## Sheet1
Date | Unité | Anomalies | Emplacement | Actions à entreprendre | Type | Responsable | Date de réalisation | Statut | Commentaire | Cause | Conséquence | Date de réalisation | Commentaire | Image Path
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D | Trains B,C et D |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Remise en bonne état des supportage des conduites eau ultrafiltée vers ERI des trains (A,B,C et D) | Trains A, B, C et D | Serrage sur site | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau des raccords des flexibles permeat des trains (A,B,C et D) | Trains A, B, C et D |  | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite sur le collier ERD/C7 sortie rejet | Train C | Changement des joints vectulic | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Bruit anormal au niveau des ERD REP : 1,2,3,4,5 et 6 train C | Train C |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride au niveau de la dernière vanne de sortie permeat train B vers bassin permeat | Train B | Serrage sur site | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Prolongement de la conduite d'event de refoulement pompe LP Booster Train B | Train B | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | Non réalisée | Amélioration
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Manque des colliers de fixation des corps ERI 1 et 2 Train C | Train C | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Prolongement de la conduite des events des vannes de drainage des conduites HP des trains A,B,C et D | Trains A, B, C et D | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | Non réalisée | Amélioration
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride sur 1er vanne d'entrée au collecteur principale du bassin UF | UF | Serrage sur site | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride au niveau de la vanne d'aspiration pompe RO (REP 10AP010) | Sortie bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fixation du support boitier de pompe flashing Rep 1 | Sortie bassin permeat |  | Electrique | JESA
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Remise en bon état de bride permeat de flasching vers RO | Sortie bassin permeat | Changement de bride DN100 par DN80 | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride sur la vanne de sortie bassin permeat vers pompe transfert | Sortie bassin permeat | Nécessite un arret pour la réparation | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Manque de reducteur de commande de la vanne de collecteur entrée bassin eau ultrafiltrée | Entrée bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Manque de volant de manoeuvre de la vanne principal sortie permeat du bassin de stockage | Sortie des trains RO |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Manque des réducteurs de commande des vannes de refoulement des pompes flashing vers RO | Sortie bassin permeat |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Manque volant de la vanne d'aspiration de pompe BW Rep 1 | Entrée bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau des train UF1,UF2,UF3,UF 4,UF8,UF7, UF9, UF10,UF14 | UF |  | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride clapet refoulement HP Booster Train C | C |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride d'évent du collecteur refoulement pompes RO vers filtres à cartouches | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite d'air sur conduite principal d'alimentation (A cote des pompes alimentant RO) | Sortie bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride 2 ème vanne conduite permeat Train B (Caniveau) | Train B |  | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du corps de purge automatique Train D (Vanne 1 " Inox) | Train D |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de jonction du coude de la conduite principale de transfert (Nord bassin permeat) | Sortie bassin permeat |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride du piquage prise de pression aspiration pompe RO 10BP018 | Sortie bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride au niveau clapet refoulement pompe 10AP018 alimentant RO | Sortie bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Manque de convertisseur du transmetteur de pression Air service UF 16 | UF |  | Instrumentation | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Transmetteur de débimètre Train UF16 est endommagé | UF |  | Instrumentation | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Manque des colliers de fixation des conduites de drainge des filtres à cartouches 1,2,3,4 et 5 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Les Manotamètres des filtres à cartouches sont endommagées | Filtres à cartouches |  | Instrumentation | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Manque des piquages des prises d'échantillons avant et après chaque système de filtration | Toute l'installation |  | Instrumentation | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Manque des boitiers de protection des arrets d'urgence LP Booster et HP Booster | C et D |  | Electrique | JESA
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Mal positionnement de callibotis au niveau de SC | Self cleaning |  | HSE | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Manque de balisage au niveau des trains UF | UF |  | HSE | JESA |  | Non réalisée
2024-11-28 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du transmetteur débitmètre Self cleaning 1 | Self cleaning |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-29 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du collecteur en sortie du bassin UF (entrée des pompes BW) | UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-29 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du débitmètre à l'entrée du LP Booster Train A | A |  |  |  |  | Non réalisée
2024-12-02 | WAVE 2 EAST | Fissures au niveau des couvercles des filtres à cartouches 2,3 et 4 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA
2024-12-13 | WAVE 2 EAST | Defaut électrique du pompe 00-CP-018 de UF-FEED | UF-FEED |  |  | JESA
2024-12-14 | WAVE 2 EAST | Manque de convertisseur du transmetteur de pression (Air scour ) UF 15 | UF |  |  |  |  | Non réalisée
2024-12-14 | WAVE 2 EAST | fuite entre bride d'entrée d'eau ultrafiltré LP au PX du train A | Train A |  | Mécanique |  |  | Non réalisée
2024-12-18 | WAVE 2 EAST | Bloquage du PX4 du train C | Train C |  |  |  |  | Non réalisée
2024-12-19 | WAVE 2 EAST | Probléme de demarrage de la pompe LP BOOSTER du train D | TRAIN D | Désaccouplement de la pompe à la pompe LP BOOSTER au moteur pour localiser le problème sur la pompe | Mécanique | JESA | 2024-12-19 | En cours
2024-12-24 | WAVE 2 EAST | problème de la vanne d'aspiration de la pompe 10AP010/MS, située au niveau du RO FEED, qui n'affiche aucun signal sur le système DCS. | RO FEED | Contrôlez si le signal de la vanne est bien connecté au système DCS et si les câblages ne sont pas endommagés. | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-12-24 | WAVE 2 EAST | La goupille endommagée empêche la transmission du mouvement entre le volant et l'axe de la vanne dum pompe 10AP010/MS RO FEED Il faut la remplacer pour rétablir le fonctionnement. | RO FEED |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-12-25 | WAVE 2 EAST | Travaux sur les vannes motorisées du brine visent à améliorer le fonctionnement des vannes motorisées | RO FEED | remplaçant le mécanisme de simple effet par un mécanisme à double effet. Cette modification permettra d'optimiser les opérations d'ouverture et de fermeture, en garantissant un contrôle plus précis et une meilleure fiabilité dans le fonctionnement global du système. | Mécanique | JESA | 2024-12-25 | Réalisée
2024-12-26 |  | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D | Trains B,C et D | Serrage sur site | Mécanique | JESA |  | En cours |  |  |  | 2024-12-26
2024-12-26 |  | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D | Trains B,C et D |  | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-12-26 |  | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D | Trains B,C et D |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée | [5 empty] | images_anomalies\Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D.png
2024-12-26 |  | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D | Trains B,C et D |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée | [5 empty] | images_anomalies\Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D.png
2024-12-26 |  | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D | Trains B,C et D |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée | [5 empty] | images_anomalies\Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D.png
2024-12-26 |  | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D | Trains B,C et D |  | Mécanique | JESA |  | En cours | [5 empty] | images_anomalies\Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D.png
2024-12-26 |  | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D | Trains B,C et D |  | Mécanique | DIPS |  | Réalisée | [5 empty] | images_anomalies\Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D.png
2024-12-26 |  | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D | Trains B,C et D |  | Mécanique | DIPS |  | Réalisée | [5 empty] | images_anomalies\Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains B,C et D.png