## Feuil1
|  |  |  | Débit entré station | Self Cleaning |  |  |  |  | Prétraitement | [48 empty] | FC |  |  |  | RO | [64 empty] | Niveau permeat | PRODUCTION RO-A | PRODUCTION RO-B | PRODUCTION RO-C | PRODUCTION RO-D
Date | Poste | Opérateur de salle de control | Heure | [6 empty] | UF 01 |  |  | UF 02 |  |  | UF 03 |  |  | UF 04 |  |  | UF 05 |  |  | UF 06 |  |  | UF 07 |  |  | UF 08 |  |  | UF 09 |  |  | UF 10 |  |  | UF 11 |  |  | UF 12 |  |  | UF 13 |  |  | UF 14 |  |  | UF 15 |  |  | UF 16 |  |  | Tank-RO-FEED |  |  |  |  | Conductivitée entrée | RO-A | [15 empty] | RO-B | [15 empty] | RO-C | [15 empty] | RO-D
[5 empty] | Débit SC-A | Débit SC-B | Débit SC-C | Débit SC-K | ΔP SC | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Niv | [5 empty] | Débit LP BOOSTER | Pression HPP | Débit Entrée | ΔP(bar) | Pression permeatt | Conductivité de permeat(us/cm) | Débit perméat | pH | Débit entré PX LP | Péssion entré PX LP | Débit sortie PX HP | Péssion sortie PX HP | Débit entré PX HP | Péssion entré PX HP | Débit sortie PX LP | Péssion sortie PX LP | Débit LP BOOSTER | Pression HPP | Débit Entrée | ΔP(bar) | Pression permeat | Conductivité de permeat | Débit perméat | pH | Débit entré PX LP | Péssion entré PX LP | Débit sortie PX HP | Péssion sortie PX HP | Débit entré PX HP | Péssion entré PX HP | Débit sortie PX LP | Péssion sortie PX LP | Débit LP BOOSTER | Pression HPP | Débit Entrée | ΔP ( bar) | Pression permeatt | Conductivité de permeat (us/cm) | Débit perméat | pH | Débit entré PX LP | Péssion entré PX LP | Débit sortie PX HP | Péssion sortie PX HP | Débit entré PX HP | Péssion entré PX HP | Débit sortie PX LP | Péssion sortie PX LP | Débit LP BOOSTER | Pression HPP | Débit Entrée | ΔP(bar) | Pression permeatt | Conductivité de permeat | Débit perméat | pH | Débit entré PX LP | Péssion entré PX LP | Débit sortie PX HP | Péssion sortie PX HP | Débit entré PX HP | Péssion entré PX HP | Débit sortie PX LP | Péssion sortie PX LP
2024-10-19 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 |  | 712 | 420 | 410 | 505 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | F | 0.5 | 455 | HS | HS | HS | F | 0,7 bar | 425.5 | HS | 0 | 0 | F | 0,8 bar | 358 | HS | HS | HS | HS | 0 | 0 | F | 0.6 | 305 | F | 0.6 | 371 | F | 0.8 | 355 | HS | 0 | 0 | HS | 0 | 0 | HS | 0 | 0 | HS | 0 | 0 | 90% | *** | *** | 0.23 | *** |  | 614 |  | 1405.7 | 0,63 bar |  | 452 | 600 | 5.88 |  |  | 792 |  |  |  | 763 | [17 empty] | 589 |  | 1370 | 1.87 |  | 1.16 | 587 | 6.02 |  |  | 789 |  |  |  | 760 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.4%
|  |  | 5:00 |  | 714 | 440 | 380 | 600 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | F | 0,8 bar | 503 | HS | HS | HS | F | 0,40 Bar | 487 | F | 0 | 0 | HS | HS | HS | F | 1.3 | 488 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | F | 1 | 400 | F | 1 | 509 | F | 0,60 bar | 496 | F | 0.6 | 509 | HS | 0 | 0 | 91% | *** | *** | 0.24 | *** |  | 613 |  | 1103.8 | 1,81 bar |  | 438 | 624 | 5.9 |  |  | 791 |  |  |  | 790 | [17 empty] | 589 |  | 1377 | 1.91 |  | 1.16 | 577 | 6.02 |  |  | 788 |  |  |  | 779 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 58.96%
2024-10-20 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 9:00 |  | 703 | 506 | 373 | 587 |  | HS | HS | HS | F | 0.82 | 495 | F | 0.18 | 640 | F | 0.37 | 482 | F | 0.25 | 320.3 | F | 0.84 | 475 | F | 0.84 | 400 | F | 0.4 | 322 | F | 0.79 | 421.2 | F | 0.64 | 339 | F | 0.65 | 492 | F | 0.48 | 380 | F | 0.24 | 400 | F | 0.89 | 520 | F | 0.5 | 436 | HS | 0 | 0 | 90% | *** | *** | 0.24 | *** |  | 608 |  | 1400 | 1.82 |  | 423 | 607 | 5.94 |  |  | 791 |  |  |  | 782 | [17 empty] | 587 |  | 1381 | 1.91 |  | 500 | 576 | 6.04 |  |  | 777 |  |  |  | 800 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 59.5%
|  |  | 13:00 |  | 727 | 448 | 383 | 601 |  | F | 1.12 | 486 | HS | 0 | 0 | F | 0.44 | 474 | F | 0.85 | 539 | F | 0.8 | 457.5 | F | 0.5 | 487 | F | 0.93 | 482 | HS | HS | HS | F | 0.88 | 398.2 | F | 0.78 | 483 | F | 0.78 | 493 | F | 0.58 | 394 | F | 0.33 | 482 | F | 0.88 | 514 | F | 0.58 | 528 | HS | 0 | 0 | 92.1% | *** | *** | 1.83 | *** |  | 607 |  | 1401 | 1.83 |  | 411 | 585 | 5.92 |  |  | 791 |  |  |  | 797 | [17 empty] | 584 |  | 1372 | 1.9 |  | 682 | 582 | 6.01 |  |  | 791 |  |  |  | 800 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 60.16%
| 18:00 | echafai | 17:00 |  | 1018 | 610 | 587 | 824 |  | F | 1.35 | 424 | F | 0.6 | 0.36 | F | 1.28 | 415 | F | 1.28 | 399 | F | 1.2 | 179 | F | 1.35 | 437 | F | 1.52 | 427 | HS | HS | HS | F | 1.57 | 328 | F | 1.65 | 446 | F | 1.63 | 426 | F | 1.62 | 428 | F | 0.98 | 428 | F | 1.5 | 384 | HS | HS | HS | HS | 0 | 0 | 92% | *** | *** | 0.47 | *** |  | 603 |  | 1400 | 1.83 |  | 416 | 610 | 5.9 |  |  | 793 |  |  |  | 767 |  | 594 |  | 1369 | 1.73 |  | 500 | 598 | 6.2 |  |  | 773 |  |  |  | 716 |  | 579 |  | 1361 | 1.89 |  | 500 | 555 | 5.88 |  |  | 788 |  |  |  | 784 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 54.34%
|  |  | 21:00 |  | 523 | 608 | 598 | 811 |  | HS | HS | HS | F | 1.73 | 497 | F | 0.33 | 325 | F | 1.37 | 457 | F | 1 | 460 | F | 1.34 | 476 | F | 1.47 | 464 | HS | HS | HS | HS | 0 | 0 | HS | 0 | 0 | F | 1.7 | 462 | F | 1.66 | 473 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | F | 1.4 | 476 | 92.22% | *** | *** | 0.377 | *** |  | 604 |  | 1393 | 1.8 |  | 388 | 592 | 5.87 |  |  | 794 |  |  |  | 795 |  | 600 |  | 1386 | 1.76 |  | 500 | 610 | 5.92 |  |  | 787 |  |  |  | 780 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | HS | HS | HS |  |  | 0 |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 59.1%
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 |  | 890.1 | 672.12 | 627.5 | 687.04 |  | W-F | W-F | W-F | F | 0.78 | 486.47 | W-F | W-F | W-F | F | 0.69 | 435.55 | F | 0.68 | 501.19 | F | 0.83 | 499.49 | F | 0.67 | 131.29 | F | 0.55 | 488 | HS | HS | HS | W,F | W-F | W-F | F | 0.81 | 488.19 | F | 1.05 | 467.42 | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | F | 0.62 | 510.1 | 92% | *** | *** | 0.23 | *** |  | 603.33 |  | 1397 | 1.81 |  | 388.74 | 612 | 5.86 |  |  | 794.6 |  |  |  | 780 |  | 594.41 |  | 1386 | 1.73 |  | 500 | 623 | 5.99 |  |  | 789 |  |  |  | 760 |  | STOP |  | STOP | STOP |  | STOP | STOP | STOP |  |  | STOP |  |  |  | STOP |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 60%
|  |  | 5:00 |  | 884 | 679.22 | 630.1 | 684.09 |  | F | 0.78 | 486.47 | W-F | W-F | W-F | F | 0.42 | 470 | F | 0.68 | 483 | HS | HS | HS | F | 0.87 | 498.48 | F | 0.69 | 132.6 | W-F | W-F | W-F | HS | HS | HS | W-F | W-F | W-F | F | 0.91 | 489.2 | W,B | W,B | W,B | F | 0.81 | 488.19 | F | 0.89 | 521 | W-F | W-F | W-F | F | 0.75 | 512.2 | 92% | *** | *** | 0.27 | *** |  | 607.1 |  | 1392 | 1.82 |  | 387.9 | 611 | 5.9 |  |  | 791.4 |  |  |  | 781 |  | 594 |  | 1386 | 1.75 |  | 500 | 610 | 5.95 |  |  | 792 |  |  |  | 770 |  | STOP |  | STOP | STOP |  | STOP | STOP | STOP |  |  | STOP |  |  |  | STOP |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 59%
2024-10-21 | 10:00 | ELHAIMER Abdellatif | 9:00 |  | 934.06 | 686.31 | 640.31 | 701.05 |  | W.F | w.F | W.F | F | 0.81 | 509.81 | W-F | W.F | W.F | F | 0.74 | 480.02 | F | 0.24 | 9.1 | F | 0.84 | 508.68 | F | 0.86 | 375.19 | F | 0.47 | 514.99 | W,B | W.BW | W.BW | W-F | W.F | W.F | W,F | W.F | W.F | F | 1.09 | 514.86 | F | 0.38 | 480.01 | W,F | W.F | W.F | W.F | W.F | W.F | F | 0.85 | 514.47 | 92.84% | *** | *** | 0.23 | *** |  | 597.98 |  | 1391.24 | 1.84 |  | 381.98 | 604.35 | 5.89 |  |  | 793.57 |  |  |  | 781.8 |  | 594.8 |  | 1391.53 | 1.74 |  | 500 | 609.78 | 6 |  |  | 796.73 |  |  |  | 781.18 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 60.25%
|  |  | 13:00 |  | 1082.63 | 816.06 | 779.44 | 826.28 |  | F | 1.22 | 508.81 | F | 0.82 | 502.59 | F | 0.43 | 505.39 | F | 0.81 | 515.77 | F | 0.59 | 483.71 | W-F | W.F | W.F | F | 0.9 | 483.71 | F | 0.48 | 494.04 | W,B | W.BW | W.BW | F | 0.65 | 378.95 | F | 0.86 | 514.33 | F | 1.07 | 481.82 | WF | W.F | W.F | W,F | W.F | W.F | W.F | W.F | W.F | F | 0.86 | 512.5 | 92.61% | *** | *** | 0.48 | *** |  | 595.81 |  | 1390.07 | 1.82 |  | 370.99 | 598.57 | 5.76 |  |  | 794.7 |  |  |  | 971.19 |  | 592.77 |  | 1385.81 | 1.73 |  | 567.56 | 616.78 | 5.84 |  |  | 793.15 |  |  |  | 768.91 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 606.11 |  | 1406.88 | 1.84 |  | 453.16 | 599.99 | 5.99 |  |  | 800.79 |  |  |  | 806.87 |  | 60.11%
| 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 17:00 |  | 1134 | 840 | 790 | 840 |  | F | 1.2 | 519 | F | 0.81 | 512 | F | 0.35 | 507 | F | 0.75 | 494 | W,B | BW | BW | F | 0.6 | 283 | F | 0.92 | 484 | W-F | WAIT FLTR | WAIT FLTR | W,B | W BA | W BW | F | 0.77 | 500 | WAIT FILTR | WAIT FLTR | WAIT FLTR | F | 1.06 | 470 | WF | WF | WF | F | 0.57 | 480 | F | 0.46 | 487 | F | 0.54 | 460 | 85.37% | *** | *** | 0.49 | *** |  | 595.95 |  | 1392.66 | 1.82 |  | 382.85 | 605.3 | 5.79 |  |  | 796.78 |  |  |  | 801.82 |  | 595.92 |  | 1399.69 | 1.73 |  | *** | *** | *** |  |  | 796.54 |  |  |  | 777.51 |  | *** |  | *** | *** |  | HS | HS | HS |  |  | *** |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS
|  |  | 21:00 |  | HS | HS | HS | HS |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | *** | *** | HS | *** |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS
| 2:00 | ECHAFAI | 1:00 |  | HS | HS | HS | HS |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | *** | *** | HS | *** |  | HS |  | 1384 | 1.8 |  | 379.59 | 604.74 | 5.74 |  |  | HS |  |  |  | 627.1 |  | 593.79 |  | 1385 | 1.71 |  | 570.57 | 606.55 | 5.85 |  |  | 792.63 |  |  |  | 772 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 609 |  | 1414 | 1.82 |  | 307.89 | 599.99 | 5.67 |  |  | 802 |  |  |  | 810 |  | 63.92%
|  |  | 5:00 |  | 690 | 617 | 663 | 953 |  | F | 1.06 | HS | HS | HS | HS | F | 1.27 | 505 | HS | HS | HS | F | 1.35 | 507 | F | 1.36 | 418 | F | 1.5 | 423 | F | 1.38 | 492 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | F | 1.76 | 495 | F | 1.57 | 361 | F | 1.07 | 488 | F | 1.5 | 483 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 92.17% | *** | *** | *** | *** |  | 600 |  | 1386 | 1.8 |  | 870 | 576 | 5.75 |  |  | 785 |  |  |  | 797 |  | 595 |  | 1883 | 1.72 |  | 572um | 606 | 5.84 |  |  | 792 |  |  |  | 766 |  | *** |  | *** | *** |  | *** | *** | *** |  |  | *** |  |  |  | *** |  | 611 |  | 1410 | 1.87 |  | 304 | 599 | 5.68 |  |  | 801 |  |  |  | 806 |  | 56.96
2024-10-22 | 10:00 | ELHAIMER Abdellatif | 9:00 |  | 1315.65 | 965.71 | 949.53 | 935.42 |  | F | 1.19 | 488.05 | F | 0.79 | 483.09 | F | 0.4 | 487.52 | F | 0.77 | 505.05 | F | 0.62 | 486.78 | F | 0.78 | 489.66 | F | 0.92 | 479.46 | F | 0.5 | 489.98 | WF | W,F | W.F | W.F | 0.45 | 492.95 | F | 0.81 | 407.66 | BW | BW | BW | F | 0.29 | 407.66 | F | 0.29 | 493.34 | F | 0.48 | 493.24 | W,F | W.F | W.F | 92.33% | *** | *** | 0.78 | *** |  | 589.19 |  | 1375.47 | 1.78 |  | 379.59 | 593.93 | 5.73 |  |  | 786.28 |  |  |  | 781.54 |  | 586.19 |  | 1372.14 | 1.69 |  | 500 | 605.25 | 5.85 |  |  | 785.73 |  |  |  | 786.65 |  | 592.5 |  | 1381.01 | 1.94 |  | 592.5 | 594.53 | 6.3 |  |  | 788.59 |  |  |  | 786.65 |  | 586.33 |  | 1392.36 | 1.82 |  | 298.76 | 599.99 | 5.64 |  |  | 806.09 |  |  |  | 792.34 |  | 61.12%
|  |  | 13:00 |  | 1273.42 | 968.79 | 944.28 | 948.8 |  | F | 0.96 | 496.3 | F | 0.79 | 485.67 | F | 0.17 | 483.24 | F | 0.73 | 471.45 | F | 0.56 | 478.07 | W-F | W.F | W.F | F | 0.93 | 480.64 | F | 0.43 | 484.25 | F | 1.35 | 475.17 | BW | BW | BW | F | 0.81 | 479.65 | F | 1.02 | 434.23 | F | 0.38 | 481.13 | F | 0.56 | 483.15 | W,F | W.F | W.F | F | 0.85 | 483.33 | 92.35% | *** | *** | 0.76 | *** |  | 619.1 |  | 1400.68 | 1.79 |  | 372 | 609.12 | 5.66 |  |  | 781.54 |  |  |  | 791.16 |  | 596.78 |  | 1381.15 | 1.72 |  | 580.87 | 622.41 | 5.77 |  |  | 785.34 |  |  |  | 758.71 |  | 598.61 |  | 1388.95 | 1.89 |  | 624.64 | 583.28 | 5.8 |  |  | 789.93 |  |  |  | 805.96 |  | 557.78 |  | 1356.59 | 1.77 |  | 339.45 | 599.99 | 5.62 |  |  | 798.82 |  |  |  | 756.6 |  | 62.24%
| 18:00 | el malih abdelhak | 17:00 |  | 1299 | 957 | 964 | 991 |  | F | 0.04 | 240 | F | 0.81 | 507 | F | 0.18 | 495.02 | F | 0.78 | 504 | F | 0.58 | 507 | F | 0.78 | 496 | F | 0.94 | 501 | F | 0.16 | 470 | F | 1.35 | 432 | F | 0.74 | 482 | F | 0.92 | 410 | F | 1.02 | 461 | F | 0.41 | 501 | F | 0.56 | 477 | F | 0.45 | 474 | F | 0.85 | 484 | 78.64 | *** | *** | 0.76 | *** |  | 618 |  | 1399 | 1.77 |  | 372 | 631 | 5.72 |  |  | 782 |  |  |  | 792 |  | 614 |  | 1398 | 1.71 |  | 570 | 637 | 5.81 |  |  | 783 |  |  |  | 792 |  | 626 |  | 1415 | 1.92 |  | 620 | 606 | 5.82 |  |  | 789 |  |  |  | 802 |  | 583 |  | 1380 | 1.76 |  | 319 | 599 | 5.63 |  |  | 798 |  |  |  | 734 |  | 77%
|  |  | 21:00 |  | HS | HS | HS | HS |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | *** | *** | HS | *** |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS
| 2:00 | ECHAFAI | 1:00 |  | HS | HS | HS | HS |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | *** | *** | HS | *** |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS
|  |  | 5:00 |  | HS | HS | HS | HS |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | *** | *** | HS | *** |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | HS
2024-10-23 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 9:00 |  | 1150.2 | 983.6 | 1225.78 | 1198.2 |  | BW | -0.33 | 0.33 | F | 0.84 | 512.5 | F | 0.24 | 250.9 | F | 0.78 | 503.9 | F | 0.71 | 491.2 | F | 0.78 | 435.9 | F | 0.93 | 519.2 | F | 0.5 | 511.8 | W.F | 1.16 | 1.05 | W.F | 0.23 | 0.27 | F | 0.76 | 448.2 | F | 1.04 | 458.6 | F | 0.38 | 485.1 | F | 0.55 | 476.1 | F | 0.48 | 494.8 | F | 0.88 | 492.7 | 92% | *** | *** | 0.64 | *** |  | 601.5 |  | 1399.12 | 1.77 |  | 574.1 | 598 | 5.68 |  |  | 989.2 |  |  |  | 788.4 |  | 601.5 |  | 1388.4 | 1.68 |  | 574 | 618 | 5.78 |  |  | 789.4 |  |  |  | 788.1 |  | 626.23 |  | 1416.8 | 1.93 |  | 564 | 612 | 5.76 |  |  | 789.4 |  |  |  | 778.4 |  | 598.82 |  | 1395.51 | 1.76 |  | 288.63 | 599 | 5.57 |  |  | 795.1 |  |  |  | 778.1 |  | 64%
|  |  | 13:00 |  | 1111.22 | 843.5 | 867.1 | 988.4 |  | F | 0.48 | 502.4 | F | 0.8 | 494.1 | W-BW | -0.29 | 0.25 | F | 0.71 | 447.8 | F | -0.26 | 51.2 | W-BW | 0 | 0.38 | F | 0.49 | 513.8 | F | 0.46 | 463.1 | W-BW | 0.9 | 0.36 | F | 0.77 | 486.4 | F | 10.49 | 144.2 | F | 1.05 | 485.1 | F | 0.39 | 515.2 | BW | 0.04 | 0.4 | F | 0.49 | 512.66 | F | 0.91 | 513.77 | 86% | *** | *** | 0.81 | *** |  | 599.2 |  | 1384.1 | 1.77 |  | 389.2 | 594.1 | 5.52 |  |  | 786.21 |  |  |  | 776.2 |  | 594.5 |  | 1386.5 | 1.7 |  | 574.9 | 612.9 | 5.6 |  |  | 790.5 |  |  |  | 751.9 |  | 626.8 |  | 1414.5 | 1.91 |  | 560.4 | 608.9 | 5.56 |  |  | 790.5 |  |  |  | 789.5 |  | 590.5 |  | 1386.4 | 1.76 |  | 281.6 | 599.99 | 5.42 |  |  | 795.1 |  |  |  | 761.4 |  | 68.57%
| 18:00 | ELHAIMER Abdellatif | 17:00 |  | 1553.53 | 1218.61 | 1205.44 | HS |  | W.F | *** | *** | W.F | -0.02 | 0.25 | F | 0.41 | 479.09 | F | 0.76 | 507.82 | F | 0.68 | 509.33 | W.F | W,F | W,F | W.F | W,F | W.F | F | 0.44 | 507.2 | F | 0.38 | 383.75 | F | 0.74 | 492.15 | W.F | *** | *** | F | 1.04 | 474.79 | F | 0.4 | 509.49 | W.F | *** | *** | F | 0.48 | 512.65 | F | 0.89 | 510.38 | 85.84% | *** | *** | 0.66 | *** |  | 609.74 |  | 1391.86 | 1.77 |  | 385.74 | 600.88 | 5.7 |  |  | 781.9 |  |  |  | 791.44 |  | 598.71 |  | 1389.03 | 1.69 |  | 578.16 | 616.6 | 5.79 |  |  | 790.22 |  |  |  | 772.35 |  | 626.9 |  | 1417.46 | 1.89 |  | 557.18 | 613.55 | 5.75 |  |  | 790.26 |  |  |  | 804.01 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 78.08
|  |  | 21:00 |  | 1980.61 | 1547.89 | 1513.6 | HS |  | F | 0.46 | 508.9 | W.F | -0.12 | 0.26 | F | 0.4 | 508.57 | F | 0.79 | 507.38 | F | 0.64 | 508.65 | W.F | W,F | W,F | W.F | W,F | W.F | F | 0.38 | 510.4 | W.F | *** | *** | W.F | *** | *** | F | 0.83 | 507 | F | 1.03 | 468.47 | F | 0.39 | 509.31 | F | 0.58 | 471.09 | W.F | *** | *** | F | 0.9 | 507.96 | 92.32% | *** | *** | 0.55 | *** |  | 609.09 |  | 1391.24 | 1.78 |  | 387.55 | 605.62 | 5.69 |  |  | 782.15 |  |  |  | 785.6 |  | 595.95 |  | 1389.32 | 1.7 |  | 581.96 | 615.85 | 5.79 |  |  | 991.41 |  |  |  | 773 |  | 626 |  | 1415.65 | 1.9 |  | 558.09 | 624.12 | 5.76 |  |  | 789.28 |  |  |  | 791.34 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 65.4%
| 2:00 | el malih abdelhak | 1:00 |  | HS | 1623 | 1615 | 1989 |  | F | 0.47 | 478 | F | 0.61 | 283 | F | 0.4 | 476 | F | 0.78 | 480 | F | 0.47 | 474 | F | 0.8 | 520 | F | 0.46 | 280 | F | 0.46 | 494 | F | 1.45 | 488 | F | 0.69 | 414 | F | 0.85 | 517 | F | 1.06 | 474 | F | 0.39 | 482 | F | 0.56 | 481 | F | 0.34 | 451 | F | 0.92 | 514 | 88% | *** | *** | 0.89 | *** |  | 611 |  | 1393 | 1.79 |  | 383 | 606 | 5.82 |  |  | 783 |  |  |  | 789 |  | 600 |  | 1389 | 1.7 |  | 589 | 605 | 5.92 |  |  | 790 |  |  |  | 786 |  | 626 |  | 1413 | 1.91 |  | 549 | 619 | 5.89 |  |  | 788 |  |  |  | 790 |  | 602 |  | 1402 | 1.71 |  | 320 | 575 | 5.72 |  |  | 796 |  |  |  | 821 |  | 67%
|  |  | 5:00 |  | HS | 1528 | 1537 | 1904 |  | F | 0.48 | 481 | F | 0.8 | 487 | F | 0.42 | 496 | F | 0.79 | 500 | F | 0.73 | 520 | F | 0.82 | 519 | F | 0.92 | 522 | F | 0.5 | 481 | F | 1.45 | 484 | F | 0.71 | 413 | F | 0.82 | 488 | F | 1.05 | 467 | F | 0.4 | 502 | F | 0.55 | 360 | F | 0.58 | 541 | F | 0.93 | 513 | 85% | *** | *** | 0.89 | *** |  | 608 |  | 1391 | 1.77 |  | 383 | 607 | 5.8 |  |  | 781 |  |  |  | 791 |  | 598 |  | 1391 | 1.7 |  | 584 | 625 | 5.9 |  |  | 792 |  |  |  | 751 |  | 626 |  | 1415 | 1.9 |  | 540 | 599 | 5.86 |  |  | 788 |  |  |  | 811 |  | 599 |  | 1392 | 1.71 |  | 310 | 572 | 5.69 |  |  | 791 |  |  |  | 817 |  | 71%
2024-10-24 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 9:00 |  | 2050 | 1666.5 | 1659.1 | HS |  | BW | 0.04 | 0.34 | F | 0.82 | 503.1 | F | 0.44 | 508.4 | F | 0.76 | 510.21 | F | 0.49 | 509.4 | BW | 0.21 | 0.37 | F | 0.25 | 98.11 | BW | 0.568 | 5.68 | F | 1.48 | 502 | F | 0.66 | 391.4 | F | 0.84 | 503.2 | F | 1.04 | 477 | F | 0.4 | 505 | F | 0.55 | 470.2 | F | 0.52 | 507.9 | F | 0.89 | 507.4 | 81% | *** | *** | 0.88 | *** |  | 606.24 |  | 1390 | 1.79 |  | 381.5 | 607 | 5.7 |  |  | 587.59 |  |  |  | 784 |  | 596.2 |  | 1388 | 1.69 |  | 582 | 623 | 5.8 |  |  | 791.1 |  |  |  | 760 |  | 626 |  | 1414 | 1.9 |  | 548 | 611 | 5.76 |  |  | 789 |  |  |  | 805 |  | 595 |  | 1390 | 1.71 |  | 301 | 570 | 5.59 |  |  | 792 |  |  |  | 820 |  | 65%
|  |  | 13:00 |  | 2000 | 1799.2 | 1710.5 | HS |  | F | 1.05 | 497 | F | 0.84 | 509.2 | F | 0.24 | 511.2 | F | 0.75 | 418 | F | 0.68 | 510.2 | HS | HS | HS | F | 0.88 | 490.2 | F | 0.35 | 480.5 | F | 1.46 | 512 | F | 0.79 | 518 | W.F | 0.23 | 0.25 | F | 0.95 | 372 | F | 0.4 | 501 | F | 0.55 | 530 | F | 0.52 | 501.6 | F | 0.64 | 200 | 86% | *** | *** | 0.67 | *** |  | 607.1 |  | 1390.25 | 1.8 |  | 374.11 | 607 | 5.94 |  |  | 783.2 |  |  |  | 726.12 |  | 595.38 |  | 1387.12 | 1.7 |  | 573.46 | 621 | 5.73 |  |  | 792.1 |  |  |  | 766 |  | 626.13 |  | 1413.12 | 1.9 |  | 533.24 | 601.12 | 5.69 |  |  | 790.2 |  |  |  | 790 |  | 595.12 |  | 1382.7 | 1.71 |  | 292.88 | 576.2 | 5.55 |  |  | 790.24 |  |  |  | 794.2 |  | 66%
| 18:00 | ELHAIMER Abdellatif | 17:00 | , | 2149.14 | 1683.16 | 1657.84 | HS |  | F | 1.02 | 481.39 | F | 0.84 | 516.79 | F | 0.23 | 522.57 | SOAK CEB1 | 0.27 | *** | W.BW | 0.27 | 0.38 | HS | HS | HS | F | 0.78 | 530.06 | F | 0.49 | 516.95 | F | 1.46 | 524.63 | F | 0.77 | 517.98 | W.BW | 0.38 | 0.24 | F | 1.06 | 492.9 | F | 0.34 | 474.05 | F | 0.57 | 525.323 | F | 0.5 | 525 | BW | 0.1 | 0.25 | 90.02% | 22.17 | 3.26 | 0.9 | 5728.08 |  | 614.29 |  | 1395.36 | 1.75 |  | 381.58 | 621.59 | 5.78 |  |  | 781.18 |  |  |  | 773.73 |  | 602.58 |  | 1396.09 | 1.68 |  | 536.93 | 619.17 | 5.83 |  |  | 793.51 |  |  |  | 778.26 |  | 625.91 |  | 1415.94 | 1.91 |  | 536.93 | 619.17 | 5.71 |  |  | 789.89 |  |  |  | 796.26 |  | 600.49 |  | 1398.7 | 1.7 |  | 299.12 | 571.13 | 5.68 |  |  | 798.1 |  |  |  | 827.81 |  | 64.95%
|  |  | 21:00 |  | 2076.24 | 1679.4 | 1658.4 | HS |  | F | 0.48 | 486.38 | W.F | 0.22 | 0.36 | W.F | -0.1 | 0.26 | F | 0.45 | 483.28 | F | 0.6 | 485.06 | F | 0.75 | 486.49 | F | 0.77 | 437.6 | F | 0.51 | 488.4 | F | 0.83 | 486.2 | BW | -0.77 | 0.25 | F | 0.81 | 481.92 | F | 1.03 | 456.55 | F | 0.38 | 485.37 | F | 0.54 | 485.37 | F | 0.54 | 329.91 | F | 0.37 | 487.56 | 92.23% | 22.13 | 3.33 | 0.91 | 5721.51 |  | 612.81 |  | 1395.73 | 1.79 |  | 387.01 | 620.03 | 1.79 |  |  | 782.88 |  |  |  | 786.83 |  | 600.51 |  | 1393.48 | 1.68 |  | 583.22 | 612.59 | 5.91 |  |  | 793 |  |  |  | 771.67 |  | 626.44 |  | 1416.43 | 1.88 |  | 550.85 | 613.02 | 5.87 |  |  | 789.82 |  |  |  | 809.33 |  | 602.63 |  | 1400.51 | 1.7 |  | 308.16 | 570.29 | 5.69 |  |  | 797.92 |  |  |  | 525.13 |  | 64.9%
| 2:00 | el malih abdelhak | 1:00 |  | HS | 1982 | 1552 | 1538 |  | F | 0.47 | 465 | F | 0.83 | 504 | F | 0.43 | 490 | F | 0.75 | 508 | F | 0.46 | 482 | F | 0.77 | 517 | F | 0.78 | 515 | F | 0.46 | 482 | F | 0.6 | 477 | F | 0.78 | 514 | F | 0.76 | 439 | F | 0.45 | 419 | F | 0.79 | 481 | F | 0.75 | 475 | F | 0.48 | 483 | F | 0.9 | 514.2 | 87% | 22 | 3.2 | 0.9 | 5648 |  | 611 |  | 1394 | 1.78 |  | 385 | 610 | 5.84 |  |  | 782 |  |  |  | 779 |  | 598 |  | 1389 | 1.7 |  | 592 | 634 | 5.94 |  |  | 794 |  |  |  | 742 |  | 625 |  | 1415 | 1.9 |  | 542 | 610 | 5.9 |  |  | 789 |  |  |  | 806 |  | 598 |  | 1393 | 1.7 |  | 308 | 572 | 5.72 |  |  | 789 |  |  |  | 797 |  | 65.11%
|  |  | 5:00 |  | HS | 2122 | 1664 | 1687 |  | F | 0.5 | 496 | F | 0.8 | 483 | F | 0.38 | 493 | F | 0.68 | 426 | F | 0.78 | 491 | F | 0.84 | 501 | F | 0.72 | 491 | F | 0.51 | 508 | F | 0.87 | 507 | F | 0.77 | 499 | F | 0.84 | 497 | F | 0.76 | 495 | F | 0.94 | 518 | F | 0.56 | 448 | F | 0.53 | 518 | F | 0.89 | 510.37 | 88% | 21.97 | 3.3 | 0.91 | 5692 |  | 612 |  | 1395 | 1.78 |  | 383 | 605 | 5.83 |  |  | 782 |  |  |  | 773 |  | 600 |  | 1395 | 1.68 |  | 358 | 606 | 5.92 |  |  | 784 |  |  |  | 765 |  | 625 |  | 1413 | 1.9 |  | 549 | 610 | 5.89 |  |  | 787 |  |  |  | 791 |  | 598 |  | 1396 | 1.7 |  | 305 | 568 | 5.71 |  |  | 804 |  |  |  | 805 |  | 65%
2024-10-25 | 10:00 | youness allani | 9:00 |  | HS | 1573 | 1549 | HS |  | F | 1.43 | 512 | F | 1.81 | 514 | F | 1.43 | 511 | F | 1.44 | 516 | F | 1.33 | 509 | BW | 0.39 | 36 | F | 1.7 | 490 | F | 1.43 | 479 | F | 1.59 | 229 | F | 1.69 | 487 | F | 1.33 | 79 | F | 1.71 | 451 | F | 1.756 | 507 | F | 1.53 | 505 | F | 0.86 | 0.4 | F | 1.71 | 446 | 83.81% | *** | *** | 0.91 | 5639 |  | 606 |  | 1888 | 1.79 |  | 373 | 627 | 5.76 |  |  | 772 |  |  |  | 770 |  | 607 |  | 1399 | 1.7 |  | 570 | 622 | 5.84 |  |  | 791 |  |  |  | 765 |  | 625 |  | 1415 | 1.91 |  | 536 | 638 | 5.81 |  |  | 790 |  |  |  | 795 |  | 593 |  | 1389 | 1.69 |  | 294 | 565 | 5.65 |  |  | 795 |  |  |  | 810 |  | 64.98%
|  |  | 13:00 |  | HS | 1528 | 1889 | 1516 |  | F | 1.09 | 488 | F | 1.29 | 0.36 | BW | 0.9 | 0.25 | F | 1.13 | 481 | F | 1.34 | 483 | F | 1.41 | 488 | F | 1.23 | 0.23 | F | 1.8 | 480 | F | 1.62 | 371 | F | 1.78 | 384 | F | 1.79 | 483 | F | 1.69 | 458 | F | 1.75 | 482 | F | 1.5 | 47 | F | 1.39 | 479 | F | 1.76 | 496 | 86.9% | *** | *** | 0.95 | 5668 |  | 608 |  | 1389 | 1.79 |  | 373 | 602 | 5.77 |  |  | 781 |  |  |  | 771 |  | 606 |  | 1400 | 1.71 |  | 562 | 628 | 5.86 |  |  | 793 |  |  |  | 760 |  | 626 |  | 1414 | 1.91 |  | 533 | 606 | 5.84 |  |  | 789 |  |  |  | 770 |  | 594 |  | 1390 | 1.7 |  | 303 | 570 | 5.73 |  |  | 797 |  |  |  | 807 |  | 65.08%
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 17:00 |  | 2021 | 1656 | 1602.1 | HS |  | BW | -1.68 | 0.33 | BW | 0.38 | 0.44 | F | 0.43 | 486.1 | F | 0.75 | 484 | F | 0.77 | 471.1 | F | 0.77 | 473 | F | 0.48 | 482 | F | 0.36 | 482 | F | 0.82 | 479.1 | F | 0.78 | 482 | F | 0.81 | 472 | BW | 0.27 | 0.36 | F | 1.05 | 468 | F | 0.55 | 477 | F | 0.49 | 480 | F | 0.62 | 400 | 92% | 21.99 | 3.33 | 0.95 | 5759 |  | 621 |  | 1397 | 1.79 |  | 384 | 612 | 5.89 |  |  | 781 |  |  |  | 778 |  | 626 |  | 1407 | 1.7 |  | 581 | 639 | 5.89 |  |  | 790 |  |  |  | 788 |  | 626 |  | 1417 | 1.89 |  | 549 | 622 | 5.95 |  |  | 789 |  |  |  | 811 |  | 620 |  | 1413 | 1.69 |  | 304.72 | 599 | 5.81 |  |  | 793 |  |  |  | 827 |  | 65.06%
|  |  | 21:00 |  | 2095 | 1755 | 1733 | HS |  | F | 0.11 | 483.2 | F | 0.77 | 489 | F | 0.42 | 520.2 | F | 0.44 | 500 | F | 0.84 | 541.56 | W-BW | -0.03 | 1.23 | F | 0.5 | 551.84 | F | 0.49 | 487.2 | W-BW | 0.37 | 0.36 | F | 0.33 | 0.28 | F | 0.48 | 48.2 | F | 0.45 | 121.2 | W-F | 0 | 0.31 | F | 0.51 | 488.86 | F | 0.42 | 480 | BW | -1.95 | 0.25 | 72% | 22.02 | 3.5 | 0.97 | 5738.2 |  | 613 |  | 1397.2 | 1.78 |  | 386.54 | 631.2 | 6.01 |  |  | 7831 |  |  |  | 780 |  | 614.65 |  | 1407 | 1.7 |  | 577.2 | 634 | 6.11 |  |  | 792.1 |  |  |  | 761.2 |  | 625 |  | 1415 | 1.89 |  | 523.1 | 604.5 | 6.08 |  |  | 789 |  |  |  | 798.2 |  | 620.5 |  | 1414.02 | 1.69 |  | 300.02 | 592.2 | 5.9 |  |  | 793 |  |  |  | 821.2 |  | 64.94%
| 2:00 | ELHAIMER Abdellatif | 1:00 |  | 2105.76 | 1672.45 | 1701.24 | HS |  | F | 0.12 | 489.66 | F | 0.82 | 485.98 | F | 0.44 | 516.02 | F | 0.79 | 491.78 | W.BW | *** | *** | F | 0.78 | 486.55 | F | 0.28 | 487.55 | F | 0.15 | 491.55 | F | 0.79 | 440.21 | F | 0.79 | 493.65 | F | 0.83 | 448.29 | F | 0.75 | 468.1 | BW | 0.32 | -1.65 | F | 0.55 | 492.67 | W.F | *** | *** | F | 0.62 | 486.94 | 75.18% | 21.89 | 3.55 | 0.91 | 5768.02 |  | 612.67 |  | 1394.93 | 1.78 |  | 384.11 | 610.15 | 5.95 |  |  | 782.19 |  |  |  | 769.19 |  | 614.62 |  | 1405.93 | 1.69 |  | 579.61 | 650.52 | 6.06 |  |  | 791.88 |  |  |  | 760.46 |  | 625.98 |  | 1414.54 | 1.89 |  | 543.98 | 612.25 | 5.02 |  |  | 788.66 |  |  |  | 803.21 |  | 619.36 |  | 1412.59 | 1.69 |  | 294.6 | 579.32 | 5.86 |  |  | 793.23 |  |  |  | 829.48 |  | 65.05%
|  |  | 5:00 |  | 2056.86 | 1679.69 | 1739.49 | HS |  | F | 0.12 | 492.35 | F | 0.84 | 495.68 | F | 0.47 | 493.17 | F | 0.8 | 483.83 | F | 0.6 | 488.5 | F | 0.78 | 474.41 | F | 0.47 | 487.23 | BW | *** | *** | W-BW | 0.84 | 477.08 | F | 0.65 | 479.4 | F | 0.85 | 492.03 | W.BW | *** | *** | F | 0.52 | 492.56 | F | 0.56 | 455.21 | F | 0.52 | 497.29 | W.F | *** | *** | 86% | 21.81 | 3.42 | 0.99 | 5843.88 |  | 612.45 |  | 1391.96 | 1.77 |  | 376.68 | 610.12 | 5.83 |  |  | 799.23 |  |  |  | 781.8 |  | 614.58 |  | 1405.71 | 1.71 |  | 570 | 643.57 | 5.93 |  |  | 791.12 |  |  |  | 762.15 |  | 626.022 |  | 1415.78 | 1.91 |  | 517.58 | 603.88 | 5.9 |  |  | 789.89 |  |  |  | 811.65 |  | 619.8 |  | 1412.89 | 1.71 |  | 280.67 | 592.93 | 5.73 |  |  | 793.14 |  |  |  | 820.02 |  | 65.03%
2024-10-26 | 10:00 | youness allani | 9:00 |  | 1680 | 1018 | 1630.26 | HS |  | F | 1.12 | 482.7 | F | 1.81 | 482.15 | F | 1.43 | 479.3 | F | 1.45 | 502.08 | F | 1.31 | 493.89 | F | 1.4 | 480.17 | F | 1.49 | 471.61 | F | 1.08 | 461.11 | F | 1.73 | 450.08 | F | 1.75 | 499.24 | F | 1.78 | 488.92 | F | 1.4 | 449.99 | F | 1.79 | 435.35 | SOAK CEB1 | 1.5 | 0.4 | F | 1.4 | 435.73 | F | 1.45 | 4.43 | 87.28% | 22.01 | 3.42 | 1.01 | 5771 |  | 611.04 |  | 1394.93 | 1.78 |  | 376.16 | 617.13 | 5.81 |  |  | 783.31 |  |  |  | 790.76 |  | 613.17 |  | 1400.95 | 1.72 |  | 566.04 | 632.92 | 5.91 |  |  | 790.94 |  |  |  | 780.13 |  | 625.36 |  | 1415.65 | 1.9 |  | 526.26 | 613.86 | 5.88 |  |  | 790.79 |  |  |  | 817.15 |  | 617.66 |  | 1411.75 | 1.71 |  | 278.96 | 584.24 | 5.73 |  |  | 694.18 |  |  |  | 829.59 |  | 65.01%
|  |  | 13:00 |  | 1507 | 1515 | 1920 | HS |  | F | 1.14 | 506 | wf | 1.35 | 0.36 | f | 1.37 | 425 | F | 1.44 | 497 | F | 1.32 | 495 | F | 1.27 | 492 | F | 1.71 | 484 | f | 1.43 | 487 | F | 1.81 | 486 | BW | 0.73 | 0.26 | f | 1.78 | 478 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | f | 1.5 | 498 | f | 1.32 | 414 | f | 1.56 | 510 | 84.13% | 21.98 | 3.44 | 0.96 | 5691 |  | 607 |  | 1395 | 1.78 |  | 388 | 580 | 5.36 |  |  | 780 |  |  |  | 776 |  | 594 |  | 1367 | 1.65 |  | 616 | 618 | 5.8 |  |  | 777 |  |  |  | 747 |  | 626 |  | 1414 | 1.9 |  | 547 | 602 | 572 |  |  | 788 |  |  |  | 790 |  | 599 |  | 1399 | 1.69 |  | 306 | 570 | 5.58 |  |  | 797 |  |  |  | 813 |  | 64.69%
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 17:00 |  | 2022 | 1693 | 1698 | HS |  | F | 0.79 | 474 | WF | 0.23 | 0.36 | F | 0.42 | 461 | F | 0.8 | 488 | F | 0.64 | 502 | F | 0.8 | 512 | F | 0.73 | 490 | F | 0.53 | 486 | F | 0.86 | 489 | WF | 0.23 | 0.34 | F | 0.86 | 496 | HS | HS | HS | F | 0.82 | 477 | F | 0.56 | 485 | F | 0.42 | 98 | WF | -0.16 | 0.25 | 88% | 21.9 | 3.04 | 0.93 | 5710 |  | 610 |  | 1396 | 1.78 |  | 380 | 614 | 5.64 |  |  | 781 |  |  |  | 798 |  | 604 |  | 1376 | 1.66 |  | 507 | 602 | 5.73 |  |  | 782.33 |  |  |  | 780 |  | 626 |  | 1415 | 1.9 |  | 507 | 613 | 5.76 |  |  | 789 |  |  |  | 797 |  | 602 |  | 1394 | 1.7 |  | 268 | 568 | 5.55 |  |  | 792 |  |  |  | 826 |  | 65%
|  |  | 21:00 |  | 2012 | 1690 | 1698 | HS |  | F | 1 | 464 | F | 0.89 | 474 | F | 0.44 | 477 | F | 0.3 | 50 | F | 0.34 | 442 | F | 0.67 | 465 | BW | -1.5 | 0.25 | F | 0.25 | 448 | F | 0.78 | 419 | F | 0.76 | 466 | F | 0.77 | 419 | W BW | 0.16 | 0.36 | F | 0.79 | 464 | F | 0.56 | 114 | F | 0.54 | 479 | F | 0.45 | 482 | 85% | 21.78 | 3.03 | 0.92 | 5670 |  | 608 |  | 1395 | 1.78 |  | 379 | 615 | 5.66 |  |  | 788 |  |  |  | 782 |  | 594 |  | 1381 | 1.69 |  | 556 | 624 | 5.77 |  |  | 786 |  |  |  | 759 |  | 626 |  | 1414 | 1.9 |  | 504 | 612 | 5.71 |  |  | 787 |  |  |  | 800 |  | 598 |  | 1392 | 1.7 |  | 266 | 561 | 5.57 |  |  | 794 |  |  |  | 824 |  | 65.1%
| 2:00 | ELHAIMER Abdellatif | 1:00 |  | 1661.91 | 1669.44 | 1957.38 | HS |  | W.BW | *** | *** | F | 0.84 | 486.4 | F | 0.48 | 498.08 | F | 0.8 | 501.27 | F | 0.59 | 499.24 | F | 0.79 | 501.37 | F | 0.45 | 500.38 | F | 0.51 | 588.81 | W.BW | *** | *** | F | 0.92 | 435.84 | F | 0.83 | 496.96 | F | 0.77 | 468.95 | BW | -1.12 | 0.6 | F | 0.56 | 502.21 | F | 0.52 | 0.27 | W.BW | *** | *** | 79.09 | 21.7 | 3.05 | 0.92 | 5652.49 |  | 605.72 |  | 1393.45 | 1.78 |  | 377.06 | 620.01 | 5.64 |  |  | 787.69 |  |  |  | 772.58 |  | 605.79 |  | 1390.12 | 1.7 |  | 542.72 | 632.71 | 5.84 |  |  | 784.43 |  |  |  | 757.24 |  | 626.14 |  | 1415.81 | 1.92 |  | 506.55 | 601.65 | 5.69 |  |  | 789.57 |  |  |  | 814.76 |  | 594.14 |  | 1391.22 | 1.7 |  | 256.8 | 555.22 | 5.55 |  |  | 797.2 |  |  |  | 825.88 |  | 64.92%
|  |  | 5:00 |  | 1613 | 1687 | 1859 | HS |  | F | 0.8 | 505 | F | 0.8 | 492 | F | 0.47 | 429 | F | 0.79 | 509 | F | 0.54 | 506 | F | 0.54 | 506 | BW | -0.53 | 0.35 | F | 0.55 | 509 | F | 0.88 | 494 | F | 0.82 | 508 | F | 0.85 | 487 | W.BW | -0.29 | 0.35 | W.BW | 0.25 | 0.33 | F | 0.56 | 487 | W.BW | 0.09 | 0.4 | F | 0.45 | 504 | 83.93 | 21.56 | 2.94 | 0.92 | 5675 |  | 608 |  | 1393 | 1.8 |  | 371 | 609 | 5.92 |  |  | 785 |  |  |  | 776 |  | 608 |  | 1390 | 1.71 |  | 535 | 639 | 5.72 |  |  | 781 |  |  |  | 748 |  | 627 |  | 1416 | 1.93 |  | 500 | 614 | 5.68 |  |  | 782 |  |  |  | 792 |  | 594 |  | 1391 | 1.7 |  | 253 | 560 | 5.53 |  |  | 797 |  |  |  | 823 |  | 64.94%
2024-10-27 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 9:00 |  | 1594 | 1674 | 1868 | HS |  | F | 1.15 | 463 | F | 0.84 | 484 | F | 0.44 | 499 | F | 0.81 | 498 | F | 0.66 | 496 | F | 0.71 | 512 | F | 0.49 | 467 | F | 0.5 | 504 | F | 0.51 | 195 | F | 0.84 | 492 | F | 0.84 | 478 | W-BW | 0.15 | 0.35 | F | 0.67 | 361 | F | 0.55 | 485 | F | 0.52 | 510 | F | 0.44 | 4484 | 87.17% | 21.68 | 2.92 | 0.94 | 5709 |  | 607 |  | 1398 | 1.79 |  | 363 | 596 | 5.65 |  |  | 788 |  |  |  | 783 |  | 608 |  | 1392 | 1.71 |  | 523 | 632 | 5.75 |  |  | 783 |  |  |  | 774 |  | 626 |  | 1414 | 1.94 |  | 500 | 616 | 5.71 |  |  | 788 |  |  |  | 787 |  | 593 |  | 1385 | 1.7 |  | 246 | 561 | 5.56 |  |  | 797 |  |  |  | 822 |  | 64.9%
|  |  | 13:00 |  | 1683 | 1807 | 1991 | HS |  | F | 1.22 | 470 | F | 0.83 | 480 | F | 0.45 | 471 | F | 0.71 | 461 | F | 0.28 | 400 | F | 0.8 | 518 | F | 0.31 | 461 | F | 0.54 | 488 | F | 0.87 | 488 | F | 0.7 | 420 | F | 0.85 | 480 | F | 0.66 | 358 | F | 0.81 | 480 | F | 0.58 | 117 | F | 0.48 | 428 | F | 0.43 | 486 | 84.33% | 21.52 | 2.57 | 0.94 | 5691 |  | 607 |  | 1395 | 1.8 |  | 360 | 614 | 5.67 |  |  | 786 |  |  |  | 791 |  | 606 |  | 1392 | 1.71 |  | 514 | 630 | 5.77 |  |  | 785 |  |  |  | 760 |  | 626 |  | 1415 | 1.92 |  | 500 | 610 | 5.72 |  |  | 788 |  |  |  | 800 |  | 591 |  | 1388 | 1.7 |  | 243 | 566 | 5.59 |  |  | 794 |  |  |  | 815 |  | 65.02%
| 18:00 | youness allani | 17:00 |  | 1818 | 1878 | 2088 | HS |  | F | 1.52 | 502 | F | 1.84 | 501 | F | 1.42 | 496 | F | 1.44 | 482 | WF | 1.17 | 0.25 | F | 1.1 | 191 | F | 1.15 | 513 | F | 1.16 | 516 | F | 1.81 | 514 | F | 1.76 | 509 | F | 1.83 | 505 | F | 0.0303 | 14.07 | F | 1.68 | 415 | WF | 1.5 | 4 | F | 1.44 | 495 | F | 0.97 | 30.35 | 92.4 | 22.04 | 2.83 | 0.92 | 5641 |  | 607 |  | 1390 | 1.84 |  | 378 | 635 | 5.7 |  |  | 782 |  |  |  | 759 |  | 592 |  | 1381 | 1.7 |  | 537 | 609 | 5.78 |  |  | 791 |  |  |  | 765 |  | 626 |  | 1466 | 1.92 |  | 500 | 603 | 5.71 |  |  | 790 |  |  |  | 783 |  | 594 |  | 1387 | 1.71 |  | 229 | 581 | 5.58 |  |  | 793 |  |  |  | 814 |  | 64.91%
|  |  | 21:00 |  | 1851 | 1854 | 2030 | HS |  | WF | 1.1 | 0.34 | F | 1.83 | 495 | F | 1.39 | 499 | F | 1.46 | 503 | F | 1.35 | 517 | W BW | 1.61 | 0.36 | F | 1.16 | 510 | F | 1.43 | 422 | F | 1.63 | 298 | WF | 1.47 | 0.9 | F | 1.84 | 510 | F | 1.73 | 475 | F | 1.82 | 527 | F | 1.5 | 518 | F | 1.47 | 509 | F | 1.46 | 505 | 91.95% | 21.77 | 2.91 | 0.94 | 5701 |  | 610 |  | 1369 | 1.82 |  | 376 | 623 | 5.77 |  |  | 785 |  |  |  | 780 |  | 611 |  | 1396 | 1.71 |  | 538 | 638 | 5.87 |  |  | 785 |  |  |  | 756 |  | 625 |  | 1415 | 1.91 |  | 500 | 612 | 5.81 |  |  | 789 |  |  |  | 790 |  | 596 |  | 1388 | 1.7 |  | 251 | 552 | 5.65 |  |  | 792 |  |  |  | 820 |  | 65%
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 |  | 1828 | 1846 | 2040 | HS |  | F | 1.16 | 480 | F | 0.89 | 490 | F | 0.27 | 464 | F | 0.74 | 491 | BW | -1.18 | 0.25 | F | 0.8 | 488 | F | 0.17 | 490 | F | 0.5 | 488 | F | 0.85 | 485 | F | 0.78 | 466 | F | 0.86 | 488 | F | 0.77 | 458 | F | 0.83 | 490 | WF | 0.31 | 0.4 | F | 0.31 | 160 | F | 0.44 | 506 | 92.12% | 21.6 | 2.89 | 0.94 | 5680 |  | 608 |  | 1395 | 1.82 |  | 368.02 | 601 | 5.76 |  |  | 785 |  |  |  | 788 |  | 608 |  | 1395 | 1.7 |  | 529.15 | 631 | 5.85 |  |  | 787 |  |  |  | 762 |  | 625 |  | 1414 | 1.9 |  | 480.95 | 607.97 | 5.85 |  |  | 790 |  |  |  | 787 |  | 593 |  | 1385 | 1.7 |  | 243 | 570 | 5.64 |  |  | 795 |  |  |  | 807 |  | 64.92%
|  |  | 5:00 |  | 1904 | 1968 | 2197 | HS |  | F | 1.12 | 417 | F | 0.86 | 503 | WF | 0.03 | 0.22 | F | 0.78 | 499 | F | 0.52 | 501 | F | 0.83 | 503 | F | 0.35 | 504 | F | 0.43 | 505 | F | 0.91 | 502 | WF | 0.24 | 0.27 | F | 0.92 | 531 | WF | 0.24 | 0.35 | F | 0.87 | 521 | BW | 0.56 | 0.71 | F | 0.59 | 522 | F | 0.46 | 523 | 92.15% | 21.54 | 2.79 | 0.95 | 5658 |  | 608 |  | 1395 | 1.84 |  | 365.37 | 628 | 5.78 |  |  | 787 |  |  |  | 776 |  | 607 |  | 1394 | 1.71 |  | 521 | 636 | 5.84 |  |  | 784 |  |  |  | 764 |  | 625 |  | 1414 | 1.94 |  | 477 | 619 | 5.79 |  |  | 790 |  |  |  | 786 |  | 592 |  | 1386 | 1.71 |  | 237 | 569 | 5.63 |  |  | 793 |  |  |  | 810 |  | 64.67%
2024-10-28 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 9:00 |  | 1549 | 1807 | 1940 | HS |  | F | 0.07 | 383 | F | 0.13 | 430 | F | 0.48 | 490 | F | 0.78 | 493 | F | 0.59 | 483 | F | 0.83 | 483 | W_BW | 1.87 | 0.84 | F | 0.52 | 479 | F | 0.87 | 482 | F | 0.66 | 491 | F | 0.82 | 472 | F | 0.77 | 456 | F | 0.82 | 462 | F | 0.52 | 481 | F | 0.54 | 482 | F | 0.43 | 484 | 86.54% | 21.45 | 0 | 0.61 | 4230 |  | 606 |  | 1388 | 1.82 |  | 358 | 607 | 5.74 |  |  | 782 |  |  |  | 786 |  | 587 |  | 1367 | 1.67 |  | 513 | 597 | 5.86 |  |  | 779 |  |  |  | 772 |  | 621 |  | 1410 | 1.92 |  | 467 | 607 | 5.82 |  |  | 789 |  |  |  | 802 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 64.8%
|  |  | 13:00 |  | 1326 | 1359 | 1412 | HS |  | F | 1.16 | 500 | F | 0.52 | 490 | F | 0.49 | 489 | F | 0.41 | 204 | W BW | 1.61 | 0.36 | W.F | *** | *** | W.F | *** | *** | F | 0.54 | 485 | W.F | *** | *** | F | 0.8 | 488 | F | 0.85 | 482 | W.F | *** | *** | F | 0.8 | 441 | F | 0.58 | 483 | W.F | *** | *** | F | 0.47 | 510 | 92.36% | 21.58 | 0 | 0.61 | 4251 |  | 607 |  | 1390 | 1.82 |  | 353 | 618 | 5.73 |  |  | 784 |  |  |  | 787 |  | 590 |  | 1376 | 762 |  | 504 | 612 | 5.84 |  |  | 786 |  |  |  | 742 |  | 626 |  | 1415 | 1.93 |  | 464 | 614 | 5.77 |  |  | 789 |  |  |  | 785 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 65.56%
| 18:00 | youness allani | 17:00 |  | 1689 | 1954 | 2012 | HS |  | F | 1.51 | 500 | F | 1.83 | 506 | F | 1.46 | 506 | W.F | *** | *** | F | 0.08 | 452 | f | 1.41 | 475 | f | 0.95 | 360 | f | 0.48 | 495 | f | 1.79 | 469 | f | 1.73 | 493 | f | 1.79 | 486 | F | 1.78 | 490 | F | 1.5 | 496 | F | 1.42 | 489 | F | 1.17 | 115 | F | 1.19 | 220 | 84.26% | 21.52 | 2.67 | 0.97 | 5672 |  | 607 |  | 1392 | 1.84 |  | 355 | 575 | 5.71 |  |  | 785 |  |  |  | 773 |  | 611 |  | 1416 | 1.75 |  | 496 | 618 | 5.82 |  |  | 804 |  |  |  | 754 |  | 626 |  | 1414 | 1.92 |  | 468 | 630 | 6 |  |  | 786 |  |  |  | 789 |  | 616 |  | 1402 | 1.73 |  | 241 | 595 | 5.64 |  |  | 787 |  |  |  | 807 |  | 65.01%
|  |  | 21:00 |  | 1920 | 2000 | 2218 | HS |  | F | 1.48 | 478 | F | 1.81 | 482 | F | 1.43 | 463 | F | 1.47 | 480 | F | 1.28 | 490 | f | 1.47 | 513 | f | 1.17 | 505 | f | 1.51 | 521 | f | 1.84 | 511 | f | 1.73 | 500 | f | 1.71 | 450 | WF | 1.39 | 33 | BW | -1.12 | 0.6 | F | 1.5 | 488 | W.F | *** | *** | F | 1.49 | 505 | 84.9% | 21.46 | 2.71 | 0.98 | 5729 |  | 615 |  | 1396 | 1.84 |  | 352 | 633 | 5.69 |  |  | 785 |  |  |  | 774 |  | 618 |  | 1418 | 1.76 |  | 502 | 642 | 5.8 |  |  | 803 |  |  |  | 749 |  | 626 |  | 1414 | 1.92 |  | 461 | 635 | 5.99 |  |  | 788 |  |  |  | 805 |  | 619 |  | 1409 | 1.79 |  | 233 | 589 | 5.61 |  |  | 789 |  |  |  | 818 |  | 65.04%
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 |  | 1855 | 1905 | 1976 | HS |  | F | 1.5 | 503 | F | 0.86 | 502 | F | 0.55 | 498 | F | 0.77 | 503 | F | 0.68 | 502 | F | 0.5 | 484 | F | 0.5 | 496 | WF | -0.06 | 0.36 | WF | 0.22 | 0.37 | F | 0.8 | 496 | F | 0.72 | 372 | W BW | -0.09 | 0.34 | F | 0.82 | 491 | F | 0.56 | 498 | F | 0.58 | 493 | F | 0.45 | 497 | 70.02% | 21.47 | 2.76 | 0.96 | 5699 |  | 609 |  | 1396 | 1.84 |  | 354 | 624 | 5.68 |  |  | 785 |  |  |  | 773 |  | 613 |  | 1417 | 1.77 |  | 500.76 | 645 | 5.8 |  |  | 805 |  |  |  | 750 |  | 626 |  | 1416 | 1.91 |  | 461 | 600 | 6 |  |  | 787 |  |  |  | 818 |  | 617 |  | 1404 | 1.72 |  | 225 | 591 | 5.62 |  |  | 788 |  |  |  | 829 |  | 65.07%
|  |  | 5:00 |  | 1653 | 1733 | 1844 | HS |  | F | 1.49 | 469 | F | 0.83 | 484 | F | 0.78 | 480 | F | 0.74 | 479 | W BW | 0 | 0.25 | W F | 0.23 | 0.34 | F | 0.7 | 474 | BW | 0.3 | 0.36 | F | 0.88 | 476 | F | 0.68 | 398 | F | 0.8 | 440 | F | 0.49 | 450 | F | 0.63 | 280 | F | 0.56 | 480 | F | 0.87 | 470 | F | 0.44 | 480 | 68.92% | 21.5 | 2.84 | 0.96 | 5691 |  | 608 |  | 1395 | 1.82 |  | 354 | 627 | 5.66 |  |  | 786 |  |  |  | 762 |  | 612 |  | 1416 | 1.75 |  | 505 | 625 | 5.76 |  |  | 804 |  |  |  | 770 |  | 626 |  | 1416 | 1.91 |  | 458 | 604 | 5.95 |  |  | 789 |  |  |  | 780 |  | 615 |  | 1400 | 1.72 |  | 227 | 582 | 5.57 |  |  | 780 |  |  |  | 820 |  | 64.95%
2024-10-29 | 10:00 | ELHAIMER ABDELLATIF | 9:00 |  | 1551 | 1856 | 1996 | HS |  | F | 1.8 | 482 | F | 0.83 | 485 | F | 4.48 | 463 | F | 0.73 | 483 | BW | -1.7 | 0.25 | F | 0.93 | 484 | W.BW | *** | *** | F | 0.85 | 484 | F | 1.15 | 469 | F | 0.77 | 485 | W.BW | *** | *** | F | 0.69 | 388 | F | 0.77 | 448 | F | 0.57 | 484 | F | 0.88 | 485 | F | 0.44 | 483 | 80.92% | 21.38 | 2.83 | 0.99 | 5766 |  | 611 |  | 1394 | 1.8 |  | 352 | 606 | 5.59 |  |  | 782 |  |  |  | 786 |  | 615 |  | 1420 | 1.76 |  | 493 | 640 | 5.68 |  |  | 804 |  |  |  | 779 |  | 625 |  | 1415 | 1.91 |  | 453 | 610 | 5.87 |  |  | 789 |  |  |  | 805 |  | 614 |  | 1403 | 1.72 |  | 225 | 583 | 5.51 |  |  | 789 |  |  |  | 820 |  | 65.04%
|  |  | 13:00 |  | 1513 | 1525 | 1611 | HS |  | F | 1.78 | 512 | F | 0.86 | 514 | W.BW | *** | *** | W.BW | *** | *** | F | 0.58 | 480 | F | 1.21 | 523 | BW | -0.16 | 0.22 | F | 0.88 | 563 | F | 1.1 | 491 | F | 0.81 | 519 | W.BW | *** | *** | SOAK CEB1 | 0.23 | 0.33 | F | 0.86 | 525 | F | 0.58 | 524 | W.BW | *** | *** | F | 0.8 | 492 | 80.93% | 1.38 | 2.76 | 0.81 | 5087 |  | 611 |  | 1394 | 1.8 |  | 352 | 612 | 5.63 |  |  | 782 |  |  |  | 781 |  | 614 |  | 1419 | 1.75 |  | 490 | 643 | 5.72 |  |  | 804 |  |  |  | 775 |  | 619 |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | 787 |  |  |  | HS |  | 619 |  | 1406 | 1.73 |  | 223 | 587 | 5.55 |  |  | 787 |  |  |  | 818 |  | 64.67%
| 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 17:00 |  | 1692 | 1797 | 1981 | HS |  | F | 0.69 | 519 | F | 0.83 | 486 | F | 0.83 | 508 | F | 0.8 | 453 | F | 0.75 | 488 | F | 0.54 | 523 | F | 1.28 | 490 | F | 0.48 | 421 | F | 0.52 | 455 | F | 0.48 | 513 | F | 0.55 | 502 | F | 0.51 | 482 | F | 0.53 | 517 | F | 0.56 | 438 | F | 0.58 | 510 | F | 0.48 | 512 | 85.33% | 21.68 | 2.74 | 1 | 5708 |  | 609 |  | 1391 | 1.82 |  | 351 | 620 | 5.67 |  |  | 782 |  |  |  | 770 |  | 614 |  | 1420 | 1.75 |  | 495 | 636 | 5.75 |  |  | 802 |  |  |  | 753 |  | 626 |  | 1415 | 1.91 |  | 481 | 597 | 6.05 |  |  | 789 |  |  |  | 800 |  | 615 |  | 1407 | 1.71 |  | 218 | 584 | 5.58 |  |  | 790 |  |  |  | 835 |  | 65.04
|  |  | 21:00 |  | 1683 | 1684 | 1703 | HS |  | F | 0.56 | 481 | F | 0.76 | 403 | F | 0.8 | 501 | F | 0.9 | 500 | F | 0.73 | 502 | F | 1 | 475 | F | 0.76 | 493 | F | 0.81 | 479 | F | 0.78 | 498 | F | 0.76 | 496 | F | 0.8 | 443 | F | 0.69 | 455 | F | 0.7 | 360 | F | 0.5 | 438 | F | 0.82 | 468 | F | 0.6 | 492 | 88.47 | 21.69 | 0 | 0.77 | 4999 |  | 611 |  | 1395 | 1.82 |  | 355 | 598 | 5.8 |  |  | 783 |  |  |  | 781 |  | 612 |  | 1400 | 1.72 |  | 503 | 644 | 5.87 |  |  | 786 |  |  |  | 753 |  | 625 |  | 1414 | 1.92 |  | 444 | 592 | 6.6 |  |  | 788 |  |  |  | 793 |  | 616 |  | 1407 | 1.72 |  | 226 | 582 | 5.68 |  |  | 792 |  |  |  | 817 |  | 68.8
| 2:00 | youness allani | 1:00 |  | 1800 | 1871 | 2012 | HS |  | F | 1.8 | 481 | F | 1.76 | 453 | F | 1.71 | 469 | F | 1.79 | 481 | F | 0.34 | 0.5 | F | 1.78 | 498 | F | 1.78 | 488 | WF | 1.37 | 0.35 | F | 1.84 | 508 | F | 1.8 | 514 | F | 1.86 | 515 | F | 1.73 | 484 | F | 1.8 | 498 | F | 1.54 | 508 | WF | 1.4 | 0.4 | F | 1.83 | 508 | 92% | 21.7 | 2.39 | 0.98 | 5713 |  | 610 |  | 1391 | 1.82 |  | 353 | 628 | 5.87 |  |  | 781 |  |  |  | 790 |  | 613 |  | 1400 | 1.71 |  | 503 | 599 | 5.97 |  |  | 787 |  |  |  | 745 |  | 626 |  | 1414 | 1.91 |  | 450 | 611 | 6.15 |  |  | 788 |  |  |  | 812 |  | 606 |  | 1406 | 1.73 |  | 221 | 584 | 5.76 |  |  | 789 |  |  |  | 811 |  | 65%
|  |  | 5:00 |  | 1690 | 1816 | 2063 | HS |  | F | 0.84 | 523 | WF | 0.24 | 0.35 | F | 0.74 | 479 | BW | 0.18 | 1.39 | F | 0.05 | 1.5 | F | 1.21 | 504 | F | 0.73 | 506 | WF | 0.26 | 0.35 | F | 0.86 | 493 | F | 0.81 | 492 | F | 0.85 | 491 | F | 0.76 | 472 | F | 0.84 | 477 | F | 0.57 | 487 | WF | 0.23 | 0.4 | F | 0.77 | 487 | 92% | 21.69 | 0 | 0.98 | 5719 |  | 609 |  | 1495 | 1.81 |  | 354 | 606 | 5.89 |  |  | 783 |  |  |  | 774 |  | 614 |  | 1402 | 1.71 |  | 503 | 640 | 6 |  |  | 786 |  |  |  | 765 |  | 625 |  | 1414 | 1.91 |  | 462 | 608 | 6.18 |  |  | 788 |  |  |  | 829 |  | 618 |  | 1409 | 1.73 |  | 221 | 578 | 5.8 |  |  | 791 |  |  |  | 815 |  | 65.01%
2024-10-30 | 10:00 | ELHAIMER Abdellatif | 9:00 | 6315 | 1842 | 1976 | 2012 | HS |  | F | 0.85 | 510 | F | 0.85 | 512 | F | 0.81 | 514 | F | 0.87 | 513 | F | 0.63 | 513 | BW | -1.05 | 0.34 | F | 0.67 | 476 | F | 0.88 | 513 | F | 0.89 | 515 | F | 0.78 | 490 | WF | 0.28 | 0.25 | F | 0.77 | 474 | F | 0.89 | 516 | W.BW | 0.14 | 0.52 | F | 0.84 | 512 | F | 0.79 | 503 | 92.07% | 21.37 | 2.96 | 0.99 | 5733 |  | 608 |  | 1392 | 1.81 |  | 354 | 603 | 5.91 |  |  | 783 |  |  |  | 788 |  | 612 |  | 1400 | 1.71 |  | 503 | 635 | 6.03 |  |  | 788 |  |  |  | 765 |  | 625 |  | 1416 | 1.91 |  | 460 | 611 | 5.02 |  |  | 790 |  |  |  | 804 |  | 616 |  | 1407 | 1.71 |  | 222 | 583 | 5.82 |  |  | 790 |  |  |  | 823 |  | 64.09%
|  |  | 13:00 | 6315 | 1924 | 1812 | 2008 | HS |  | F | 0.76 | 514 | F | 0.83 | 510 | BW | -1.09 | 0.23 | W.BW | 0.37 | 6.31 | F | 0.93 | 490 | F | 1.15 | 511 | F | 0.72 | 513 | F | 0.87 | 513 | F | 0.86 | 510 | F | 0.79 | 513 | F | 0.88 | 514 | F | 0.78 | 484 | W.BW | 0.24 | 0.31 | F | 0.58 | 488 | F | 0.82 | 512 | F | 0.79 | 516 | 92.07% | 21.88 | 2.96 | 0.92 | 5733 |  | 598 |  | 1386 | 1.81 |  | 364 | 596 | 5.04 |  |  | 788 |  |  |  | 790 |  | 591 |  | 1400 | 1.61 |  | 536 | 735 | 6.15 |  |  | 778 |  |  |  | 756 |  | 626 |  | 1415 | 1.9 |  | 458 | 614 | 6.24 |  |  | 790 |  |  |  | 804 |  | 616 |  | 1411 | 1.7 |  | 222 | 589 | 5.83 |  |  | 792 |  |  |  | 821 |  | 64.99%
| 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 17:00 |  | 1726 | 1666 | 1541 | HS |  | F | 0.53 | 455 | F | 0.79 | 4689 | F | 0.75 | 467 | F | 0.79 | 469 | F | 1.03 | 479 | F | 1.15 | 477 | F | 0.7 | 464 | F | 0.96 | 510 | F | 0.83 | 492 | F | 0.87 | 574 | F | 0.44 | 422 | F | 0.75 | 470 | F | 0.9 | 560 | F | 5.5 | 419 | F | 0.77 | 468 | F | 0.78 | 516 | 90.66% | 21.78 | 2.49 | 0.94 | 5671 |  | 606 |  | 1391 | 1.79 |  | 377 | 598 | 6.08 |  |  | 786 |  |  |  | 783 |  | 614 |  | 1400 | 1.7 |  | 510 | 660 | 6.18 |  |  | 785 |  |  |  | 727 |  | 626 |  | 1415 | 1.88 |  | 463 | 621 | 6.33 |  |  | 789 |  |  |  | 770 |  | 615 |  | 1406 | 1.71 |  | 234 | 587 | 5.95 |  |  | 790 |  |  |  | 808 |  | 65.86
|  |  | 21:00 |  | 1747 | 1666 | 1876 | HS |  | F | 0.51 | 452 | F | 0.78 | 456 | F | 0.79 | 479 | HS | HS | HS | F | 1.02 | 466 | F | 1.1 | 465 | F | 0.68 | 480 | F | 0.83 | 485 | F | 0.56 | 426 | F | 0.71 | 435 | F | 0.82 | 477 | F | 0.75 | 462 | F | 0.55 | 221 | F | 0.57 | 471 | F | 0.81 | 500 | F | 0.7 | 463 | 85.7 | 21.83 | 3.03 | 0.94 | 5710 |  | 607 |  | 1394 | 1.8 |  | 374 | 626 | 6.06 |  |  | 786 |  |  |  | 786 |  | 614 |  | 1401 | 1.69 |  | 514 | 634 | 6.17 |  |  | 786 |  |  |  | 753 |  | 626 |  | 1413 | 1.88 |  | 453 | 603 | 6.32 |  |  | 789 |  |  |  | 786 |  | 618 |  | 1409 | 1.7 |  | 229 | 580 | 5.94 |  |  | 790 |  |  |  | 817 |  | 64.96
| 2:00 | youness allani | 1:00 |  | 1742 | 1640 | 1465 | hs |  | f | 0.49 | 462 | f | 0.73 | 464 | f | 0.74 | 470 | wb | *** | *** | f | 0.96 | 484 | f | 0.93 | 439 | f | 0.71 | 451 | f | 0.79 | 450 | f | 0.76 | 420 | wf | 0.24 | 0.4 | f | 0.78 | 451 | f | 0.74 | 450 | wb | 0.37 | 0.32 | f | 0.5 | 454 | f | 0.73 | 440 | f | 0.84 | 494 | 73.18% | 21.78 | 2.14 | 0.93 | 5665 |  | 608 |  | 1393 | 1.8 |  | 372 | 607 | 6.08 |  |  | 686 |  |  |  | 775 |  | 611 |  | 1398 | 1.69 |  | 513 | 610 | 6.21 |  |  | 787 |  |  |  | 766 |  | 625 |  | 1413 | 1.88 |  | 462 | 642 | 6.35 |  |  | 787 |  |  |  | 783 |  | 617 |  | 1408 | 1.7 |  | 229 | 610 | 5.94 |  |  | 790 |  |  |  | 806 |  | 65%
|  |  | 5:00 |  | 1976 | 1795 | 1852 | hs |  | f | 0.49 | 480 | wf | 0.24 | 0.35 | f | 0.74 | 480 | f | 77 | 481 | f | 1.04 | 483 | f | 0.93 | 486 | f | 0.69 | 498 | bw | -1.7 | 0.25 | f | 0.84 | 480 | f | 0.76 | 499 | f | 0.85 | 500 | f | 0.51 | 39 | f | 0.8 | 464 | f | 0.59 | 498 | f | 0.79 | 495 | f | 76 | 473 | 91.63% | 21.7 | 1.98 | 0.98 | 5783 |  | 611 |  | 1398 | 1.79 |  | 366 | 595 | 6.09 |  |  | 786 |  |  |  | 830 |  | 618 |  | 1403 | 1.69 |  | 504 | 634 | 6.21 |  |  | 785 |  |  |  | 791 |  | 626 |  | 1415 | 1.9 |  | 456 | 588 | 6.36 |  |  | 789 |  |  |  | 819 |  | 620 |  | 1412 | 1.7 |  | 224 | 577 | 5.95 |  |  | 791 |  |  |  | 830 |  | 65.06%
2024-10-31 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 9:00 |  | 1939 | 1757 | 1824 | hs |  | f | 0.48 | 486 | f | 0.77 | 455 | f | 0.72 | 493 | f | 0.83 | 497 | f | 0.96 | 494 | F | 0.91 | 502 | F | 0.68 | 487 | F | 0.84 | 499 | F | 0.86 | 492 | WF | 0.26 | 0.27 | F | 0.83 | 480 | F | 0.75 | 476 | WF | 0.22 | 0.3 | F | 0.83 | 488 | F | 0.77 | 499 | BW | -1.61 | 0.25 | 92.06 | 21.86 | 2.02 | 0.98 | 5702 |  | 610 |  | 1397 | 1.79 |  | 378 | 602 | 6.04 |  |  | 788 |  |  |  | 811 |  | 616 |  | 1401 | 1.69 |  | 502 | 633 | 6.2 |  |  | 786 |  |  |  | 766 |  | 626 |  | 1414 | 1.9 |  | 460 | 589 | 6.36 |  |  | 789 |  |  |  | 800 |  | 620 |  | 1410 | 1.7 |  | 225 | 601 | 5.95 |  |  | 790 |  |  |  | 830 |  | 65.04%
|  |  | 13:00 |  | 1277 | 1251 | 1249 | hs |  | f | 0.48 | 490 | W BW | *** | *** | F | 0.69 | 489 | BW | 0.14 | 0.38 | W BW | *** | *** | F | 0.81 | 479 | W BW | *** | *** | F | 0.84 | 482 | F | 0.84 | 487 | WF | 0.25 | 0.26 | F | 0.83 | 489 | W BW | *** | *** | F | 0.83 | 483 | F | 0.81 | 490 | F | 0.79 | 490 | F | 0.56 | 450 | 92.06 | 22.15 | 0 | 0.64 | 4314 |  | 615 |  | 1395 | 1.79 |  | 365 | 632 | 6.05 |  |  | 783 |  |  |  | 770 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 626 |  | 1417 | 1.88 |  | 449 | 610 | 6.34 |  |  | 787 |  |  |  | 804 |  | 623 |  | 1415 | 1.7 |  | 224 | 593 | 5.93 |  |  | 788 |  |  |  | 819 |  | 65.27%
| 18:00 | ELHAIMER Abdellatif | 17:00 | 6208 | 1920 | 1765 | 1813 | HS |  | F | 0.47 | 487 | F | 0.81 | 489 | BW | 0.01 | 0.24 | F | 0.79 | 488 | F | 0.86 | 486 | W.BW | 0.23 | 0.34 | F | 0.59 | 475 | F | 0.81 | 487 | W.BW | 0.38 | 0.36 | F | 0.74 | 488 | F | 0.76 | 434 | F | 0.74 | 458 | F | 0.82 | 483 | F | 0.82 | 485 | F | 0.78 | 488 | F | 5 | 485 | 77.88% | 21.7 | 0 | 1 | 5689 |  | 609 |  | 1395 | 1.79 |  | 374 | 635 | 6.1 |  |  | 786 |  |  |  | 760 |  | 595 |  | 1377 | 1.64 |  | 554 | 617 | 6.24 |  |  | 782 |  |  |  | 760 |  | 625 |  | 1415 | 1.87 |  | 459 | 608 | 6.32 |  |  | 789 |  |  |  | 807 |  | 619 |  | 1409 | 1.69 |  | 230 | 593 | 5.94 |  |  | 790 |  |  |  | 816 |  | 65.06%
|  |  | 21:00 | 6220 | 1998 | 1772 | 1839 | HS |  | W.BW | 0.07 | 0.33 | F | 0.81 | 487 | F | 0.66 | 485 | F | 0.84 | 485 | F | 0.93 | 485 | F | 0.6 | 406 | F | 0.62 | 485 | F | 0.84 | 486 | F | 0.85 | 487 | BW | -1.42 | 0.26 | F | 0.85 | 483 | W.BW | 0.4 | 0.35 | F | 0.75 | 406 | F | 0.83 | 486 | F | 0.8 | 486 | F | 0.46 | 490 | 88.23% | 24.89 | 3.03 | 0.99 | 5758 |  | 612 |  | 1395 | 1.78 |  | 370 | 616 | 6.11 |  |  | 783 |  |  |  | 778 |  | 599 |  | 1385 | 1.65 |  | 547 | 600 | 6.25 |  |  | 785 |  |  |  | 784 |  | 626 |  | 1415 | 1.87 |  | 456 | 608 | 6.35 |  |  | 789 |  |  |  | 807 |  | 620 |  | 1412 | 1.69 |  | 230 | 590 | 5.97 |  |  | 792 |  |  |  | 822 |  | 64.91%
| 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 1:00 |  | 1866 | 1774 | 1786 | HS |  | F | 0.47 | 473 | F | 0.82 | 494 | F | 0.48 | 426 | F | 0.85 | 490 | F | 0.9 | 500 | F | 0.78 | 463 | F | 0.58 | 488 | F | 0.83 | 487 | F | 0.83 | 487 | F | 0.77 | 496 | F | 0.81 | 478 | F | 0.76 | 457 | F | 0.84 | 484 | F | 0.86 | 501 | F | 0.82 | 512 | F | 0.52 | 516 | 92.15 | 21.77 | 3.03 | 1.02 | 5777 |  | 616 |  | 1400 | 1.76 |  | 368 | 637 | 6.11 |  |  | 783 |  |  |  | 769 |  | 603 |  | 1387 | 1.66 |  | 535 | 617 | 6.26 |  |  | 784 |  |  |  | 788 |  | 625 |  | 1415 | 1.88 |  | 453 | 610 | 6.34 |  |  | 789 |  |  |  | 813 |  | 624 |  | 1415 | 1.7 |  | 227 | 587 | 5.98 |  |  | 791 |  |  |  | 835 |  | 65.04
|  |  | 5:00 |  | 0 | 1748 | 1814 | HS |  | F | 0.48 | 510 | F | 0.84 | 508 | wf | 0.24 | 0.35 | F | 0.92 | 499 | wf | 0.24 | 0.35 | F | 0.69 | 486 | F | 0.63 | 493 | F | 0.83 | 488 | F | 0.84 | 487 | wf | 0.24 | 0.35 | F | 0.84 | 502 | F | 0.77 | 482 | F | 0.77 | 438 | F | 0.87 | 507 | F | 0.8 | 498 | F | 0.47 | 490 | 92 | 21.66 | 3013 | 1 | 5760 |  | 615 |  | 1400 | 1.78 |  | 368 | 612 | 6.12 |  |  | 785 |  |  |  | 804 |  | 601 |  | 1387 | 1.65 |  | 530 | 610 | 6.28 |  |  | 783 |  |  |  | 790 |  | 626 |  | 1415 | 1.88 |  | 451 | 616 | 6.28 |  |  | 788 |  |  |  | 808 |  | 628 |  | 1414 | 1.69 |  | 226 | 596 | 5.99 |  |  | 791 |  |  |  | 823 |  | 65.09%
2024-11-01 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 9:00 |  | 1828 | 1855 | 2040 | HS |  | F | 0.5 | 480 | F | 0.89 | 490 | F | 0.4 | 464 | F | 0.74 | 491 | BW | -1.18 | 0.25 | F | 0.8 | 488 | F | 0.51 | 490 | F | 0.81 | 488 | F | 0.85 | 485 | F | 0.78 | 466 | F | 0.86 | 488 | F | 0.77 | 458 | F | 0.83 | 490 | WF | 0.31 | 0.4 | F | 0.79 | 482 | F | 0.44 | 506 | 92.12% | 21.6 | 2.89 | 0.94 | 5680 |  | 608 |  | 1395 | 1.82 |  | 368.02 | 601 | 5.76 |  |  | 785 |  |  |  | 788 |  | 608 |  | 1395 | 1.7 |  | 529.15 | 631 | 5.85 |  |  | 787 |  |  |  | 762 |  | 625 |  | 1414 | 1.9 |  | 480.95 | 607.97 | 5.85 |  |  | 790 |  |  |  | 787 |  | 593 |  | 1385 | 1.7 |  | 243 | 570 | 5.64 |  |  | 795 |  |  |  | 807 |  | 64.92%
|  |  | 13:00 |  | 1920 | 1765 | 1813 | HS |  | F | 0.46 | 488 | W F | 0.23 | 0.36 | F | 0.59 | 481 | W BW |  |  | F | 0.82 | 482 | F | 0.82 | 484 | F | 0.6 | 482 | F | 0.82 | 480 | WF |  |  | W F |  |  | F | 0.85 | 513 | F | 0.75 | 457 | WF | 0.23 | 0.29 | F | wb | 406 | F | 0.46 | 506 | HS | HS | HS | 92.04% | 22.26 | 3.13 | 0.98 | 5620 |  | HS |  | HS | HS |  | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  |  | HS |  | 616 |  | 1401 | 1.69 |  | 502 | 633 | 6.2 |  |  | 786 |  |  |  | 766 |  | 626 |  | 1414 | 1.9 |  | 460 | 589 | 6.36 |  |  | 789 |  |  |  | 800 |  | 620 |  | 1410 | 1.7 |  | 225 | 601 | 5.95 |  |  | 790 |  |  |  | 830 |  | 65.04%
| 18:00 | ELHAIMER Abdellatif | 17:00
21:00
| 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 1:00
5:00
2024-11-02 | 10:00 | youness allani | 9:00
13:00
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 17:00
21:00
| 2:00 | ELHAIMER Abdellatif | 1:00
|  |  | 5:00 | 4999 | HS | 928 | 1661 | 1562 |  | F | 0.07 | 506 | F | 0.76 | 502 | W.F |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.68 | 509 | F | 0.27 | 135 | F | 0.28 | 503 | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.79 | 506 | F | 0.86 | 474 | F | 0.83 | 501 | F | 0.68 | 407 | W.F |  |  | F | 0.88 | 400 | 90.99% | 22.22 | 3.09 | 0.59 | 4512 |  | 601 |  | 1375 | 0.68 |  | 557 | 628 | 6.12 |  |  | 773 |  |  |  | 747 | [17 empty] | 626 |  | 1415 | 1.86 |  | 319 | 609 | 6.18 |  |  | 789 |  |  |  | 789 |  | 618 |  | 1413 | 1.69 |  | 278 | 594 | 6.08 |  |  | 795 |  |  |  | 819 |  | 64.47%
2024-11-03 | 10:00 | youness allani | 9:00 | 6340 |  | 1335 | 2069 | 1711 |  | f | 0.03 | 514 | f | 0.77 | 511 | f | 0.63 | 504 | f | 0.78 | 499 | f | 0.79 | 492 | wf | 0.24 | 0.35 | f | 0.51 | 517 | f | 0.68 | 408 | f | 0.83 | 500 | f | 0.73 | 498 | f | 0.8 | 477 | f | 0.74 | 176 | wf | 0.27 | 0.32 | bw | 0.24 | 0.4 | f | 0.81 | 495 | wb | 0.03 | 400 | 91.84% | 22.19% | 3.44 | 0.9 | 5700 |  | 611 |  | 1399 | 1.83 |  | 445.24 | 606 | 5.96 |  |  | 788 |  |  |  | 797 |  | 598 |  | 1375 | 1.87 |  | 520.23 | 612 | 5.92 |  |  | 775 |  |  |  | 770 |  | 627 |  | 1414 | 1.85 |  | 491.17 | 597 | 5.88 |  |  | 789 |  |  |  | 788 |  | 618 |  | 1411 | 1.69 |  | 254.27 | 583 | 5.78 |  |  | 793 |  |  |  | 819 |  | 65.1%
13:00
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 17:00
|  |  | 21:00 | 6425 | HS | 1975 | 1936 | 1750 |  | F | 0.05 | 512 | F | 0.76 | 512 | BW | *** | *** | F | 0.81 | 505 | F | 0.89 | 509 | F | 0.86 | 494 | WF | *** | *** | F | 0.85 | 496 | F | 0.82 | 494 | F | 0.94 | 497 | WF | *** | *** | F | 0.82 | 474 | F | 0.56 | 256 | F | 0.7 | 488 | F | 0.8 | 502 | F | 0.71 | 400 | 92% | 21.88 | 3.44 | 0.87 | 5740 |  | 611 |  | 1397 | 1.76 |  | 447 | 607 | 5.9 |  |  | 787 |  |  |  | 800 |  | 626 |  | 1419 | 1.72 |  | 521 | 649 | 5.95 |  |  | 786 |  |  |  | 745 |  | 626 |  | 1415 | 1.85 |  | 517 | 609 | 5.97 |  |  | 788 |  |  |  | 763 |  | 623 |  | 1415 | 1.69 |  | 262.2 | 592 | 5.81 |  |  | 792 |  |  |  | 830 |  | 72%
| 2:00 | ELHAIMER Abdellatif | 1:00 | 6120 | HS | 1932 | 1859 | 1683 |  | W.F |  |  | F | 0.74 | 510 | F | 0.52 | 508 | F | 0.76 | 513 | F | 0.84 | 503 | W.F |  |  | F | 0.6 | 513 | F | 0.76 | 511 | F | 0.78 | 585 | F | 0.73 | 512 | F | 0.81 | 511 | F | 0.86 | 481 | F | 0.79 | 512 | BW |  |  | F | 0.78 | 420 | F | 0.73 | 400 | 93.39% | 21.89 | 3.44 | 0.24 | 2881 | [17 empty] | 633 |  | 1422 | 1.71 |  | 525 | 662 | 5.82 |  |  | 788 |  |  |  | 760 | [17 empty] | 625 |  | 1416 | 1.69 |  | 266 | 599 | 5.67 |  |  | 791 |  |  |  | 817 |  | 73.7%
|  |  | 5:00 | 5703 | HS | 1779 | 1694 | 1561 |  | F | 0.08 | 493 | F | 0.74 | 498 | F | 0.55 | 499 | F | 0.71 | 440 | W.F |  |  | F | 0.47 | 129 | W.F |  |  | F | 0.77 | 501 | F | 0.8 | 498 | F | 0.7 | 498 | B.W |  |  | F | 0.85 | 472 | W.F |  |  | F | 0.78 | 481 | F | 0.85 | 498 | F | 0.69 | 400 | 92.61% | 21.75 | 3.44 | 0.51 | 4295 |  | 607 |  | 1396 | 1.79 |  | 437 | 599 | 5.86 |  |  | 787 |  |  |  | 776 |  | 628 |  | 1416 | 1.71 |  | 510 | 642 | 5.88 |  |  | 788 |  |  |  | 774 | [17 empty] | 622 |  | 1415 | 1.69 |  | 261 | 583 | 5.71 |  |  | 792 |  |  |  | 831 |  | 72.79%
2024-11-04 | 10:00 | el malih abdelhak | 9:00
13:00
| 18:00 | youness allani | 17:00 | 5130 | HS | 1528 | 1448 | 1367 |  | F | 0.13 | 480 | F | 0.71 | 478 | F | 0.45 | 419 | F | 0.67 | 418 | F | 0.73 | 487 | WF | 0.2 | 0.36 | F | 0.51 | 463 | F | 0.75 | 506 | WF | 0.75 | 0.36 | F | 0.7 | 498 | WF | 0.26 | 0.26 | F | 0.81 | 460 | F | 0.73 | 478 | F | 0.79 | 502 | F | 0.72 | 508 | BW | 0.03 | 400 | 92.27 | 22.05 | 3.44 | 0.61 | 4737 | 49.73 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP |  |  | STOP |  |  | STOP | STOP |  | 760 | 61.66 | 1372 | 1.6 | 0.53 | 488 | 621 | 5.69 |  |  | 615 |  |  | 2.36 | 751 |  | 770 | 62.49 | 1407 | 1.8 | 0.47 | 483 | 620 | 5.62 |  |  | 636 |  |  | 2.4 | 798 |  | 788 | 61.98 | 1418 | 1.69 | 0.45 | 257 | 595 | 5.35 |  |  | 632 |  |  | 2.36 | 806 |  | 64.66%
|  |  | 21:00 | 4801 | HS | 1521 | 1455 | 1366 |  | F | 0.13 | 482 | F | 0.74 | 510 | WF | 0.39 | 0.25 | WF | 0.24 | 0.39 | F | 0.54 | 108 | F | 0.72 | 499 | WF | 0.23 | 0.22 | F | 0.62 | 475 | F | 0.81 | 487 | F | 0.72 | 473 | BW | 1.7 | 0.26 | WF | 0.39 | 0.36 | WF | 0.25 | 0.32 | F | 0.77 | 487 | F | 0.81 | 488 | F | 0.74 | 400 | 89.87 | 21.88 | 3.44 | 0.61 | 4682 | 49.21 | 620 | 62.02 | 1385 | 1.74 | 0.48 | 443 | 617 | 5.81 |  |  | 767 |  |  | 2.37 | 779 |  | 619 | 68.06 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 481 | 659 | 5.83 |  |  | 778 |  |  | 2.37 | 732 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  | HS | HS |  | 626 | 61.67 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 270 | 603 | 5.68 |  |  | 756 |  |  | 2.38 | 801 |  | 64.58%
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 | 5241 | HS | 1666 | 1541 | 1365 |  | F | 0.53 | 455 | F | 0.79 | 4689 | F | 0.75 | 467 | F | 0.79 | 469 | F | 1.03 | 479 | F | 0.78 | 477 | F | 0.44 | 464 | F | 0.96 | 474 | F | 0.83 | 492 | F | 0.87 | 485 | F | 0.78 | 422 | F | 0.75 | 470 | F | 0.82 | 490 | F | 0.78 | 419 | F | 0.8 | 468 | F | 0.78 | 400 | 90.66% | 21.71 | 3.44 | 0.61 | 4627 | 49.31 | 629 | 62.1 | 1392 | 1.74 | 0.48 | 436 | 636 | 5.79 |  |  | 764 |  |  | 1.98 | 769 |  | 667 | 64.46 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 474 | 697 | 5.97 |  |  | 741 |  |  | 2.38 | 713 |  | 772 | 62.5 | 1401 | 1.8 | 0.47 | 497 | 620 | 5.6 |  |  | 631 |  |  | 1.67 | 788 |  | 664 | 61.36 | 1346 | 1.61 | 0.45 | 270 | 599 | 5.6 |  |  | 780 |  |  | 2.22 | 796 |  | 64.5%
|  |  | 5:00 | 5460 | HS | 1661 | 1669 | 1459 |  | BW | *** | *** | F | 0.7 | 488 | F | 0.51 | 484 | F | 0.72 | 484 | W BW | *** | *** | F | 0.67 | 477 | F | 0.58 | 486 | F | 0.67 | 454 | F | 0.79 | 490 | WF | *** | *** | F | 0.76 | 486 | WF | *** | *** | F | 0.72 | 484 | WF | *** | *** | F | 0.83 | 491 | F | 0.7 | 400 | 92% | 21.56 | 3.44 | 0.48 | 4140 | 49.62 | 638 | 63.42 | 1399 | 1.74 | 0.49 | 435 | 641 | 5.56 |  |  | 760 |  |  | 1.42 | 760 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  | HS | HS |  | 628 | 63.14 | 1398 | 1.8 | 0.48 | 544 | 619 | 5.6 |  |  | 669 |  |  | 1.55 | 723 |  | 618 | 61.77 | 1392 | 1.63 | 0.45 | 270 | 587 | 5.57 |  |  | 771 |  |  | 1.4 | 779 |  | 65.04%
2024-11-05 | 10:00 | el malih abdelhak | 9:00
13:00
| 18:00 | youness allani | 17:00 | 4715 | HS | 1428 | 1362 | 1266 |  | WF | 0.67 | 0.34 | F | 0.71 | 502 | F | 0.29 | 105 | F | 0.74 | 477 | F | 82 | 492 | WF | 0.31 | 0.35 | F | 0.61 | 481 | F | 0.74 | 488 | BW | 1.3 | 0.36 | F | 0.67 | 466 | F | 0.8 | 493 | F | 0.83 | 472 | WF | 0.19 | 0.33 | WF | 0.2 | 0.4 | F | 0.85 | 514 | WF | 0.181 | 400 | 92.25% | 21.91 | 3.48 | 0.52 | 4352 | 50.26 | 633 | 63 | 1400 | 1.74 | 0.49 | 415 | 653 | 5.43 |  |  | 766 |  |  | 2.28 | 766 |  | 632 | 62 | 1403 | 1.65 | 0.53 | 514 | 658 | 5.44 |  |  | 771 |  |  | 2.25 | 755 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  | HS | HS |  | 628 | 62 | 1403 | 1.63 | 0.45 | 262 | 603 | 5.32 |  |  | 747 |  |  | 2.28 | 796 |  | 64.52%
|  |  | 21:00 | 4913 | HS | 1630 | 1441 | 1357 |  | F | 0.08 | 503 | F | 0.68 | 498 | F | 0.5 | 513 | WF | 27 | 0.4 | WF | 0.24 | 0.25 | F | 0.8 | 504 | WF | 0.02 | 23 | WF | 0.22 | 0.36 | F | 0.77 | 497 | BW | 0.11 | 0.28 | WF | 0.25 | 0.26 | F | 0.58 | 0.33 | F | 0.74 | 485 | F | 0.77 | 487 | F | 0.78 | 457 | F | 0.74 | 400 | 92% | 21.87 | 3.47 | 0.53 | 4327 | 50.26 | 634 | 63 | 1400 | 1.74 | 0.48 | 413 | 650 | 5.48 |  |  | 766 |  |  | 2.27 | 773 |  | 630 | 62 | 1401 | 1.64 | 0.53 | 511 | 674 | 5.49 |  |  | 771 |  |  | 2.24 | 745 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  | HS | HS |  | 627 | 62 | 1399 | 1.64 | 0.45 | 257 | 591 | 5.37 |  |  | 773 |  |  | 2.28 | 800 |  | 64.93
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 | 4060 | HS | 1438 | 1328 | 1294 |  | WF |  |  | F | 0.72 | 505 | WF |  |  | F | 0.74 | 474 | F | 0.81 | 491 | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.76 | 487 | F | 0.79 | 501 | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.86 | 474 | F | 0.76 | 503 | F | 0.8 | 500 | F | 0.83 | 493 | BW |  |  | 92.37% | 21.72 | 3.47 | 0.52 | 4305 | 50.26 | 630 | 63 | 1395 | 1.74 | 0.48 | 409 | 635 | 5.36 |  |  | 761 |  |  | 2.27 | 790 |  | 630 | 62 | 1400 | 1.65 | 0.53 | 503 | 649 | 5.37 |  |  | 771 |  |  | 2.24 | 738 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  | HS | HS |  | 625 | 62 | 1400 | 1.64 | 0.45 | 255 | 600 | 5.27 |  |  | 772 |  |  | 2.28 | 802 |  | 64.92%
|  |  | 5:00 | 6240 | HS | 1894 | 1843 | 1700 |  | WBW |  |  | F | 0.7 | 487 | F | 0.54 | 434 | F | 0.83 | 490 | BW | 0.84 | 511 | F | 0.56 | 510 | F | 0.7 | 511 | F | 0.78 | 480 | F | 0.7 | 479 | F | 0.75 | 510 | F | 0.83 | 508 | WF |  |  | F | 0.75 | 456 | F | 0.79 | 493 | F | 0.73 | 476 | F | 0.63 | 410 | 92.17% | 21.7 | 3.47 | 0.86 | 5687 | 50.26 | 628 | 63 | 1398 | 1.73 | 0.48 | 411 | 630 | 5.11 |  |  | 766 |  |  | 2.27 | 762 |  | 628 | 62 | 1398 | 1.64 | 0.53 | 506 | 651 | 5.36 |  |  | 771 |  |  | 2.23 | 729 |  | 628 | 63.14 | 1398 | 1.8 | 0.48 | 544 | 619 | 5.6 |  |  | 669 |  |  | 1.55 | 723 |  | 625 | 62 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 270 | 603 | 5.68 |  |  | 756 |  |  | 2.38 | 801 |  | 65%
2024-11-06 | 10:00 | ELHAIMER Abdellatif | 9:00 | 6291 | HS | 1884 | 1754 | 1710 |  | F | 0.11 | 485 | B.W |  |  | F | 0.54 | 475 | W.F |  |  | F | 0.81 | 483 | F | 0.75 | 484 | F | 0.59 | 484 | F | 0.72 | 483 | F | 0.68 | 364 | F | 0.72 | 485 | F | 0.44 | 489 | W.BW |  |  | F | 0.64 | 396 | F | 0.78 | 484 | F | 0.66 | 289 | F | 0.6 | 400 | 91.7% | 21.73 | 3.4 | 0.87 | 5711 | 50.26 | 629 | 63.22 | 1395 | 1.75 | 0.49 | 405 | 634 | 5.14 |  |  | 666 |  |  | 61.48 | 761 |  | 627 | 62.77 | 1398 | 1.65 | 0.54 | 504 | 648 | 5.13 |  |  | 770 |  |  | 61.12 | 749 |  | 628 | 62.57 | 1397 | 1.81 | 0.48 | 474 | 609 | 5.1 |  |  | 769 |  |  | 60.76 | 787 |  | 620 | 62.03 | 1395 | 1.64 | 0.45 | 247 | 588 | 5.07 |  |  | 775 |  |  | 60.39 | 807 |  | 65.02%
|  |  | 13:00 | 4724 | HS | 1492 | 1398 | 1358 |  | F | 0.06 | 475 | W.F |  |  | F | 0.24 | 506 | W.F |  |  | F | 0.81 | 488 | F | 0.77 | 484 | F | 0.53 | 485 | F | 0.39 | 488 | BW CEB1 |  |  | W.F |  |  | F | 0.79 | 486 | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.78 | 487 | F | 0.81 | 481 | F | 0.67 | 400 | 92.32% | 21.45 | 3.45 | 0.55 | 4349 | 50.19 | 634 | 63.49 | 1392 | 1.76 | 0.49 | 398 | 628 | 5.13 |  |  | 762 |  |  | 61.73 | 769 |  | 633 | 63.11 | 1401 | 1.64 | 0.53 | 497 | 654 | 5.09 |  |  | 768 |  |  | 61.47 | 747 |  | 737 | 62.75 | 1408 | 1.79 | 0.47 | 458 | 620 | 5.09 |  |  | 771 |  |  | 60.95 | 788 | [17 empty] | 65.01%
| 18:00 | el malih abdelhak | 17:00 | 4770 | 1508 | 1402 | 1318 | HS |  | F | 0 | 489 | f | 0.44 | 425 | f | 0.83 | 513 | f |  |  | f | 0.82 | 500 | F | 0.73 | 494 | F | 0.62 | 490 | F | 0.75 | 488 | F | 0.8 | 509 | F |  |  | F | 0.79 | 517 | F | 0.85 | 481 | F |  |  | F | 0.79 | 508 | F | 0.81 | 508 | F | 0.73 | 400 | 88.99 | 22.31 | 3.45 | 0.55 | 4278 | 50.71 | 631 | 63.53 | 1395 | 1.75 | 0.48 | 400 | 621 | 5.17 |  |  | 764 |  |  | 61.82 | 770 |  | 632 | 63.1 | 1405 | 1.63 | 0.54 | 495 | 662 | 5.13 |  |  | 770 |  |  | 61.45 | 750 |  | 635 | 62.84 | 1405 | 1.8 | 0.48 | 445 | 621 | 5.1 |  |  | 770 |  |  | 61.04 | 793 | [17 empty] | 66.02
|  |  | 21:00 | 4985 | 4500 | 1402 | 1581 | HS |  | F | 0.6 | 481 | F | 0.44 | 465 | F | 0.84 | 500 | F | 0.71 | 490 | F | 0.8 | 500 | F | 0.8 | 491 | F | 0.67 | 498 | F | 0.71 | 489 | F | 71 | 500 | F | 71 | 500 | F | 0.71 | 489 | F | 81 | 479 | F | 0.71 | 506 | F | 71 | 500 | F | 71 | 501 | F | 73 | 400 | 85.15 | 22.15 | 3.45 | 0.56 | 5012 | 50.01 | 631 | 61 | 1371 | 1.73 | 0.48 | 431 | 594 | 5.19 |  |  | 759 |  |  | 1.95 | 789 |  | 629 | 36 | 1398 | 1.63 | 0.54 | 491 | 645 | 5.16 |  |  | 770 |  |  | 1.93 | 736 |  | 630 | 63 | 1400 | 1.8 | 0.48 | 448 | 617 | 5.14 |  |  | 771 |  |  | 2.04 | 769 |  | 624 | 62.09 | 1397 | 1.65 | 0.45 | 255 | 586 | 5.12 |  |  | 773 |  |  | 2.03 | 814 |  | 64%
| 2:00 | youness allani | 1:00 | 6133 | HS | 1863 | 1851 | 1714 |  | F | 1.6 | 488 | WF | 0.16 | 36 | F | 0.5 | 449 | WF | 0.27 | 0.39 | F | 0.78 | 492 | F | 0.8 | 487 | F | 0.57 | 510 | F | 0.75 | 514 | WF | 0.2 | 2.12 | F | 0.61 | 363 | F | 0.8 | 511 | F | 0.84 | 484 | F | 0.74 | 506 | F | 0.78 | 505 | BW | 0.37 | 0.4 | F | 0.61 | 400 | 83.19% | 21.77 | 3.31 | 0.91 | 5673 | 50.85 | 601 | 61 | 1371 | 1.73 | 0.48 | 431 | 594 | 5.19 |  |  | 759 |  |  | 1.95 | 789 |  | 629 | 36 | 1398 | 1.63 | 0.54 | 491 | 645 | 5.16 |  |  | 770 |  |  | 1.93 | 736 |  | 630 | 63 | 1400 | 1.8 | 0.48 | 448 | 617 | 5.14 |  |  | 771 |  |  | 2.04 | 769 |  | 624 | 62.09 | 1397 | 1.65 | 0.45 | 255 | 586 | 5.12 |  |  | 773 |  |  | 2.03 | 814 |  | 64%
|  |  | 5:00 | 6015 | HS | 2024 | 1832 | 1713 |  | F | 1.635 | F | 0.32 | 141 | F0,43 | 502 | F | 0.8 | 497 | F | 0.77488 | BW | 1.51 | 0.35 | F | 0.65 | 496 | F | 0.72 | 475 | F | 0.8 | 493 | F | 0.72 | 495 | F | 0.73 | 429 | WBW | 0.43 | 0.35 | F | 0.72 | 478 | WF | 0.21 | 0.4 | F | 0.83 | 484 | F | 0.37 | 486 | F | 0.36 | 400 | 92.24% | 21.68 | 3.29 | 0.92 | 5757 | 51.23 | 628 | 63 | 1394 | 1.75 | 0.49 | 403 | 610 | 5.19 |  |  | 767 |  |  | 2.01 | 782 |  | 629 | 63 | 1400 | 1.64 | 0.54 | 475 | 660 | 5.18 |  |  | 770 |  |  | 1.98 | 752 |  | 630 | 63 | 1402 | 1.7 | 0.48 | 438 | 606 | 5.16 |  |  | 770 |  |  | 2.06 | 780 |  | 622 | 62 | 1397 | 1.65 | 0.44 | 254 | 601 | 5.11 |  |  | 775 |  |  | 2.03 | 816 |  | 64.98%
2024-11-07 | 10:00 | ELHAIMER Abdellatif | 9:00 | 5979 | HS | 1223 | 1689 | 1657 |  | F | 0.4 | 493 | W.BW |  |  | F | 0.57 | 494 | F | 0.8 | 461 | F | 0.82 | 488 | F | 0.74 | 495 | F | 0.69 | 492 | BW |  |  | F | 0.82 | 494 | F | 0.73 | 495 | W.BW |  |  | F | 0.87 | 467 | F | 0.47 | 485 | W.BW |  |  | F | 0.85 | 494 | F | 0.61 | 359 | 90.28% | 22.04 | 3.29 | 0.9 | 5693 | 50.8 | 627 | 63.65 | 1393 | 1.75 | 0.49 | 392 | 628 | 5.22 |  |  | 765 |  |  | 61.9 | 765 |  | 627 | 63.49 | 1396 | 1.65 | 0.54 | 482 | 650 | 5.21 |  |  | 669 |  |  | 61.43 | 746 |  | 627 | 63.43 | 1397 | 1.8 | 0.48 | 431 | 622 | 5.19 |  |  | 769 |  |  | 61.62 | 774 |  | 619 | 62.29 | 1394 | 1.65 | 0.45 | 246 | 590 | 5.13 |  |  | 775 |  |  | 60.64 | 803 |  | 64.98
|  |  | 13:00 | 6646 | HS | 1926 | 1944 | 1921 |  | F | 0.43 | 493 | F | 0.71 | 493 | B.W |  |  | F | 0.78 | 497 | F | 0.79 | 486 | W.BW |  |  | F | 0.53 | 461 | F | 0.73 | 482 | SOAK CEB1 |  |  | F | 0.36 | 406 | F | 0.82 | 500 | F | 0.87 | 466 | F | 0.74 | 498 | F | 0.78 | 492 | F | 0.83 | 490 | F | 0.54 | 400 | 85.98% | 22.41 | 3.13 | 0.9 | 5747 | 50.5 | 632 | 63.65 | 1395 | 1.77 | 0.49 | 381 | 632 | 5.28 |  |  | 763 |  |  | 61.9 | 764 |  | 630 | 36.98 | 1401 | 1.65 | 0.54 | 472 | 658 | 5.25 |  |  | 769 |  |  | 63.71 | 742 |  | 630 | 63.77 | 1401 | 1.81 | 0.48 | 417 | 627 | 5.22 |  |  | 769 |  |  | 61.96 | 774 |  | 618 | 62.29 | 1392 | 1.65 | 0.45 | 232 | 588 | 5.19 |  |  | 773 |  |  | 60.64 | 803 |  | 65%
| 18:00 | el malih abdelhak | 17:00 | 5590 | HS | 1733 | 1660 | 1552 |  | F | 0.04 | 489 | F | 0.91 | 489 | F | 0.32 | 291 | F | 0.75 | 482 | F | 0.78 | 480 | F | 0.81 | 494 | F | 0.67 | 483 | F | 0.76 | 497 | F | 0.77 | 507 | F | 0.65 | 432 | F | 0.76 | 500 | F | 0.85 | 473 | F | 0.71 | 467 | F | 0.66 | 493 | F | 0.84 | 486 | F | 0.53 | 400 | 88.11% | 22.16 | 3.13 | 0.56 | 4300 | 50.87 | 635 | 64.04 | 1400 | 1.75 | 0.49 | 386 | 636 | 5.19 |  |  | 765 |  |  | 62.28 | 773 | [17 empty] | 637 | 63.83 | 1406 | 1.81 | 0.49 | 422 | 619 | 5.12 |  |  | 769 |  |  | 62 | 794 |  | 623 | 62.39 | 1395 | 1.65 | 0.45 | 240 | 595 | 5.1 |  |  | 773 |  |  | 60.74 | 798 |  | 65.06%
|  |  | 21:00 | 6532 | HS | 1999 | 1910 | 1768 |  | F | 0.37 | 460 | F | 0.69 | 482 | F | 0.48 | 482 | F | 0.73 | 442 | F | 0.78 | 488 | F | 0.81 | 487 | F | 0.61 | 484 | F | 0.76 | 473 | F | 0.78 | 493 | F | 0.7 | 484 | F | 0.79 | 493 | F | 0.71 | 306 | F | 0.76 | 486 | F | 0.81 | 511 | F | 0.87 | 512 | F | 0.57 | 400 | 84.94 | 22.01 | 3.23 | 0.92 | 5619 | 50.78 | 612 | 62.51 | 1379 | 1.74 | 0.48 | 392 | 626 | 5.41 |  |  | 768 |  |  | 60.8 | 781 |  | 600 | 61.23 | 1374 | 1.65 | 0.52 | 502 | 620 | 5.43 |  |  | 775 |  |  | 59.59 | 746 |  | 612 | 62.46 | 1381 | 1.78 | 0.47 | 432 | 602 | 5.37 |  |  | 769 |  |  | 60.71 | 775 |  | 614 | 61.84 | 1392 | 1.66 | 0.45 | 242 | 584 | 5.3 |  |  | 778 |  |  | 60.19 | 802 |  | 64.98
| 2:00 | youness allani | 1:00 | 6219 | HS | 1935 | 1841 | 1721 |  | F | 0.19 | 485 | F | 0.61 | 407 | F | 0.49 | 483 | WF | 0.27 | 0.4 | F | 0.86 | 508 | F | 0.84 | 503 | F | 0.65 | 481 | F | 0.74 | 505 | WF | 0.14 | 0.36 | F | 0.82 | 492 | F | 0.81 | 490 | WF | 0.33 | 0.37 | F | 0.61 | 386 | F | 0.76 | 484 | F | 0.83 | 485 | F | 0.59 | 400 | 92.08% | 22.01 | 3.23 | 0.91 | 5650 | 50.59 | 612 | 62 | 1381 | 1.73 | 0.48 | 391 | 637 | 5.87 |  |  | 766 |  |  | 2.18 | 771 |  | 599 | 61.38 | 1378 | 1.64 | 0.52 | 510 | 621 | 5.92 |  |  | 777 |  |  | 2.16 | 728 |  | 614 | 62.3 | 1386 | 1.78 | 0.47 | 426 | 610 | 5.92 |  |  | 770 |  |  | 2.2 | 786 |  | 615 | 62.3 | 1385 | 1.79 | 0.47 | 426 | 577 | 5.83 |  |  | 769 |  |  | 2.19 | 802 |  | 64.93
|  |  | 5:00 | 6378 | hs | 1912 | 1850 | 1696 |  | f | 0.24 | 517 | wf | 0.15 | 0.36 | f | 0.5 | 493 | wf | 0.24 | 0.4 | f | 0.83 | 501 | f | 0.8 | 453 | f | 0.38 | 284 | f | 0.78 | 486 | f | 0.75 | 485 | f | 0.73 | 489 | f | 0.81 | 487 | BW | 1.22 | 0.36 | f | 0.76 | 512 | f | 0.81 | 512 | f | 0.83 | 504 | f | 0.61 | 400 | 92.72% | 21.99 | 3.33 | 0.92 | 5655 | 50.43 | 612 | 62.47 | 1379 | 1.74 | 0.49 | 390.81 | 613 | 5.91 |  |  | 767 |  |  | 2.18 | 780 |  | 607 | 61.7 | 1386 | 1.66 | 0.53 | 503 | 598 | 5.96 |  |  | 776 |  |  | 2.14 | 757 |  | 615 | 62.32 | 1384 | 1.78 | 0.47 | 428 | 598 | 5.89 |  |  | 770 |  |  | 2.2 | 801 |  | 613 | 61.74 | 1391 | 1.65 | 0.45 | 240 | 578 | 5.75 |  |  | 777 |  |  | 2.19 | 805 |  | 64.95%
2024-11-08 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 9:00 | 6017 | HS | 1936 | 1863 | 1712 |  | F | 0.4 | 489 | F | 0.7 | 502 | F | 0.51 | 501 | F | 0.78 | 499 | F | 0.84 | 492 | F | 0.77 | 791 | F | 0.75 | 484.15 | F | 0.74 | 466 | F | 0.75 | 489 | WBW | WBW | WBW | F | 0.81 | 482 | WF | WF | WF | F | 0.63 | 391 | F | 0.77 | 484 | BW | BW | BW | WBW | WBW | WBW | 92% | 21.98 | 3.33 | 0.92 | 5652 | 50.43 | 612 | 62 | 1379 | 1.75 | 0.49 | 391.1 | 616 | 5.91 |  |  | 765 |  |  | 2.16 | 777 |  | 609 | 61.7 | 1384 | 1.66 | 0.53 | 509 | 624 | 5.67 |  |  | 777 |  |  | 2.15 | 775 |  | 616 | 62.2 | 1377 | 1.78 | 0.47 | 428 | 607 | 5.89 |  |  | 770 |  |  | 2.2 | 760 |  | 613 | 61.64 | 1391 | 1.69 | 0.45 | 241 | 587 | 5.77 |  |  | 767 |  |  | 2.19 | 805 |  | 65%
|  |  | 13:00 | 6020 | HS | 1872 | 1758 | 1669 |  | F | 0.16 | 488 | F | 0.68 | 406 | F | 0.48 | 488 | WF | 0.22 | 0.77 | F | 0.87 | 510 | F | 0.88 | 505 | CEB1 | 0.04 | 0.22 | F | 0.74 | 500 | WF | 0.14 | 0.33 | F | 0.88 | 499 | F | 0.81 | 480 | WF | 0.22 | 0.34 | F | 0.66 | 390 | F | 0.76 | 488 | F | 0.83 | 485 | F | 0.56 | 400 | 92.03% | 22.01 | 3.23 | 0.91 | 5580 | 50.59 | 598 | 62 | 1372 | 1.73 | 0.47 | 406 | 598 | 5.77 |  |  | 772 |  |  | 2.18 | 771 |  | 609 | 61.38 | 1382 | 1.66 | 0.52 | 510 | 621 | 5.92 |  |  | 776 |  |  | 2.16 | 728 |  | 614 | 62.3 | 1386 | 1.78 | 0.47 | 426 | 610 | 5.92 |  |  | 770 |  |  | 2.2 | 788 |  | 615 | 62.3 | 1385 | 1.79 | 0.47 | 426 | 578 | 5.83 |  |  | 769 |  |  | 2.19 | 802 |  | 64.92%
| 18:00 | ELHAIMER Abdellatif | 17:00 | 6017 | HS | 1898 | 1923 | 1715 |  | F | 0.44 | 501 | F | 0.71 | 500 | F | 0.42 | 417 | F | 0.8 | 501 | WF |  |  | F | 0.8 | 500 | F | 0.6 | 571 | F | 0.72 | 503 | F | 0.77 | 503 | W.BW |  |  | F | 0.82 | 501 | F | 0.88 | 472 | BW |  |  | F | 0.8 | 504 | F | 0.83 | 500 | F | 0.63 | 395 | 92.26 | 21.99 | 3.37 | 0.91 | 5653 | 50.78 | 609 | 62.22 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 398 | 632 | 5.87 |  |  | 768 |  |  | 60.47 | 745 |  | 610 | 62.01 | 1383 | 1.67 | 0.47 | 500 | 641 | 5.9 |  |  | 773 |  |  | 60.35 | 742 |  | 611 | 62.13 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 445 | 588 | 5.85 |  |  | 769 |  |  | 60.35 | 793 |  | 611 | 61.52 | 1381 | 1.63 | 0.45 | 247 | 881 | 5.72 |  |  | 770 |  |  | 59.9 | 800 |  | 65.08%
|  |  | 21:00 | 6248 | HS | 1904 | 1820 | 1826 |  | W.BW |  |  | W.BW |  |  | F | 0.47 | 491 | BW |  |  | F | 0.83 | 490 | F | 0.73 | 436 | F | 0.56 | 493 | F | 0.7 | 477 | F | 0.77 | 491 | F | 0.72 | 492 | F | 0.81 | 491 | F | 0.84 | 458 | F | 0.74 | 494 | F | 0.78 | 488 | F | 0.66 | 301 | F | 0.42 | 398 | 92.12% | 22 | 3.39 | 0.92 | 5635 | 50.72 | 609 | 62.26 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 400 | 613 | 5.83 |  |  | 772 |  |  | 60.51 | 768 |  | 608 | 61.97 | 1383 | 1.86 | 0.53 | 501 | 632 | 5.85 |  |  | 775 |  |  | 60.31 | 751 |  | 620 | 62.11 | 1379 | 1.78 | 0.47 | 445 | 603 | 5.81 |  |  | 768 |  |  | 60.33 | 775 |  | 610 | 61.53 | 1681 | 1.63 | 0.45 | 247 | 581 | 5.68 |  |  | 770 |  |  | 59.88 | 800 |  | 65.09%
| 2:00 | el malih abdelhak | 1:00 | 5403 | HS | 1673 | 1530 | 1513 |  | F | 41 | 503 | F | 0.72 | 506 | F | 0.48 | 501 | F | 0.81 | 501 | F | 0.8 | 509 | F | 0.8 | 492 | F | 0.68 | 506 | F | 0.71 | 490 | F | 0.54 | 434 | F | 0.71 | 487 | F | 0.62 | 334 | F | 0.85 | 485 | F | 0.69 | 442 | F | 0.53 | 489 | F | 0.67 | 480 | F | 0.52 | 448 | 88.51 | 21.98 | 3.39 | 0.92 | 5612 | 50.91 | 610 | 62.46 | 1381 | 1.73 | 0.49 | 397 | 620 | 5.81 |  |  | 770 |  |  | 60.71 | 749 |  | 610 | 62.04 | 1386 | 1.66 | 0.53 | 501 | 628 | 5.84 |  |  | 776 |  |  | 60.38 | 763 |  | 609 | 62.21 | 1378 | 1.78 | 0.47 | 442 | 591 | 5.8 |  |  | 768 |  |  | 60.49 | 779 |  | 606 | 61.7 | 1380 | 1.62 | 0.45 | 245 | 573 | 5.67 |  |  | 770 |  |  | 60.04 | 796 |  | 65.12% | 348950 | 318909 | 256707 | 203461
|  |  | 5:00 | 6439 | HS | 1960 | 1789 | 1784 |  | f | 0.28 | 420 | f | 0.71 | 480 | f | 0.46 | 482 | f | 0.76 | 483 | f | 0.79 | 506 | f | 0.82 | 488 | f | 0.55 | 482 | f | 0.72 | 489 | f | [5 empty] | f | 0.82 | 516 | f | 0.91 | 483 | f |  |  | f | 0.84 | 513 | f | 0.89 | 512 | f | 0.52 | 400 | 89.09 | 21.87 | 3.4 | 0.93 | 5644 | 50.9 | 610 | 62.48 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 394 | 600 | 5.85 |  |  | 779 |  |  | 60.75 | 772 |  | 610 | 62.08 | 1388 | 1.67 | 0.53 | 500 | 625 | 5.89 |  |  | 774 |  |  | 60.41 | 756 |  | 611 | 62.25 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 440 | 594 | 5.84 |  |  | 768 |  |  | 60.47 | 788 |  | 611 | 61.66 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 243 | 582 | 5.71 |  |  | 768 |  |  | 60.07 | 792 |  | 64.94 | 351445 | 321486 | 259132 | 205836
2024-11-09 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 9:00 | 6325 | HS | 1924 | 1988 | 1720 |  | F | 0.39 | 480 | WF | WF | WF | f | 0.45 | 491 | f | 0.78 | 490 | f | 0.85 | 510 | WF | WF | WF | F | 0.44 | 385 | CEB2 | CEB2 | CEB2 | WB | WB | WB | F | 0.72 | 475 | f | 0.72 | 480 | F | 0.72 | 460 | F | 0.71 | 489 | F | 0.66 | 486 | F | 0.85 | 502 | F | 0.53 | 405 | 70% | 21.95 | 3.3 | 0.92 | 5640 | 50.8 | 609 | 62.47 | 1377 | 1.74 | 0.49 | 390 | 610 | 5.06 |  |  | 769 |  |  | 60.72 | 790 |  | 609 | 61.88 | 1382 | 1.66 | 0.52 | 496 | 621 | 5.65 |  |  | 776 |  |  | 61.1 | 729 |  | 608 | 62.24 | 1381 | 1.78 | 0.47 | 441 | 592 | 5.8 |  |  | 765 |  |  | 60.42 | 781 |  | 612 | 61.68 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 244 | 578 | 5.69 |  |  | 766 |  |  | 60.03 | 793 |  | 65.01% | 353699.36 | 323940.13 | 261331.16 | 207976.84
|  |  | 13:00 | 6420 | HS | 1933 | 1799 | 1716 |  | F | 0.44 | 481 | F | 0.69 | 482 | F | 0.48 | 502 | f | 0.79 | 495 | WB | WB | WB | F | 0.73 | 494 | W-CEB2 | W-CEB2 | W-CEB2 | CEB2 | CEB2 | CEB2 | F | 0.77 | 491 | F | 0.72 | 475 | SOAK-CEB1 | SOAK-CEB1 | SOAK-CEB1 | F | 0.72 | 460 | F | 0.71 | 489 | CEB1 | CEB1 | CEB1 | F | 0.85 | 502 | F | 0.53 | 405 | 70.29% | 21.95 | 3.4 | 0.92 | 5642 | 50.87 | 608 | 62.49 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 389 | 605 | 5.85 |  |  | 777 |  |  | 60.71 | 785 |  | 607 | 61.22 | 1386 | 1.66 | 0.52 | 499 | 624 | 5.78 |  |  | 774 |  |  | 61.6 | 745 |  | 609 | 62.23 | 1385 | 1.78 | 0.47 | 442 | 593 | 5.8 |  |  | 766 |  |  | 60.42 | 781 |  | 612 | 61.68 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 245 | 584 | 5.69 |  |  | 766 |  |  | 60.02 | 794 |  | 65.07% | 356688.7 | 326915.6 | 264232.9 | 210523.88
| 18:00 | ELHAIMER Abdellatif | 17:00 | 6176 | HS | 1826 | 1768 | 1629 |  | CEB1 |  |  | W.BW |  |  | F | 0.48 | 523 | F | 0.8 | 517 | F | 0.73 | 448 | F | 0.82 | 520 | F | 0.51 | 435 | F | 0.73 | 593 | F | 0.79 | 522 | F | 0.75 | 519 | F | 0.85 | 533 | W.BW |  |  | F | 0.73 | 471 | F | 0.83 | 523 | W.BW |  |  | F | 0.64 | 423 | 71.68% | 22.13 | 3.35 | 0.99 | 5668 | 50.71 | 614 | 62.78 | 1391 | 1.74 | 0.49 | 389 | 619 | 5.42 |  |  | 777 |  |  | 61.04 | 767 |  | 610 | 62.22 | 1385 | 1.66 | 0.53 | 494 | 639 | 5.42 |  |  | 774 |  |  | 60.56 | 777 |  | 614 | 62.36 | 1404 | 1.77 | 0.47 | 432 | 589 | 5.37 |  |  | 790 |  |  | 60.59 | 770 |  | 612 | 61.96 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 240 | 580 | 5.31 |  |  | 777 |  |  | 60.34 | 769 |  | 64.96 | 358594.64 | 328893.23 | 266078.84 | 612634.13
|  |  | 21:00 | 6210 | HS | 1932 | 1836 | 1735 |  | F | 0.73 | 498 | F | 0.73 | 500 | W.F |  |  | F | 0.63 | 522 | F | 0.82 | 500 | F | 0.79 | 472 | F | 0.56 | 500 | F | 0.73 | 504 | F | 0.76 | 504 | F | 0.62 | 419 | F | 0.76 | 482 | F | 0.93 | 494 | F | 0.75 | 499 | W.F |  |  | F | 85 | 497 | BW |  |  | 92.04% | 21.92 | 3.38 | 0.99 | 5679 | 50.92 | 614 | 62.89 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 390 | 613 | 5.41 |  |  | 770 |  |  | 61.15 | 768 |  | 609 | 62.15 | 1387 | 1.66 | 0.53 | 497 | 649 | 5.42 |  |  | 777 |  |  | 60.49 | 773 |  | 614 | 62.49 | 1384 | 1.78 | 0.47 | 431 | 588 | 5.57 |  |  | 768 |  |  | 60.7 | 787 |  | 612 | 62.14 | 1388 | 1.63 | 0.45 | 240 | 582 | 5.3 |  |  | 768 |  |  | 60.5 | 775 |  | 65.04% | 361005.1 | 331360.2 | 268426.9 | 214925.3
| 2:00 | el malih abdelhak | 01h00 | 6027 | hs | 1868 | 1742 | 1697 |  | f | 0.73 | 488 | F | 0.5 | 488 | F | 0.44 | 495 | F | 0.68 | 491 | F | 0.74 | 430 | F |  |  | F | 0.5 | 478 | F | 0.71 | 485 | F | 0.75 | 483 | F |  |  | F | 0.74 | 485 |  |  |  | F | 0.72 | 470 | F | 0.76 | 483 | F | 0.83 | 460 | F | 0.58 | 489 | 91.73 | 21.92 | 3.38 | 0.99 | 5640 | 50.39 | 611 | 62.8 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 392 | 621 | 5.34 |  |  | 770 |  |  | 61.08 | 758 |  | 607 | 62.15 | 1386 | 1.66 | 0.53 | 499 | 635 | 5.34 |  |  | 777 |  |  | 60.52 | 748 |  | 612 | 62.42 | 1382 | 1.79 | 0.47 | 433 | 592 | 5.28 |  |  | 768 |  |  | 60.64 | 809 |  | 612 | 62.07 | 1381 | 1.63 | 0.45 | 241 | 577 | 5.24 |  |  | 770 |  |  | 60.45 | 803 |  | 65.05 | 363608 | 334039 | 270968 | 217407
|  |  | 05h00 | 6200 | HS | 1932 | 1821 | 1745 |  | F | 0.83 | 485 | F | [5 empty] | F | 0.78 | 487 | F | 0.83 | 484 | F | 0.72 | 484 | F | 0.53 | 483 | F | 0.72 | 483 | F | 0.75 | 487 | F | 0.77 | 495 | F | 0.55 | 408 | F |  |  | F | 0.8 | 469 | F | 0.8 | 508 | F | 0.81 | 448 | F | 0.58 | 490 | 86.77 | 21.87 | 3.27 | 1 | 5651 | 50.86 | 610 | 62.7 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 391 | 614 | 5.28 |  |  | 768 |  |  | 60.94 | 879 |  | 607 | 62.12 | 1384 | 1.66 | 0.53 | 500 | 624 | 5.27 |  |  | 778 |  |  | 60.46 | 756 |  | 610 | 62.5 | 1380 | 1.78 | 0.87 | 437 | 592 | 5.22 |  |  | 770 |  |  | 60.73 | 785 |  | 610 | 62.03 | 1378 | 1.63 | 0.45 | 239 | 580 | 5.13 |  |  | 767 |  |  | 60.41 | 813 |  | 65.3 | 366144 | 336650 | 273436 | 219821
2024-11-10 | 10:00 | youness allani | 09h00 | 6273 | HS | 1964 | 1817 | 1783 |  | SOAK CEB1 | 0.13 | 0.33 | WF | 0.16 | 0.36 | f | 0.46 | 512 | f | 0.64 | 510 | BW | 0.48 | 0.25 | f | 0.77 | 515 | f | 0.7 | 481 | f | 0.05 | 247 | f | 0.74 | 482 | f | 0.73 | 484 | WF | 0.22 | 0.27 | SOAK CEB1 | 0.33 | 0.35 | f | 0.73 | 484 | f | 0.72 | 485 | f | 0.78 | 484 | f | 0.59 | 376 | 86.13 | 22 | 3.27 | 0.99 | 5615 | 50.94 | 611 | 62.77 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 390 | 610 | 5.26 |  |  | 769 |  |  | 61.09 | 773 |  | 607 | 62.19 | 1384 | 1.66 | 0.53 | 498 | 617 | 5.3 |  |  | 778 |  |  | 60.55 | 755 |  | 612 | 62.5 | 1382 | 1.78 | 0.47 | 432 | 598 | 5.26 |  |  | 770 |  |  | 60.73 | 804 |  | 609 | 62.07 | 1380 | 1.62 | 0.45 | 240 | 588 | 5.23 |  |  | 769 |  |  | 60.46 | 794 |  | 65.05% | 369318 | 339926 | 276529 | 222850
|  |  | 13h00 | 6001 | HS | 1800 | 1715 | 1743 |  | f | 0.74 | 508 | f | 0.7 | 486 | f | 0.43 | 484 | f | 0.49 | 481 | BW | 0.11 | 0.25 | F | 0.81 | 481 | WF | 0.61 | 0.22 | F | 0.61 | 484 | F | 0.65 | 452 | F | 0.74 | 507 | F | 0.78 | 485 | BW | 0.06 | 0.36 | F | 0.7 | 474 | F | 0.7 | 490 | F | 0.55 | 487 | WB | 0.62 | 0.29 | 89.6% | 22.22 | 3.4 | 1 | 5622 | 50.44 | 611 | 62.74 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 388 | 598 | 5.23 |  |  | 768 |  |  | 61.03 | 766 |  | 609 | 62.21 | 1387 | 1.65 | 0.53 | 496 | 602 | 5.21 |  |  | 778 |  |  | 60.54 | 752 |  | 613 | 62.44 | 1382 | 1.77 | 0.47 | 430 | 592 | 5.15 |  |  | 769 |  |  | 60.71 | 785 |  | 611 | 62.1 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 242 | 575 | 5.13 |  |  | 769 |  |  | 60.44 | 802 |  | 64.93% | 371211 | 341878 | 278373 | 224653
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 41:00 | 5105 | HS | 1654 | 1454 | 1457 |  | F | 0.74 | 504 | f | 0.73 | 503 | f | 0.47 | 511 | f | 0.63 | 488 | bw |  |  | f | 0.73 | 485 | wf |  |  | f | 0.57 | 478 | wf |  |  | f | 0.71 | 489 | wf |  |  | f | 0.73 | 512 | wf |  |  | f | 0.72 | 510 | f | 0.82 | 502 | f | 0.48 | 378 | 92.14% | 22 | 3.4 | 0.77 | 4898 | 50.8 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  | HS | HS |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  | HS | HS |  | 610 | 62 | 1382 | 1.77 | 0.47 | 435 | 594 | 5.33 |  |  | 770 |  |  | 60 | 770 |  | 611 | 61.96 | 1383 | 1.68 | 0.45 | 239 | 591 | 5.28 |  |  | 769 |  |  | 60 | 801 |  | 65% | 371797.38 | 343719.97 | 280489.11 | 280494.75
|  |  | 45:00 | 6420 | HS | 1919 | 1832 | 1717 |  | WBW | WBW | WBW | F | 0.7 | 492 | F | 0.46 | 502 | F | 0.83 | 487 | WF | WF | WF | F | 0.73 | 503 | F | 0.81 | 506 | F | 0.58 | 506 | F | 0.73 | 513 | BW | BW | BW | F | 0.78 | 478 | WF | WF | WF | F | 0.72 | 477 | F | 0.74 | 507 | F | 0.51 | 506 | F | 0.44 | 383 | 92.44% | 22 | 3.4 | 0.9 | 5626 | 51.02 | 608 | 62.8 | 1386 | 1.74 | 0.49 | 392 | 601 | 5.26 |  |  | 777 |  |  | 61.05 | 768 |  | 608 | 62.19 | 1385 | 1.66 | 0.53 | 497 | 611 | 5.3 |  |  | 778 |  |  | 60.52 | 754 |  | 612 | 62.3 | 1381 | 1.78 | 0.47 | 436 | 593 | 5.29 |  |  | 770 |  |  | 60.7 | 780 |  | 612 | 62.2 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 241 | 588 | 5.23 |  |  | 768 |  |  | 60.4 | 802 |  | 64.94% | 373907.8 | 346607.7 | 283287.1 | 289478.3
| 2:00 | ELHAIMER Abdellatif | 1:00 | 6265 | HS | 1947 | 1818 | 1735 |  | BW |  |  | F | 0.72 | 483 | F | 0.44 | 485 | F | 0.87 | 483 | WF |  |  | F | 0.79 | 484 | F | 0.77 | 483 | F | 0.59 | 484 | F | 0.71 | 484 | F | 0.59 | 470 | F | 0.72 | 449 | WF |  |  | F | 0.74 | 486 | F | 0.7 | 485 | F | 0.76 | 485 | F | 0.46 | 373 | 92.14% | 21.77 | 3.27 | 0.99 | 5614 | 50.84 | 606 | 62.26 | 1381 | 1.75 | 0.79 | 407 | 602 | 5.36 |  |  | 774 |  |  | 60.51 | 766 |  | 605 | 62.1 | 1377 | 1.65 | 0.35 | 504 | 638 | 5.35 |  |  | 769 |  |  | 60.45 | 772 |  | 607 | 62.48 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 436 | 589 | 5.32 |  |  | 770 |  |  | 60.71 | 758 |  | 608 | 61.99 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 239 | 590 | 5.24 |  |  | 770 |  |  | 60.36 | 774 |  | 65.11 | 375834 | 348596.9 | 285155.2 | 231316.5
|  |  | 5:00 | 5991 | HS | 2047 | 1861 | 1732 |  | SWAK CEB1 |  |  | F | 0.64 | 425 | F | 0.45 | 500 | F | 0.82 | 499 | F | 0.8 | 499 | F | 0.82 | 495 | F | 0.76 | 499 | F | 0.58 | 497 | W.BW |  |  | F | 0.7 | 498 | F | 0.8 | 499 | F | 0.86 | 502 | W.BW |  |  | F | 0.67 | 499 | BW |  |  | F | 0.59 | 412 | 92.2% | 21.63 | 3.15 | 0.99 | 5619 | 51.14 | 607 | 62.53 | 1381 | 1.75 | 0.48 | 402 | 620 | 5.23 |  |  | 676 |  |  | 60.77 | 771 |  | 606 | 62.32 | 1376 | 1.65 | 0.52 | 502 | 640 | 5.2 |  |  | 769 |  |  | 60.67 | 768 |  | 609 | 62.69 | 1379 | 1.78 | 0.47 | 434 | 605 | 5.19 |  |  | 770 |  |  | 60.91 | 761 |  | 608 | 62.16 | 1375 | 1.63 | 0.45 | 239 | 578 | 5.14 |  |  | 767 |  |  | 60.52 | 772 |  | 64.9 | 378272.5 | 351126 | 287531.6 | 233651.6
2024-11-11 | 10:00 | youness allani | 09h00
13h00
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 41:00 | 6555 | 1756 | 1977 | 1954 | HS |  | bw |  |  | f | 0.18 | 0.36 | f | 0.44 | 500 | f | 0.81 | 495 | f | 0.73 | 491 | f | 0.51 | 491 | f | 0.53 | 513 | f | 0.41 | 520 | f | 0.62 | 507 | f | 0.58 | 339 | f | 0.75 | 494 | F | 0.82 | 494 | F | 0.72 | 494 | F | 0.62 | 466 | WF |  |  | WF |  |  | 92% | 22 | 3.26 | 1.03 | 5668 | 50.89 | 611 | 62 | 1388 | 1.75 | 0.49 | 394 | 610 | 5.39 |  |  | 767 |  |  | 61 | 778 |  | 611 | 62.43 | 1383 | 1.64 | 0.53 | 495 | 641 | 5.35 |  |  | 770 |  |  | 60.82 | 745 |  | 615 | 62.63 | 1383 | 1.78 | 0.47 | 424 | 598 | 5.3 |  |  | 770 |  |  | 60.8 | 794 |  | 612 | 62.14 | 1384 | 1.63 | 0.45 | 236 | 589 | 5.27 |  |  | 771 |  |  | 60.5 | 813 |  | 65.09% | 385883.83 | 358740.78 | 294648.92 | 240667.2
|  |  | 45:00 | 6425 | 1754 | 1889 | 1981 | HS |  | WBW |  |  | F | 0.72 | 512 | F | 0.44 | 501 | WF |  |  | F | 0.75 | 491 | F | 0.74 | 487 | F | 0.5 | 488 | F | 0.53 | 487 | F | 0.64 | 486 | F | 0.64 | 489 | F | 0.74 | 502 | F | 0.87 | 505 | F | 0.74 | 504 | F | 0.64 | 501 | WF |  |  | BW |  |  | 92% | 21.86 | 3.18 | 1.01 | 5660 | 51 | 614 | 62.8 | 1389 | 1.75 | 0.49 | 395 | 625 | 5.38 |  |  | 774 |  |  | 61.04 | 759 |  | 613 | 62.47 | 1381 | 1.65 | 0.52 | 498 | 640 | 5.35 |  |  | 770 |  |  | 60.83 | 744 |  | 616 | 62.6 | 1384 | 1.79 | 0.47 | 427 | 603 | 5.27 |  |  | 771 |  |  | 60.77 | 794 |  | 614 | 62.21 | 1325 | 1.63 | 0.45 | 239 | 594 | 5.26 |  |  | 771 |  |  | 60.6 | 793 |  | 65.08% | 387998.7 | 361179 | 297006.8 | 242931.8
| 2:00 | ELHAIMER Abdellatif | 1:00 | 4820 | 1282 | 1436 | 1419 | HS |  | W.BW |  |  | F | 0.7 | 501 | F | 0.46 | 498 | F | 0.82 | 499 | WF |  |  | BW |  |  | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.66 | 501 | F | 0.52 | 501 | WF |  |  | F | 0.82 | 500 | F | 0.73 | 500 | WF |  |  | F | 0.71 | 500 | F | 0.59 | 493 | 92.74% | 21.68 | 3.18 | 0.46 | 3614 | 51.02 | [32 empty] | 614 | 62.64 | 1385 | 1.78 | 0.46 | 430 | 600 | 5.16 |  |  | 770 |  |  | 60.86 | 777 |  | 615 | 62.25 | 1385 | 1.64 | 0.44 | 239 | 585 | 5.24 |  |  | 770 |  |  | 60.59 | 795 |  | 64.25% | 383136.78 | 356156.34 | 299426.8 | 245290.8
|  |  | 5:00 | 6471 | 1784 | 1897 | 2010 | HS |  | W.BW |  |  | F | 0.7 | 493 | F | 0.45 | 490 | F | 0.84 | 487 | F | 0.75 | 488 | F | 0.78 | 488 | F | 0.53 | 489 | F | 0.63 | 489 | F | 0.41 | 489 | F | 0.41 | 488 | F | 0.77 | 488 | F | 0.81 | 487 | BW |  |  | F | 0.62 | 488 | F | 0.43 | 490 | W.BW |  |  | 92.24% | 21.63 | 3.07 | 1 | 5608 | 51.07 | 607 | 62.37 | 1379 | 1.75 | 0.48 | 617 | 417 | 5.24 |  |  | 771 |  |  | 60.63 | 755 |  | 608 | 62.33 | 1403 | 1.64 | 0.53 | 506 | 632 | 5.23 |  |  | 771 |  |  | 60.68 | 752 |  | 608 | 62.96 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 429 | 591 | 5.16 |  |  | 769 |  |  | 61.19 | 775 |  | 609 | 62.2 | 1380 | 1.63 | 0.44 | 234 | 578 | 5.14 |  |  | 770 |  |  | 60.56 | 800 |  | 64.99 | 390641 | 365450 | 301879.1 | 247698.5
2024-11-12 | 10:00 | el malih abdelhak | 9:00 | 6308 | 1787 | 1867 | 1940 | HS |  | F | 0.65 | 494 | F | 0.67 | 462 | F | 0.44 | 489 | F | 0.79 | 486 | F | 0.71 | 477 | F | 0.78 | 496 | F | 0.78 | 494 | F | 0.5 | 495 | F | 0, 65 | 531 | F | 0.41 | 492 | F | 0.75 | 496 | F | 0.42 | 492 | F | 0.69 | 490 |  | 0.5 | 490 |  |  |  |  | 0.54 | 490 | 82.15 | 21.83 | 3.07 | 1 | 5649 | 51.01 | 610 | 62.92 | 1378 | 1.84 | 0.49 | 693 | 606 | 5.24 |  |  | 768 |  |  | 61.18 | 775 |  | 610 | 62.58 | 1377 | 1.66 | 0.53 | 495 | 628 | 5.2 |  |  | 770 |  |  | 60.94 | 751 |  | 609 | 63.2 | 1379 | 1.78 | 0.47 | 419 | 596 | 5.19 |  |  | 770 |  |  | 61.46 | 773 |  | 610 | 62.51 | 1379 | 1.64 | 0.45 | 228 | 577 | 5.12 |  |  | 769 |  |  | 60.8 | 800 |  | 64.99 | 393787 | 368700 | 304940 | 250702
|  |  | 13:00 | 6119 | 1701 | 1816 | 1857 | hs |  | f | 0.7 | 484 | f | 0.66 | 485 | f | 0.4 | 472 | f | 0.78 | 483 | f | 0.72 | 484 | f | 0.74 | 483 | f | 0.52 | 510 | f | 0.35 | 504 | f | 0.61 | 502 | f | 0.68 | 502 | f | 0.75 | 476 | f | 0.86 | 526 | f | 0.7 | 513 | f | 0.66 | 518 | f | 0.59 | 514 | f | 0.59 | 484 | 91.82 | 22.27 | 3.11 | 1.03 | 5671 | 50.68 | 611 | 62.03 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 389 | 623 | 5.38 |  |  | 771 |  |  | 61.28 | 766 |  | 608 | 62.7 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 490 | 628 | 5.36 |  |  | 770 |  |  | 61.02 | 753 |  | 610 | 63.15 | 1379 | 1.78 | 0.47 | 411 | 603 | 5.29 |  |  | 769 |  |  | 61.38 | 782 |  | 609 | 62.51 | 1379 | 1.65 | 0.45 | 224 | 574 | 5.25 |  |  | 769 |  |  | 60.87 | 806 |  | 65.12 | 395754 | 370726 | 306855 | 252577
| 18:00 | youness allani | 17:00 | 6302 | 1702 | 1752 | 1525 | HS |  | out service |  |  | f | 0.65 | 492 | f | 0.44 | 483 | f | 0.82 | 481 | f | 0.24 | 139 | f | 0.8 | 479 | BW |  |  | wf |  |  | f | 0.57 | 499 | f | 0.62 | 502 | f | 0.73 | 482 | f | 0.82 | 450 | f | 0.65 | 478 | f | 0.6 | 473 | f | 0.57 | 483 | f | 0.47 | 356 | 89.91% | 22.05 | 3.11 | 1.03 | 5675 | 50.83 | 611 | 62.95 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 390 | 589 | 5.46 |  |  | 769 |  |  | 61.25 | 754 |  | 608 | 62.6 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 484 | 625 | 5.43 |  |  | 771 |  |  | 60.99 | 759 |  | 612 | 63.12 | 1381 | 1.79 | 0.46 | 490 | 575 | 5.38 |  |  | 709 |  |  | 60.35 | 790 |  | 611 | 62.42 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 224 | 582 | 5.33 |  |  | 770 |  |  | 60.85 | 797 |  | 65.03 | 397941 | 372983 | 308991 | 254669
|  |  | 21:00 | 6475 | 1769 | 1846 | 1971 | HS |  | f | 0.66 | 499 | f | 0.67 | 555 | f | 0.47 | 514 | BW |  |  | f | 0.06 |  | f | 0.8 | 492 | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.55 | 491 | f | 0.61 | 489 | f | 0.74 | 506 | f | 0.83 | 497 | f | 0.67 | 494 | f | 0.64 | 493 | f | 0.68 | 494 | f | 0.44 | 367 | 92.36% | 21.37 | 3.23 | 1.04 | 5660 | 50.9 | 613 | 62.97 | 1384 | 1.74 | 0.49 | 390 | 618 | 5.63 |  |  | 770 |  |  | 61.23 | 784 |  | 611 | 62.61 | 1348 | 1.66 | 0.53 | 493 | 612 | 5.63 |  |  | 769 |  |  | 60.99 | 747 |  | 616 | 63.07 | 1385 | 1.79 | 0.47 | 415 | 590 | 5.35 |  |  | 796 |  |  | 61.27 | 788 |  | 612 | 62.46 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 228 | 561 | 5.48 |  |  | 769 |  |  | 60.82 | 803 |  | 64.96 | 400668 | 375738 | 311648 | 257235
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 | 6315 | 1760 | 1812 | 2008 | HS |  | F | 0.76 | 514 | F | 0.83 | 510 | BW | -1.09 | 0.23 | W.BW | 0.37 | 6.31 | F | 0.93 | 490 | F | 1.15 | 511 | F | 0.72 | 513 | F | 0.87 | 513 | F | 0.86 | 510 | F | 0.79 | 513 | F | 0.88 | 514 | F | 0.78 | 484 | W.BW | 0.24 | 0.31 | F | 0.58 | 488 | F | 0.82 | 512 | F | 0.79 | 516 | 92.07% | 21.88 | 3.11 | 1.02 | 5733 | 50.88 | 598 | 62.96 | 1386 | 1.75 | 0.49 | 364 | 596 | 5.04 |  |  | 788 |  |  | 61.24 | 790 |  | 591 | 62.6 | 1400 | 1.61 | 0.53 | 536 | 635 | 5.36 |  |  | 778 |  |  | 60.99 | 756 |  | 626 | 63.11 | 1415 | 1.79 | 0.47 | 458 | 614 | 6.24 |  |  | 790 |  |  | 61.3 | 804 |  | 616 | 62.43 | 1411 | 1.7 | 0.45 | 222 | 589 | 5.83 |  |  | 792 |  |  | 60.82 | 821 |  | 64.99% | 403021.94 | 378054.59 | 313875 | 259397.34
|  |  | 5:00 | 6008 | 1672 | 1735 | 1845 | HS |  | SOAK CEB2 | 0.04 | 0.36 | B,W CEB1 | -0.47 | 0.36 | F | 0.45 | 505 | F | 0.83 | 505 | F | 0.76 | 510 | F | 0.52 | 505 | F | 0.52 | 505 | F | 0.54 | 493 | F | 0.42 | 486 | F | 0.36 | 491 | F | 0.7 | 468 | WB |  |  | WB |  |  | F | 0.59 | 480 | F | 0.69 | 481 | F | 0.45 | 377 | 91.54% | 21.02 | 3.35 | 1.05 | 5656 | 51.03 | 611 | 63.07 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 387 | 611 | 5.66 |  |  | 799 |  |  | 61.29 | 763 |  | 609 | 62.64 | 1381 | 1.65 | 0.55 | 491 | 624 | 5.68 |  |  | 771 |  |  | 60.99 | 754 |  | 611 | 63.09 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 415 | 586 | 5.58 |  |  | 769 |  |  | 61.32 | 789 |  | 611 | 62.5 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 227 | 578 | 5.51 |  |  | 772 |  |  | 60.87 | 789 |  | 65.08 | 405398.5 | 380655.2 | 316268.5 | 261763.3
2024-11-13 | 10:00 | el malih abdelhak | 09h01 | 6243 | 1735 | 1868 | 1967 | hs |  | F | 0.56 | 493 | F | 0.6 | 494 | F | 0.45 | 505 | F | 0.82 | 487 | F | 0.71 | 502 | F | 0.77 | 486 | F | 0.47 | 483 | F | 0.37 | 487 | F | 0.58 | 487 | F | 0.52 | 486 | F | 0.7 | 487 | F | 0.82 | 487 | F | 0.66 | 485 | F | 0.59 | 486 | F | 0.48 | 501 | F | 0.51 | 490 | 89.2 | 21.73 | 3.35 | 1.06 | 5627 | 50.86 | 611 | 62.78 | 1378 | 1.75 | 0.49 | 385 | 620 | 5.57 |  |  | 765 |  |  | 61.25 | 777 |  | 610 | 62.63 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 490 | 640 | 5.57 |  |  | 771 |  |  | 61.02 | 740 |  | 611 | 83.13 | 1381 | 1.78 | 0.47 | 415 | 595 | 5.48 |  |  | 770 |  |  | 61.2 | 786 |  | 610 | 62.46 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 226 | 581 | 5.41 |  |  | 770 |  |  | 60.8 | 795 |  | 65.02 | 407959 | 383298 | 318744 | 264185
|  |  | 13h01 | 6253 | 1730 | 1747 | 1921 | hs |  | f | 0.56 | 513 | f | 0.63 | 515 | f | 0.45 | 507 | f | 0.78 | 507 | f | 0.71 | 477 | f | 0.71 | 480 | f | 0.5 | 504 | f | 0.46 | 492 | f | 0.36 | 490 | f | 0.68 | 490 | f | 60 | 504 | f | 0.85 | 493 | f | 0.69 | 509 | f | 0.53 | 443 | f | 0.46 | 518 | f | 0.52 | 480 | 92.15% | 220.03 | 3.41 | 1.06 | 5628 | 50.66 | 610 | 62.59 | 1374 | 1.75 | 0.49 | 402 | 610 | 5.54 |  |  | 766 |  |  | 60.82 | 788 |  | 610 | 62.59 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 490 | 613 | 5.52 |  |  | 770 |  |  | 60.96 | 759 |  | 609 | 63.15 | 1379 | 1.78 | 0.47 | 417 | 588 | 5.46 |  |  | 768 |  |  | 61.39 | 776 |  | 612 | 62.47 | 1382 | 1.63 | 0.45 | 226 | 581 | 5.39 |  |  | 767 |  |  | 60.8 | 810 |  | 65.1 | 408919 | 385767 | 321064 | 266466
| 18:00 | youness allani | 41:00 | 6389 | 1735 | 1908 | 1978 | hs |  | f | 0.53 | 580 | f | 0.61 | 512 | f | 0.43 | 483 | f | 0.78 | 484 | out servise |  |  | f | 0.93 | 483 | wf |  |  | f | 0.48 | 511 | f | 0.51 | 490 | f | 0.67 | 485 | f | 0.76 | 487 | f | 0.83 | 484 | f | 0.65 | 483 | f | 0.53 | 481 | f | 0.61 | 486 | BW |  |  | 92.27% | 22.02 | 3.41 | 1.08 | 5624 | 50.82 | 610 | 62.67 | 1367 | 1.74 | 0.49 | 398 | 587 | 5.59 |  |  | 765 |  |  | 60.81 | 761 |  | 610 | 62.59 | 1382 | 1.66 | 0.53 | 490 | 649 | 5.57 |  |  | 796 |  |  | 60.95 | 739 |  | 610 | 63.1 | 1382 | 1.78 | 0.47 | 418 | 615 | 5.47 |  |  | 769 |  |  | 61.35 | 766 |  | 613 | 62.47 | 1384 | 1.65 | 0.45 | 228 | 576 | 5.44 |  |  | 769 |  |  | 60.83 | 799 |  | 65.08% | 411591 | 388542 | 323669 | 269027
|  |  | 45:00 | 6414 | 1861 | 1875 | 1928 | hs |  | f | 0.51 | 494 | bw |  |  | f | 0.44 | 492 | f | 0.77 | 498 | f | 0.73 | 495 | f | 0.78 | 481 | f | 0.36 | 335 | f | 0.45 | 485 | f | 0.51 | 486 | f | 0.68 | 468 | f | 0.74 | 483 | f | 0.83 | 484 | f | 0.66 | 483 | f | 0.58 | 479 | WF | WF | WF | BW |  |  | 92.44% | 21.87 | 3.83 | 1.08 | 5621 | 50.87 | 607 | 62.51 | 1371 | 1.74 | 0.49 | 397 | 578 | 5.73 |  |  | 764 |  |  | 60.82 | 763 |  | 609 | 62.54 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 493 | 638 | 5.72 |  |  | 770 |  |  | 60.88 | 744 |  | 610 | 63.09 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 419 | 587 | 5.66 |  |  | 767 |  |  | 61.29 | 779 |  | 611 | 62.44 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 228 | 607 | 5.56 |  |  | 769 |  |  | 60.79 | 790 |  | 64.94% | 413688 | 390723 | 325717 | 271042
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 | 6308 | 1787 | 1867 | 1940 | HS |  | F | 0.65 | 494 | F | 0.67 | 462 | F | 0.44 | 489 | F | 0.79 | 486 | F | 0.71 | 477 | F | 0.78 | 496 | F | 0.78 | 494 | F | 0.5 | 495 | F | 0, 65 | 531 | F | 0.41 | 492 | F | 0.75 | 496 | F | 0.81 | 492 | F | 0.69 | 490 | F | 0.5 | 490 | WF | WF | WF |  | 0.54 | 490 | 92% | 21.83 | 3.83 | 1 | 5649 | 51.01 | 610 | 62.92 | 1378 | 1.84 | 0.49 | 396 | 606 | 5.24 |  |  | 768 |  |  | 61.18 | 775 |  | 610 | 62.58 | 1377 | 1.66 | 0.53 | 495 | 628 | 5.44 |  |  | 770 |  |  | 60.94 | 751 |  | 609 | 63.2 | 1379 | 1.78 | 0.47 | 419 | 596 | 5.19 |  |  | 770 |  |  | 61.46 | 773 |  | 610 | 62.51 | 1379 | 1.64 | 0.45 | 228 | 577 | 5.12 |  |  | 769 |  |  | 60.8 | 800 |  | 64.99% | 416095 | 393164 | 328149 | 273544
|  |  | 5:00 | 6410 | 1740 | 1840 | 1950 | HS |  | F | 0.49 | 489 | F | 0.58 | 480 | F | 0.44 | 486 | BW |  |  | F | 0.72 | 480 | F | 0.59 | 490 | F | 0.32 | 486 | F | 0.33 | 490 | F | 0.53 | 488 | W BW | WBW | WBW | F | 0.74 | 490 | F | 0.82 | 499 | F | 0.66 | 492 | F | 0.55 | 493 | F | 0.51 | 501 | F | 0.52 | 491 | 92% | 21.82 | 3.84 | 1.11 | 5625 | 51.18 | 611 | 62.91 | 1372 | 1.74 | 0.49 | 397 | 604 | 5.25 |  |  | 762 |  |  | 60.55 | 762 |  | 612 | 62.52 | 1380 | 1.66 | 0.53 | 497 | 627 | 5.86 |  |  | 769 |  |  | 60.91 | 751 |  | 601 | 63.21 | 1388 | 1.76 | 0.47 | 422 | 598 | 5.19 |  |  | 768 |  |  | 61.32 | 772 |  | 611 | 62.47 | 1378 | 1.64 | 0.45 | 231 | 578 | 5.12 |  |  | 768 |  |  | 60.8 | 803 |  | 65% | 418821 | 396068 | 330749 | 275986
2024-11-14 | 10:00 | ELHAIMER Abdellatif | 9H00 | 6012 | 1492 | 1536 | 1666 | hs |  | F | 0.53 | 534 | F | 0.65 | 539 | F | 0.5 | 533 | F | 0.82 | 534 | F | 0.76 | 535 | W.BW |  |  | SOAK CEB1 |  |  | BW CEB1 | 0.1 | 0.22 | F | 0.47 | 522 | F | 0.41 | 532 | F | 0.78 | 530 | F | 0.87 | 530 | F | 0.7 | 528 | F | 27 | 487 | F | 0.59 | 525 | W.BW | 0.17 | 0.33 | 90.86% | 21.96 |  | 1.12 | 5617 | 51.18 | 607 | 62.56 | 1371 | 1.74 | 0.48 | 393 | 595 | 5.72 |  |  | 764 |  |  | 60.82 | 780 |  | 609 | 62.43 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 492 | 632 | 5.72 |  |  | 771 |  |  | 60.78 | 747 |  | 610 | 62.95 | 1379 | 1.78 | 0.47 | 420 | 596 | 5.65 |  |  | 769 |  |  | 61.17 | 792 |  | 611 | 62.36 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 231 | 586 | 5.56 |  |  | 768 |  |  | 60.73 | 792 |  | 64.94% | 420913.7 | 398237 | 332784.1 | 277976.2
|  |  | 13H00 | 5852 | 1627 | 1702 | 1852 | HS |  | F | 0.47 | 488 | F | 0.57 | 486 | F | 0.53 | 560 | F | 0.76 | 484 | WF |  |  | F | 0.76 | 483 | F | 0.76 | 485 | BW | -0.28 | 0.33 | F | 0.48 | 487 | F | 0.37 | 485 | WF |  |  | F | 0.84 | 487 | F | 0.66 | 488 | F | 0.27 | 490 | WF |  |  | F | 0.4 | 411 | 92.38% | 22.07 | 4.48 | 0.81 | 4563 | 50.63 | [16 empty] | 611 | 62.68 | 1381 | 1.65 | 0.52 | 493 | 640 | 5.83 |  |  | 770 |  |  | 61.03 | 742 |  | 611 | 62.81 | 1378 | 1.78 | 0.46 | 418 | 596 | 5.73 |  |  | 768 |  |  | 61.03 | 784 |  | 613 | 62.42 | 1385 | 1.63 | 0.45 | 229 | 581 | 5.65 |  |  | 769 |  |  | 60.79 | 792 |  | 64.95% | 421663.4 | 401063 | 335440.2 | 280587.2
| 18:00 | el malih abdelhak | 41:00 | 6339 | 1728 | 1839 | 1944 | hs |  | F | 0.5 | 517 | f | 0.58 | 514 | f | 0.14 | 487 | F | 78 | 513 | f | 0.73 | 488 | f | 0.84 | 511 | F | 0.79 | 514 | f | 0.36 | 489 | F | 0.58 | 525 | F | 0.72 | 525 |  |  |  | F | 0.87 | 521 | f | 0.68 | 506 | f | 0.6 | 502 | f | 0.5 | 495 | F | 0.43 | 480 | 92.19% | 21.74 | 4.25 | 1.13 | 5578 | 51.04 | 605 | 63.76 | 1375 | 1.75 | 0.48 | 464 | 584 | 6.17 |  |  | 772 |  |  | 62.02 | 792 |  | 610 | 62.43 | 1379 | 1.64 | 0.53 | 497 | 631 | 5.92 |  |  | 771 |  |  | 60.82 | 733 |  | 606 | 62.91 | 1377 | 1.78 | 0.47 | 425 | 597 | 5.81 |  |  | 769 |  |  | 61.12 | 757 |  | 609 | 62.35 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 234 | 560 | 5.73 |  |  | 772 |  |  | 60.68 | 782 |  | 64.92 | 422028 | 403679 | 337892 | 283002
|  |  | 45:00 | 5966 | 1600 | 1716 | 1816 | hs |  | f | 0.49 | 511 | f | 0.6 | 509 | f | 0.47 | 503 | f | 0.83 | 509 | f | 0.76 | 498 | f | 0.64 | 494 | f | 0.78 | 497 | f | 0.33 | 495 | f | 0.49 | 492 | f | 0.56 | 480 | f | 0.74 | 490 | f | 0.86 | 507 | f | 0.68 | 484 | f | 0.47 | 515 | f | 0.43 | 489 | f | 0.55 | 482 | 87.11 | 21.75 | 4.37 | 1.14 | 5690 | 50.98 | 608 | 64.76 | 1377 | 1.76 | 0.48 | 444 | 623 | 6 |  |  | 769 |  |  | 63.01 | 749 |  | 610 | 62.48 | 1378 | 1.66 | 0.53 | 497 | 609 | 5.95 |  |  | 771 |  |  | 60.82 | 750 |  | 608 | 62.83 | 1378 | 1.78 | 0.47 | 423 | 572 | 5.82 |  |  | 770 |  |  | 61.08 | 769 |  | 609 | 62.24 | 1378 | 1.64 | 0.45 | 234 | 587 | 5.75 |  |  | 779 |  |  | 60.6 | 777 |  | 65.03 | 423971 | 405711 | 339795 | 284875
| 2:00 | youness allani | 1:00 | 6346 | 1716 | 1847 | 1969 | hs |  | f | 0.52 | 482 | f | 57 | 485 | wf |  |  | f | 0.8 | 513 | f | 73 | 483 | f | 0.83 | 508 | wf |  |  | f | 37 | 243 | bw |  |  | f | 0.64 | 487 | f | 0.64 | 483 | f | 0.85 | 483 | f | 0.71 | 501 | f | 0.61 | 507 | f | 0.45 | 511 | f | 0.53 | 378 | 92.4% | 21.72 | 4.37 | 1.18 | 5611 | 51.13 | 606 | 65.09 | 1392 | 1.78 | 0.48 | 435 | 628 | 5.94 |  |  | 784 |  |  | 63.29 | 765 |  | 609 | 62.47 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 497 | 646 | 5.94 |  |  | 771 |  |  | 60.82 | 733 |  | 609 | 62.87 | 1378 | 1.79 | 0.47 | 422 | 605 | 5.86 |  |  | 770 |  |  | 61.07 | 780 |  | 610 | 62.22 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 231 | 606 | 5.75 |  |  | 772 |  |  | 60.58 | 776 |  | 64.92% | 426984 | 408851 | 342741 | 287766
|  |  | 5:00 | 6159 | 1562 | 1814 | 1914 | HS |  | F | 0.5 | 508 | S C |  |  | F | 0.26 | 484 | F | 0.77 | 501 | S C |  |  | F | 0.87 | 516 | BW |  |  | F | 0.38 | 505 | WB |  |  | F | 0.75 | 504 | F | 0.87 | 503 | F | 0.86 | 499 | F | 0.71 | 498 | F | 0.49 | 493 | F | 0.95 | 484 | WB |  |  | 91.87% | 21.61 | 4.37 | 1.15 | 5634 | 50.15 | 607 | 65.13 | 1394 | 1.76 | 0.48 | 433 | 626 | 5.94 |  |  | 784 |  |  | 63.37 | 771 |  | 610 | 62.44 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 496 | 640 | 5.96 |  |  | 770 |  |  | 60.77 | 756 |  | 609 | 62.81 | 1377 | 1.8 | 0.47 | 422 | 603 | 5.83 |  |  | 769 |  |  | 61.04 | 771 |  | 611 | 62.2 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 233 | 571 | 5.76 |  |  | 771 |  |  | 60.55 | 793 |  | 65.07% | 429147 | 411098 | 344843 | 289831
2024-11-15 | 10:00 | ELHAIMER Abdellatif | 9:00 | 6383 | 1376 | 1478 | 1565 | hs |  | f | 0.12 | 533 | f | 0.6 | 535 | f | 0.38 | 532 | f | 0.78 | 534 | f | 0.77 | 529 | f | 0.58 | 531 | F | 0.64 | 531 | F | 0.51 | 533 | F | 0.52 | 532 | SOAK CEB1 | 0.16 | 0.29 | W.BW |  |  | W,BW |  |  | BW | -2.09 | 0.33 | SOAK CEB1 | -0.06 | 0.4 | F | 0.41 | 525 | F | 0.49 | 424 | 88.88% | 21.53 | 4.37 | 1.15 | 5660 | 51.25 | 607 | 65.17 | 1393 | 1.78 | 0.48 | 432 | 609 | 5.96 |  |  | 784 |  |  | 63.39 | 776 |  | 608 | 62.38 | 1380 | 1.66 | 0.53 | 497 | 630 | 5.99 |  |  | 770 |  |  | 60.72 | 735 |  | 608 | 62.8 | 1379 | 1.78 | 0.47 | 425 | 589 | 5.91 |  |  | 770 |  |  | 61.03 | 802 |  | 608 | 62.19 | 1380 | 1.64 | 45 | 234 | 582 | 5.79 |  |  | 771 |  |  | 60.55 | 807 |  | 65.09% | 431463.3 | 413504.8 | 347101.8 | 292047.1
|  |  | 13:00 | 6300 | 1687 | 1839 | 1936 | HS |  | F | 0.52 | 503 | F | 0.55 | 506 | F | 0.22 | 506 | F | 0.72 | 479 | F | 0.76 | 506 | F | 0.68 | 510 | F | 0.42 | 496 | F | 0.47 | 509 | HS | HS | HS | F | 0.61 | 510 | F | 0.76 | 507 | F | 0.84 | 506 | F | 0.66 | 506 | W.BW | 0.02 | 0.44 | F | 0.59 | 550 | BW | 0.15 | 0.25 | 90.7% | 22.2 | 4.68 | 1.16 | 5633 | 50.71 | 607 | 62.15 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 396 | 602 | 5.98 |  |  | 772 |  |  | 60.4 | 767 |  | 610 | 62.45 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 494 | 624 | 5.97 |  |  | 770 |  |  | 60.8 | 754 |  | 610 | 62.75 | 1379 | 1.77 | 0.47 | 419 | 598 | 5.84 |  |  | 769 |  |  | 60.97 | 786 |  | 611 | 62.17 | 1382 | 1.63 | 0.45 | 233 | 569 | 5.78 |  |  | 671 |  |  | 60.54 | 790 |  | 65% | 432820.4 | 415982.1 | 349426.9 | 294324.2
| 18:00 | el malih abdelhak | 17:00 | 6219 | 1723 | 1843 | 1956 | HS |  | F | 0.5 | 480 | F | 0.55 | 502 | F | 0.52 | 482 | F | 0.72 | 494 | F | 0.94 | 491 | F | 0.66 | 488 | F | 0.7 | 488 | F | 0.37 | 481 | F | 0.46 | 500 | F | 0.61 | 486 | F | 0.78 | 482 | F | 0.86 | 486 | F | 0.65 | 484 | F | 0.55 | 483 | F | 0.66 | 487 | F | 0.53 | 486 | 92.25 | 22.03 | 4.36 | 1.16 | 5626 | 50.62 | 608 | 62.2 | 1379 | 1.75 | 0.43 | 393 | 616 | 6.02 |  |  | 768 |  |  | 60.54 | 780 |  | 611 | 62.35 | 1382 | 1.64 | 0.53 | 496 | 655 | 6 |  |  | 770 |  |  | 60.7 | 731 |  | 613 | 62.77 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 421 | 583 | 5.87 |  |  | 768 |  |  | 60.93 | 783 |  | 611 | 62.12 | 1381 | 1.63 | 0.45 | 237 | 592 | 5.82 |  |  | 779 |  |  | 60.5 | 786 |  | 65.02 | 435695 | 418985 | 352244 | 297080
|  |  | 21:00 | 6009 | 1654 | 1771 | 1860 | HS |  | F | 0.52 | 495 | F | 0.48 | 475 | F | 0.49 | 495 | F | 0.74 | 491 | F | 0.77 | 505 | F | 0.56 | 511 | F | 0.71 | 488 | F | 0.57 | 521 | F | 0.52 | 525 | F | 0.43 | 515 | F | 0.74 | 485 | F | 0.86 | 515 | F | 0.64 | 513 | F | 0.25 | 485 | F | 0.63 | 514 | F | 0.51 | 486 | 91.66 | 21.9 | 4.67 | 1.16 | 5635 | 50.9 | 607 | 62.02 | 1374 | 1.77 | 0.49 | 389 | 608 | 5.99 |  |  | 769 |  |  | 60.49 | 763 |  | 610 | 62.38 | 1383 | 1.65 | 0.53 | 497 | 623 | 5.99 |  |  | 772 |  |  | 60.72 | 750 |  | 612 | 62.7 | 1382 | 1.79 | 0.47 | 421 | 604 | 5.85 |  |  | 770 |  |  | 60.9 | 769 |  | 610 | 62.16 | 1381 | 1.63 | 0.45 | 236 | 580 | 5.8 |  |  | 769 |  |  | 60.5 | 795 |  | 65.12 | 437728 | 421105 | 354241 | 299031
| 2:00 | youness allani | 1:00 | 6540 | 1780 | 1923 | 2028 | hs |  | f | 0.5 | 495 | f | 0.55 | 495 | f | 0.5 | 496 | f | 0.79 | 495 | f | 0.78 | 488 | wf |  |  | f | 0.75 | 490 | f | 0.6 | 500 | f | 0.5 | 509 | f | 0.79 | 505 | f | 0.78 | 503 | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.54 | 523 | f | 0.44 | 513 | f | 0.54 | 371 | 92.28% | 21.8 | 4.37 | 1.17 | 5639 | 50.87 | 608 | 62.28 | 1377 | 1.74 | 0.49 | 389 | 587 | 6 |  |  | 768 |  |  | 60.55 | 772 |  | 612 | 62.39 | 1384 | 1.65 | 0.53 | 500 | 641 | 6.02 |  |  | 772 |  |  | 60.46 | 746 |  | 611 | 62.71 | 1382 | 1.78 | 0.47 | 423 | 602 | 5.88 |  |  | 770 |  |  | 60.93 | 791 |  | 613 | 62.23 | 1378 | 1.63 | 0.45 | 239 | 606 | 5.82 |  |  | 766 |  |  | 60.54 | 817 |  | 64.92% | 440318 | 423806 | 356797 | 301537
|  |  | 5:00 | 6338 | 1696 | 1867 | 1920 | HS |  | F | 0.5 | 501 | F | 0.32 | 507 | F | 0.21 | 493 | WF |  |  | F | 0.8 | 485 | F | 0.8 | 486 | F | 0.44 | 488 | WB |  |  | F | 0.46 | 487 | F | 0.37 | 441 | F | 0.41 | 487 | F0,84 | 489 | CEB2 |  |  |  | F | 0.36 | 485 | F | 0.68 | 487 | F | 0.53 | 373 | 92.05% | 21.64 | 0 | 1.15 | 5670 | 51.08 | 608 | 62.27 | 1378 | 1.76 | 0.49 | 389 | 601 | 5.99 |  |  | 769 |  |  | 60.53 | 771 |  | 612 | 62.43 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 502 | 620 | 6.02 |  |  | 769 |  |  | 60.8 | 734 |  | 614 | 62.72 | 1385 | 1.79 | 0.47 | 424 | 611 | 5.92 |  |  | 770 |  |  | 60.9 | 788 |  | 612 | 62.17 | 1384 | 1.62 | 0.45 | 240 | 570 | 5.81 |  |  | 770 |  |  | 60.55 | 792 |  | 64.95% | 442576 | 426158 | 359005 | 303686
2024-11-16 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 09h00 | 6300 | 1720 | 1880 | 1803 | 1420 |  | WB |  |  | F | 0.51 | 487 | F | 0.26 | 501 | F | 0.27 | 141 | F | 0.6 | 512 | F | 0.76 | 512 | F | 0.76 | 513 | F | 0.45 | 482 | F | 0.4 | 508 | F | 0.68 | 508 | F | 0.39 | 0.25 | F | 0.87 | 5.3 | WB |  |  | WB |  |  | F | 0.46 | 525 | F | 0.49 | 423 | 92.3% | 21.96 | 0 | 1.17 | 5619 | 50.92 | 609 | 62.4 | 1377 | 1.74 | 0.48 | 383 | 594 | 5.69 |  |  | 769 |  |  | 60.64 | 780 |  | 593 | 61.15 | 1355 | 1.59 | 0.52 | 524 | 620 | 6.03 |  |  | 762 |  |  | 59.55 | 740 |  | 610 | 62.62 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 424 | 592 | 5.84 |  |  | 770 |  |  | 60.8 | 782 |  | 610 | 62.07 | 1380 | 1.62 | 0.45 | 239 | 588 | 5.78 |  |  | 770 |  |  | 60.47 | 790 |  | 65% | 444998 | 428672 | 361656 | 306356
|  |  | 13h00 | 6500 | 1764 | 1943 | 1929 | 1576 |  | F | 0.52 | 519 | WB |  |  | WB |  |  | F | 0.76 | 522 | F | 0.76 | 526 | F | 0.75 | 523 | F | 0.53 | 518 | F | 0.5 | 519 | F | 0.49 | 513 | F | 0.5 | 509 | CEB1 |  |  | F | 0.87 | 505 | F | 0.61 | 500 | F | 0.46 | 502 | F | 0.4 | 599 | F | 0.53 | 557 | 89% | 22.12 | 4.12 | 1.19 | 5650 | 50.67 | 610 | 62.36 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 383 | 609 | 5.97 |  |  | 770 |  |  | 60.61 | 770 |  | 608 | 61.94 | 1370 | 1.63 | 0.53 | 510 | 627 | 6.99 |  |  | 770 |  |  | 60.29 | 748 |  | 613 | 62.5 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 421 | 598 | 5.84 |  |  | 768 |  |  | 60.72 | 790 |  | 612 | 62.03 | 1380 | 1.6 | 0.45 | 238 | 584 | 5.79 |  |  | 770 |  |  | 60.39 | 790 |  | 65% | 447620 | 430805 | 363946 | 308520
| 18:00 | ELHAIMER Abdellatif | 41:00 | 6364 | 1753 | 1952 | 1793 | 1493 |  | W.BW |  |  | F | 0.5 | 506 | F | 0.22 | 422 | F | 0.71 | 493 | F | 0.71 | 490 | F | 0.51 | 494 | F | 0.74 | 494 | F | 0.47 | 495 | BW | -1.71 | 0.36 | F | 0.41 | 496 | F | 0.73 | 481 | W.BW |  |  | F | 0.66 | 495 | F | 0.32 | 494 | F | 0.59 | 496 | F | 0.52 | 390 | 91.88% | 22.11 | 4.12 | 1.18 | 5655 | 50.7 | 611 | 62.36 | 1380 | 1.73 | 0.49 | 383 | 612 | 5.97 |  |  | 767 |  |  | 60.36 | 767 |  | 609 | 61.99 | 1380 | 1.62 | 0.53 | 501 | 634 | 5.82 |  |  | 769 |  |  | 60.36 | 750 |  | 614 | 62.51 | 1386 | 1.44 | 0.53 | 419 | 592 | 5.79 |  |  | 769 |  |  | 60.75 | 790 |  | 612 | 62.02 | 1383 | 1.62 | 0.45 | 241 | 567 | 5.79 |  |  | 771 |  |  | 60.41 | 792 |  | 65% | 449829.5 | 433080.8 | 366099.9 | 310624.1
|  |  | 45:00 | 6481 | 1784 | 1892 | 1904 | 1446 |  | F | 0.51 | 511 | F | 0.49 | 497 | BW | -1.94 | 0.24 | F | 0.68 | 495 | W.BW |  |  | F | 0.72 | 491 | F | 0.43 | 490 | F | 0.41 | 491 | F | 0.46 | 488 | F | 0.7 | 484 | F | 0.75 | 490 | F | 0.86 | 489 | F | 0.6 | 486 | W.BW |  |  | F | 0.68 | 494 | F | 0.51 | 369 | 65.43% | 21.85 | 0 | 1.19 | 5620 | 50.75 | 606 | 62.26 | 1375 | 1.75 | 0.49 | 384 | 602 | 5.98 |  |  | 769 |  |  | 60.51 | 760 |  | 605 | 61.94 | 1375 | 1.63 | 0.55 | 509 | 625 | 6.01 |  |  | 769 |  |  | 60.31 | 748 |  | 610 | 62.47 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 426 | 398 | 5.85 |  |  | 770 |  |  | 60.7 | 800 |  | 610 | 61.92 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 241 | 582 | 5.8 |  |  | 770 |  |  | 60.3 | 799 |  | 65.1% | 452296 | 435625.2 | 368515.6 | 312984
| 2:00 | ABDELHAK ELMALIH | 1:00 | 6505 | 1776 | 1921 | 1845 | 1538 |  | F | 0.49 | 515 | F | 0.51 | 515 | F | 0.43 | 507 | F | 0.71 | 514 | F | 0.63 | 481 | F | 0.8 | 503 | F | 0.7 | 489 | F | 0.54 | 502 | F | 0.49 | 499 | F | 0.36 | 484 | F | 0.79 | 493 | F | 0.84 | 492 | F | 0.62 | 472 | F | 0.38 | 494 | F | 0.68 | 492 | F | 0.49 | 482 | 89.44 | 21.65 | 0 | 1.2 | 5660 | 51.15 | 609 | 62.33 | 1382 | 1.76 | 0.49 | 383 | 609 | 5.98 |  |  | 771 |  |  | 60.58 | 763 |  | 609 | 62.03 | 1378 | 1.64 | 0.53 | 506 | 630 | 6.03 |  |  | 768 |  |  | 60.41 | 764 |  | 613 | 62.5 | 1388 | 1.79 | 0.47 | 424 | 599 | 5.86 |  |  | 770 |  |  | 60.7 | 795 |  | 611 | 62.04 | 1382 | 1.63 | 0.45 | 242 | 586 | 5.82 |  |  | 769 |  |  | 60.38 | 795 |  | 65.04 | 454959 | 438371 | 371114 | 315528
|  |  | 5:00 | 6334 | 1709 | 1871 | 1752 | 1445 |  | f | 0.52 | 531 | f | 0.51 | 528 | f |  |  | f | 0.74 | 535 | f | 0.67 | 521 | f | 0.86 | 536 | f | 0.44 | 530 | f | 0.42 | 536 | f | 0.5 | 526 | f | 0.64 | 512 | f | 0.75 | 525 | f | 0.87 | 527 | f |  |  | f | 0.48 | 524 | f | 0.55 | 479 | f | 0.55 | 479 | 87.08 | 21.64 | 0 | 1.21 | 5624 | 51.23 | 609 | 62.39 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 383 | 605 | 6.01 |  |  | 767 |  |  | 60.64 | 777 |  | 609 | 62.12 | 1376 | 1.65 | 0.53 | 506 | 620 | 6.05 |  |  | 769 |  |  | 60.48 | 744 |  | 612 | 62.59 | 1382 | 1.79 | 0.47 | 427 | 602 | 5.9 |  |  | 769 |  |  | 60.81 | 788 |  | 611 | 62.06 | 1383 | 1.62 | 0.45 | 241 | 580 | 5.84 |  |  | 771 |  |  | 60.41 | 798 |  | 64.97 | 456505 | 439971 | 372628 | 317009
2024-11-17 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 09h02 | 6358 | 1697 | 1845 | 1754 | 7485 |  | f | 0.54 | 544 | f | 0.54 | 549 | f | 0.25 | 543 | hs |  |  | f | 0.7 | 530 | f | 0.7 | 531 | ceb2 |  |  | bw ceb2 |  |  | f | 0.5 | 500 | WBW |  |  | f | 0.69 | 511 | f | 0.83 | 502 | f | 0.6 | 472 | f | 0.4 | 499 | f | 0.6 | 480 | f | 0.5 | 480 | 74.11% | 21.6 | 4.23 | 1.21 | 5630 | 51.22 | 606 | 62.33 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 383 | 606 | 5.98 |  |  | 770 |  |  | 60.61 | 776 |  | 605 | 62.11 | 1377 | 1.64 | 0.53 | 509 | 623 | 6.01 |  |  | 769 |  |  | 60.45 | 754 |  | 611 | 62.55 | 1381 | 1.75 | 0.47 | 488 | 593 | 5.88 |  |  | 768 |  |  | 60.8 | 780 |  | 612 | 62.03 | 1381 | 1.61 | 0.45 | 240 | 581 | 5.8 |  |  | 772 |  |  | 60.44 | 789 |  | 64.99% | 459782 | 443231 | 375622 | 319977
|  |  | 13h02 | 6100 | 1620 | 1820 | 1710 | 7320 |  | f | 0.55 | 512 | f | 0.55 | 514 | f | 0.41 | 501 | wb |  |  | f | 0.69 | 514 | f | 0.53 | 500 | wb |  |  | f | 0.52 | 513 | f | 0.36 | 460 | f | 0.68 | 500 | f | 0.71 | 516 | wb |  |  | f | 0.63 | 500 | wb |  |  | f | 0.65 | 522 | f | 0.53 | 365 | 82 | 21.12 | 4.4 | 1.21 | 5610 | 51.01 | 609 | 62 | 1378 | 1.71 | 0.41 | 381 | 601 | 6 |  |  | 771 |  |  | 60 | 777 |  | 607 | 61.9 | 1376 | 1.63 | 0.51 | 509 | 614 | 6.03 |  |  | 770 |  |  | 60.25 | 760 |  | 612 | 62.54 | 1383 | 1.77 | 0.46 | 425 | 601 | 5.88 |  |  | 769 |  |  | 60.5 | 781 |  | 613 | 62.3 | 1382 | 1.61 | 0.46 | 240 | 599 | 5.84 |  |  | 771 |  |  | 60.42 | 781 |  | 64 | 462227 | 445393 | 378229 | 322493
| 18:00 | ELHAIMER Abdellatif | 41:00 | 6113 | 1845 | 1940 | 1868 | 1557 |  | F | 0.51 | 485 | F | 0.48 | 492 | WF | -0.07 | 0.25 | F | -0.34 | 0.4 | F | 0.64 | 485 | F | 0.77 | 489 | F | 0.66 | 478 | F | 0.36 | 488 | F | 0.48 | 486 | F | 0.33 | 482 | F | 0.68 | 482 | WF | 0.23 | 0.36 | F | 0.54 | 486 | BW | -0.33 | 0.4 | F | 0.64 | 484 | F | 0.5 | 368 | 92.31% | 22.15 | 4.04 | 1.07 | 5285 | 50.76 | [16 empty] | 600 | 61.25 | 1368 | 1.62 | 0.51 | 516 | 606 | 5.99 |  |  | 764 |  |  | 59.64 | 772 |  | 582 | 60.3 | 1355 | 1.75 | 0.45 | 548 | 577 | 5.84 |  |  | 769 |  |  | 58.55 | 783 |  | 591 | 60.28 | 1357 | 1.61 | 0.44 | 265 | 564 | 5.81 |  |  | 775 |  |  | 58.67 | 785 |  | 64.93% | 462995.4 | 446854.9 | 379107 | 323531.8
|  |  | 45:00 | 6386 | 1766 | 1879 | 1802 | 1525 |  | f | 0.51 | 487 | f | 0.5 | 491 | f | 0.45 | 487 | hs |  |  | f | 0.7 | 487 | f | 0.83 | 484 | f | 0.44 | 488 | f | 0.44 | 489 | f | 0.45 | 488 | f | 0.49 | 487 | f | 0.71 | 490 | f | 0.83 | 489 | f | 0.6 | 490 | f | 0.5 | 477 | W.F |  |  | BW | -0.76 | 0.33 | 92.39% | 21.74 | 4.07 | 1.19 | 5619 | 51.11 | 606 | 61.94 | 1378 | 1.8 | 0.49 | 418 | 600 | 5.98 |  |  | 770 |  |  | 60.14 | 777 |  | 605 | 61.66 | 1377 | 1.63 | 0.53 | 512 | 60.2 | 5.99 |  |  | 772 |  |  | 60.03 | 756 |  | 607 | 62.06 | 1377 | 1.76 | 0.47 | 448 | 597 | 5.82 |  |  | 769 |  |  | 60.3 | 779 |  | 606 | 61.46 | 1379 | 1.62 | 0.45 | 256 | 571 | 5.8 |  |  | 772 |  |  | 59.84 | 807 |  | 64.93% | 462995.4 | 446854.9 | 379107 | 323531.8
| 2:00 | ABDELHAK ELMALIH | 1:00 | 6412 | 1797 | 1878 | 1797 | 1441 |  | f | 0.51 | 510 | f | 0.51 | 494 | f | 0.47 | 495 | hs | hs | hs | f | 0.75 | 516 | f | 0.69 | 514 | f | 0.71 | 484 | f | 0.57 | 513 | f | 0.5 | 513 | f | 0.52 | 511 | f | 0.74 | 512 | f | 0.83 | 489 | f | 0.7 | 554 | f | 0.52 | 553 | f | 0.69 | 546 | f | 0.54 | 431 | 62.17 | 21.71 | 40.07 | 1.13 | 5580 | 51.07 | 605 | 61.94 | 1377 | 1.8 | 0.48 | 426 | 600 | 5.98 |  |  | 771 |  |  | 60.15 | 746 |  | 599 | 61.26 | 1359 | 1.6 | 0.52 | 530 | 625 | 6.01 |  |  | 760 |  |  | 59.66 | 733 |  | 585 | 60.5 | 1355 | 1.74 | 0.46 | 471 | 563 | 5.94 |  |  | 771 |  |  | 58.78 | 778 |  | 587 | 60.32 | 1360 | 1.62 | 0.44 | 267 | 565 | 5.81 |  |  | 772 |  |  | 58.73 | 800 |  | 64.86 | 467647 | 451746 | 383769 | 328478
|  |  | 5:00 | 6021 | 1629 | 1735 | 1647 | 1521 |  | f | 0.52 | 475 | f | 0.53 | 498 | f | 0.47 | 499 | hs | hs | hs | f | 0.71 | 523 | f | 0.85 | 520 | f | 0.71 | 487 | f | 0.23 | 487 | f | 0.53 | 519 | f | 0.59 | 508 | f | 0.74 | 490 | f | 0.83 | 516 | f | 0.53 | 493 | f | 0.54 | 510 | f | 0.56 | 503 | f | 0.57 | 482 | 86.51 | 21.58 | 4.12 | 1.16 | 5593 | 51.16 | 608 | 62.2 | 1381 | 1.79 | 0.48 | 417 | 600 | 5.9 |  |  | 772 |  |  | 60.4 | 774 |  | 602 | 61.53 | 1371 | 1.62 | 0.53 | 527 | 629 | 5.93 |  |  | 770 |  |  | 59.91 | 741 |  | 609 | 62.18 | 1379 | 1.77 | 0.47 | 451 | 591 | 5.83 |  |  | 770 |  |  | 60.4 | 776 |  | 608 | 61.73 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 258 | 581 | 5.74 |  |  | 772 |  |  | 60.09 | 789 |  | 64.92% | 469522 | 453657 | 385574 | 329959
2024-11-18 | 10:00 | youness allani | 9:00 | 6464 | 1806 | 1896 | 1949 | 1480 |  | f | 0.52 | 508 | f | 0.5 | 504 | f | 0.17 | 491 | hs | hs | hs | f | 0.72 | 517 | f | 0.85 | 535 | f | 0.76 | 540 | f | 0.67 | 519 | f | 0.5 | 513 | f | 0.45 | 512 | f | 0.6 | 425 | f | 0.78 | 486 | wB | 0.08 | 0.33 | f | 0.52 | 502 | f | 0.58 | 443 | f | 0.59 | 424 | 91.64% | 21.62 | 4.12 | 1.17 | 5632 | 51.18 | 608 | 62.33 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 410 | 577 | 5.83 |  |  | 772 |  |  | 60.54 | 774 |  | 607 | 62.01 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 515 | 614 | 5.84 |  |  | 772 |  |  | 60.35 | 751 |  | 608 | 62.17 | 1377 | 1.77 | 0.47 | 443 | 585 | 5.72 |  |  | 768 |  |  | 60.41 | 792 |  | 607 | 61.82 | 1377 | 1.62 | 0.45 | 252 | 604 | 5.66 |  |  | 770 |  |  | 60.23 | 792 |  | 64.93% | 472298 | 456510 | 388274 | 332604
|  |  | 13:00 | 5904 | 1645 | 1591 | 1592 | 1450 |  | f | 0.48 | 483 | f | 0.51 | 508 | f | 0.37 | 505 | f | 0.59 | 253 | f | 0.68 | 493 | f | 0.47 | 516 | f | 0.72 | 486 | wb |  |  | f | 0.44 | 488 | wf |  |  | f | 0.7 | 484 | f | 0.86 | 539 | f | 0.43 | 266 | wB |  |  | F | 0.56 | 445 | F | 0.51 | 424 | 88.82% | 22.47 | 4.11 | 1.19 | 5632 | 50.63 | 607 | 62.25 | 1376 | 1.75 | 0.48 | 406 | 591 | 5.85 |  |  | 770 |  |  | 60.43 | 781 |  | 608 | 61.95 | 1377 | 1.63 | 0.53 | 510 | 602 | 5.84 |  |  | 771 |  |  | 60.3 | 729 |  | 607 | 62.21 | 1377 | 1.76 | 0.47 | 439 | 607 | 5.71 |  |  | 771 |  |  | 60.44 | 769 |  | 607 | 61.77 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 249 | 603 | 5.69 |  |  | 770 |  |  | 60.15 | 810 |  | 64.91% | 474473 | 458770 | 390397 | 334681
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 17:00 | 6300 | 1690 | 1850 | 1805 | 1480 |  | F | 0.52 | 500 | F | 0.5 | 490 | F | 0.43 | 480 | F | 0.71 | 482 | BW |  |  | F | 0.51 | 515 | WF |  |  | F | 0.48 | 490 | F | 0.47 | 490 | F | 0.49 | 492 | F | 0.72 | 489 | F | 0.82 | 496 | F | 0.15 | 138 | F | 0.56 | 517 | F | 0.64 | 483 | F | 0.45 | 362 | 92.35% | 22.34 | 4.11 | 1.2 | 5620 | 50.52 | 608 | 62.28 | 1380 | 1.78 | 0.48 | 406 | 609 | 5.84 |  |  | 772 |  |  | 60.41 | 761 |  | 607 | 61.93 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 507 | 615 | 5.82 |  |  | 773 |  |  | 60.29 | 749 |  | 607 | 60.2 | 1373 | 1.77 | 0.47 | 435 | 604 | 5.73 |  |  | 770 |  |  | 60.43 | 776 |  | 608 | 61.77 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 249 | 573 | 5.67 |  |  | 770 |  |  | 60.15 | 803 |  | 65.12 | 477108 | 451499 | 392955 | 337188
|  |  | 21:00 | 6438 | 1750 | 1866 | 1828 | 1505 |  | f | 0.58 | 509 | bw |  |  | f | 0.44 | 515 | f | 0.46 | 515 | f | 0.68 | 516 | w bw |  |  | f | 0.44 | 511 | f | 0.47 | 516 | f | 0.47 | 491 | wf |  |  | f | 0.73 | 504 | f | 0.85 | 503 | f | 0.4 | 545 | f | 0.55 | 502 | f | 0.65 | 501 | f | 0.45 | 360 | 92.23% | 21.69 | 4.08 | 1.21 | 5606 | 50.89 | 607 | 62.18 | 1379 | 1.77 | 0.48 | 405 | 609 | 5.87 |  |  | 770 |  |  | 60.4 | 790 |  | 608 | 61.9 | 1378 | 1.62 | 0.53 | 510 | 635 | 5.87 |  |  | 777 |  |  | 60.28 | 750 |  | 607 | 62.16 | 1380 | 1.76 | 0.47 | 438 | 575 | 5.77 |  |  | 770 |  |  | 60.41 | 806 |  | 608 | 61.73 | 1378 | 1.63 | 0.45 | 250 | 590 | 5.7 |  |  | 769 |  |  | 60.08 | 780 |  | 64.93% | 479291 | 463763 | 395078 | 339266
| 2:00 | RANNANE Taha | 1:00 | 6333 | 1698 | 1810 | 1806 | 1488 |  | F | 0.52 | 509 | F | 0.51 | 505 | F | 0.47 | 504 | F | 0.76 | 508 | W.BW |  |  | F | 0.86 | 507 | F | 0.48 | 506 | WF |  |  | F | 0.51 | 506 | F | 0.42 | 509 | F | 0.72 | 490 | F | 0.84 | 507 | F | 0.63 | 507 | F | 0.32 | 502 | BW |  |  | F | 0.46 | 375 | 92.4% | 22.06 | 4.08 | 1.22 | 5630 | 50.88 | 607 | 62.23 | 1380 | 1.75 | 0.48 | 405 | 618 | 5.84 |  |  | 773 |  |  | 60.48 | 762 |  | 608 | 61.78 | 1381 | 1.64 | 0.53 | 507 | 638 | 5.85 |  |  | 772 |  |  | 60.33 | 743 |  | 606 | 62.25 | 1376 | 1.75 | 0.47 | 435 | 586 | 5.76 |  |  | 770 |  |  | 60.49 | 790 |  | 607 | 61.78 | 1378 | 1.63 | 0.45 | 248 | 582 | 5.68 |  |  | 771 |  |  | 60.15 | 795 |  | 64.88% | 481637.5 | 466210.3 | 397371.1 | 341514.5
|  |  | 5:00 | 6376 | 1743 | 1724 | 1787 | 1485 |  | bw |  |  | F | 0.49 | 480 | F | 0.43 | 491 | F | 0.71 | 492 | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.63 | 489 | F | 0.5 | 490 | F | 0.5 | 487 | F | 0.4 | 486 | F | 0.72 | 488 | F | 0.81 | 490 | F | 0.59 | 492 | F | 0.52 | 491 | F | 0.7 | 491 | F | 0.43 | 356 | 92.31% | 21.9 | 3.97 | 1.24 | 5624 | 51.05 | 606 | 62.32 | 1378 | 1.78 | 0.48 | 400 | 603 | 5.87 |  |  | 771 |  |  | 60.54 | 774 |  | 607 | 62.07 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 504 | 637 | 5.88 |  |  | 772 |  |  | 60.42 | 743 |  | 607 | 62.37 | 1376 | 1.77 | 0.47 | 431 | 596 | 5.78 |  |  | 768 |  |  | 60.6 | 780 |  | 608 | 61.9 | 1378 | 1.63 | 0.45 | 246 | 580 | 5.7 |  |  | 770 |  |  | 60.27 | 797 |  | 64.97% | 484048.1 | 468715.8 | 399727.4 | 348221
2024-11-19 | 10:00 | youness allani | 09h00
13h00
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 41:00 | 6300 | 1712 | 1870 | 1750 | 1540 |  | F | 0.47 | 476 | F | 0.3 | 488 | F | 0.3 | 487 | F | 0.66 | 431 | F | 0.67 | 446 | BW |  |  | F | 0.42 | 479 | F | 0.65 | 480 | WF |  |  | F | 0.55 | 480 | F | 0.67 | 487 | F | 0.8 | 487 | F | 0.49 | 490 | F | 0.45 | 480 | F | 0.49 | 415 | F | 0.5 | 373 | 92.11% | 22.02 | 3.93 | 1.26 | 5688 | 50.97 | 609 | 62.49 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 395 | 601 | 5.87 |  |  | 765 |  |  | 60.73 | 790 |  | 609 | 62.14 | 1378 | 1.64 | 0.53 | 499 | 616 | 5.87 |  |  | 777 |  |  | 60.51 | 751 |  | 610 | 62.2 | 1399 | 1.77 | 0.47 | 426 | 592 | 5.76 |  |  | 769 |  |  | 60.75 | 810 |  | 606 | 60.25 | 1374 | 1.62 | 0.45 | 251 | 574 | 5.71 |  |  | 770 |  |  | 60.7 | 806 |  | 65% | 491347 | 476280 | 406827 | 350687
|  |  | 45:00 | 6316 | 1745 | 1854 | 1978 | 1440 |  | WB |  |  | WB |  |  | f | 0.47 | 512 | f | 0.62 | 513 | f | 0.72 | 511 | f | 0.47 | 500 | f | 0.41 | 499 | f | 0.5 | 480 | f | 0.45 | 501 | f | 0.49 | 501 | f | 0.68 | 485 | f | 0.82 | 436 | f | 0.5 | 485 | wb |  |  | f | 0.49 | 417 | f | 0.49 | 376 | 87 | 21.91 | 3.96 | 1.26 | 5689 | 50.99 | 611 | 62.36 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 396 | 624 | 5.87 |  |  | 770 |  |  | 60.75 | 781 |  | 608 | 62.17 | 1372 | 1.63 | 0.353 | 500 | 634 | 5.86 |  |  | 771 |  |  | 60.51 | 746 |  | 609 | 62.42 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 425 | 582 | 5.77 |  |  | 768 |  |  | 60.68 | 790 |  | 608 | 61.89 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 250 | 579 | 5.6 |  |  | 770 |  |  | 60.2 | 807 |  | 65% | 494271 | 479250 | 409620 | 353043
| 2:00 | RANNANE Taha | 1:00 | 6352 | 1674 | 1822 | 1837 | 1431 |  | F | 0.5 | 498 | F | 0.53 | 497 | W.BW |  |  | F | 0.72 | 476 | F | 0.72 | 504 | F | 0.75 | 499 | F | 0.52 | 501 | F | 0.46 | 504 | F | 0.5 | 502 | F | 0.68 | 498 | WF |  |  | F | 0.79 | 497 | F | 0.61 | 500 | F | 0.26 | 507 | BW |  |  | F | 0.51 | 358 | 92.37% | 21.69 | 3.96 | 1.28 | 5625 | 50.94 | 609 | 62.49 | 1380 | 1.77 | 0.48 | 397 | 607 | 5.92 |  |  | 771 |  |  | 60.72 | 768 |  | 609 | 62.17 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 501 | 638 | 5.9 |  |  | 772 |  |  | 60.53 | 556 |  | 608 | 62.43 | 1377 | 1.77 | 0.47 | 427 | 595 | 5.81 |  |  | 769 |  |  | 60.7 | 813 |  | 608 | 61.89 | 1377 | 1.63 | 0.45 | 249 | 584 | 5.74 |  |  | 767 |  |  | 60.26 | 783 |  | 64.97% | 496255.6 | 481353.2 | 411593.6 | 354970.7
|  |  | 5:00 | 6349 | 1701 | 1817 | 1769 | 1616 |  | W.BW |  |  | F | 0.5 | 494 | F | 0.3 | 503 | F | 0.75 | 499 | F | 0.52 | 480 | BW |  |  | F | 0.45 | 479 | F | 0.53 | 487 | F | 0.46 | 500 | F | 0.4 | 502 | F | 0.62 | 505 | F | 0.79 | 503 | F | 0.57 | 503 | F | 0.26 | 496 | F | 0.64 | 503 | W.BW |  |  | 87.52% | 21.55 | 3.91 | 1.28 | 5621 | 51.09 | 612 | 62.63 | 1381 | 1.78 | 0.49 | 396 | 521 | 5.95 |  |  | 769 |  |  | 60.85 | 760 |  | 609 | 62.26 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 502 | 621 | 5.98 |  |  | 771 |  |  | 60.61 | 759 |  | 608 | 62.54 | 1378 | 1.78 | 0.47 | 428 | 602 | 5.86 |  |  | 769 |  |  | 60.76 | 775 |  | 610 | 62.01 | 1378 | 1.63 | 0.45 | 248 | 579 | 5.79 |  |  | 767 |  |  | 60.33 | 798 |  | 64.98% | 498687.8 | 483876.3 | 413963.7 | 357291.5
2024-11-20 | 10:00 | ABDELHAK ELMALIH | 9:00 | 6081 | 1486 | 1657 | 1621 | 1359 |  | f | 0.47 | 513 | f | 0.51 | 514 | f | 0.16 | 491 | f | 0.37 | 483 | f | 0.73 | 529 | f | 0.55 | 506 | f | 0.47 | 512 | f | 0.26 | 518 | f | 0.15 | 493 | f | 0.4 | 493 | f | 0.37 | 498 | f | 0.78 | 495 | f | 0.55 | 493 | f | 0.23 | 492 | f | 0.63 | 496 | F | 0.45 | 486 | 87.01 | 22.04 | 3.91 | 1.28 | 5660 | 50.9 | 612 | 62.67 | 1383 | 1.76 | 0.49 | 392 | 604 | 5.92 |  |  | 769 |  |  | 60.93 | 776 |  | 612 | 62.28 | 1383 | 1.65 | 0.53 | 496 | 632 | 5.95 |  |  | 771 |  |  | 60.64 | 735 |  | 612 | 62.62 | 1384 | 1.79 | 0.47 | 421 | 595 | 5.86 |  |  | 770 |  |  | 60.85 | 795 |  | 612 | 62.09 | 1381 | 1.63 | 0.45 | 244 | 589 | 5.77 |  |  | 769 |  |  | 60.47 | 787 |  | 64.99 | 503112 | 488456 | 418263 | 361500
|  |  | 13:00 | 6325 | 1695 | 1862 | 1768 | 1549 |  | f | 0.17 | 512 | f |  |  | 0 | 0.18 | 508 | f | 0.46 | 505 | f | 0.4 | 506 | f | 0.54 | 505 | f | 0.46 | 518 | f | 0.13 | 459 | f | 0.13 | 482 | f | 0.34 | 466 | f | 0.38 | 509 | f | 0.48 | 488 | f | 0.24 | 505 | f | 0.22 | 509 | f | 0.36 | 499 | f | 0.49 | 499 | 83.44 | 22.27 | 3.8 | 0.89 | 5657 | 50.54 | 612 | 62.74 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 392 | 604 | 5.93 |  |  | 768 |  |  | 61 | 771 |  | 612 | 62.36 | 1383 | 1.65 | 0.53 | 496 | 632 | 5.74 |  |  | 770 |  |  | 60.7 | 753 |  | 613 | 62.62 | 1383 | 1.78 | 0.47 | 420 | 602 | 5.87 |  |  | 769 |  |  | 60.85 | 786 |  | 613 | 62.2 | 1384 | 1.62 | 0.45 | 242 | 584 | 5.77 |  |  | 770 |  |  | 60.54 | 806 |  | 64.92 | 504048 | 489428 | 419174 | 362393
| 18:00 | youness allani | 17:00 | 6193 | 1630 | 1893 | 1755 | 1487 |  | HS |  |  | F | 0.14 | 484 | F | 0.12 | 476 | F | 0.41 | 479 | F | 0.38 | 494 | F | 0.51 | 510 | F | 0.46 | 505 | F | 0.19 | 502 | WB |  |  | F | 0.83 | 487 | F | 0.33 | 476 | F | 0.47 | 484 | F | 0.21 | 485 | F | 0.17 | 484 | BW |  |  | F | 0.52 | 371 | 92.21% | 22.13 | 3.8 | 1.11 | 5668 | 50.61 | 614 | 62.68 | 1383 | 1.77 | 0.49 | 395 | 606 | 5.94 |  |  | 768 |  |  | 60.92 | 775 |  | 613 | 62.32 | 1382 | 1.63 | 0.53 | 496 | 640 | 5.94 |  |  | 768 |  |  | 60.68 | 747 |  | 613 | 62.55 | 1383 | 1.78 | 0.47 | 422 | 616 | 5.8 |  |  | 769 |  |  | 60.75 | 782 |  | 612 | 62.05 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 246 | 596 | 5.76 |  |  | 768 |  |  | 60.43 | 811 |  | 64.98% | 506455 | 491918 | 421515 | 364692
|  |  | 21:00 | 6340 | 1643 | 1872 | 1899 | 1504 |  | F | 0.16 | 501 | F | 0.15 | 500 | F | 0.14 | 493 | F | 0.38 | 480 | WB |  |  | F | 0.49 | 491 | BW |  |  | F | 0.19 | 491 | F | 0.13 | 491 | F | 0.4 | 492 | F | 0.34 | 491 | BW |  |  | F | 0.2 | 489 | F | 0.18 | 488 | F | 0.33 | 481 | F | 0.47 | 353 | 92.36% | 21.83 | 3.8 | 1.09 | 5631 | 50.29 | 613 | 62.63 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 397 | 615 | 5.94 |  |  | 768 |  |  | 60.85 | 787 |  | 612 | 62.28 | 183 | 1.65 | 0.53 | 501 | 627 | 5.96 |  |  | 770 |  |  | 60.63 | 747 |  | 612 | 62.58 | 1381 | 1.78 | 0.47 | 425 | 602 | 5.81 |  |  | 771 |  |  | 60.81 | 778 |  | 613 | 62.15 | 1382 | 1.63 | 0.45 | 248 | 608 | 5.79 |  |  | 769 |  |  | 60.54 | 810 |  | 65.02% | 508574 | 494113 | 432574 | 366711
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 | 6185 | 1636 | 1817 | 1755 | 1412 |  | BW |  |  | WF |  |  | F | 0.15 | 428 | F | 0.44 | 490 | F | 0.38 | 489 | F | 0.49 | 485 | F | 0.43 | 486 | F | 0.17 | 487 | F | 0.16 | 486 | WBW |  |  | F | 0.35 | 486 | F | 0.39 | 408 | F | 0.29 | 483 | F | 0.16 | 481 | F | 0.35 | 482 | F | 0.49 | 360 | 91.95% | 21.61 | 3.87 | 1.1 | 5651 | 50.72 | 612 | 62.7 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 394 | 614 | 5.92 |  |  | 770 |  |  | 60.94 | 780 |  | 612 | 62.33 | 1384 | 1.65 | 0.53 | 498 | 641 | 5.95 |  |  | 770 |  |  | 60.72 | 758 |  | 612 | 62.66 | 1380 | 1.8 | 0.47 | 424 | 580 | 5.79 |  |  | 771 |  |  | 60.87 | 780 |  | 612 | 62.15 | 1390 | 1.63 | 0.45 | 246 | 578 | 5.77 |  |  | 770 |  |  | 60.54 | 800 |  | 65% | 511727 | 497385 | 426637 | 369713
|  |  | 5:00 | 5840 | 1560 | 1737 | 1641 | 1390 |  | F | 0.14 | 488 | F | 0.18 | 514 | WB |  |  | F | 0.42 | 441 | F | 0.3 | 435 | F | 0.46 | 506 | WB |  |  | F | 0.28 | 501 | F | 0.15 | 500 | F | 0.38 | 499 | F | 0.33 | 494 | F | 0.48 | 498 | F | 0.19 | 486 | BW |  |  | F | 0.37 | 489 | F | 0.487 | 198 | 78% | 21.57 | 3.87 | 1.09 | 5620 | 50.6 | 609 | 62.72 | 1380 | 1.78 | 0.48 | 394 | 590 | 5.88 |  |  | 769 |  |  | 60.93 | 780 |  | 610 | 62.36 | 1380 | 1.66 | 0.53 | 500 | 634 | 5.91 |  |  | 770 |  |  | 60.67 | 740 |  | 608 | 62.66 | 1377 | 1.79 | 0.46 | 424 | 599 | 5.78 |  |  | 770 |  |  | 60.85 | 770 |  | 609 | 62.11 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 244 | 580 | 5.74 |  |  | 770 |  |  | 60.5 | 790 |  | 65.08% | 513618 | 499343 | 428471 | 371515
2024-11-21 | 10:00 | ABDELHAK ELMALIH | 9:00 | 5979 | 1595 | 1745 | 1675 | 1424 |  | f | 0.19 | 519 | f | 0.18 | 522 | f | 0.17 | 511 | f | 0.45 | 517 | f | 0.41 | 515 | f | 0.57 | 520 | f | 0.46 | 518 | f | 0.19 | 513 | f | 0.16 | 512 | f | 0.42 | 517 | f | 0.39 | 515 | f | 0.49 | 514 | f | 0.2 | 490 | f | 0.19 | 512 | f | 0.35 | 513 | f | 0.56 | 423 | 83.73 | 21.65 | 4.01 | 1.1 | 5622 | 50.52 | 610 | 62.84 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 392 | 605 | 5.87 |  |  | 771 |  |  | 61.07 | 776 |  | 609 | 62.36 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 498 | 645 | 5.91 |  |  | 771 |  |  | 60.76 | 748 |  | 609 | 62.82 | 1379 | 1.78 | 0.47 | 422 | 596 | 5.76 |  |  | 768 |  |  | 61.04 | 791 |  | 611 | 62.25 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 241 | 590 | 5.7 |  |  | 770 |  |  | 60.62 | 795 |  | 65.01 | 516587 | 502419 | 431352 | 374343
|  |  | 13:00 | 6240 | 1689 | 1814 | 1766 | 1560 |  | f | 0.15 | 482 | f | 0.13 | 477 | f | 0.13 | 487 | f | 0.43 | 480 | f | 0.37 | 481 | f | 0.48 | 482 | f | 0.4 | 483 | f | 0.15 | 482 | f |  |  | f | 0.4 | 485 | f | 0.2 | 486 | f | 0.54 | 494 | f | 0.21 | 483 | f | 0.13 | 455 | f | 0.37 | 485 | f | 0.44 | 483 | 87.75 | 22.29 | 4.04 | 1.11 | 5634 | 49.52 | 611 | 62.71 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 391 | 604 | 5.77 |  |  | 769 |  |  | 60.76 | 769 |  | 610 | 62.34 | 1381 | 1.64 | 0.53 | 495 | 631 | 5.77 |  |  | 770 |  |  | 60.73 | 744 |  | 610 | 62.71 | 1381 | 1.78 | 0.47 | 419 | 585 | 5.7 |  |  | 771 |  |  | 62.92 | 792 |  | 610 | 62.17 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 243 | 581 | 5.63 |  |  | 769 |  |  | 60.51 | 796 |  | 65.09 | 518930 | 504848 | 433630 | 376578
| 18:00 | youness allani | 17:00 | 6437 | 1740 | 1889 | 1845 | 1563 |  | f | 0.53 | 499 | f | 50 | 501 | f | 0.31 | 480 | f | 0.62 | 493 | f | 0.4 | 490 | f | 0.73 | 404 | f | 0.75 | 474 | f | 0.48 | 489 | f | 0.48 | 508 | f | 0.54 | 515 | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.57 | 500 | wb |  |  | f | 0.65 | 501 | f | 0.58 | 499 | 92.42% | 22.07 | 3.94 | 1.14 | 5638 | 51 | 612 | 62.73 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 394 | 622 | 5.66 |  |  | 769 |  |  | 60.94 | 763 |  | 612 | 62.35 | 1384 | 1.64 | 0.53 | 494 | 636 | 5.65 |  |  | 771 |  |  | 60.73 | 747 |  | 611 | 62.64 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 420 | 592 | 5.53 |  |  | 769 |  |  | 60.86 | 794 |  | 611 | 62.19 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 244 | 566 | 5.53 |  |  | 769 |  |  | 60.54 | 797 |  | 65.1% | 521077 | 507074 | 435714 | 378628
|  |  | 21:00 | 6480 | 1763 | 1891 | 1836 | 1538 |  | f | 0.17 | 504 | BW |  |  | f | 0.49 | 505 | f | 0.51 | 501 | f | 0.58 | 521 | f | 0.5 | 514 | f | 0.33 | 341 | f | 0.5 | 493 | f | 0.48 | 486 | WBW |  |  | f | 0.35 | 492 | f | 0.5 | 490 | f | 0.55 | 481 | f | 0.06 | 402 | f | 0.37 | 490 | WF |  |  | 92.28% | 21.73 | 3.64 | 1.14 | 5643 | 51.01 | 611 | 62.71 | 1381 | 1.57 | 0.49 | 393 | 618 | 5.72 |  |  | 769 |  |  | 60.95 | 767 |  | 611 | 62.34 | 1382 | 1.64 | 0.53 | 497 | 610 | 5.74 |  |  | 771 |  |  | 60.7 | 754 |  | 611 | 62.69 | 1380 | 1.79 | 0.47 | 422 | 608 | 5.59 |  |  | 770 |  |  | 60.89 | 801 |  | 611 | 62.17 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 243 | 580 | 5.59 |  |  | 770 |  |  | 60.56 | 810 |  | 65.06% | 523374 | 509456 | 437947 | 380818
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 1:00 | 6441 | 1737 | 1909 | 1815 | 1467 |  | WB |  |  | F | 0.49 | 485 | F | 0.45 | 485 | F | 0.76 | 478 | F | 0.36 | 482 | F | 0.87 | 493 | F | 0.85 | 454 | WF |  |  | F | 0.55 | 513 | WF |  |  | F | 0.7 | 516 | F | 0.61 | 512 | F | 0.59 | 505 | F | 0.21 | 506 | F | 0.66 | 504 | F | 0.53 | 505 | 92.4% | 21.55 | 4.05 | 1.14 | 5650 | 51.24 | 611 | 62.7 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 393 | 613 | 5.54 |  |  | 770 |  |  | 60.61 | 769 |  | 610 | 62.42 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 498 | 633 | 5.55 |  |  | 770 |  |  | 60.79 | 750 |  | 611 | 62.76 | 1381 | 1.79 | 0.47 | 422 | 596 | 5.43 |  |  | 770 |  |  | 60.94 | 801 |  | 610 | 62.24 | 1381 | 1.64 | 0.44 | 244 | 581 | 5.42 |  |  | 770 |  |  | 60.62 | 790 |  | 64.95% | 525738 | 511781 | 440107 | 383020
|  |  | 5:00 | 5630 | 1533 | 1638 | 1583 | 1294 |  | F | 0.46 | 487 | F | 0.47 | 480 | CEB2 |  |  | WB |  |  | F | 0.42 | 477 | BW |  |  | F | 0.73 | 443 | WB |  |  | F | 0.45 | 477 | F | 0.7 | 484 | F | 0.69 | 502 | F | 0.48 | 498 | F | 0.22 | 498 | F | 0.21 | 494 | F | 0.64 | 495 | F | 0.58 | 488 | 84.3% | 21.57 | 4.05 | 1.14 | 5630 | 51.27 | 609 | 62.78 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 394 | 602 | 5.4 |  |  | 769 |  |  | 60.32 | 764 |  | 610 | 62.34 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 500 | 624 | 5.42 |  |  | 770 |  |  | 60.7 | 757 |  | 610 | 62.77 | 1378 | 1.79 | 0.47 | 424 | 595 | 5.29 |  |  | 770 |  |  | 61.98 | 772 |  | 609 | 62.26 | 1382 | 1.63 | 0.45 | 244 | 580 | 5.3 |  |  | 771 |  |  | 60.64 | 801 |  | 65.02 | 528063 | 514313 | 442493 | 385286
2024-11-22 | 10:00 | RANNANE Taha | 09h00 | 6485 | 1768 | 1899 | 1838 | 1486 |  | F | 0.48 | 487 | F | 0.52 | 490 | W.BW |  |  | F | 0.79 | 487 | F | 0.52 | 486 | F | 0.67 | 500 | BW |  |  | F | 0.49 | 483 | F | 0.71 | 486 | F | 0.48 | 474 | F | 0.46 | 486 | F | 0.35 | 485 | F | 0.55 | 485 | F | 0.19 | 489 | F | 0.63 | 489 | F | 0.63 | 489 | 92.37% | 21.5 | 4.71 | 1.16 | 5630 | 51.33 | 610 | 62.85 | 1377 | 1.77 | 0.49 | 392 | 619 | 5.43 |  |  | 767 |  |  | 61.09 | 757 |  | 610 | 62.47 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 496 | 622 | 5.45 |  |  | 770 |  |  | 60.81 | 758 |  | 608 | 62.81 | 1376 | 1.79 | 0.47 | 421 | 592 | 5.38 |  |  | 769 |  |  | 61.03 | 785 |  | 610 | 62.3 | 1378 | 1.63 | 0.45 | 242 | 582 | 5.33 |  |  | 767 |  |  | 60.66 | 795 |  | 65.09% | 530568.7 | 516909.2 | 444923.3 | 387668.6
|  |  | 13h00 | 6542 | 1776 | 1889 | 1883 | 1531 |  | BW |  |  | F | 0.48 | 454 | W.BW |  |  | F | 0.75 | 487 | F | 0.59 | 478 | F | 0.66 | 491 | F | 0.76 | 490 | F | 0.48 | 489 | F | 0.5 | 482 | W.F |  |  | F | 0.58 | 492 | F | 0.78 | 491 | F | 0.57 | 491 | F | 0.19 | 490 | F | 0.63 | 493 | W.F |  |  | 92.49% | 22.28 | 3.95 | 1.16 | 5646 | 50.82 | 609 | 62.76 | 1381 | 1.77 | 0.48 | 389 | 601 | 5.33 |  |  | 772 |  |  | 60.99 | 780 |  | 608 | 62.38 | 1380 | 1.63 | 0.53 | 493 | 629 | 5.32 |  |  | 772 |  |  | 60.73 | 751 |  | 607 | 62.71 | 1377 | 1.79 | 0.47 | 418 | 582 | 5.24 |  |  | 770 |  |  | 60.93 | 775 |  | 608 | 62.2 | 1380 | 1.62 | 0.44 | 241 | 576 | 5.23 |  |  | 772 |  |  | 60.57 | 803 |  | 65.01% | 532967.6 | 519394.3 | 447249.7 | 389952.3
| 18:00 | ABDELHAK ELMALIH | 41:00 | 6521 | 1775 | 1881 | 1842 | 1595 |  | f | 0.53 | 509 | f | 0.45 | 474 | f | 0.46 | 507 | f | 0.47 | 476 | f | 0.8 | 489 | f | 0.79 | 486 | f | 0.82 | 500 | f | 0.5 | 501 | f | 0.16 | 495 | f | 0.66 | 498 | f | 0.68 | 510 | f | 0.55 | 499 | f | 0.58 | 507 | f | 0.18 | 488 | f | 0.66 | 505 | f | 0.52 | 496 | 92.44 | 22.14 | 3.79 | 1.17 | 5633 | 51.5 | 611 | 62.77 | 1382 | 1.77 | 0.48 | 391 | 612 | 5.35 |  |  | 769 |  |  | 61 | 758 |  | 610 | 62.38 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 492 | 620 | 5.32 |  |  | 772 |  |  | 60.74 | 756 |  | 610 | 62.71 | 1369 | 1.77 | 0.47 | 418 | 597 | 5.26 |  |  | 770 |  |  | 60.94 | 785 |  | 610 | 62.22 | 1376 | 1.63 | 0.45 | 242 | 611 | 5.24 |  |  | 767 |  |  | 60.58 | 773 |  | 65.04 | 535753 | 522280 | 449959 | 392624
|  |  | 45:00 | 6474 | 1777 | 1781 | 1865 | 1507 |  | f | 0.5 | 494 | f | 0.52 | 494 | f | 0.47 | 496 | f | 0.76 | 488 | f | 0.51 | 492 | f | 0.77 | 429 | f | 0.8 | 486 | f | 0.49 | 473 | f | 0.47 | 491 | f | 0.48 | 493 | f | 0.71 | 486 | f | 0.8 | 494 | f | 0.57 | 493 | f | 0.21 | 493 | f | 0.64 | 495 | f | 0.63 | 496 | 92.43 | 21.71 | 3.79 | 1.18 | 5639 | 51.05 | 610 | 62.83 | 1380 | 1.72 | 0.48 | 393 | 634 | 5.33 |  |  | 771 |  |  | 61.06 | 755 |  | 610 | 62.43 | 1383 | 1.65 | 0.53 | 497 | 631 | 5.32 |  |  | 771 |  |  | 60.79 | 754 |  | 610 | 62.78 | 1380 | 1.79 | 0.47 | 422 | 594 | 5.23 |  |  | 771 |  |  | 61.02 | 789 |  | 610 | 62.26 | 1383 | 1.63 | 0.45 | 244 | 605 | 5.23 |  |  | 770 |  |  | 60.62 | 764 |  | 65.05 | 538195 | 524758 | 452324 | 395066
| 2:00 | youness allani | 1:00 | 6539 | 1752 | 1962 | 1853 | 1535 |  | F | 0.48 | 491 | F | 0.51 | 490 | F | 0.47 | 489 | F | 0.74 | 490 | F | 0.69 | 487 | BW |  |  | WF |  |  | F | 0.55 | 509 | F | 0.5 | 500 | F | 0.42 | 501 | F | 0.69 | 496 | F | 0.78 | 497 | F | 0.57 | 492 | F | 0.18 | 493 | F | 0.64 | 481 | WF |  |  | 92.47% | 21.6 | 3.77 | 1.18 | 5647 | 50.71 | 609 | 62.92 | 1378 | 1.76 | 0.49 | 387 | 615 | 5.38 |  |  | 771 |  |  | 61.14 | 767 |  | 607 | 62.55 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 493 | 636 | 5.39 |  |  | 769 |  |  | 60.91 | 756 |  | 605 | 62.89 | 1379 | 1.79 | 0.47 | 416 | 583 | 5.26 |  |  | 770 |  |  | 61.06 | 787 |  | 607 | 62.25 | 1376 | 1.64 | 0.45 | 238 | 608 | 5.28 |  |  | 769 |  |  | 60.63 | 781 |  | 65.01% | 539988 | 526913 | 454382 | 397184
|  |  | 5:00 | 6462 | 1725 | 1918 | 1844 | 1560 |  | F | 0.5 | 497 | F | 0.51 | 498 | F | 0.46 | 493 | F | 0.77 | 486 | WB |  |  | F | 0.89 | 521 | WB |  |  | F | 0.58 | 510 | F | 0.51 | 514 | WF |  |  | F | 0.68 | 482 | F | 0.53 | 503 | F | 0.57 | 499 | F | 0.16 | 480 | CEB1 |  |  | F | 0.55 | 513 | 92.17% | 21.63 | 3.77 | 1.18 | 5608 | 51.16 | 608 | 63.04 | 1379 | 1.77 | 0.49 | 381 | 608 | 5.44 |  |  | 770 |  |  | 61.27 | 774 |  | 607 | 62.64 | 1378 | 1.66 | 0.53 | 486 | 624 | 5.47 |  |  | 771 |  |  | 61 | 754 |  | 606 | 62.93 | 1377 | 1.79 | 0.47 | 410 | 583 | 5.35 |  |  | 770 |  |  | 61.22 | 779 |  | 606 | 62.5 | 1378 | 1.63 | 0.45 | 233 | 617 | 5.34 |  |  | 771 |  |  | 60.84 | 759 |  | 64.98% | 543002 | 529656 | 457003 | 399889
2024-11-23 | 10:00 | RANNANE Taha | 09h00 | 6208 | 1592 | 1766 | 1723 | 1376 |  | F | 0.52 | 531 | F | 0.54 | 518 | F | 0.55 | 530 | F | 0.53 | 481 | F | 0.49 | 532 | CEB2 |  |  | F | 0.92 | 534 | SOAK CEB1 |  |  | F | 0.53 | 523 | W.BW |  |  | W.BW |  |  | F | 0.56 | 529 | F | 0.62 | 524 | W.BW |  |  | F | 0.68 | 527 | F | 0.65 | 533 | 92.22% | 21.68 | 3.55 | 1.19 | 5617 | 51.16 | 606 | 63.1 | 1376 | 1.77 | 0.48 | 378 | 618 | 5.48 |  |  | 769 |  |  | 61.32 | 757 |  | 606 | 62.7 | 1378 | 1.66 | 0.53 | 483 | 618 | 5.5 |  |  | 771 |  |  | 61.04 | 759 |  | 608 | 63.07 | 1379 | 1.79 | 0.47 | 407 | 587 | 5.36 |  |  | 771 |  |  | 61.28 | 791 |  | 606 | 62.52 | 1374 | 1.64 | 0.45 | 229 | 618 | 5.37 |  |  | 768 |  |  | 60.88 | 755 |  | 64.95% | 545162.9 | 531836.4 | 459083.3 | 402029.5
|  |  | 13h00 | 6480 | 1763 | 1891 | 1836 | 1538 |  | F | 0.17 | 504 | F | 0.5 | 501 | F | 0.49 | 505 | F | 0.56 | 503 | F | 0.5 | 526 | F | 0.46 | 506 | F | 0.75 | 446 | F | 0.46 | 483 | F | 0.51 | 514 | F | 0.66 | 500 | F | 0.6 | 406 | F | 0.48 | 502 | F | 0.57 | 499 | F | 0.18 | 490 | F | 0.64 | 509 | F | 0.44 | 489 | 84.6% | 21.14 | 3.71 | 1.14 | 5645 | 51.27 | 611 | 62.74 | 1380 | 1.72 | 0.49 | 387 | 602 | 5.33 |  |  | 770 |  |  | 61.14 | 756 |  | 610 | 62.41 | 1382 | 1.63 | 0.53 | 495 | 629 | 5.4 |  |  | 770 |  |  | 61.78 | 756 |  | 610 | 62.69 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 420 | 582 | 5.38 |  |  | 770 |  |  | 61.93 | 772 |  | 610 | 62.3 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 244 | 616 | 5.23 |  |  | 771 |  |  | 60.62 | 790 |  | 64.04% | 530568 | 524756 | 443107 | 405226
| 18:00 | ABDELHAK ELMALIH | 41:00 | 6449 | 1687 | 1775 | 1745 | 1501 |  | f | 0.54 | 541 | f | 0.54 | 557 | f | 0.53 | 530 | f |  |  | f |  |  | f |  |  | f | 0.86 | 530 | f | 0.46 | 530 | f | 0.48 | 519 | f |  |  | f | 0.72 | 523 | f | 0.61 | 537 | f | 0.6 | 540 | f |  |  | f | 0.66 | 541 | f | 0.62 | 535 | 92.06 | 22.11 | 3.34 | 1.18 | 5620 | 49.19 | 607 | 62.66 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 391 | 613 | 5.07 |  |  | 771 |  |  | 60.85 | 756 |  | 607 | 62.47 | 1375 | 1.66 | 0.53 | 490 | 611 | 5.33 |  |  | 768 |  |  | 60.83 | 760 |  | 607 | 63.19 | 1377 | 1.79 | 0.47 | 401 | 600 | 5.25 |  |  | 770 |  |  | 61.43 | 771 |  | 608 | 62.58 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 228 | 611 | 5.22 |  |  | 770 |  |  | 60.95 | 762 |  | 64.13% | 547185 | 535962 | 464113 | 407223
|  |  | 45:00 | 6473 | 1783 | 1865 | 1865 | 1511 |  | F | 0.36 | 453 | F |  |  | F | 0.5 | 493 | F | 0.77 | 492 | F | 0.34 | 486 | F | 0.51 | 495 | F | 0.8 | 487 |  |  |  | F | 0.5 | 514 | F | 0.73 | 508 |  |  |  | F | 0.53 | 506 | F | 0.56 | 505 |  |  |  | F | 0.63 | 492 | F | 0.54 | 489 | 92.4% | 22.25 | 3.34 | 1.2 | 5617 | 50.1 | 607 | 62.75 | 1376 | 1.75 | 0.49 | 388 | 606 | 5.08 |  |  | 770 |  |  | 61 | 782 |  | 606 | 62.57 | 1377 | 1.66 | 0.53 | 489 | 614 | 5.36 |  |  | 767 |  |  | 62.92 | 760 |  | 608 | 63.15 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 404 | 590 | 5.21 |  |  | 770 |  |  | 61.4 | 783 |  | 608 | 62.59 | 1377 | 1.64 | 0.45 | 229 | 611 | 5.25 |  |  | 770 |  |  | 60.93 | 761 |  | 65% | 549497 | 538300 | 466363 | 409540
| 2:00 | youness allani | 1:00
5:00
2024-11-24 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 9:00 | 6430 | 1722 | 1801 | 1827 | 1576 |  | WB |  |  | F | 0.57 | 546 | F | 0.51 | 532 | F | 0.63 | 526 | F | 0.66 | 562 | BW |  |  | F | 0.92 | 578 | F | 0.61 | 570 | F | 0.5 | 527 | F | 0.43 | 525 | WB |  |  | WB |  |  | CEB2 |  |  | F | 0.23 | 528 | F | 0.53 | 524 | F | 0.43 | 400 | 83% | 22.12 | 0 | 1.14 | 5648 | 50.48 | 610 | 62.77 | 1379 | 1.75 | 0.49 | 393 | 609 | 5.29 |  |  | 771 |  |  | 61.07 | 761 |  | 610 | 62.46 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 495 | 625 | 5.59 |  |  | 773 |  |  | 60.81 | 750 |  | 610 | 62.82 | 1380 | 1.79 | 0.47 | 413 | 591 | 5.43 |  |  | 769 |  |  | 60.99 | 797 |  | 608 | 62.43 | 1374 | 1.65 | 0.45 | 241 | 613 | 5.45 |  |  | 766 |  |  | 60.75 | 774 |  | 65.06% | 1657.05 | 1744.35 | 1284.39 | 1670.75
|  |  | 13:00 | 6444 | 1811 | 1901 | 1925 | 1604 |  | F | 0.57 | 532 | WB |  |  | F | 0.49 | 537 | F | 0.5 | 525 | BW |  |  | F | 0.78 | 557 | F | 0.42 | 513 | F | 0.35 | 555 | F | 0.36 | 519 | F | 0.47 | 521 | F | 0.46 | 525 | F | 0.47 | 520 | F | 0.57 | 514 | F | 0.26 | 542 | F | 0.47 | 358 | F | 0.44 | 400 | 68.5% | 22.75 | 0 | 1.12 | 5600 | 50.39 | 608 | 62.6 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 395 | 620 | 5.41 |  |  | 771 |  |  | 60.12 | 778 |  | 600 | 59.51 | 1373 | 1.63 | 0.53 | 503 | 610 | 5.72 |  |  | 771 |  |  | 60.62 | 764 |  | 608 | 62.82 | 1380 | 1.76 | 0.47 | 432 | 599 | 5.58 |  |  | 769 |  |  | 60.63 | 780 |  | 606 | 62 | 1374 | 1.64 | 0.45 | 247 | 609 | 5.55 |  |  | 770 |  |  | 60.32 | 770 |  | 65.12% | 554345 | 543106 | 470304 | 413772
| 18:00 | RANNANE Taha | 41:00 | 6223 | 1722 | 1774 | 1804 | 1450 |  | F | 0.52 | 495 | F | 0.5 | 498 | W.BW |  |  | BW |  |  | F | 0.52 | 507 | F | 0.72 | 493 | W.BW |  |  | F | 0.53 | 497 | F | 0.46 | 495 | F | 0.74 | 490 | F | 0.7 | 493 | F | 0.51 | 491 | F | 0.54 | 492 | F | 0.43 | 500 | F | 0.6 | 479 | F | 0.43 | 400 | 92.26% | 22.42 | 0 | 1.12 | 5634 | 50.58 | 610 | 62.76 | 1384 | 1.74 | 0.49 | 391 | 619 | 5.18 |  |  | 773 |  |  | 61.02 | 764 |  | 607 | 62.34 | 1376 | 1.63 | 0.53 | 496 | 622 | 5.46 |  |  | 769 |  |  | 60.72 | 754 |  | 612 | 62.54 | 1382 | 1.78 | 0.47 | 421 | 588 | 5.32 |  |  | 769 |  |  | 60.76 | 793 |  | 607 | 62.23 | 1377 | 1.63 | 0.45 | 242 | 601 | 5.35 |  |  | 769 |  |  | 60.6 | 775 |  | 64.9% | 556780.6 | 545512.3 | 472643.3 | 416245.5
|  |  | 45:00 | 6308 | 1770 | 1702 | 1844 | 1458 |  | F | 0.52 | 487 | F | 0.5 | 493 | F | 0.45 | 486 | F | 0.79 | 489 | F | 0.3 | 487 | W.F |  |  | F | 0.82 | 486 | BW |  |  | F | 0.26 | 482 | F | 0.75 | 484 | F | 0.69 | 505 | W.F |  |  | F | 0.54 | 475 | F | 0.18 | 484 | F | 0.59 | 488 | F | 0.37 | 400 | 92.31 | 22.19 | 0 | 1.14 | 5636 | 50.59 | 609 | 62.78 | 1380 | 1.77 | 0.48 | 388 | 584 | 5.3 |  |  | 771 |  |  | 61.01 | 766 |  | 607 | 62.34 | 1376 | 1.63 | 0.53 | 495 | 617 | 5.61 |  |  | 769 |  |  | 60.71 | 759 |  | 611 | 62.54 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 418 | 592 | 5.46 |  |  | 769 |  |  | 60.76 | 788 |  | 607 | 62.23 | 1376 | 1.64 | 0.45 | 241 | 612 | 5.47 |  |  | 768 |  |  | 60.53 | 763 |  | 65.07% | 559209.8 | 547970.1 | 474990.1 | 418682.2
| 2:00 | ABDELHAK ELMALIH | 1:00 | 6430 | 1710 | 1903 | 1865 | 1504 |  | f | 0.5 | 475 | f | 0.5 | 472 | f | 0.47 | 488 | f | 0.53 | 495 | f | 0.43 | 496 | f | 0.76 | 480 | f | 0.84 | 479 | f | 0.57 | 503 | f | 0.24 | 494 | f |  |  | f | 0.49 | 508 | f | 0.56 | 508 | f | 0.58 | 510 | f | 0.5 | 498 | f | 0.65 | 503 | f | 0.45 | 400 | 92.43 | 21.96 | 0 | 1.14 | 5636 | 51.06 | 610 | 62.86 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 386 | 601 | 5.4 |  |  | 770 |  |  | 61.07 | 784 |  | 608 | 62.44 | 1378 | 1.64 | 0.53 | 491 | 621 | 5.83 |  |  | 769 |  |  | 60.81 | 759 |  | 610 | 62.56 | 1378 | 1.78 | 0.47 | 416 | 593 | 5.68 |  |  | 772 |  |  | 60.81 | 787 |  | 608 | 62.28 | 1378 | 1.65 | 0.45 | 240 | 617 | 5.64 |  |  | 769 |  |  | 60.66 | 756 |  | 65.05 | 563330 | 552147 | 478974 | 422823
|  |  | 5:00 | 6313 | 1726 | 1816 | 1846 | 1500 |  | f | 0.49 | 481 | f | [5 empty] | f | 0.7 | 486 | f | 0.34 | 462 | f | 0.84 | 487 | f | 0.87 | 488 | f | 0.55 | 486 | f | 0.49 | 489 | f | 0.72 | 492 | f | 0.69 | 499 | f | 0.49 | 509 | f | 0.56 | 516 | f | 0.15 | 476 | f | 0.52 | 514 | f | 0.39 | 400 | 92.35% | 21.95 | 0 | 1.14 | 5633 | 51.01 | 609 | 62.89 | 1381 | 1.78 | 0.49 | 388 | 600 | 5.5 |  |  | 770 |  |  | 61.13 | 770 |  | 607 | 62.47 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 496 | 617 | 5.85 |  |  | 771 |  |  | 60.8 | 755 |  | 610 | 62.32 | 1381 | 1.78 | 0.47 | 416 | 585 | 5.7 |  |  | 770 |  |  | 60.83 | 788 |  | 608 | 62.33 | 1374 | 1.65 | 0.45 | 240 | 615 | 5.66 |  |  | 767 |  |  | 60.69 | 769 |  | 64.94 | 563358 | 552581 | 479387 | 423253
2024-11-25 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 9:00 | 6161 | 1661 | 1723 | 1868 | 1501 |  | wb |  |  | f | 0.52 | 509 | f | 0.71 | 519 | f | 0.71 | 518 | f | 0.34 | 515 | bw |  |  | f | 0.88 | 511 | f | 0.86 |  | f | 0.48 | 497 | f | 0.69 | 493 | f | 0.58 | 488 | f | 0.47 | 485 | f | 0.52 | 486 | f | 0.16 | 485 | wb |  |  | f | 0.38 | 400 | 79.29% | 21.93 | 0 | 1.11 | 5618 | 51.2 | 607 | 62.87 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 387 | 615 | 5.55 |  |  | 771 |  |  | 61.12 | 780 |  | 607 | 62.45 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 499 | 622 | 5.92 |  |  | 770 |  |  | 60.83 | 760 |  | 609 | 62.69 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 417 | 588 | 5.76 |  |  | 770 |  |  | 60.33 | 792 |  | 608 | 62.36 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 238 | 618 | 5.71 |  |  | 770 |  |  | 60.7 | 770 |  | 64.89% | 566670 | 555375 | 482087 | 426070
|  |  | 13:00 | 4781 | 1376 | 1326 | 1368 | 1117 |  | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.33 | 337 | F | 0.45 | 486 | BW |  |  | F | 0.62 | 491 | F | 0.85 | 486 | F | 0.27 | 488 | WF |  |  | F | 0.38 | 490 | WF |  |  | F | 0.46 | 505 | F | 0.51 | 508 | F | 0.2 | 510 | WF |  |  | F | 0.5 | 400 | 92% | 22.4 | 3.63 | 0.71 | 4000 | 50.88 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | HS |  |  | HS | HS |  | 610 | 62.42 | 1380 | 1.63 | 0.53 | 494 | 622 | 6.02 |  |  | 770 |  |  | 60.81 | 745 |  | 606 | 62.55 | 1380 | 1.77 | 0.46 | 425 | 588 | 5.89 |  |  | 770 |  |  | 60.1 | 500 |  | 609 | 62.33 | 1379 | 1.64 | 0.45 | 240 | 619 | 5.8 |  |  | 788 |  |  | 60.71 | 764 |  | 64.64% | 567288 | 557848 | 484033 | 428379
| 18:00 | RANNANE Taha | 41:00 | 5001 | 1407 | 1285 | 1483 | 1223 |  | BW |  |  | F | 0.48 | 4863 | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.31 | 481 | W.F |  |  | F | 0.8 | 487 | F | 0.36 | 485 | F | 0.45 | 485 | F | 0.63 | 467 | W.BW |  |  | F | 0.46 | 486 | F | 0.44 | 486 | F | 0.17 | 483 | W.BW |  |  | F | 0.34 | 400 | 92.23% | 22.27 | 3.63 | 0.72 | 4386 | 50.99 | 609 | 62.36 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 408 | 595 | 5.67 |  |  | 772 |  |  | 60.62 | 786 |  | 613 | 62.64 | 1382 | 4.63 | 0.53 | 489 | 616 | 6 |  |  | 768 |  |  | 61.01 | 765 |  | 612 | 62.92 | 1382 | 1.78 | 0.46 | 418 | 600 | 5.93 |  |  | 770 |  |  | 61.14 | 782 | [17 empty] | 65.4% | 568149.8 | 560359.1 | 486487.4 | 430499.3
|  |  | 45:00 | 4882 | 1335 | 1434 | 1396 | 1155 |  | f | 0.34 | 492 | f | 0.51 | 490 | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.34 | 490 | BW |  |  | F | 0.83 | 490 | W.F |  |  | F | 0.49 | 491 | W.F |  |  | F | 0.65 | 492 | F | 0.46 | 493 | F | 0.48 | 485 | F | 0.17 | 484 | F | 0.58 | 491 | W.F |  |  | 92.41% | 21.91 | 3.63 | 0.73 | 4376 | 51.15 | 609 | 62.38 | 1379 | 1.74 | 0.48 | 404 | 630 | 5.68 |  |  | 769 |  |  | 60.64 | 748 |  | 614 | 62.58 | 1383 | 1.65 | 0.53 | 496 | 627 | 6.02 |  |  | 768 |  |  | 60.93 | 756 |  | 615 | 62.85 | 1384 | 1.78 | 0.46 | 426 | 584 | 5.84 |  |  | 769 |  |  | 61.07 | 799 | [17 empty] | 65.49% | 570626.9 | 562896 | 488908.9 | 430499.3
| 2:00 | ABDELHAK ELMALIH | 1:00 | 6089 | 1622 | 1737 | 1746 | 1501 |  | F | 0.46 | 472 | F | 0.52 | 509 | F | 0.43 | 440 | F | 0.8 | 509 | F | 0.36 | 508 | F | 0.8 | 507 | F | 0.86 | 508 | F | 0.49 | 499 | F | 0.18 | 508 | F | 0.72 | 505 | F | 0.69 | 510 | F | 0.59 | 505 | F | 0.5 | 502 | F |  |  | F | 0.61 | 503 | F | 0.44 | HS | 82.97% | 21.75 | 0 | 1.06 | 5609 | 51.23 | 607 | 62.5 | 1378 | 1.76 | 0.49 | 399 | 606 | 5.66 |  |  | 770 |  |  | 60.73 | 774 |  | 610 | 62.42 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 501 | 617 | 6.01 |  |  | 770 |  |  | 60.77 | 771 |  | 609 | 62.79 | 1378 | 1.79 | 0.47 | 422 | 585 | 5.84 |  |  | 770 |  |  | 61.01 | 789 |  | 606 | 61.83 | 1378 | 1.64 | 0.45 | 256 | 604 | 5.81 |  |  | 771 |  |  | 60.17 | 764 |  | 65.28 | 573493 | 565825 | 491709 | 432609
|  |  | 5:00 | 5723 | 16554 | 1616 | 1789 | 1439 |  | F |  |  | F | 0.52 | 491 | F | 0.48 | 507 | F | 0.69 | 509 | F | 0.4 | 511 | F | 0.58 | 512 | F | 0.84 | 511 | F |  |  | F | 0.41 | 512 | F |  |  | F |  |  | F | 0.49 | 512 | F | 0.52 | 503 | F | 0.22 | 511 | F | 0.63 | 511 | F | 0.2 | 480 | 92.89% | 21.65 | 0 | 0.66 | 4227 | 51.19 | 608 | 62.71 | 1384 | 1.74 | 0.48 | 394 | 597 | 5.59 |  |  | 770 |  |  | 60.98 | 782 |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  |  | SH |  |  | HS | HS |  | 610 | 63.02 | 1382 | 1.77 | 0.46 | 416 | 596 | 5.79 |  |  | 768 |  |  | 61.22 | 784 |  | 606 | 61.99 | 1375 | 1.64 | 0.44 | 250 | 613 | 5.75 |  |  | 768 |  |  | 60.36 | 757 |  | 64.61 | 576088 | 566999 | 494233 | 435207
2024-11-26 | 10:00 | youness allani | 9:00 | 6494 | 1770 | 1833 | 1728 | 1665 |  | f | 0.51 | 484 | f | 0.54 | 521 | f | 0.5 | 519 | f | 0.79 | 514 | f | 0.78 | 505 | f | 0.49 | 508 | wf |  |  | f | 0.53 | 520 | f | 0.52 | 517 | f | 0.39 | 519 | f | 0.66 | 485 | f | 0.55 | 509 | soak CEB2 |  |  | bw |  |  | f | 0.64 | 507 | f | 0.44 | HS | 92.06% | 22.07 | 3.63 | 1.05 | 5645 | 51.2 | 609 | 62.78 | 1378 | 1.76 | 0.49 | 391 | 618 | 5.56 |  |  | 770 |  |  | 61.02 | 769 |  | 596 | 61.52 | 1363 | 1.61 | 0.52 | 473 | 608 | 5.95 |  |  | 768 |  |  | 59.88 | 760 |  | 612 | 62.98 | 1384 | 1.79 | 0.47 | 411 | 580 | 5.77 |  |  | 770 |  |  | 61.22 | 789 |  | 609 | 62.23 | 1378 | 1.64 | 0.45 | 246 | 604 | 5.71 |  |  | 770 |  |  | 60.64 | 732 |  | 64.83% | 578832 | 567565 | 496909 | 437967
|  |  | 13:00 | 6622 | 1869 | 1896 | 1735 | 1613 |  | F | 0.22 | 511 | F | 0.52 | 510 | F | 0.48 | 507 | F | 0.48 | 502 | WB |  |  | F | 0.86 | 500 | WF |  |  | F | 0.4 | 497 | WF |  |  | F | 0.37 | 476 | F | 0.4 | 501 | F | 0.47 | 504 | F | 0.22 | 495 | F | 0.2 | 501 | F | 0.61 | 494 | F | 0.49 | HS | 92.43% | 22.14 | 3.63 | 1.04 | 5634 | 50.86 | 609 | 62.73 | 1380 | 1.73 | 0.49 | 390 | 621 | 5.57 |  |  | 770 |  |  | 61.02 | 778 |  | 607 | 62.17 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 460 | 627 | 5.88 |  |  | 768 |  |  | 60.49 | 763 |  | 611 | 62.94 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 411 | 575 | 5.77 |  |  | 769 |  |  | 61.19 | 791 |  | 608 | 62.14 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 246 | 611 | 5.73 |  |  | 771 |  |  | 60.52 | 775 |  | 65.1% | 580365 | 569099 | 498407 | 439505
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 41:00 | 6620 | 1830 | 1840 | 1880 | 1550 |  | F | 0.17 | 493 | F | 0.5 | 489 | F | 0.41 | 497 | F | 0.51 | 491 | F | 0.36 | 499 | F | 0.87 | 504 | F | 0.8 | 490 | BW |  |  | F | 0.2 | 510 | F | 0.42 | 512 | F | 0.41 | 505 | WB |  |  | F | 0.51 | 501 | F | 0.1 | 494 | F | 0.61 | 492 | BW |  |  | 92.48 | 22.09 | 3.87 | 1.02 | 5636 | 51.07 | 609 | 62.74 | 1380 | 1.71 | 0.49 | 392 | 602 | 5.56 |  |  | 770 |  |  | 61.01 | 770 |  | 606 | 62.15 | 1380 | 1.63 | 0.53 | 454 | 615 | 5.85 |  |  | 770 |  |  | 60.51 | 761 |  | 610 | 63 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 412 | 610 | 5.74 |  |  | 770 |  |  | 61.2 | 770 |  | 609 | 62.13 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 246 | 604 | 5.7 |  |  | 770 |  |  | 60.51 | 765 |  | 64.94 | 582755 | 571534 | 500729 | 441916
|  |  | 45:00 | 6100 | 1820 | 1650 | 1770 | 1430 |  | F | 0.53 | 491 | F | 0.51 | 494 | F | 0.47 | 498 | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.58 | 513 | F | 0.25 | 0.22 | BW |  |  | F | 0.51 | 491 | F | 0.69 | 497 | F | 0.35 | 494 | F | 0.47 | 496 | F | 0.2 | 498 | WF |  |  | F | 0.59 | 499 | F | 0.26 | 400 | 79.9% | 22 | 3.87 | 1 | 5591 | 51.16 | 607 | 62.64 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 392 | 620 | 5.52 |  |  | 770 |  |  | 60.9 | 760 |  | 606 | 62.17 | 1377 | 1.63 | 0.53 | 460 | 609 | 5.81 |  |  | 768 |  |  | 60.53 | 757 |  | 607 | 62.96 | 1377 | 1.78 | 0.47 | 417 | 589 | 5.71 |  |  | 770 |  |  | 61.19 | 764 |  | 606 | 62.04 | 1377 | 1.63 | 0.45 | 245 | 614 | 5.68 |  |  | 770 |  |  | 60.39 | 770 |  | 64.93 | 585234 | 574012 | 503152 | 444417
| 2:00 | RANNANE Taha | 1:00 | 6116 | 1670 | 1674 | 1729 | 1450 |  | F | 0.54 | 503 | F | 0.5 | 501 | F | 0.43 | 410 | F | 0.58 | 560 | F | 0.39 | 507 | W.BW |  |  | W.F | 0.88 | 505 | F | 0.22 | 507 | F | 0.17 | 506 | W.BW |  |  | F | 0.32 | 504 | F | 0.47 | 506 | W.BW |  |  | BW CEB1 |  |  | F | 0.62 | 508 | F | 0.27 | 400 | 84.43% | 21.67 | 3.87 | 1 | 5629 | 51.33 | 608 | 62.79 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 391 | 591 | 5.5 |  |  | 769 |  |  | 61.04 | 785 |  | 606 | 62.31 | 1377 | 1.64 | 0.53 | 459 | 625 | 5.8 |  |  | 771 |  |  | 60.67 | 752 |  | 609 | 63 | 1378 | 1.79 | 0.47 | 414 | 598 | 5.69 |  |  | 768 |  |  | 61.21 | 779 |  | 606 | 62.17 | 1377 | 1.64 | 0.45 | 244 | 612 | 5.66 |  |  | 770 |  |  | 60.53 | 765 |  | 65.06 | 587638.4 | 576443.9 | 505493.9 | 446801.1
|  |  | 5:00 | 6054 | 1748 | 1674 | 1640 | 1540 |  | W.BW |  |  | W.BW |  |  | F | 0.5 | 496 | F | 0.71 | 482 | F | 0.41 | 496 | F | 0.86 | 496 | W,BW |  |  | F | 0.28 | 494 | F | 0.26 | 492 | F | 0.41 | 498 | F | 0.35 | 495 | BW |  |  | F | 0.51 | 491 | F | 0.23 | 491 | F | 0.6 | 496 | F | 0.3 | 400 | 90.54% | 21.59 | 3.87 | 1 | 5646 | 51.36 | 609 | 62.88 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 392 | 611 | 5.48 |  |  | 771 |  |  | 61.12 | 769 |  | 608 | 62.43 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 458 | 625 | 5.78 |  |  | 770 |  |  | 60.79 | 753 |  | 612 | 63.02 | 1382 | 1.78 | 0.47 | 410 | 585 | 5.68 |  |  | 770 |  |  | 61.23 | 797 |  | 609 | 62.24 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 245 | 619 | 5.64 |  |  | 771 |  |  | 60.61 | 761 |  | 65.06% | 590070.8 | 578906.1 | 507866.2 | 449241.9
2024-11-27 | 10:00 | youness allani
| 18:00 | SAID ESSOUIDI | 20:00 | 4466 | 1189 | 1340 | 1377 | 1350 |  | F | 0.6 | 0.3 | F | 0.49 | 495 | F | 0.46 | 497 | F | 0.47 | 491 | WB | 0.12 | 0.24 | F | 0.65 | 492 | F | 0.25 | 0.22 | F | 0.48 | 492 | BW |  |  | F | 0.68 | 497 | F | 0.33 | 493 | F | 0.47 | 494 | F | 0.46 | 486 | WB |  |  | F | 0.47 | 320 | F | 0.48 | 400 | 81.49% | 22.14 | 3.87 | 0.96 | 5600 | 51.22 | 607 | 62.43 | 1380 | 1.71 | 0.47 | 403 | 597 | 5.48 |  |  | 770 |  |  | 60.7 |  |  | 607 | 62.41 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 457 | 625 | 5.85 | [5 empty] | 60.77 | 755 |  | 609 | 62.94 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 608 | 413 | 5.64 |  |  | 770 |  |  | 61.18 | 760 |  | 626 | 62.74 | 1410 | 1.69 | 0.46 | 242 | 628 | 5.38 |  |  | 784 |  |  | 61.06 | 780 |  | 65.02 | 598774 | 585430 | 516832 | 458497
| 2:00 | RANNANE Taha | 4:00 | 6438 | 1807 | 1785 | 1864 | 1564 |  | F | 0.17 | 494 | F | 0.48 | 494 | F | 0.38 | 489 | F | 0.5 | 492 | F | 0.39 | 492 | F | 0.81 | 491 | W.F |  |  | F | 0.18 | 494 | F | 0.46 | 478 | F | 0.43 | 494 | F | 0.32 | 489 | F | 0.34 | 382 | F | 0.37 | 495 | W.F |  |  | F | 0.61 | 495 | BW |  |  | 83.38% | 21.74 | 3.33 | 0.95 | 5662 | 51.39 | 608 | 62.68 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 394 | 615 | 5.65 |  |  | 771 |  |  | 60.92 |  |  | 607 | 62.18 | 1377 | 1.63 | 0.53 | 469 | 614 | 5.99 | [5 empty] | 60.54 | 763 |  | 609 | 62.95 | 1378 | 1.79 | 0.47 | 413 | 595 | 5.84 |  |  | 768 |  |  | 61.16 | 782 |  | 623 | 62.76 | 1411 | 1.68 | 0.45 | 246 | 626 | 4.98 |  |  | 787 |  |  | 61.06 | 784 |  | 65.02% | 603642.2 | 590333.6 | 521567.4 | 463575
2024-11-28 | 10:00 | ABDELHAK ELMALIH | 10:00 | 6389 | 1752 | 1822 | 1833 | 1578 | 0.96 | F | 0.16 | 491 | F | 0.56 | 488 | F | 0.46 | 489 | F | 0.43 | 487 | F | 0.43 | 510 | F | 0.67 | 457 | HS | HS | HS | F | 0.5 | 511 | F | 0.5 | 511 | F | 0.73 | 511 | F | 0.59 | 506 | F | 0.44 | 501 | F | 0.27 | 497 | F | 0.19 | 501 | F | 0.38 | 495 | F | 0.5 | 400 | 92.27% | 22.35 | 2.74 | 0.94 | 5648 | 50.97 | 609 | 62.91 | 1379 | 1.75 | 0.49 | 388 | 612 | 5.62 | 774 | 3.63 | 770 | 60.42 | 772 | 61.13 | 771 | 2.14 | 608 | 62.35 | 1381 | 1.63 | 0.53 | 459 | 617 | 5.96 | 770 | 3.63 | 768 | 59.99 | 762 | 60.72 | 763 | 2.12 | 612 | 63 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 406 | 590 | 5.84 | 770 | 3.63 | 770 | 60.62 | 771 | 61.33 | 773 | 2.18 | 624 | 62.91 | 1410 | 1.69 | 0.46 | 246 | 635 | 5.02 | 788 | 3.63 | 784 | 60.41 | 788 | 61.17 | 793 | 2.11 | 65.1 | 608821 | 595578 | 526619 | 468916
| 18:00 | youness allani | 18:00 | 6524 | 1804 | 1893 | 1924 | 1567 | 0.95 | WF |  |  | F | 0.53 | 511 | F | 0.42 | 501 | F | 0.56 | 504 | F | 0.41 | 495 | F | 0.68 | 496 | HS | HS | HS | F | 0.2 | 508 | F | 0.39 | 489 | F | 0.7 | 489 | F | 0.48 | 490 | F | 0.45 | 490 | BW |  |  | F | 0.27 | 503 | WB |  |  | BW |  |  | 92.27% | 22.16 | 2.74 | 0.93 | 5677 | 51.07 | 610 | 62.84 | 1378 | 1.73 | 0.49 | 390 | 619 | 5.63 | 770 | 3.63 | 768 | 60.34 | 770 | 61.05 | 774 | 2.14 | 609 | 62.3 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 461 | 631 | 5.93 | 767 | 3.64 | 771 | 59.99 | 773 | 60.68 | 772 | 2.13 | 612 | 63.02 | 1382 | 1.77 | 0.47 | 408 | 610 | 5.81 | 768 | 3.63 | 769 | 60.51 | 802 | 61.22 | 792 | 2.18 | 623 | 62.73 | 1407 | 1.68 | 0.46 | 261 | 618 | 4.84 | 786 | 3.63 | 787 | 60.36 | 766 | 61.15 | 763 | 2.11 | 64.88% | 612508 | 599306 | 530203 | 472712
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 2:00 | 6400 | 1640 | 1814 | 1832 | 1562 | 0.9 | F | 0.17 | 499 | CEB1 |  |  | F | 0.45 | 501 | F | 0.45 | 495 | F | 0.82 | 494 | F | 0.89 | 494 | F | 0.15 | 494 | F | 0.28 | 311 | F | 0.67 | 490 | F | 0.6 | 7486 | F | 0.3 | 487 | WB |  |  | F | 0.45 | 490 | F | 0.2 | 491 | WB |  |  | F | 0.46 | 400 | 92.12 | 21.78 | 2.74 | 0.92 | 5672 | 51.28 | 608 | 62.87 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 392 | 614 | 5.75 | 768 | 3.62 | 768 | 60.38 | 777 | 61.1 | 767 | 2.14 | 609 | 62.34 | 1382 | 1.64 | 0.53 | 466 | 616 | 6.09 | 770 | 3.64 | 769 | 59.93 | 762 | 60.64 | 770 | 2.13 | 612 | 63 | 1382 | 1.77 | 0.47 | 412 | 682 | 5.94 | 771 | 3.63 | 770 | 60.51 | 784 | 61.24 | 774 | 2.17 | 624 | 62.78 | 1410 | 1.68 | 0.46 | 265 | 633 | 4.76 | 787 | 3.63 | 786 | 60.36 | 770 | 61.11 | 773 | 2.11 | 65.1 | 617168 | 603846 | 534668 | 477319
2024-11-29 | 10:00 | ABDELHAK ELMALIH | 10:00 | 6030 | 1634 | 1672 | 1745 | 1509 | 0.87 | F | 0.47 | 489 | F | 0.5 | 492 | F | W-BW | W-BW | F | 0.41 | 491 | F | 0.45 | 486 | F | 0.7 | 456 | F | 0.91 | 488 | F | 0.34 | 486 | F | 0.47 | 491 | F | 0.31 | 491 | F | BW | BW | F | 0.2 | 112 | F | 0.45 | 485 | F | 0.15 | 483 | F | 0.57 | 482 | F | 0.09 | HS | 90.76% | 22.04 | 2.74 | 0.9 | 5619 | 51.07 | 607 | 62.45 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 404 | 602 | 5.67 | 767 | 3.68 | 770 | 60.02 | 776 | 60.72 | 782 | 2.18 | 612 | 62.48 | 1383 | 1.63 | 0.53 | 462 | 627 | 6 | 771 | 3.68 | 769 | 60.12 | 759 | 60.83 | 752 | 2.17 | 612 | 62.93 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 411 | 596 | 5.9 | 774 | 3.68 | 770 | 60.46 | 783 | 61.16 | 786 | 2.21 | 611 | 62.36 | 1384 | 1.64 | 0.45 | 246 | 594 | 5.78 | 773 | 3.68 | 771 | 59.95 | 776 | 60.68 | 775 | 2.19 | 65.07 | 622700 | 610083 | 540577 | 483523
| 18:00 | youness allani | 18:00 | 5669 | 1553 | 1618 | 1650 | 1527 | 0.77 | f | 0.16 | 496 | wf |  |  | f | 0.45 | 502 | f | 0.45 | 503 | f | 0.44 | 483 | f | 0.53 | 508 | wf |  |  | f | 0.37 | 491 | wb |  |  | bw |  |  | f | 0.3 | 498 | f | 0.46 | 510 | f | 0.49 | 510 | f | 0.23 | 511 | f | 0.6 | 510 | f | 0.11 | HS | 92.3% | 22.16 | 2.74 | 0.67 | 4853 | 51.14 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 598 | 61.44 | 1357 | 1.6 | 0.52 | 502 | 615 | 6.02 | 768 | 3.71 | 762 | 59.14 | 746 | 59.85 | 757 | 2.25 | 607 | 62.31 | 1377 | 1.78 | 0.46 | 437 | 594 | 5.9 | 762 | 3.69 | 770 | 59.91 | 793 | 60.62 | 783 | 2.33 | 588 | 60.7 | 1362 | 1.62 | 0.44 | 250 | 600 | 4.62 | 777 | 3.71 | 773 | 58.63 | 754 | 59.4 | 756 | 2.27 | 64.53% | 625454 | 613651 | 544012 | 487178
| 2:00 | SAID ESSOUIDI | 2:00 | 6442 | 1751 | 1781 | 1844 | 1617 | 0.98 | f | 0.8 | 247 | wf |  |  | f | 0.48 | 498 | f | 0.45 | 498 | bw |  |  | f | 0.82 | 492 | f | 0.86 | 491 | wf |  |  | f | 0.28 | 486 | f | 0.48 | 490 | f | 0.63 | 486 | f | 0.45 | 492 | f | 0.5 | 491 | f | 0.2 | 493 | f | 0.63 | 493 | f | 0.44 | 400 | 92.25% | 21.71 | 2.74 | 0.87 | 5600 | 51.3 | 609 | 62.57 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 419 | 591 | 5.68 | 772 | 3.72 | 770 | 59.8 | 759 | 60.51 | 761 | 2.22 | 608 | 62.21 | 1380 | 1.63 | 0.53 | 487 | 610 | 6.03 | 767 | 3.72 | 772 | 59.78 | 745 | 60.55 | 753 | 2.22 | 608 | 62.66 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 422 | 579 | 5.86 | 774 | 3.72 | 769 | 60.2 | 786 | 60.82 | 788 | 2.26 | 609 | 62.34 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 250 | 606 | 4.71 | 765 | 3.72 | 771 | 59.96 | 772 | 60.72 | 775 | 2.23 | 65.01% | 626804 | 617955 | 548198 | 491530
2024-11-30 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 6388 | 1843 | 1817 | 1749 | 1532 | 0.93 | F | 0.29 | 509 | F | 0.18 | 507 | F | 0.48 | 508 | W.BW |  |  | F | 0.53 | 507 | F | 0.84 | 510 | F | 0.93 | 509 | F | 0.3 | 491 | F | 0.51 | 510 | W.BW |  |  | F | 0.33 | 507 | BW |  |  | SOEAK CEB1 |  |  | F | 0.19 | 509 | F | 0.59 | 508 | F | 0.46 | HS | 92.36% | 21.72 | 2.74 | 0.87 | 5676 | 51.21 | 605 | 62.53 | 1377 | 1.74 | 0.49 | 408 | 618 | 5.68 | 769 | 3.7 | 771 | 59.99 | 758 | 60.61 | 754 | 2.21 | 605 | 62.15 | 1378 | 1.64 | 0.53 | 484 | 611 | 6.03 | 767 | 3.72 | 773 | 59.81 | 766 | 60.51 | 761 | 2.19 | 606 | 62.68 | 1376 | 1.78 | 0.47 | 418 | 615 | 5.91 | 769 | 3.72 | 769 | 60.21 | 760 | 60.9 | 765 | 2.24 | 609 | 62.31 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 251 | 613 | 5.77 | 776 | 3.72 | 770 | 59.96 | 766 | 60.62 | 769 | 2.22 | 65.08% | 631657.31 | 622925.56 | 552954.69 | 496466.3
2024-11-30 | 18:00 | ABDELHAK ELMALIH | 18:00 | 5652 | 1461 | 1650 | 1595 | 1378 | 0.78 | f | 0.25 | 490 | f | 0.49 | 473 | f | 0.49 | 476 | f | 0.46 | 493 | f | 0.73 | 494 | f | 0.53 | 292 | f | 0.52 | 488 | BW | BW | BW | W-BW | CEB1 | CEB1 | W-BW | W-BW | W-BW | F | 0.3 | 476 | F |  |  | F | 0.44 | 488 | F | W-BW | W-BW | F | 0.57 | 484 | F | SOAK | CEB1 | 88.62% | 21.84 | 2.74 | 0.87 | 5625 | 51.23 | 609 | 62.52 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 406 | 608 | 5.65 | 777 | 3.66 | 770 | 60.07 | 750 | 60.76 | 752 | 2.17 | 599 | 61.55 | 1368 | 1.61 | 0.52 | 447 | 611 | 5.99 | 767 | 3.66 | 770 | 59.26 | 755 | 59.98 | 748 | 2.18 | [16 empty] | 609 | 62.17 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 250 | 603 | 5.78 | 768 | 3.66 | 770 | 59.63 | 786 | 60.55 | 779 | 2.18 | 65.03 | 639011 | 628835 | 556230 | 503872
2024-11-30 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6489 | 1773 | 1841 | 1994 | 1664 | 1.04 | f | 0.16 | 489 | f | 0.52 | 491 | f | 0.49 | 507 | WB |  |  | BW |  |  | f | 0.54 | 508 | f | 0.92 | 505 | f | 0.48 | 502 | f | 0.53 | 499 | f | 0.45 | 500 | f | 0.41 | 496 | f | 0.45 | 497 | f | 0.48 | 494 | f | 0.2 | 498 | f | 0.56 | 492 | f | 0.13 | HS | 92.16% | 21.77 | 2.74 | 0.86 | 5689 | 51.25 | 608 | 62.56 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 404 | 591 | 5.64 | 768 | 3.7 | 770 | 60.13 | 778 | 60.81 | 780 | 2.21 | 601 | 61.74 | 1371 | 1.63 | 0.52 | 494 | 620 | 6 | 770 | 3.7 | 771 | 59.4 | 758 | 60.1 | 751 | 2.2 | 607 | 62.24 | 1376 | 1.77 | 0.47 | 437 | 603 | 5.84 | 771 | 3.7 | 769 | 59.72 | 768 | 60.42 | 779 | 2.24 | 609 | 62.27 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 250 | 613 | 5.78 | 765 | 3.7 | 772 | 59.93 | 781 | 60.65 | 781 | 2.21 | 64.89% | 641465 | 631283 | 558607 | 506334
2024-12-01 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 10:00 | 6546 | 1807 | 1824 | 1820 | 1564 | 0.96 | F |  |  | F | 0.18 | 508 | F | 0.44 | 482 | F | 0.39 | 482 | BW | BW | BW | F | 0.54 | 493 | F | 0.91 | 488 | F | 0.5 | 488 | F | 0.69 | 491 | F | 0.69 | 491 | F | 0.44 | 498 | W-BW | W-BW | W-BW | F | 0.51 | 497 | BW |  |  | F | 0.6 | 495 | F | 0.43 | HS | 92.22% | 21.67 | 2.74 | 0.85 | 5715 | 51.27 | 608 | 62.69 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 403 | 626 | 5.62 | 769 | 3.71 | 770 | 60.17 | 771 | 60.93 | 768 | 2.2 | 607 | 62.26 | 1379 | 1.64 | 0.53 | 497 | 624 | 5.99 | 770 | 3.71 | 772 | 59.91 | 755 | 60.63 | 753 | 2.19 | 607 | 62.56 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 430 | 598 | 5.86 | 767 | 3.71 | 769 | 60.12 | 790 | 60.8 | 788 | 2.25 | 611 | 62.41 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 248 | 624 | 5.77 | 771 | 3.71 | 771 | 60.05 | 760 | 60.77 | 760 | 2.23 | 65.02% | 646480.5 | 636358.8 | 563464.8 | 511385.4
2024-12-01 | 18:00 | RANNANE Taha | 18:00 | 6507 | 1761 | 1976 | 1890 | 1560 | 0.96 | BW |  |  | F | 0.47 | 490 | F | 0.46 | 491 | F | 0.61 | 492 | F | 0.57 | 490 | F | 0.48 | 490 | F | 0.89 | 491 | W-F |  |  | F | 0.52 | 490 | F | 0.71 | 488 | F | 0.31 | 491 | W-F |  |  | F | 0.4 | 408 | F | 0.19 | 486 | F | 0.35 | 490 | F | 0.44 | HS | 92.13% | 22.02 | 2.47 | 0.84 | 5742 | 51.19 | 608 | 62.57 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 403 | 616 | 5.65 | 769 | 3.7 | 770 | 60.09 | 762 | 60.8 | 772 | 2.2 | 608 | 62.22 | 1380 | 1.062 | 0.53 | 484 | 625 | 5.98 | 773 | 3.7 | 770 | 59.88 | 755 | 60.59 | 756 | 2.2 | 608 | 62.58 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 424 | 601 | 5.87 | 771 | 3.7 | 769 | 60.12 | 776 | 60.8 | 779 | 2.24 | 610 | 62.34 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 248 | 605 | 5.79 | 768 | 3.7 | 772 | 59.98 | 776 | 60.7 | 773 | 2.23 | 65.12% | 651359.3 | 641290.3 | 568186.8 | 516285.2
2024-12-01 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6480 | 1667 | 1844 | 1833 | 1701 | 0.94 | f | 0.18 | 507 | f | 0.53 | 509 | f | 0.47 | 482 | f | 0.59 | 493 | WF |  |  | f | 0.53 | 493 | f | 0.84 | 462 | f | 0.23 | 497 | f | 0.56 | 504 | f | 0.37 | 512 | WB |  |  | f | 0.47 | 511 | f | 0.52 | 514 | BW |  |  | SOAK CEBA |  |  | f | 0.44 | 400 | 92.1% | 21.68 | 2.74 | 0.86 | 5718 | 51.32 | 609 | 62.7 | 1379 | 1.74 | 0.49 | 402 | 592 | 5.64 | 766 | 3.7 | 770 | 60.24 | 749 | 60.98 | 751 | 2.2 | 608 | 62.27 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 488 | 616 | 6 | 769 | 3.7 | 770 | 59.96 | 758 | 60.64 | 759 | 2.2 | 608 | 62.63 | 1378 | 1.78 | 0.47 | 425 | 625 | 5.88 | 767 | 3.7 | 769 | 60.19 | 786 | 60.89 | 780 | 2.25 | 611 | 62.4 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 250 | 646 | 5.79 | 769 | 3.7 | 770 | 60.04 | 766 | 60.73 | 768 | 2.23 | 64.97% | 656093.3 | 646080.7 | 572782.8 | 521046.2
2024-12-02 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 6542 | 1822 | 1875 | 1858 | 1873 | 0.98 | F | 0.17 | 502 | F | 0.17 | 503 | W.F |  |  | F | 0.41 | 501 | F | 0.61 | 492 | F | 0.55 | 496 | F | 0.9 | 499 | F | 0.19 | 501 | F | 0.23 | 485 | W.F |  |  | F | 0.3 | 500 | F | 0.45 | 502 | F | 0.51 | 496 | F | 0.2 | 500 | BW |  |  | F | 0.12 | 406 | 92.17% | 21.61 | 2.74 | 0.85 | 5741 | 51.41 | 607 | 62.72 | 1378 | 1.74 | 0.49 | 398 | 609 | 5.65 | 773 | 3.7 | 771 | 60.25 | 769 | 60.78 | 773 | 2.2 | 607 | 62.34 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 484 | 630 | 6.01 | 771 | 3.7 | 772 | 60 | 749 | 60.7 | 748 | 2.231 | 608 | 62.63 | 1376 | 1.77 | 0.47 | 133 | 598 | 5.91 | 772 | 3.7 | 768 | 60.18 | 778 | 60.86 | 783 | 2.24 | 609 | 62.39 | 1381 | 1.63 | 0.45 | 247 | 613 | 5.79 | 769 | 3.7 | 771 | 60.04 | 768 | 60.76 | 770 | 2.23 | 65.16% | 660999.4 | 651039 | 577535.8 | 525964.9
2024-12-02 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 18:00 | 6637 | 1801 | 1891 | 1904 | 1693 | 1.02 | bw | bw | bw | f | 0.36 | 510 | f | 0.24 | 508 | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.63 | 502 | f | 0.53 | 495 | f | 0.88 | 496 | f | 0.21 | 492 | f | 0.4 | 497 | f | 0.7 | 493 | f | 0.28 | 494 | f | 0.48 | 496 | f | 0.5 | 494 | f | 0.19 | 492 | w-f | w-f | w-f | f | 0.18 | 400 | 92.43% | 21.9 | 3.11 | 0.84 | 5763 | 51.34 | 611 | 62.79 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 399 | 608 | 5.69 | 770 | 3.72 | 769 | 60.29 | 777 | 61.04 | 771 | 2.2 | 609 | 62.37 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 484 | 620 | 6.04 | 777 | 3.72 | 770 | 60.32 | 746 | 60.99 | 767 | 2.2 | 609 | 62.65 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 135 | 581 | 5.96 | 765 | 3.72 | 769 | 60.18 | 780 | 60.87 | 772 | 2.25 | 611 | 62.37 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 250 | 620 | 5.84 | 772 | 3.72 | 770 | 59.99 | 756 | 60.72 | 757 | 2.23 | 64.88 | 667183 | 657294 | 583524 | 532171
2024-12-02 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6466 | 1760 | 1854 | 1860 | 1541 | 0.97 | bw |  |  | f | 0.51 | 492 | f | 0.48 | 498 | f | 0.4 | 502 | f | 0.6 | 508 | BW |  |  | f | 0.9 | 493 | f | 0.19 | 487 | f | 0.27 | 487 | f | 0.4 | 502 | f | 0.3 | 517 | f | 0.46 | 510 | wb |  |  | SOAK CEB1 |  |  | f | 0.58 | 501 | f | 0.1 | 400 | 92.19% | 21.58 | 3.1 | 0.84 | 5751 | 51.43 | 609 | 62.72 | 1378 | 1.75 | 0.49 | 385 | 604 | 5.71 | 769 | 3.71 | 769 | 60.3 | 760 | 60.97 | 754 | 2.2 | 607 | 62.37 | 1378 | 1.64 | 0.53 | 486 | 615 | 6.1 | 769 | 3.69 | 768 | 59.98 | 756 | 60.7 | 760 | 2.2 | 607 | 62.71 | 1377 | 1.77 | 0.47 | 366 | 583 | 5.97 | 764 | 3.69 | 768 | 60.26 | 787 | 60.92 | 784 | 2.26 | 610 | 62.32 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 250 | 611 | 5.87 | 771 | 3.69 | 769 | 60 | 752 | 60.71 | 758 | 2.22 | 65.1 | 671044 | 661202 | 587266 | 536042
2024-12-03 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | 6500 | 1755 | 1922 | 1822 | 1542 | 0.97 | wf |  |  | f | 0.23 | 502 | f | 0.47 | 400 | f | 0.36 | 510 | f | 0.55 | 495 | f | 0.86 | 486 | f | 0.87 | 496 | f | 0.22 | 495 | f | 0.54 | 488 | f | 0.59 | 495 | wb |  |  | f | 0.43 | 495 | bw |  |  | f | 0.36 | 495 | f | 0.45 | 411 | f | 0.45 | 400 | 92.11% | 21.62 | 2.66 | 0.84 | 5737 | 51.42 | 608 | 62.43 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 384 | 602 | 5.76 | 768 | 3.71 | 771 | 60.32 | 756 | 61.05 | 753 | 2.2 | 609 | 62.44 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 484 | 616 | 6.05 | 764 | 3.65 | 769 | 60.09 | 770 | 60.8 | 764 | 2.21 | 610 | 62.72 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 384 | 572 | 5.95 | 770 | 3.65 | 770 | 60.26 | 808 | 60.95 | 770 | 2.26 | 609 | 62.32 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 250 | 615 | 5.86 | 770 | 3.65 | 770 | 60.01 | 753 | 60.8 | 750 | 2.22 | 65.1% | 675771 | 665976 | 591845 | 540775
2024-12-03 | 18:00 | RANNANE Taha | 18:00 | 6860 | 21882 | 1987 | 1946 | 1665 | 1.06 | F | 0.19 | 506 | F | 0.22 | 502 | F | 0.27 | 509 | F | 0.53 | 505 | BW |  |  | F | 0.6 | 501 | F | 0.68 | 510 | W.F |  |  | F | 0.33 | 506 | HS |  |  | F | 0.37 | 509 | F | 0.55 | 507 | F | 0.31 | 507 | F | 0.27 | 505 | F | 0.68 | 506 | F | 0.38 | 400 | 85.25% | 21.94 | 2.66 | 0.77 | 5622 | 51.34 | 610 | 1382 | 62.43 | 1.74 | 0.5 | 396 | 603 | 5.64 | 777 | 3.64 | 771 | 59.98 | 769 | 60.7 | 776 | 2.13 | 596 | 1353 | 61.26 | 1.61 | 0.54 | 517 | 574 | 6.01 | 777 | 3.64 | 756 | 58.97 | 758 | 59.65 | 778 | 2.12 | 606 | 1374 | 62.51 | 1.75 | 0.41 | 384 | 612 | 5.89 | 771 | 3.64 | 773 | 60.07 | 767 | 60.79 | 758 | 1.69 | 608 | 1375 | 62.1 | 1.62 | 0.39 | 262 | 624 | 5.8 | 787 | 3.64 | 766 | 59.74 | 767 | 60.45 | 777 | 1.65 | 60.04 | 679199.5 | 669377.7 | 595934.6 | 547476.5
2024-12-03 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 2:00 | 6280 | 1704 | 1901 | 1812 | 1563 | 0.93 | f | 0.17 | 484 | f | 0.52 | 491 | f | 0.37 | 381 | W-BW | W-BW | W-BW | f | 0.57 | 490 | f | 0.5 | 495 | f | 0.9 | 495 | f | 0.19 | 491 | f | 0.22 | 483 | BW | BW | BW | f | 0.29 | 496 | BW-CEB1 | BW-CEB1 | BW-CEB1 | f | 0.52 | 499 | f | 0.17 | 498 | f | 0.59 | 494 | f | 0.44 | 400 | 86.59 | 21.42 | 2.66 | 0.77 | 5596 | 51.53 | 609 | 62.74 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 388 | 620 | 5.63 | 782 | 3.72 | 771 | 60.27 | 764 | 60.98 | 769 | 2.24 | 606 | 62.3 | 1378 | 1.65 | 0.35 | 494 | 615 | 6 | 772 | 3.72 | 770 | 59.95 | 760 | 60.62 | 754 | 2.24 | 609 | 62.92 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 404 | 600 | 5.87 | 765 | 3.72 | 768 | 60.45 | 775 | 61.15 | 770 | 2.3 | 611 | 62.4 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 251 | 599 | 5.79 | 770 | 3.72 | 770 | 60.11 | 767 | 60.82 | 774 | 2.24 | 65.05 | 685552 | 675706 | 602110 | 551150
2024-12-04 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | 1805 | 1851 | 1850 | 1850 | 1594 | 0.98 | f | 0.51 | 489 | wf |  |  | f | 0.27 | 495 | f | 0.42 | 490 | f | 0.63 | 492 | f | 0.52 | 490 | bw |  |  | f | 0.33 | 496 | f | 0.56 | 488 | f | 0.63 | 489 | wf |  |  | f | 0.39 | 443 | f | 0.54 | 494 | f | 0.64 | 494 | f | 0.6 | 494 | f | 0.45 | 400 | 92.22% | 21.99 | 2.66 | 0.71 | 5823.93 | 51.45 | 608 | 62.2 | 1378 | 1.75 | 0.49 | 388 | 611 | 5.63 | 781 | 3.71 | 770 | 60.24 | 765 | 60.8 | 762 | 2.22 | 606 | 62.34 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 490 | 619 | 5.97 | 769 | 3.79 | 771 | 59.98 | 759 | 60.69 | 751 | 2.24 | 610 | 62.85 | 1382 | 1.77 | 0.47 | 292 | 600 | 5.86 | 774 | 3.78 | 769 | 60.44 | 772 | 60.88 | 768 | 2.35 | 610 | 62.49 | 1381 | 1.63 | 0.45 | 250 | 624 | 5.77 | 770 | 3.79 | 770 | 60.13 | 767 | 60.79 | 771 | 2.26 | 65.01% | 688971 | 679156 | 605433 | 554580
2024-12-04 | 18:00 | RANNANE Taha | 18:00 | 6564 | 1653 | 1484 | 1383 | 1563 | 1 | F | 0.17 | 495 | F | 0.44 | 491 | W.BW |  |  | F | 0.48 | 497 | F | 0.62 | 497 | W.F |  |  | F | 0.89 | 491 | F | 0.27 | 494 | F | 0.56 | 495 | F | 0.31 | 488 | F | 0.38 | 494 | F | 0.42 | 492 | F | 0.53 | 499 | F | 0.19 | 464 | BW |  |  | F | 0.43 | 406 | 91.7% | 21.83 | 2.66 | 0.69 | 5906 | 51.19 | 610 | 62.78 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 386 | 589 | 5.53 | 762 | 3.81 | 771 | 6032 | 792 | 61.04 | 784 | 2.28 | 609 | 62.38 | 1378 | 1.63 | 0.53 | 490 | 621 | 5.86 | 766 | 3.81 | 769 | 60.05 | 757 | 60.75 | 753 | 2.29 | 612 | 62.86 | 1383 | 1.77 | 0.47 | 385 | 597 | 5.77 | 770 | 3.81 | 770 | 60.4 | 786 | 61.09 | 786 | 2.32 | 586 | 60.63 | 1360 | 1.61 | 0.45 | 276 | 573 | 5.74 | 767 | 3.81 | 773 | 58.23 | 786 | 59.01 | 779 | 2.31 | 64.93% | 693945.6 | 684180.1 | 610262.8 | 558232.9
2024-12-04 | 2:00 |  | 2:00 | 6371 | 1701 | 1774 | 1790 | 1745 | 0.92 | f | 0.19 | 508 | f | 0.18 | 509 | W.BW | W.BW | W.BW | f | 0.4 | 503 | soak ceb 2 |  |  | f | 0.5 | 497 | ww-bw |  |  | bw |  |  | f | 0.21 | 518 | f | 0.35 | 515 | f | 0.27 | 516 | f | 0.46 | 517 | f | 0.56 | 515 | f | 0.2 | 509 | f | 0.58 | 508 | w-bw |  |  | 90.05 | 21.3 | 2.66 | 0.68 | 5854 | 51.62 | 608 | 62.9 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 384 | 613 | 5.48 | 768 | 3.8 | 772 | 60.45 | 767 | 61.16 | 765 | 2.27 | 607 | 62.5 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 490 | 624 | 5.83 | 766 | 3.8 | 772 | 60.13 | 761 | 60.83 | 771 | 2.21 | 608 | 62.95 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 403 | 609 | 5.7 | 772 | 3.8 | 770 | 60.49 | 772 | 61.18 | 773 | 2.33 | 611 | 62.46 | 1381 | 1.56 | 0.45 | 255 | 613 | 5.66 | 773 | 3.8 | 771 | 60.09 | 773 | 60.81 | 777 | 2.3 | 65.05 | 700437 | 690735 | 616564 | 564735
2024-12-07 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 10h00 | 6372 | 1504 | 1728 | 1775 | 1388 | 0.83 | f | 0.18 | 499 | f | 0.51 | 496 | f | 0.44 | 480 | f | 0.42 | 477 | WB |  |  | f | 0.51 | 477 | f | 0.88 | 489 | f | 0.29 | 488 | f | 0.33 | 490 | f | 0.34 | 489 | f | 0.17 | 448 | f | 0.45 | 495 | wB |  |  | f | 0.17 | 503 | f | 0.58 | 504 | WF |  |  | 91.57% | 21.55 | 2.66 | 0.69 | 5896 | 51.5 | 609 | 62.92 | 1380 | 1.73 | 0.49 | 383 | 603 | 5.29 | 772 | 3.81 | 770 | 60.48 | 770 | 61.22 | 771 | 2.29 | 607 | 62.46 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 489 | 639 | 5.64 | 759 | 3.8 | 769 | 60.13 | 758 | 60.81 | 762 | 2.32 | 610 | 62.97 | 1379 | 1.77 | 0.47 | 185 | 609 | 5.57 | 770 | 3.8 | 771 | 60.49 | 799 | 61.2 | 796 | 2.39 | [16 empty] | 65.04% | 703824 | 694155 | 619846 | 568131
2024-12-07 | 18:00 | youness allani | 18h00 | 6473 | 1772 | 1984 | 1842 | 1503 | 0.98 | f | 0.22 | 497 | f | 0.51 | 498 | WF |  |  | F | 0.44 | 487 | F | 0.58 | 493 | f | 0.49 | 494 | f | 0.53 | 489 | f | 0.46 | 487 | WB |  |  | F | 0.39 | 484 | F | 0.27 | 514 | F | 0.46 | 511 | WB |  |  | F | 0.15 | 504 | F | 0.58 | 499 | WF |  |  | 92.41% | 21.87 | 3.05 | 0.59 | 5654 | 57.57 | 607 | 62.92 | 1377 | 1.73 | 0.49 | 374 | 615 | 5.06 | 774 | 3.63 | 769 | 60.47 | 742 | 61.15 | 752 | 2.12 | 607 | 62.56 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 504 | 620 | 5.34 | 767 | 3.63 | 770 | 60.2 | 754 | 60.95 | 754 | 2.1 | 608 | 62.83 | 1379 | 1.77 | 0.47 | 429 | 607 | 5.3 | 779 | 3.63 | 769 | 60.39 | 785 | 61.09 | 782 | 2.16 | 610 | 61.98 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 275 | 627 | 5.27 | 775 | 3.63 | 771 | 59.65 | 764 | 60.36 | 763 | 2.13 | 65.1% | 738550 | 729280 | 650832 | 583500
2024-12-07 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 02h00 | 6580 | 1871 | 1914 | 1803 | 1511 | 0.94 | F | 0.15 | 487 | F | 0.53 | 499 | F | 0.46 | 495 | F | 0.37 | 454 | F | 0.59 | 494 | F | 0.5 | 494 | F | 0.63 | 494 | WF |  |  | F | 0.56 | 496 | F | 0.38 | 496 | F | 0.6 | 496 | WBW |  |  | BW |  |  | F | 0.26 | 506 | F | 0.58 | 505 | F | 0.52 | 425 | 92.37% | 21.63 | 3.11 | 0.59 | 5621 | 57.61 | 608 | 63.03 | 1379 | 1.75 | 0.49 | 373 | 615 | 5.07 | 757 | 3.62 | 770 | 60.58 | 768 | 61.2 | 770 | 2.11 | 608 | 62.64 | 1377 | 1.64 | 0.53 | 502 | 618 | 5.36 | 765 | 3.62 | 770 | 60.32 | 755 | 60.99 | 748 | 2.12 | 608 | 62.85 | 1376 | 1.77 | 0.47 | 440 | 592 | 5.32 | 771 | 3.62 | 770 | 60.44 | 784 | 61.44 | 782 | 2.14 | 611 | 62.26 | 1382 | 1.63 | 0.45 | 265 | 617 | 5.28 | 770 | 3.62 | 770 | 59.94 | 759 | 60.62 | 760 | 2.13 | 65.07% | 742820 | 733683 | 655011 | 587804
2024-12-08 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 10h00 | 6470 | 1742 | 1914 | 1854 | 1619 | 0.98 | f | 0.15 | 483 | f | 0.51 | 491 | f | 0.48 | 504 | f | 0.44 | 485 | f | 0.58 | 503 | f | 0.52 | 504 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | f | 0.4 | 509 | f | 0.47 | 504 | f | 0.29 | 502 | f | 0.45 | 501 | f | 0.24 | 498 | f | 0.2 | 503 | f | 0.58 | 491 | f | 0.42 | 413 | 92.33% | 22 | 2.99 | 0.59 | 5654 | 57.2 | 607 | 63.22 | 1376 | 1.74 | 0.49 | 361 | 624 | 5.19 | 770 | 3.61 | 766 | 60.77 | 778 | 61.48 | 783 | 2.11 | 608 | 62.86 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 489 | 614 | 5.49 | 767 | 3.61 | 770 | 60.5 | 765 | 61.21 | 761 | 2.11 | 608 | 63.75 | 1326 | 1.77 | 0.47 | 430 | 593 | 5.47 | 768 | 3.61 | 769 | 60.76 | 783 | 61.48 | 781 | 2.16 | 611 | 62.53 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 250 | 619 | 5.4 | 770 | 3.61 | 770 | 60.19 | 759 | 60.89 | 760 | 2.15 | 64.92% | 749931 | 740788 | 661865 | 594940
2024-12-08 | 18:00 | youness allani | 18h00 | 5047 | 1412 | 1480 | 1439 | 1183 | 0.58 | f | 0.15 | 493 | bw |  |  | f | 0.47 | 504 | f | 0.44 | 506 | BW |  |  | F | 0.53 | 503 | F | 0.84 | 493 | F | 0.14 | 491 | WF |  |  | F | 0.67 | 500 | WF |  |  | F | 0.44 | 509 | WB |  |  | WB |  |  | F | 0.58 | 508 | F | 0.42 | 418 | 92.05% | 21.85 | 2.89 | 0.37 | 4411 | 57.47 | 612 | 63.35 | 1383 | 1.75 | 0.47 | 363 | 615 | 5.18 | 772 | 3.82 | 770 | 60.83 | 766 | 61.58 | 766 | 2.35 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 611 | 63.4 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 426 | 603 | 5.46 | 765 | 3.8 | 768 | 60.93 | 781 | 61.62 | 777 | 2.4 | 610 | 62.53 | 1381 | 1.63 | 0.44 | 252 | 613 | 5.38 | 769 | 3.8 | 771 | 60.17 | 768 | 60.88 | 761 | 2.36 | 64.67% | 752484 | 741785 | 664340 | 597502
2024-12-08 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 02h00 | 4990 | 1314 | 1470 | 1428 | 1149 | 0.57 | F | 0.35 | 493 | F | 0.5 | 492 | WF |  |  | F | 0.42 | 491 | F | 0.6 | 486 | WF |  |  | F | 0.84 | 486 | F | 0.29 | 487 | F | 0.48 | 445 | BW |  |  | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.44 | 499 | F | 0.32 | 506 | WF |  |  | BW |  |  | 92.27% | 21.56 | 3.06 | 0.38 | 4417 | 57.64 | 608 | 63.44 | 1380 | 1.77 | 0.48 | 362 | 612 | 5.18 | 759 | 3.79 | 768 | 60.53 | 767 | 61.66 | 758 | 2.34 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 609 | 6.49 | 1380 | 1.78 | 0.46 | 415 | 595 | 5.48 | 764 | 3.79 | 769 | 61.03 | 790 | 61.75 | 787 | 2.39 | 611 | 62.66 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 249 | 607 | 5.39 | 769 | 3.79 | 769 | 60.28 | 773 | 61 | 770 | 2.36 | 64.94% | 757551 | 741785 | 669289 | 602542
2024-12-09 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 6314 | 1694 | 1875 | 1874 | 1361 | 0.93 | F | 0.19 | 503 | F | 0.5 | 505 | F | 0.45 | 487 | W.BW |  |  | F | 0.56 | 499 | F | 0.51 | 502 | F | 0.87 | 502 | F | 0.41 | 507 | F | 0.43 | 502 | BW |  |  | F | 0.29 | 503 | F | 0.48 | 502 | F | 0.55 | 498 | F | 0.07 | 420 | W.BW |  |  | W.BW |  |  | 87.74% | 21.65 | 3.16 | 0.61 | 5631 | 57.51 | 608 | 63.53 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 353 | 620 | 5.28 | 764 | 0.8 | 769 | 61.05 | 756 | 61.78 | 760 | 2.29 | 595 | 61.89 | 1362 | 1.63 | 0.53 | 511 | 608 | 5.59 | 763 | 3.8 | 767 | 59.56 | 754 | 60.26 | 750 | 2.28 | 608 | 63.61 | 1379 | 1.77 | 0.47 | 421 | 600 | 5.55 | 768 | 3.8 | 770 | 61.14 | 778 | 61.85 | 779 | 2.32 | 609 | 62.87 | 1379 | 1.65 | 0.45 | 241 | 616 | 5.46 | 776 | 3.8 | 769 | 60.5 | 761 | 61.23 | 768 | 2.29 | 64.89% | 762484.5 | 742204.2 | 674023.1
2024-12-09 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 18:00 | 6510 | 1766 | 1877 | 1840 | 1492 | 0.98 | F | 0.16 | 488 | F | 0.52 | 488 | F | 0.21 | 484 | F | 0.46 | 483 | F | 0.59 | 485 | F | 0.51 | 490 | F | 0.54 | 494 | BW | BW | BW | F | 0.55 | 502 | F | 0.36 | 495 | F | 0.56 | 484 | W-F | W-F | W-F | F | 0.59 | 488 | F | 0.19 | 492 | F | 0.57 | 496 | HS | HS | HS | 92.29 | 21.55 | 2.93 | 0.63 | 5736 | 57.47 | 610 | 63.58 | 1379 | 1.77 | 0.49 | 355 | 618 | 5.24 | 766 | 3.79 | 771 | 61.11 | 775 | 61.85 | 776 | 2.27 | 607 | 62.77 | 1376 | 1.64 | 0.53 | 489 | 610 | 5.62 | 775 | 3.79 | 770 | 60.42 | 766 | 61.1 | 770 | 2.28 | 611 | 63.6 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 422 | 602 | 5.51 | 774 | 3.79 | 768 | 61.14 | 779 | 61.8 | 788 | 2.32 | 609 | 62.76 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 248 | 617 | 5.45 | 765 | 3.79 | 769 | 61.41 | 765 | 61.15 | 768 | 2.33 | 64.96% | 768066 | 747826 | 679441 | 612591
2024-12-09 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6611 | 1718 | 1933 | 1820 | 1551 | 0.96 | f | 0.36 | 425 | F | 0.45 | 506 | F | 0.17 | 504 | F | 0.46 | 499 | WB |  |  | F | 0.5 | 492 | F | 0.86 | 494 | BW |  |  | F | 0.43 | 489 | F | 0.36 | 488 | F | 0.43 | 497 | F | 0.44 | 507 | WB |  |  | F | 0.16 | 503 | F | 0.41 | 492 | F | 0.41 | 406 | 92.06% | 21.31 | 2.99 | 0.63 | 5728 | 57.74 | 607 | 63.68 | 1377 | 1.77 | 0.49 | 354 | 608 | 5.22 | 764 | 3.8 | 770 | 61.23 | 758 | 61.92 | 766 | 2.3 | 608 | 62.94 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 483 | 617 | 5.59 | 774 | 3.8 | 769 | 60.59 | 763 | 61.31 | 764 | 2.28 | 609 | 63.75 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 417 | 633 | 5.51 | 766 | 3.8 | 769 | 61.26 | 783 | 61.96 | 780 | 2.33 | 611 | 63.1 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 241 | 591 | 5.42 | 772 | 3.8 | 771 | 60.69 | 775 | 61.42 | 768 | 2.32 | 64.91% | 772620 | 752427 | 683850 | 617158
2024-12-10 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 6359 | 1710 | 1862 | 1875 | 1499 | 0.97 | SOAK CEB1 |  |  | W.F |  |  | F | 0.3 | 486 | F | 0.53 | 485 | F | 0.58 | 488 | F | 0.52 | 488 | BW |  |  | F | 0.17 | 486 | F | 0.23 | 488 | F | 0.24 | 385 | F | 0.27 | 488 | F | 0.43 | 488 | F | 0.43 | 490 | F | 0.17 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.41 | 403 | 92.37% | 21.24 | 2.82 | 0.61 | 5643 | 57.84 | 575 | 62.91 | 1350 | 1.72 | 0.48 | 428 | 572 | 5.35 | 786 | 3.74 | 774 | 60.47 | 777 | 61.19 | 788 | 2.42 | 606 | 63.09 | 1376 | 1.65 | 0.55 | 481 | 617 | 5.51 | 771 | 3.74 | 769 | 60.73 | 759 | 61.45 | 761 | 2.24 | 607 | 63.87 | 1377 | 1.77 | 0.47 | 418 | 589 | 5.44 | 764 | 3.74 | 770 | 61.4 | 788 | 62.09 | 783 | 2.3 | 610 | 63.12 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 238 | 604 | 5.35 | 772 | 3.74 | 769 | 60.76 | 774 | 61.47 | 779 | 2.28 | 65.74% | 776472.6 | 756986.5 | 688214.3 | 621679.3
2024-12-10 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 18:00 | 6517 | 1786 | 1950 | 1738 | 1525 | 0.96 | w-f |  |  | f | 0.31 | 481 | f | 0.45 | 595 | f | 0.59 | 493 | f | 0.59 | 494 | w-bw |  |  | bw |  |  | f | 0.39 | 495 | f | 0.53 | 496 | f | 0.68 | 495 | f | 0.43 | 496 | f | 0.42 | 496 | f | 0.33 | 491 | f | 0.21 | 496 | f | 0.58 | 487 | f | 0.41 | 405 | 92.36% | 21.2 | 2.73 | 0.62 | 5704 | 57.8 | 609 | 63.79 | 1377 | 1.77 | 0.49 | 357 | 602 | 5.11 | 770 | 3.79 | 768 | 61.33 | 786 | 62.04 | 786 | 2.3 | 608 | 63.27 | 1379 | 1.65 | 0.45 | 476 | 624 | 5.44 | 768 | 3.79 | 769 | 60.94 | 751 | 61.62 | 761 | 2.29 | 608 | 63.63 | 1377 | 1.77 | 0.47 | 433 | 581 | 5.36 | 767 | 3.79 | 770 | 61.18 | 794 | 61.86 | 796 | 2.37 | 610 | 63.31 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 235 | 628 | 5.28 | 776 | 3.79 | 770 | 60.97 | 772 | 60.65 | 767 | 2.35 | 65.12 | 783579 | 764180 | 694160 | 628826
2024-12-10 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6237 | 1698 | 1916 | 1799 | 1568 | 0.94 | bw |  |  | F | 0.49 | 485 | F | 0.45 | 484 | F | 0.38 | 447 | F | 0.61 | 489 | BW |  |  | WB |  |  | F | 0.21 | 504 | F | 0.35 | 485 | F | 0.41 | 503 | F | 0.57 | 494 | F | 0.46 | 498 | F | 0.59 | 499 | F | 0.15 | 492 | F | 0.57 | 491 | F | 0.4 | 407 | 92.17% | 21.16 | 2.89 | 0.63 | 5694 | 57.92 | 609 | 63.84 | 1378 | 1.75 | 0.49 | 356 | 602 | 5.11 | 772 | 3.8 | 769 | 61.36 | 771 | 62.09 | 778 | 2.3 | 608 | 63.28 | 1377 | 1.64 | 0.53 | 476 | 648 | 5.45 | 765 | 3.8 | 769 | 60.93 | 756 | 61.63 | 751 | 2.29 | 607 | 63.77 | 1375 | 1.78 | 0.47 | 430 | 605 | 5.38 | 768 | 3.8 | 770 | 61.31 | 787 | 61.98 | 785 | 2.35 | 611 | 63.35 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 235 | 638 | 5.3 | 772 | 3.8 | 768 | 60.99 | 768 | 61.63 | 763 | 2.32 | 64.99% | 786256 | 766890 | 696740 | 631515
2024-12-11 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10h00 | 6530 | 1699 | 1903 | 1766 | 1728 | 0.94 | f | 0.52 | 402 | f | 0.51 | 502 | f | 0.46 | 501 | f | 0.51 | 504 | wbw |  |  | f | 0.57 | 507 | f | 0.89 | 505 | f | 0.18 | 506 | bw |  |  | wbw |  |  | f | 0.54 | 469 | f | 0.43 | 506 | f | 0.59 | 508 | f | 0.19 | 506 | f | 0.48 | 503 | f | 0.4 | 414 | 92% | 21.17 | 2.88 | 0.63 | 5633 | 57.48 | 609 | 63.92 | 1378 | 1.76 | 0.49 | 353 | 612 | 5.09 | 771 | 3.74 | 770 | 61.43 | 766 | 62.16 | 770 | 2.31 | 607 | 63.37 | 1377 | 1.64 | 0.53 | 471 | 617 | 5.42 | 771 | 3.73 | 769 | 61.01 | 759 | 61.72 | 760 | 2.29 | 607 | 63.98 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 423 | 579 | 5.37 | 764 | 3.73 | 769 | 61.51 | 797 | 62.6 | 789 | 2.35 | 609 | 63.44 | 1378 | 1.65 | 0.45 | 231 | 622 | 5.28 | 770 | 3.73 | 769 | 61.07 | 756 | 61.79 | 758 | 2.32 | 65.3% | 791225 | 771886 | 701418 | 636413
2024-12-11 | 18:00 | RANNANE Taha | 18h00 | 6467 | 1708 | 1902 | 1852 | 1578 | 1 | W.F |  |  | F | 0.5 | 486 | F | 0.46 | 473 | F | 0.78 | 488 | F | 0.59 | 488 | BW |  |  | F | 0.86 | 489 | F | 0.17 | 487 | W.BW |  |  | F | 0.38 | 490 | F | 0.57 | 488 | F | 0.44 | 491 | F | 0.58 | 493 | F | 0.42 | 488 | F | 0.58 | 489 | F | 0.39 | 402 | 9% | 21.61 | 2.66 | 0.61 | 5633 | 57.47 | 611 | 63.98 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 351 | 607 | 4.78 | 775 | 3.71 | 770 | 61.54 | 774 | 62.24 | 782 | 2.22 | 608 | 63.32 | 1374 | 1.65 | 0.53 | 474 | 614 | 5.33 | 772 | 3.71 | 766 | 60.97 | 760 | 61.68 | 765 | 2.22 | 609 | 63.87 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 425 | 587 | 5.26 | 766 | 3.71 | 771 | 61.4 | 793 | 62.09 | 790 | 2.26 | 610 | 63.23 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 2.36 | 611 | 5.19 | 774 | 3.71 | 769 | 60.87 | 769 | 61.57 | 776 | 2.24 | 65.03% | 795646.1 | 776227.1 | 705863.9 | 640187.3
2024-12-11 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 02h00 | 6386 | 1588 | 1830 | 1835 | 1542 | 0.97 | BW |  |  | F | W-BW |  | F | 0.46 | 488 | F | 0.43 | 484 | F | 0.6 | 486 | F | 0.84 | 486 | F | 0.85 | 490 | F | 0.17 | 492 | F | 0.28 | 492 | F | 0.66 | 501 | F | 0.58 | 495 | SOAK CEB1 |  |  | F | 0.57 | 500 | F | 0.27 | 497 | F | 0.62 | 503 | F | 0.42 | 412 | 92.44% | 21.34 | 2.64 | 0.62 | 5618 | 57.62 | 609 | 64.14 | 1381 | 1.8 | 0.49 | 344 | 605 | 5.45 | 773 | 3.71 | 768 | 61.64 | 783 | 62.37 | 788 | 2.22 | 607 | 63.5 | 1375 | 1.63 | 0.53 | 465 | 613 | 5.82 | 770 | 3.71 | 766 | 61.16 | 757 | 61.85 | 756 | 2.22 | 607 | 64.08 | 1377 | 1.79 | 0.47 | 416 | 602 | 5.73 | 767 | 3.71 | 769 | 61.63 | 782 | 62.3 | 781 | 2.27 | 611 | 63.49 | 1381 | 1.66 | 0.45 | 225 | 621 | 5.6 | 775 | 371 | 765 | 61.15 | 764 | 61.84 | 774 | 2.22 | 65.02 | 802136 | 782762 | 712120 | 646690
2024-12-12 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10h00 | 6400 | 1703 | 1920 | 1781 | 1624 | 0.99 | f | 0.53 | 494 | f | 0.52 | 494 | wf |  |  | f | 0.55 | 495 | bw |  |  | f | 0.52 | 487 | f | 0.85 | 490 | f | 0.49 | 496 | f | 0.59 | 494 | wf |  |  | f | 0.59 | 489 | f | 0.74 | 494 | f | 0.48 | 495 | f | 0.62 | 494 | f | 0.62 | 495 | f | 0.41 | 401 | 92.3% | 21.42 | 2.78 | 0.62 | 5638 | 57.57 | 609 | 64.12 | 1376 | 1.78 | 0.49 | 343 | 638 | 5.45 | 778 | 3.71 | 769 | 61.3 | 784 | 62.54 | 786 | 2.3 | 607 | 63.4 | 1373 | 1.64 | 0.53 | 464 | 612 | 5.73 | 771 | 3.71 | 768 | 61.2 | 761 | 61.72 | 760 | 2.26 | 608 | 64.04 | 1376 | 1.78 | 0.47 | 415 | 601 | 5.74 | 770 | 3.72 | 770 | 61.54 | 787 | 62.4 | 782 | 2.45 | 610 | 63.52 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 225 | 622 | 5.6 | 774 | 3.73 | 767 | 61.52 | 767 | 61.77 | 775 | 2.24 | 65.33 | 805531 | 786185 | 715385 | 650088
2024-12-12 | 18:00 | RANNANE Taha | 18h00 | 6546 | 1736 | 1907 | 1815 | 1643 | 0.92 | F | 0.18 | 504 | BW |  |  | F | 0.48 | 507 | F | 0.41 | 482 | F | 0.59 | 510 | F | 0.54 | 508 | F | 0.88 | 504 | W,BW |  |  | F | 0.57 | 505 | F | 0.4 | 503 | W,F |  |  | F | 0.45 | 505 | F | 0.36 | 489 | F | 0.21 | 505 | F | 0.57 | 505 | F | 0.34 | 428 | 92.43% | 21.64 | 2.91 | 0.61 | 5572 | 57.34 | 608 | 63.74 | 1377 | 1.76 | 0.44 | 353 | 607 | 5.47 | 773 | 3.78 | 769 | 61.27 | 770 | 61.98 | 773 | 2.29 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 607 | 63.76 | 1375 | 1.78 | 0.42 | 427 | 584 | 5.77 | 772 | 3.78 | 768 | 61.3 | 791 | 61.97 | 790 | 2.34 | 610 | 63.12 | 1379 | 1.66 | 0.41 | 234 | 619 | 5.66 | 775 | 3.78 | 768 | 60.76 | 758 | 61.46 | 761 | 2.31 | 60.6% | 809324.44 | 789781.5 | 719134.47 | 653629.31
2024-12-12 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 02h00 | 6725 | 1707 | 1890 | 1774 | 1612 | 0.95 | f | 0.17 | 496 | f | 0.52 | 498 | f | 0.46 | 498 | f | 0.46 | 497 | f | 0.56 | 494 | f | 0.49 | 495 | f | 0.82 | 492 | W,BW | W,BW | W,BW | bw |  |  | f | 0.39 | 489 | w-bw |  |  | f | 0.41 | 490 | f | 0.38 | 493 | f | 0.23 | 497 | f | 0.27 | 481 | w-bw |  |  | 92.4% | 21.16 | 2.83 | 0.61 | 5612 | 57.51 | 609 | 63.94 | 1380 | 1.77 | 49 | 351 | 633 | 5.54 | 770 | 3.8 | 770 | 61.45 | 763 | 62.19 | 766 | 2.31 | 579 | 63.92 | 1356 | 1.63 | 0.52 | 532 | 588 | 5.97 | 768 | 3.8 | 768 | 63.67 | 772 | 62.32 | 770 | 2.33 | 609 | 64.03 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 422 | 593 | 5.83 | 770 | 3.8 | 769 | 61.55 | 791 | 62.23 | 785 | 2.36 | 612 | 63.51 | 1380 | 1.67 | 0.45 | 231 | 621 | 5.7 | 769 | 3.8 | 768 | 61.16 | 752 | 61.88 | 751 | 2.34 | 65.04% | 816649 | 696173 | 726186 | 660983
2024-12-14 | 10:00 | youness allani | 10:00 | 4856 | 1377 | 1431 | 1417 | 1220 | 0.57 | f | 0.46 | 490 | f | 0.49 | 491 | f | 0.47 | 492 | wf |  |  | f | 0.59 | 493 | f | 0.57 | 512 | f | 0.86 | 515 | wf |  |  | wf |  |  | bw |  |  | f | 0.47 | 491 | f | 0.46 | 503 | wb |  |  | f | 0.16 | 498 | f | 0.55 | 489 | wf |  |  | 92.39% | 21.38 | 2.79 | 0.36 | 4240 | 57.63 | 610 | 63.89 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 351 | 623 | 5.57 | 775 | 3.81 | 772 | 61.39 | 788 | 62.09 | 788 | 2.38 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 608 | 63.95 | 1380 | 1.79 | 0.47 | 422 | 603 | 5.87 | 763 | 3.81 | 770 | 61.51 | 798 | 62.2 | 792 | 2.43 | 611 | 63.42 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 231 | 622 | 5.73 | 775 | 3.81 | 770 | 61.04 | 759 | 61.71 | 763 | 2.38 | 64.83% | 819514 | 798470 | 728952 | 663857
2024-12-14 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 18:00 | 6502 | 1757 | 1906 | 1803 | 1528 | 0.95 | wf |  |  | f | 0.53 | 489 | bw |  |  | f | 0.49 | 491 | f | 0.55 | 496 | wf |  |  | f | 0.8 | 489 | f | 0.18 | 490 | f | 0.25 | 494 | f | 0.37 | 494 | f | 0.6 | 494 | f | 0.36 | 479 | f | 0.58 | 497 | f | 0.31 | 493 | f | 0.59 | 502 | f | 0.4 | 415 | 92.2% | 21.67 | 3.05 | 0.66 | 5652 | 57.45 | 611 | 63.83 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 358 | 617 | 5.66 | 752 | 3.81 | 770 | 61.3 | 760 | 62.03 | 775 | 2.32 | 604 | 62.59 | 1375 | 1.66 | 0.53 | 501 | 614 | 6.05 | 754 | 3.81 | 768 | 60.24 | 774 | 60.94 | 758 | 2.31 | 612 | 63.81 | 1382 | 1.75 | 0.47 | 422 | 585 | 5.9 | 775 | 3.81 | 770 | 61.52 | 789 | 62.3 | 791 | 2.34 | 611 | 63.18 | 1379 | 1.67 | 0.45 | 238 | 610 | 5.79 | 771 | 3.81 | 767 | 60.4 | 761 | 61.5 | 769 | 2.34 | 65.12% | 838782 | 813712 | 747578 | 683150
2024-12-14 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 6413 | 1690 | 1910 | 1780 | 1507 | 0.9 | F | 0.52 | 512 | F | 0.56 | 509 | F | 0.34 | 506 | W.BW |  |  | F | 0.44 | 498 | F | 0.75 | 473 | BW |  |  | F | 0.33 | 491 | F | 0.39 | 504 | F | 0.64 | 508 | F | 0.6 | 510 | SOAK CEB1 |  |  | F | 0.58 | 506 | F | 0.18 | 504 | F | 0.43 | 498 | F | 0.39 | 419 | 92.03% | 21.64 | 3.64 | 0.66 | 5629 | 57.61 | 607 | 63.64 | 1977 | 1.76 | 0.49 | 362 | 630 | 5.66 | 770 | 3.8 | 770 | 61.11 | 767 | 61.88 | 769 | 2.3 | 61 | 62.68 | 1370 | 1.65 | 0.53 | 500 | 610 | 6.07 | 768 | 3.8 | 769 | 60.31 | 759 | 61.01 | 764 | 2.31 | 611 | 63.9 | 1380 | 1.8 | 0.47 | 421 | 593 | 5.91 | 766 | 3.8 | 769 | 61.41 | 772 | 62.12 | 785 | 2.36 | 609 | 63.27 | 1377 | 1.67 | 0.45 | 236 | 631 | 5.78 | 768 | 3.8 | 768 | 60.94 | 750 | 61.61 | 749 | 2.34 | 65.02% | 843082.8 | 818604.9 | 752334.73 | 688083.8
2024-12-15 | 10:00 | el ansari abdelfatah | 10:00 | 6148 | 1607 | 1820 | 1707 | 1545 | 0.87 | f | 0.26 | 491 | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.45 | 488 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.9 | 510 | f | 0.87 | 512 | f | 0.36 | 511 | f | 0.33 | 509 | f | 0.7 | 504 | f | 0.57 | 493 | f | 0.46 | 504 | f | 0.6 | 499 | f | 0.26 | 501 | f | 0.57 | 483 | f | 0.41 | 406 | 92.18% | 21.52 | 3.1 | 0.67 | 5642 | 57.43 | 607 | 63.92 | 1375 | 1.79 | 0.49 | 357 | 631 | 5.62 | 769 | 3.8 | 770 | 61.4 | 757 | 62.16 | 735 | 2.26 | 599 | 62.72 | 1368 | 1.66 | 0.53 | 495 | 608 | 6.05 | 766 | 3.8 | 768 | 60.38 | 764 | 61.07 | 754 | 2.32 | 609 | 63.98 | 1380 | 1.79 | 0.47 | 417 | 603 | 5.9 | 766 | 3.8 | 769 | 61.49 | 787 | 62.17 | 784 | 2.36 | 611 | 63.41 | 1376 | 1.67 | 0.45 | 232 | 634 | 5.76 | 775 | 3.8 | 769 | 61.02 | 761 | 61.73 | 763 | 2.33 | 65.01% | 849000 | 824490 | 758066 | 694034
2024-12-15 | 18:00 | youness allani | 18:00 | 6649 | 1752 | 1992 | 1850 | 1541 | 1 | BW |  |  | F | 0.56 | 512 | F | 0.33 | 510 | F | 0.5 | 509 | F | 0.5 | 494 | F | 0.55 | 499 | F | 0.82 | 496 | F | 0.37 | 400 | F | 0.32 | 489 | F | 0.73 | 492 | F | 0.46 | 494 | WF |  |  | F | 0.64 | 505 | WF |  |  | F | 0.55 | 511 | F | 0.4 | 423 | 92.43% | 21.79 | 3.06 | 0.67 | 5605 | 57.4 | 607 | 63.65 | 1376 | 1.77 | 0.49 | 364 | 634 | 5.5 | 769 | 3.8 | 769 | 61.14 | 740 | 61.85 | 737 | 2.33 | 601 | 62.68 | 1370 | 1.66 | 0.53 | 497 | 611 | 5.87 | 770 | 3.8 | 767 | 60.31 | 770 | 61.02 | 770 | 2.31 | 607 | 63.65 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 431 | 609 | 5.76 | 766 | 3.8 | 768 | 61.15 | 782 | 61.87 | 785 | 2.37 | 611 | 63.34 | 1379 | 1.68 | 0.45 | 235 | 609 | 5.63 | 768 | 3.8 | 770 | 60.97 | 767 | 61.64 | 768 | 2.34 | 65.05% | 852145 | 828465 | 761414 | 698051
2024-12-15 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 2:00 | 5687 | 1540 | 1666 | 1621 | 1408 | 0.76 | F | 0.19 | 488 | F | 0.53 | 487 | F | 0.52 | 498 | WBW |  |  | F | 0.51 | 514 | F | 0.48 | 509 | F | 0.28 | 441 | F | 0.22 | 509 | F | 0.55 | 508 | WBW |  |  | BW |  |  | CEB2 |  |  | WBW |  |  | F | 0.19 | 506 | F | 0.59 | 496 | F | 0.41 | 417 | 84.74 | 21.24 | 3.03 | 0.66 | 5641 | 57.66 | 607 | 63.89 | 1376 | 1.77 | 0.49 | 360 | 621 | 5.51 | 763 | 3.78 | 769 | 61.47 | 754 | 62.14 | 751 | 2.31 | 599 | 62.76 | 1368 | 1.65 | 0.53 | 496 | 606 | 5.89 | 770 | 3.78 | 768 | 60.38 | 770 | 61.1 | 768 | 2.3 | 607 | 64.01 | 1378 | 1.79 | 0.47 | 427 | 585 | 5.78 | 765 | 3.78 | 770 | 61.4 | 807 | 62.1 | 801 | 2.37 | 610 | 63.41 | 1372 | 1.67 | 0.45 | 233 | 607 | 5.65 | 769 | 3.78 | 769 | 61.07 | 771 | 61.78 | 776 | 2.33 | 64.99 | 856906 | 833207 | 766005 | 702835
2024-12-16 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 10:00 | 6498 | 1761 | 1880 | 1783 | 1661 | 0.99 | F | 0.27 | 490 | F | 0.54 | 492 | F | 0.49 | 491 | F | 0.5 | 507 | F | 0.45 | 507 | F | 0.84 | 504 | F | 0.75 | 504 | F | 0.39 | 459 | BW |  |  | W-BW |  |  | F | 0.5 | 498 | F | 0.43 | 498 | F | 0.6 | 497 | F | 0.25 | 498 | F | 0.59 | 485 | W-BW |  |  | 92.35% | 21.64 | 3.06 | 0.68 | 5625 | 57.19 | 608 | 63.96 | 1377 | 1.78 | 0.49 | 354 | 622 | 5.42 | 767 | 3.81 | 769 | 61.5 | 756 | 62.23 | 753 | 2.33 | 600 | 62.47 | 1368 | 1.65 | 0.53 | 491 | 601 | 5.77 | 769 | 3.81 | 767 | 60.42 | 753 | 61.12 | 755 | 2.32 | 609 | 64.05 | 1379 | 1.8 | 0.47 | 420 | 593 | 5.69 | 770 | 3.81 | 767 | 61.56 | 782 | 62.25 | 792 | 2.38 | 611 | 63.47 | 1380 | 1.67 | 0.45 | 230 | 622 | 5.58 | 771 | 3.81 | 767 | 61.1 | 759 | 61.78 | 761 | 2.33 | 65.04 | 863891 | 840832 | 772746 | 709855
2024-12-16 | 18:00 | youness allani | 18:00 | 6540 | 1702 | 1964 | 1833 | 1628 | 0.99 | f | 0.5 | 493 | f | 0.57 | 494 | f | 0.18 | 492 | f | 0.46 | 489 | f | 0.5 | 491 | f | 0.58 | 493 | f | 0.81 | 489 | f | 0.39 | 489 | SOAK CEB1 |  |  | bw |  |  | f | 0.62 | 511 | f | 0.45 | 509 | f | 0.61 | 498 | f | 0.44 | 491 | f | 0.57 | 473 | f | 0.4 | 401 | 92.31% | 21.85 | 3.04 | 0.69 | 5649 | 57.41 | 608 | 63.67 | 1379 | 1.78 | 0.49 | 362 | 624 | 5.33 | 769 | 3.78 | 770 | 61.17 | 768 | 61.89 | 766 | 2.3 | 600 | 62.69 | 1367 | 1.65 | 0.53 | 495 | 602 | 5.66 | 770 | 3.78 | 769 | 60.32 | 777 | 61 | 748 | 2.3 | 607 | 62.33 | 1409 | 1.88 | 0.47 | 422 | 611 | 5.58 | 803 | 3.78 | 804 | 60.28 | 821 | 61.03 | 818 | 2.26 | 610 | 63.39 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 234 | 629 | 5.48 | 771 | 3.78 | 770 | 61.01 | 774 | 61.72 | 776 | 2.32 | 64.87% | 866568 | 843185 | 775375 | 712949
2024-12-16 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 2:00 | 6514 | 1698 | 1925 | 1795 | 1528 | 0.93 | WBW |  |  | F | 0.57 | 509 | F | 0.5 | 510 | F | 0.55 | 510 | WBW |  |  | F | 0.56 | 507 | F | 0.82 | 507 | F | 0.36 | 492 | F | 0.47 | 490 | F | 0.68 | 485 | F | 0.32 | 489 | F | 0.48 | 485 | WBW |  |  | F | 0.17 | 486 | F | 0.56 | 480 | F | 0.37 | 389 | 80.15% | 21.36 | 2.92 | 0.69 | 5661 | 57.63 | 609 | 63.77 | 1377 | 1.77 | 0.49 | 360 | 625 | 5.35 | 768 | 3.81 | 769 | 61.23 | 771 | 61.93 | 789 | 2.32 | 601 | 62.72 | 1370 | 1.65 | 0.53 | 498 | 615 | 5.68 | 768 | 3.81 | 765 | 60.38 | 752 | 61.08 | 754 | 2.33 | 608 | 63.09 | 1411 | 1.87 | 0.47 | 587 | 423 | 5.62 | 805 | 3.81 | 802 | 60.5 | 816 | 61.24 | 820 | 2.28 | 612 | 63.36 | 1389 | 1.67 | 0.45 | 235 | 619 | 5.51 | 773 | 3.81 | 770 | 61 | 779 | 61.67 | 787 | 2.34 | 64.97% | 871155 | 847741 | 779794 | 715664
2024-12-17 | 10:00 | youness allani | 10:00 | 5469 | 1514 | 1614 | 1556 | 1271 | 67 | f | 0.19 | 490 | f | 0.5 | 488 | f | 0.18 | 489 | f | 0.64 | 468 | f | 0.52 | 488 | BW |  |  | BW |  |  | bW |  |  | wb |  |  | f | 0.42 | 491 | wb |  |  | f | 0.42 | 488 | f | 0.6 | 489 | f | 0.19 | 489 | f | 0.31 | 490 | f | 0.28 | 451 | 59.39% | 21.44 | 2.88 | 0.69 | 5666 | 57.61 | 608 | 63.84 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 358 | 614 | 5.48 | 769 | 3.71 | 769 | 61.36 | 762 | 62.08 | 762 | 2.23 | 608 | 63.24 | 1375 | 1.66 | 0.53 | 493 | 618 | 5.8 | 768 | 3.71 | 767 | 60.88 | 757 | 61.58 | 758 | 2.23 | 601 | 65.48 | 1401 | 1.89 | 0.46 | 446 | 580 | 5.74 | 798 | 3.71 | 799 | 62.88 | 820 | 63.6 | 819 | 2.22 | 610 | 63.42 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 233 | 609 | 5.62 | 768 | 3.71 | 769 | 61.05 | 770 | 61.76 | 768 | 2.25 | 64.97% | 876174 | 852732 | 784631 | 722610
2024-12-17 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK |  | 6501 | 1782 | 1973 | 1844 | 1532 | 0.97 | f | 0.25 | 497 | f | 0.55 | 492 | f | 0.49 | 496 | f | 0.23 | 423 | w-f |  |  | f | 0.78 | 511 | f | 0.77 | 512 | w-f |  |  | f | 0.5 | 512 | f | 0.54 | 512 | f | 0.26 | 508 | f | 0.39 | 477 | w-bw |  |  | f | 0.24 | 498 | f | 0.51 | 500 | f | 0.47 | 456 | 92.42% | 21.54 | 2.92 | 0.7 | 5661 | 57.58 | 606 | 63.49 | 1375 | 1.77 | 0.49 | 368 | 613 | 5.57 | 759 | 3.8 | 769 | 61.01 | 786 | 61.73 | 780 | 2.28 | 609 | 63.14 | 1375 | 1.66 | 0.54 | 493 | 628 | 5.91 | 770 | 3.8 | 767 | 60.8 | 752 | 61.51 | 745 | 2.31 | 607 | 65.36 | 1309 | 1.87 | 0.47 | 451 | 599 | 5.81 | 799 | 3.8 | 803 | 62.79 | 806 | 63.52 | 805 | 2.33 | 612 | 63.31 | 1381 | 1.67 | 0.45 | 236 | 603 | 5.7 | 771 | 3.8 | 768 | 60.94 | 770 | 60.92 | 764 | 2.33 | 64.84 | 882617 | 859641 | 790026 | 729519
2024-12-17 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 5676 | 1556 | 1715 | 1591 | 1290 | 0.72 | f | 0.27 | 507 | W,BW |  |  | WBW |  |  | f | 0.5 | 508 | f | 0.56 | 502 | f | 0.72 | 502 | f | 0.51 | 506 | f | 0.31 | 504 | f | 0.54 | 478 | f | 0.4 | 503 | W,BW |  |  | BW CEB2 |  |  | F | 0.59 | 506 | F | 0.23 | 507 | F | 0.6 | 506 | F | 0.14 | 462 | 89.92% | 21.25 | 3.01 | 0.7 | 5661 | 57.68 | 606 | 63.65 | 1377 | 1.78 | 0.49 | 367 | 627 | 5.57 | 756 | 3.78 | 771 | 61.14 | 750 | 61.87 | 748 | 2.32 | 608 | 63.08 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 495 | 615 | 5.93 | 770 | 1.78 | 767 | 60.71 | 761 | 61.42 | 764 | 2.3 | 599 | 65.06 | 1401 | 1.86 | 0.47 | 454 | 574 | 5.82 | 795 | 1.78 | 802 | 62.49 | 827 | 63.19 | 816 | 2.33 | 610 | 63.24 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 237 | 601 | 5.7 | 769 | 1.78 | 770 | 60.86 | 779 | 61.57 | 775 | 2.32 | 65.04 | 885428.6 | 862475.4 | 792720.2 | 732850.2
2024-12-18 | 10:00 | youness allani | 10:00
2024-12-18 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK
2024-12-18 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 6488 | 1745 | 1933 | 1811 | 1491 | 0.93 | f | 0.53 | 500 | f | 0.56 | 501 | f | 0.32 | 289 | f | 0.49 | 504 | f | 0.67 | 499 | WF |  |  | f | 0.81 | 501 | f | 0.61 | 498 | f | 0.59 | 501 | f | 0.39 | 500 | f | 0.29 | 502 | f | 0.46 | 502 | SOAK CEB1 |  |  | F | 0.21 | 494 | BW |  |  | F | 0.48 | 453 | 92.41% | 21.58 | 3.04 | 0.71 | 5643 | 57.58 | 610 | 63.6 | 1379 | 1.78 | 0.49 | 362 | 625 | 5.45 | 773 | 3.8 | 769 | 61.09 | 753 | 61.83 | 768 | 2.29 | 610 | 63.09 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 496 | 618 | 5.81 | 770 | 3.8 | 769 | 60.72 | 762 | 61.43 | 762 | 2.31 | 603 | 65.03 | 1404 | 1.86 | 0.46 | 454 | 592 | 5.71 | 797 | 3.8 | 801 | 62.45 | 811 | 63.17 | 806 | 2.32 | 612 | 63.18 | 1382 | 1.67 | 0.45 | 241 | 596 | 5.61 | 772 | 3.8 | 770 | 60.8 | 785 | 61.51 | 786 | 2.35 | 64.79% | 900142.7 | 877296.9 | 805411.4 | 777143.4
2024-12-19 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | 6800 | 1850 | 2030 | 1915 | 1590 | 1.05 | f | 0.57 | 491 | f | 0.55 | 491 | f | 0.48 | 502 | f | 0.46 | 452 | f | 0.73 | 513 | f | 0.86 | 515 | f | 0.83 | 510 | f | 0.46 | 517 | f | 0.59 | 513 | f | 0.71 | 502 | f | 0.3 | 471 | f | 0.44 | 501 | wf |  |  | f | 0.52 | 500 | bw |  |  | f | 0.38 | 393 | 83.32% | 21.39 | 3.01 | 0.71 | 5680 | 57.68 | 609 | 63.69 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 361 | 602 | 5.52 | 775 | 3.82 | 786 | 61.22 | 768 | 61.96 | 776 | 2.33 | 609 | 63.19 | 1380 | 1.66 | 0.53 | 496 | 619 | 5.88 | 774 | 3.82 | 770 | 60.79 | 763 | 61.52 | 762 | 2.32 | 600 | 65.09 | 1402 | 1.86 | 0.47 | 450 | 569 | 5.78 | 794 | 3.82 | 601 | 62.54 | 843 | 63.96 | 844 | 2.28 | 610 | 63.25 | 1378 | 1.67 | 0.45 | 240 | 597 | 5.65 | 767 | 3.82 | 768 | 60.84 | 761 | 61.55 | 767 | 2.35 | 65.06% | 905063 | 882246 | 810099 | 752072
2024-12-19 | 18:00 | RANNANE Taha | 18.00 | [54 empty] | 94.19% | [69 empty] | 64.1% | 908326.5 | 886781 | 810718.75 | 756616.63
2024-12-19 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 2:00 | 5558 | 1530 | 1768 | 1552 | 1309 | 0.7 | w-f |  |  | f | 0.3 | 496 | f | 0.79 | 497 | f | 0.79 | 493 | f | 0.63 | 496 | f | 0.56 | 502 | bwceb1 |  |  | f | 0.27 | 492 | w-f |  |  | w-f |  |  | f | 0.35 | 492 | f | 0.54 | 511 | f | 0.44 | 509 | f | 0.19 | 504 | f | 0.59 | 500 | f | 0.47 | 449 | 92.52% | 21.48 | 3.08 | 0.41 | 4234 | 57.61 | 611 | 63.74 | 1380 | 1.76 | 0.48 | 368 | 612 | 5.54 | 768 | 3.8 | 771 | 61.24 | 462 | 61.99 | 757 | 2.38 | 580 | 63.85 | 1347 | 1.62 | 0.51 | 576 | 593 | 5.97 | 767 | 3.8 | 771 | 61.57 | 765 | 62.21 | 758 | 2.43 | 604 | 64.97 | 1408 | 1.86 | 0.46 | 460 | 580 | 5.8 | 797 | 3.8 | 800 | 62.42 | 821 | 63.14 | 816 | 2.41 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.08% | 914095 | 891359 | 815566 | 756636
2024-12-20 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | 5552 | 1522 | 1877 | 1522 | 1301 | 0.98 | bw | bw | bw | F | 0.52 | 488 | F | 0.21 | 484 | F | 0.46 | 483 | F | 0.59 | 485 | F | 0.51 | 490 | F | 0.54 | 494 | BW | BW | BW | F | 0.55 | 502 | F | 0.36 | 495 | F | 0.56 | 484 | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | F | 0.19 | 492 | F | 0.57 | 496 | HS | HS | HS | 92.29 | 21.55 | 2.93 | 0.63 | 5736 | 57.47 | 610 | 63.58 | 1379 | 1.77 | 0.49 | 363 | 618 | 5.55 | 766 | 3.79 | 771 | 61.11 | 775 | 61.85 | 776 | 2.27 | 607 | 62.77 | 1376 | 1.64 | 0.53 | 489 | 610 | 5.62 | 775 | 3.79 | 770 | 60.42 | 766 | 61.1 | 770 | 2.28 | 611 | 63.6 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 461 | 602 | 5.83 | 774 | 3.79 | 768 | 62.14 | 779 | 63.12 | 811 | 2.44 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.96% | 917310 | 894599 | 818725 | 756636
2024-12-20 | 18:00 | RANNANE Taha | 18:00 | 4680 | 1263 | 1388 | 1308 | 1060 | 0.49 | F | 0.25 | 495 | BW |  |  | SOAK CEB2 |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.43 | 500 | F | 0.26 | 476 | F | 0.69 | 495 | F | 0.57 | 495 | F | 0.69 | 494 | W.F |  |  | F | 0.19 | 498 | F | 0.58 | 492 | F | 0.49 | 448 | 92.43% | 21.77 | 3.11 | 0.4 | 4221 | 57.52 | 611 | 63.68 | 1381 | 1.75 | 0.48 | 365 | 614 | 5.57 | 766 | 3.8 | 770 | 61.2 | 767 | 61.93 | 771 | 2.38 | 607 | 62.57 | 1378 | 1.66 | 0.52 | 498 | 605 | 5.98 | 772 | 3.8 | 771 | 60.2 | 773 | 60.9 | 775 | 2.35 | 592 | 64.46 | 1365 | 1.78 | 0.45 | 462 | 575 | 5.83 | 799 | 3.8 | 772 | 62.04 | 789 | 62.68 | 812 | 2.41 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.79% | 900142.7 | 877296.9 | 805411.4 | 747143.4
2024-12-20 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 2:00 | 47661292 | 1201 | 1435 | 1363 | 1155 | 0.53 | f | 0.22 | 497 | soakceb2 |  |  | w-f |  |  | w-f |  |  | f | 0.5 | 380 | w-f |  |  | f | 0.82 | 488 | f | 0.37 | 488 | f | 0.36 | 490 | f | 0.44 | 491 | f | 0.51 | 490 | f | 0.9 | 489 | f | 0.28 | 491 | bw |  |  | f | 0.28 | 482 | w-f |  |  | 92.47 | 21.22 | 0 | 0.4 | 4231 | 57.76 | 610 | 63.79 | 1378 | 1.77 | 0.48 | 368 | 643 | 5.51 | 768 | 3.81 | 770 | 61.27 | 768 | 62 | 764 | 2.38 | 606 | 62.89 | 1379 | 1.66 | 0.52 | 489 | 616 | 5.93 | 765 | 3.81 | 771 | 62.51 | 759 | 61.26 | 758 | 2.39 | 591 | 64.55 | 1365 | 1.77 | 0.45 | 459 | 556 | 5.78 | 799 | 3.81 | 773 | 62.14 | 803 | 62.79 | 833 | 2.42 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 65.07% | 929238 | 904226 | 829757 | 756636.1
2024-12-21 | 10:00 | youness allani | 10:00 | 5092 | 1366 | 1495 | 1521 | 1203 | 0.57 | f | 0.2 | 486 | wf |  |  | bw |  |  | f | 0.5 | 484 | f | 0.61 | 492 | f | 0.56 | 491 | f | 0.69 | 492 | wf |  |  | wf |  |  | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.52 | 503 | wf |  |  | f | 0.21 | 487 | f | 0.48 | 512 | f | 0.5 | 459 | 92.42% | 21.55 | 0 | 0.4 | 4248 | 57.63 | 608 | 63.81 | 1378 | 1.74 | 0.48 | 360 | 622 | 5.44 | 775 | 3.81 | 769 | 61.32 | 792 | 62.05 | 798 | 2.38 | 608 | 62.98 | 1380 | 1.66 | 0.52 | 484 | 604 | 5.85 | 773 | 3.81 | 770 | 60.57 | 753 | 61.27 | 751 | 2.34 | 589 | 64.53 | 1362 | 1.77 | 0.45 | 456 | 553 | 5.74 | 804 | 3.81 | 774 | 62.07 | 794 | 62.77 | 831 | 2.41 | HS | hs | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.97% | 932637 | 907644 | 832926 | 756636.1
2024-12-21 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 18:00 | 4988 | 1270 | 1379 | 1315 | 1118 | 0.52 | f | 0.24 | 501 | f | 0.58 | 496 | w-f |  |  | w-f |  |  | bw |  |  | w-f |  |  | wf |  |  | f | 0.27 | 488 | f | 0.15 | 354 | f | 0.74 | 486 | f | 0.52 | 485 | f | 1.18 | 480 | f | 0.36 | 492 | w-f |  |  | f | 0.56 | 492 | f | 0.47 | 447 | 0.9228 | 21.58 | 3.08 | 0.39 | 4220 | 57.55 | 606 | 63.56 | 1377 | 1.65 | 0.48 | 369 | 612 | 5.43 | 767 | 3.8 | 770 | 61.03 | 768 | 61.78 | 765 | 2.38 | 607 | 62.83 | 1379 | 1.65 | 0.52 | 525 | 620 | 5.87 | 768 | 3.8 | 770 | 60.47 | 754 | 61.17 | 751 | 2.37 | 591 | 64.49 | 1363 | 1.77 | 0.45 | 469 | 569 | 5.7 | 800 | 3.8 | 772 | 62.05 | 790 | 62.72 | 822 | 2.41 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.07% | 936482 | 911307 | 836303 | 756636.1
2024-12-21 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 5019 | 1391 | 1503 | 1408 | 1167 | 0.57 | W.F |  |  | F | 0.52 | 480 | F | 0.52 | 491 | F | 0.67 | 495 | F | 0.63 | 491 | W.F |  |  | F | 0.54 | 494 | F | 0.52 | 499 | F | 0.29 | 495 | F | 0.74 | 493 | F | 0.37 | 496 | F | 1.25 | 410 | W.F |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | 92.31% | 21.36 | 3.12 | 0.36 | 4201 | 57.58 | 608 | 63.78 | 1378 | 1.76 | 0.48 | 364 | 605 | 5.44 | 766 | 3.81 | 768 | 61.3 | 771 | 62.02 | 763 | 2.39 | 611 | 65.17 | 1381 | 1.65 | 0.52 | 518 | 627 | 5.87 | 763 | 3.81 | 770 | 60.8 | 753 | 61.52 | 757 | 2.37 | 590 | 64.59 | 1363 | 1.78 | 0.45 | 463 | 567 | 5.72 | 792 | 3.81 | 773 | 62.18 | 796 | 62.83 | 822 | 2.42 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.95% | 941332.5 | 916200.75 | 840840.38 | 756636.1
2024-12-22 | 10:00 | youness allani | 10:00 | 4852 | 1332 | 1462 | 1495 | 1144 | 0.54 | f | 0.23 | 516 | f | 0.55 | 515 | wf |  |  | f | 0.5 | 500 | wf |  |  | BW |  |  | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.25 | 319 | F | 0.5 | 487 | F | 1.22 | 366 | F | 0.61 | 491 | F | 0.21 | 493 | F | 0.57 | 497 | F | 0.49 | 466 | 92.32% | 21.24 | 3.08 | 0.39 | 4248 | 57.68 | 609 | 63.89 | 1376 | 1.75 | 0.48 | 363 | 608 | 5.35 | 766 | 3.79 | 770 | 61.36 | 768 | 62.04 | 760 | 2.38 | 609 | 63.17 | 1381 | 1.66 | 0.52 | 517 | 622 | 5.78 | 765 | 3.79 | 771 | 60.87 | 763 | 61.57 | 759 | 2.36 | 589 | 64.64 | 1363 | 1.77 | 0.45 | 463 | 592 | 5.64 | 797 | 3.79 | 773 | 62.24 | 786 | 62.89 | 813 | 2.42 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.03% | 946291 | 921216 | 845470 | 756636.1
2024-12-22 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 18:00 | 3500 | 973 | 1026 | 1003 | 990 | 0.28 | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.48 | 501 | WF |  |  | F | 0.55 | 505 | WBW |  |  | F | 0.28 | 501 | F | 0.59 | 540 | WF |  |  | WF |  |  | F | 1.29 | 381 | F | 0.3 | 502 | WF |  |  | F | 0.59 | 514 | WF |  |  | 92.59 | 21.61 | 3.11 | 0.18 | 2825 | 57.62 | HS | HS | HS | HS | [12 empty] | 611 | 63.19 | 1381 | 1.66 | 0.52 | 515 | 626 | 5.66 | 769 | 3.81 | 771 | 60.85 | 758 | 61.54 | 767 | 2.42 | 591 | 64.63 | 1363 | 1.78 | 0.45 | 462 | 561 | 5.54 | 797 | 3.81 | 774 | 62.58 | 788 | 62.8 | 811 | 2.45 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.95 | 948739 | 926053 | 849978 | 756636.1
2024-12-22 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 4782 | 1319 | 1414 | 1344 | 1077 | 0.51 | F | 0.19 | 492 | F | 0.53 | 489 | F | 0.48 | 488 | BW |  |  | W.BW |  |  | F | 0.82 | 489 | W.BW |  |  | W.F |  |  | F | 0.47 | 413 | W.F |  |  | F | 0.52 | 489 | SOAK CEB2 |  |  | F | 0.56 | 489 | F | 0.18 | 491 | F | 0.45 | 318 | F | 0.46 | 449 | 92.32% | 21.24 | 3.05 | 0.38 | 4228 | 57.82 | 607 | 63.51 | 1377 | 1.75 | 0.48 | 392 | 597 | 5.32 | 791 | 3.8 | 770 | 91.02 | 779 | 61.75 | 769 | 2.4 | 606 | 62.98 | 1375 | 1.66 | 0.52 | 522 | 604 | 5.71 | 782 | 3.8 | 770 | 60.61 | 772 | 61.32 | 785 | 2.35 | 588 | 64.55 | 1362 | 1.78 | 0.45 | 462 | 573 | 5.75 | 792 | 3.8 | 774 | 62.12 | 789 | 62.77 | 812 | 2.4 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.14% | 950672.1 | 930497.9 | 854269.3 | 756636.1
2024-12-23 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 10:00 | 5055 | 1381 | 1454 | 1399 | 1211 | 0.58 | F | 0.18 | 491 | W-F |  |  | F | 0.4 | 495 | F | 0.79 | 491 | F | 0.61 | 492 | F | 0.65 | 492 | W-BW |  |  | BW |  |  | W-F | W-F |  | W-F |  |  | F | 0.52 | 482 | W-F |  |  | F | 0.58 | 494 | F | 0.46 | 493 | F | 0.54 | 488 | F | 0.45 | 450 | 92.42% | 21.81 | 0 | 0.4 | 4224 | 57 | 609 | 63.67 | 1376 | 1.77 | 0.49 | 372 | 605 | 5.19 | 777 | 3.8 | 770 | 61.2 | 767 | 61.9 | 776 | 2.38 | 608 | 63.07 | 1378 | 1.66 | 0.53 | 520 | 624 | 5.57 | 759 | 3.8 | 772 | 60.69 | 760 | 61.41 | 756 | 2.36 | 583 | 63.82 | 1389 | 1.82 | 0.45 | 469 | 560 | 5.44 | 802 | 3.8 | 803 | 61.25 | 825 | 61.97 | 829 | 2.39 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.02% | 957736 | 937680 | 560955 | 756636
2024-12-23 | 18:00 | youness allani | 18:00 | 4978 | 1377 | 1461 | 1362 | 1382 | 0.5 | f | 0.1 | 403 | bw |  |  | f | 0.46 | 491 | f | 0.5 | 494 | wf |  |  | f | 0.49 | 489 | wb |  |  | f | 0.26 | 488 | wf |  |  | f | 0.4 | 489 | wf |  |  | f | 0.56 | 490 | wb |  |  | f | 0.18 | 488 | f | 0.36 | 489 | CEB2 |  |  | 92.39% | 21.67 | 2.87 | 0.39 | 4214 | 57.55 | 612 | 63.99 | 1381 | 1.78 | 0.49 | 364 | 615 | 4.97 | 774 | 3.8 | 770 | 61.48 | 763 | 62.21 | 765 | 2.38 | 608 | 63.32 | 1380 | 1.65 | 0.52 | 510 | 622 | 5.35 | 777 | 3.8 | 770 | 60.95 | 767 | 61.67 | 766 | 2.38 | 583 | 63.8 | 1385 | 1.82 | 0.45 | 468 | 565 | 5.25 | 806 | 3.8 | 803 | 61.25 | 822 | 61.96 | 821 | 2.38 | hs | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65% | 960714 | 940676 | 863697 | 756636
2024-12-23 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 2:00 | 5120 | 1375 | 1593 | 1404 | 1174 | 0.5 | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.49 | 513 | F | 0.54 | 510 | F | 0.6 | 507 | F | 0.48 | 496 | WF |  |  | F | 0.26 | 504 | F | 0.16 | 300 | F | 0.44 | 499 | WF |  |  | CEB1 |  |  | F | 0.48 | 493 | F | 0.19 | 496 | BW |  |  | WBW |  |  | 92.45% | 21.12 | 2.92 | 0.39 | 4214 | 57.79 | 611 | 64.03 | 1382 | 1.77 | 0.48 | 363 | 622 | 5.33 | 772 | 3.79 | 771 | 61.5 | 766 | 62.2 | 764 | 2.39 | 609 | 36.36 | 1378 | 1.64 | 0.52 | 514 | 602 | 5.69 | 780 | 3.79 | 770 | 60.93 | 765 | 61.64 | 767 | 2.37 | 581 | 63.87 | 1383 | 1.84 | 0.45 | 467 | 562 | 5.56 | 802 | 3.79 | 802 | 61.33 | 826 | 62.06 | 823 | 2.32 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.01% | 964910 | 944890 | 869449 | 756636
2024-12-24
2024-12-25 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2024-12-26 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 4664 | 1305 | 1397 | 1296 | 1125 | 0.46 | WB |  |  | F | 0.54 | 511 | WF |  |  | WF |  |  | BW |  |  | F | 0.82 | 499 | F | 0.76 | 498 | BW |  |  | WF |  |  | F | 0.36 | 487 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 489 | F | 0.59 | 492 | F | 0.16 | 491 | WF |  |  | F | 0.17 | 500 | 92.14% | 13.95 | 2.84 | 0.36 | 4172 | 57.55 | 608 | 63.22 | 1378 | 1.76 | 0.53 | 409 | 610 | 5.52 | 760 | 3.8 | 767 | 60.72 | 755 | 61.46 | 749 | 2.36 | 608 | 62.84 | 1380 | 1.67 | 0.56 | 510 | 609 | 5.87 | 774 | 3.8 | 769 | 60.38 | 754 | 61.13 | 772 | 2.35 | 575 | 64.29 | 1371 | 1.68 | 0.46 | 532 | 553 | 5.81 | 726 | 3.8 | 738 | 61.99 | 769 | 62.58 | 775 | 2.53 | HS | HS | HS | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | HS | HS | HS | HS | 65.04% | 982303 | 962463 | 883282 | 756636
2024-12-27 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | 4619 | 1248 | 1387 | 1340 | 1040 | 0.5 | wbw |  |  | f | 0.5 | 490 | f | 0.16 | 482 | WBW |  |  | WBW |  |  | WF |  |  | F | 0.84 | 491 | WBW |  |  | WF |  |  | F | 0.41 | 493 | F | 0.49 | 491 | F | 0.51 | 493 | F | 0.57 | 499 | F | 0.31 | 491 | F | 0.55 | 487 | F | 0.17 | 500 | 92.42% | 13.92 | 2.83 | 0.36 | 4156 | 57.78 | 609 | 63.35 | 1379 | 1.73 | 0.53 | 402 | 610 | 5.57 | 761 | 3.8 | 770 | 60.85 | 762 | 61.62 | 758 | 2.4 | 609 | 62.8 | 1379 | 1.66 | 0.6 | 505 | 615 | 5.94 | 769 | 3.8 | 769 | 60.48 | 761 | 61.17 | 761 | 2.4 | 574 | 64.31 | 1313 | 1.67 | 0.53 | 525 | 559 | 5.86 | 727 | 3.8 | 738 | 62.03 | 763 | 62.67 | 748 | 2.51 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 66.3% | 985234 | 965392 | 885884 | 756636
2024-12-27 | 18:00 | RANNANE Taha | 18:00 | 4388 | 1208 | 1295 | 1239 | 1039 | 0.44 | W,BW |  |  | W,F |  |  | F | 0.5 | 510 | F | 0.51 | 510 | F | 0.66 | 513 | F | 0.52 | 507 | F | 0.89 | 512 | F | 0.48 | 510 | W,F |  |  | W,F |  |  | W,F |  |  | BW |  |  | F | 0.55 | 482 | F | 0.27 | 484 | F | 0.57 | 509 | F | 0.19 | 500 | 92.14% | 14.1 | 2.88 | 0.36 | 4167 | 57.58 | 613 | 63.33 | 1384 | 1.76 | 0.48 | 399 | 603 | 5.59 | 761 | 3.8 | 770 | 60.87 | 780 | 61.59 | 771 | 2.38 | 611 | 62.75 | 1379 | 1.66 | 0.52 | 501 | 622 | 5.94 | 776 | 3.8 | 768 | 60.39 | 757 | 61.1 | 765 | 2.39 | 577 | 64.22 | 1318 | 1.69 | 0.44 | 517 | 552 | 5.88 | 762 | 3.8 | 740 | 61.99 | 765 | 62.54 | 795 | 2.65 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.55% | 990019.1 | 970220.7 | 890260.4 | 756636.1
2024-12-27 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 2:00 | 4673 | 1284 | 1394 | 1321 | 1131 | 0.5 | w-bw |  |  | f | 0.53 | 502 | f | 0.47 | 492 | f | 0.47 | 496 | w-f |  |  | f | 0.52 | 495 | w-f |  |  | f | 0.29 | 445 | f | 0.55 | 497 | w-f |  |  | f | 0.48 | 494 | w-f |  |  | f | 0.58 | 499 | f | 0.16 | 500 | w-f |  |  | f | 0.05 | 500 | 92.48% | 14.18 | 2.92 | 0.36 | 4186 | 57.82 | 611 | 63.32 | 1381 | 1.8 | 0.48 | 400 | 624 | 5.67 | 772 | 3.77 | 769 | 60.83 | 776 | 61.56 | 763 | 2.39 | 608 | 62.81 | 1381 | 1.66 | 0.52 | 504 | 622 | 6.03 | 771 | 3.77 | 770 | 60.37 | 766 | 61.05 | 762 | 2.43 | 574 | 64.24 | 1312 | 1.7 | 0.44 | 519 | 550 | 5.97 | 776 | 3.77 | 740 | 62.04 | 764 | 62.57 | 754 | 2.41 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.92% | 997022 | 977247 | 896583 | 756636
2024-12-28 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | 5109 | 1410 | 1450 | 1405 | 1139 | 0.59 | wbw |  |  | f | 0.55 | 501 | wf |  |  | f | 0.49 | 490 | f | 0.6 | 498 | f | 0.51 | 488 | f | 0.82 | 486 | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.4 | 511 | f | 0.51 | 513 | wf |  |  | bw |  |  | f | 0.31 | 509 | f | 0.56 | 510 | f | 0.21 | 500 | 92.5 | 14.1 | 2.9 | 0.35 | 4160 | 57.66 | 609 | 63.36 | 1380 | 1.74 | 0.48 | 385 | 617 | 5.56 | 772 | 3.79 | 769 | 60.87 | 741 | 61.6 | 739 | 2.4 | 610 | 62.75 | 1378 | 1.68 | 0.52 | 501 | 628 | 6.2 | 764 | 3.79 | 772 | 60.37 | 763 | 61.08 | 758 | 2.44 | 575 | 64.23 | 1312 | 1.67 | 0.45 | 511 | 566 | 5.97 | 789 | 3.79 | 740 | 62.06 | 766 | 62.6 | 736 | 2.44 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.76 | 999993 | 980243 | 899380 | 756636
2024-12-28 | 18:00 | RANNANE Taha | 18:00 | 4762 | 1263 | 1295 | 1239 | 1039 | 0.44 | W,F |  |  | F | 0.53 | 488 | F | 0.48 | 489 | BW |  |  | F | 0.59 | 485 | F | 0.49 | 483 | W.F |  |  | F | 0.33 | 490 | F | 0.45 | 213 | W.F |  |  | F | 0.53 | 486 | F | 0.55 | 481 | F | 0.58 | 488 | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.46 | 453 | 92.38 | 14.26 | 2.95 | 0.35 | 4205 | 57.53 | 608 | 63.16 | 1379 | 1.77 | 0.48 | 396 | 607 | 5.68 | 761 | 3.82 | 771 | 60.67 | 771 | 61.39 | 761 | 2.38 | 610 | 62.78 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 500 | 616 | 6.03 | 769 | 3.82 | 769 | 60.43 | 763 | 61.13 | 763 | 2.38 | 575 | 64.23 | 1315 | 1.67 | 0.45 | 512 | 570 | 5.95 | 716 | 3.82 | 740 | 62 | 744 | 62.56 | 732 | 2.5 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.29% | 1004370 | 985036.5 | 903582.7 | 756636
2024-12-28 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 2:00 | 4958 | 1366 | 1490 | 1407 | 1159 | 0.58 | F | 0.38 | 488 | F | 0.53 | 480 | F | 0.49 | 513 | F | 0.48 | 501 | WF | WF | WF | SOAK CEB1 | SOAK CEB1 | SOAK CEB1 | WF | WF | WF | BW | BW | BW | F | 0.59 | 540 | W BW | W BW | W BW | F | 0.52 | 482 | F | 0.45 | 480 | F | 0.58 | 494 | F | 0.16 | 500 | F | 0.54 | 488 | WF | WF | WF | 92.42% | 14.17 | 2.99 | 0.34 | 4176 | 57.73 | 624 | 63.17 | 1378 | 1.79 | 0.48 | 391 | 654 | 5.67 | 768 | 3.7 | 770 | 60.82 | 776 | 61.5 | 752 | 2.4 | 609 | 62.7 | 1377 | 1.66 | 0.52 | 500 | 620 | 6.02 | 768 | 3.79 | 770 | 60.42 | 762 | 61.1 | 766 | 2.35 | 575 | 64.23 | 1314 | 1.67 | 0.45 | 512 | 569 | 5.95 | 765 | 3.79 | 740 | 62 | 754 | 62.16 | 733 | 2.64 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.99% | 1009290 | 989974.4 | 907707.5 | 756678
2024-12-29 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 5244 | 1418 | 1556 | 1537 | 1190 | 0.59 | F | 0.19 | 494 | F | 0.52 | 494 | F | 0.48 | 496 | F | 0.52 | 496 | F | 0.59 | 498 | WF |  |  | F | 0.84 | 494 | BW |  |  | W,F |  |  | SOAK CEB2 |  |  | F | 0.5 | 497 | W,F |  |  | F | 0.49 | 490 | F | 0.36 | 496 | W,F |  |  | F | 0.45 | 451 | 92.28% | 14.13 | 2.99 | 0.35 | 4210 | 57.71 | 608 | 63.29 | 1378 | 1.76 | 0.48 | 389 | 598 | 5.62 | 766 | 3.83 | 769 | 60.79 | 780 |  | 774 | 2.39 | 609 | 62.82 | 1381 | 1.66 | 0.52 | 500 | 608 | 5.96 | 767 | 3.83 | 771 | 60.45 | 772 | 61.16 | 768 | 2.38 | 579 | 63.96 | 1350 | 1.75 | 0.44 | 515 | 561 | 5.92 | 724 | 3.83 | 770 | 61.58 | 789 | 62.22 | 756 | 2.56 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.92% | 1014187 | 994909.8 | 912152.9 | 756678.2
2024-12-29 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 18:00 | 6317 | 1704 | 1840 | 1770 | 1501 | 0.93 | F | 0.53 | 486 | WF |  |  | BW |  |  | F | 0.49 | 491 | F | 0.57 | 460 | F | 0.55 | 511 | F | 0.82 | 510 | F | 0.27 | 512 | F | 0.47 | 512 | F | 0.43 | 502 | F | 0.48 | 490 | F | 0.53 | 501 | F | 0.61 | 505 | F | 0.18 | 450 | F | 0.6 | 514 | F | 0.48 | 471 | 92.27 | 14.31 | 2.96 | 0.6 | 5608 | 57.53 | 605 | 63.15 | 1375 | 1.76 | 0.5 | 401 | 621 | 5.5 | 752 | 3.79 | 761 | 60.61 | 759 | 61.36 | 764 | 2.33 | 609 | 62.8 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 499 | 616 | 5.97 | 765 | 3.79 | 769 | 60.4 | 749 | 61.12 | 743 | 2.34 | 564 | 64.62 | 1332 | 1.75 | 0.45 | 541 | 530 | 5.91 | 783 | 3.79 | 770 | 62.37 | 790 | 62.64 | 791 | 2.5 | 610 | 61.38 | 1372 | 1.66 | 0.45 | 301 | 614 | 5.73 | 794 | 3.79 | 771 | 59 | 779 | 59 | 784 | 2.34 | 64.62 | 1018396 | 999895 | 916557 | 757026
2024-12-29 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 5770 | 1555 | 1673 | 1591 | 1510 | 0.73 | f | 0.4 | 504 | f | 0.56 | 503 | wb |  |  | bw |  |  | f | 0.61 | 512 | wb |  |  | f | 0.82 | 507 | f | 0.25 | 509 | wb |  |  | f | 0.43 | 504 | f | 0.51 | 499 | soak CEB1 |  |  | F | 0.54 | 483 | F | 0.24 | 489 | F | 0.56 | 488 | SOAKCEB1 |  |  | 89.5% | 14.26 | 3.02 | 0.59 | 5581 | 57.68 | 612 | 63.16 | 1383 | 1.75 | 0.48 | 389 | 619 | 5.67 | 803 | 3.79 | 771 | 60.77 | 775 | 61.48 | 780 | 2.3 | 609 | 62.78 | 1380 | 1.66 | 0.53 | 500 | 634 | 6.02 | 771 | 3.79 | 771 | 60.49 | 752 | 61.14 | 758 | ,2,3 | 564 | 64.72 | 1332 | 1.73 | 0.44 | 538 | 536 | 5.97 | 795 | 3.79 | 772 | 62.42 | 790 | 63.01 | 820 | 2.46 | 611 | 61.08 | 1384 | 1.66 | 0.44 | 283 | 600 | 5.71 | 778 | 3.79 | 769 | 59.43 | 763 | 60.12 | 764 | 2.31 | 64.67% | 1023371 | 1004944 | 921022 | 761937
2024-12-30 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 6635 | 1802 | 1990 | 1872 | 1543 | 0.98 | F | 0.56 | 514 | F | 0.55 | 507 | W,F |  |  | F | 0.5 | 512 | F | 0.62 | 515 | F | 0.87 | 511 | F | 0.81 | 509 | F | 0.26 | 511 | W,BW |  |  | F | 0.75 | 513 | F | 0.51 | 507 | F | 0.54 | 509 | F | 0.61 | 513 | BW |  |  | F | 0.45 | 491 | F | 0.48 | 455 | 88.97% | 14.13 | 3.02 | 0.59 | 5587 | 57.64 | 616 | 63.07 | 1385 | 1.75 | 0.49 | 383 | 602 | 5.59 | 726 | 3.82 | 768 | 6.57 | 782 | 61.31 | 734 | 2.16 | 607 | 62.9 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 498 | 617 | 5.93 | 776 | 3.82 | 772 | 60.54 | 762 | 61.24 | 766 | 2.29 | 562 | 64.83 | 1332 | 1.77 | 0.45 | 534 | 536 | 5.9 | 782 | 3.82 | 769 | 62.45 | 796 | 63.06 | 809 | 2.46 | 612 | 61.94 | 1383 | 1.66 | 0.45 | 276 | 606 | 5.53 | 763 | 3.82 | 771 | 59.57 | 777 | 60.29 | 777 | 2.35 | 65.07% | 1028129.78 | 1009709 | 925178.94 | 766599.75
2024-12-30 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 18:00 | 6300 | 1700 | 1884 | 1783 | 1438 | 0.92 | f | 0.39 | 508 | F | 0.5 | 451 | F | 0.3 | 510 | F | 0.52 | 508 | CEB1 |  |  | F | 0.8 | 507 | F | 0.89 | 497 | F | 0.36 | 522 | F | 0.28 | 505 | F | 0.74 | 510 | F | 0.49 | 506 | WBW |  |  | WBW |  |  | BW |  |  | F | 0.28 | 480 | WBW |  |  | 88.78 | 14.9 | 3.07 | 0.58 | 5594 | 57.43 | 611 | 63.48 | 1381 | 1.78 | 0.48 | 387 | 614 | 5.57 | 762 | 3.81 | 768 | 61.05 | 751 | 61.77 | 761 | 2.34 | 609 | 62.83 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 498 | 620 | 5.91 | 772 | 3.81 | 761 | 60.53 | 754 | 61.22 | 755 | 2.31 | 563 | 64.73 | 1333 | 1.74 | 0.44 | 533 | 536 | 5.85 | 760 | 3.81 | 770 | 62.37 | 791 | 63 | 776 | 2.5 | 612 | 62.01 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 272 | 598 | 5.6 | 778 | 3.81 | 770 | 59.59 | 776 | 60.32 | 779 | 2.33 | 64.9 | 1033210 | 1014676 | 929525 | 771530
2024-12-30 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6509 | 1779 | 1980 | 1859 | 1564 | 0.98 | F | 0.53 | 491 | W,F |  |  | F | 0.49 | 493 | F | 0.43 | 490 | F | 0.63 | 491 | F | 0.54 | 491 | F | 0.8 | 492 | W,B |  |  | F | 0.57 | 463 | F | 0.45 | 491 | F | 0.33 | 491 | F | 0.52 | 489 | F | 0.6 | 493 | F | 0.21 | 491 | F | 0.58 | 489 | W,B |  |  | 92.31% | 14.18 | 3.09 | 0.59 | 5961 | 57.86 | 611 | 63.4 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 388 | 612 | 5.64 | 762 | 3.82 | 769 | 60.99 | 767 | 61.72 | 764 | 2.35 | 608 | 62.86 | 1378 | 1.66 | 0.53 | 501 | 615 | 5.96 | 771 | 3.82 | 770 | 60.5 | 762 | 61.2 | 764 | 2.33 | 559 | 64.71 | 1320 | 1.74 | 0.44 | 533 | 525 | 5.94 | 767 | 3.82 | 769 | 62.35 | 803 | 62.96 | 790 | 2.36 | 610 | 62.16 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 271 | 606 | 5.66 | 759 | 3.82 | 770 | 59.79 | 774 | 60.5 | 763 | 2.37 | 64.92% | 1038050 | 1019635 | 933850 | 776386
2024-12-31 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 10:00 | 6650 | 1789 | 1963 | 1856 | 1340 | 0.7 | f | 0.32 | 493 | bw |  |  | f | 0.43 | 488 | f | 0.77 | 493 | f | 0.59 | 486 | f | 0.52 | 494 | f | 0.84 | 486 | f | 0.25 | 484 | bw |  |  | wf |  |  | f | 0.54 | 511 | f | 0.54 | 510 | f | 0.59 | 499 | f | 0.22 | 502 | f | 0.6 | 500 | f | 0.4 | 433 | 90.43% | 14.12 | 3.08 | 0.58 | 5560 | 57.62 | 608 | 62.43 | 1378 | 1.77 | 0.5 | 388 | 606 | 5.64 | 756 | 3.81 | 771 | 59.96 | 771 | 60.87 | 757 | 2.35 | 609 | 62.9 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 498 | 610 | 5.95 | 764 | 3.81 | 772 | 60.53 | 759 | 61.01 | 752 | 2.33 | 572 | 64.63 | 1335 | 1.74 | 0.44 | 532 | 520 | 5.93 | 768 | 3.81 | 769 | 62.1 | 809 | 62.89 | 798 | 2.39 | 610 | 62.4 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 270 | 609 | 5.52 | 770 | 3.81 | 768 | 59.6 | 768 | 60.96 | 771 | 2.31 | 65.02% | 1035618 | 1017109 | 931751 | 773888
2024-12-31 | 18:00 | youness allani | 18:00 | 6294 | 1693 | 1773 | 1808 | 1460 | 0.95 | F | 0.32 | 493 | F | 0.51 | 496 | BW |  |  | F | 0.79 | 515 | SOAKCEB2 |  |  | F | 0.52 | 498 | F | 0.84 | 500 | wb |  |  | f | 0.59 | 490 | f | 0.44 | 487 | f | 0.5 | 493 | f | 0.53 | 503 | f | 0.6 | 509 | f | 0.23 | 509 | BW |  |  | F | 0.43 | 458 | 92.24% | 14.34 | 3.05 | 0.58 | 5602 | 57.45 | 608 | 62.5 | 1379 | 1.79 | 0.49 | 405 | 611 | 5.64 | 754 | 3.8 | 769 | 60.04 | 757 | 60.59 | 739 | 2.36 | 610 | 62.9 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 498 | 621 | 5.94 | 769 | 3.8 | 771 | 60.54 | 769 | 61.23 | 760 | 2.32 | 586 | 63.66 | 1355 | 1.76 | 0.45 | 516 | 551 | 5.88 | 767 | 3.8 | 769 | 61.22 | 799 | 61.83 | 801 | 2.41 | 612 | 62.66 | 1383 | 1.66 | 0.45 | 265 | 618 | 5.61 | 779 | 3.8 | 769 | 60.32 | 771 | 61.01 | 772 | 2.35 | 64.43% | 1046535 | 1029861 | 941573 | 786531
2024-12-31 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 2:00 | 6100 | 1620 | 1730 | 1802 | 1500 | 0.91 | F | 0.21 | 498 | BW |  |  | F | 0.5 | 502 | F | 0.48 | 494 | F | 0.64 | 489 | F | 0.8 | 492 | F | 0.84 | 492 | WBW |  |  | WBW |  |  | F | 0.47 | 506 | F | 0.44 | 476 | F | 0.53 | 504 | WBW |  |  | F | 0.18 | 490 | F | 0.55 | 494 | F | 0.48 | 453 | 92.56 | 14.17 | 3.12 | 0.58 | 5601 | 57.84 | 570 | 64.29 | 1336 | 1.7 | 0.47 | 463 | 583 | 5.69 | 625 | 2.72 | 780 | 61.87 | 768 | 62.54 | 630 | 1.55 | 576 | 63.92 | 1349 | 1.64 | 0.51 | 599 | 579 | 6.1 | 740 | 2.71 | 770 | 61.73 | 769 | 62.63 | 735 | 1.37 | 544 | 64.46 | 1314 | 1.75 | 0.45 | 594 | 516 | 5.98 | 712 | 2.72 | 768 | 62.13 | 799 | 62.74 | 756 | 1.4 | 611 | 62.53 | 1379 | 1.62 | 0.45 | 272 | 602 | 5.58 | 776 | 2.71 | 770 | 60 | 769 | 60.39 | 773 | 1.26 | 65.2 | 1049937 | 1031837 | 944090 | 788977
2025-01-01 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 10:00 | 6658 | 1813 | 1967 | 1821 | 1604 | 0.97 | F | 0.2 | 495 | F | 0.56 | 500 | F | 0.49 | 498 | W-F |  |  | F | 0.66 | 494 | F | 0.53 | 497 | w-f |  |  | F | 0.28 | 496 | CEB1 |  |  | F | 0.4 | 495 | F | 0.5 | 495 | F | 0.54 | 495 | F | 0.61 | 493 | F | 0.21 | 493 | F | 0.59 | 481 | F | 0.15 | 445 | 92.52% | 14.11 | 3.07 | 0.56 | 5541 | 57.47 | 607 | 62.65 | 1378 | 1.75 | 0.48 | 402 | 604 | 5.71 | 753 | 3.81 | 770 | 60.16 | 768 | 60.91 | 742 | 2.35 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 609 | 61.72 | 1379 | 1.65 | 0.44 | 281 | 608 | 5.72 | 763 | 3.81 | 772 | 59.4 | 776 | 60.11 | 764 | 2.39 | 64.49% | 1056408 | 1037528 | 949637 | 794577
2025-01-01 | 18:00 | youness allani | 18:00 | 6493 | 1762 | 2038 | 1838 | 1577 | 0.96 | wbw |  |  | wb |  |  | f | 0.5 | 503 | bw |  |  | f | 0.66 | 508 | f | 0.76 | 505 | f | 0.43 | 344 | f | 0.28 | 494 | f | 0.29 | 493 | f | 0.37 | 495 | f | 0.5 | 490 | f | 0.52 | 486 | f | 0.57 | 487 | f | 0.21 | 488 | f | 0.59 | 494 | f | 0.43 | 445 | 92.4% | 14.22 | 3.07 | 0.58 | 5565 | 57.51 | 608 | 62.66 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 400 | 608 | 5.67 | 753 | 3.81 | 769 | 60.19 | 774 | 60.86 | 769 | 2.37 | 590 | 64.37 | 1360 | 1.62 | 0.52 | 595 | 610 | 6 | 763 | 3.81 | 772 | 62.11 | 762 | 62.76 | 764 | 2.38 | 581 | 63.77 | 1352 | 1.76 | 0.45 | 530 | 546 | 5.9 | 744 | 3.81 | 768 | 61.38 | 785 | 62.04 | 769 | 2.46 | 611 | 62.62 | 1383 | 1.67 | 0.45 | 272 | 611 | 5.64 | 770 | 3.81 | 770 | 60.24 | 777 | 60.96 | 765 | 2.34 | 65.04% | 1059232 | 1040291 | 952181
2025-01-01 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 2:00 | 6532 | 1780 | 1960 | 1860 | 1540 | 0.98 | F | 0.56 | 492 | F | 0.56 | 496 | F | 0.47 | 484 | F | 0.52 | 497 | F | 0.64 | 492 | CEB1 |  |  | F | 0.78 | 493 | F | 0.68 | 498 | F | 0.52 | 494 | F | 0.36 | 484 | WBW |  |  | F | 0.53 | 517 | WBW |  |  | F | 0.22 | 511 | F | 0.61 | 510 | BW |  |  | 88.11 | 13.98 | 3.79 | 0.58 | 5549 | 57.85 | 612 | 62.91 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 393 | 608 | 5.69 | 764 | 3.89 | 769 | 60.41 | 791 | 61.14 | 793 | 2.34 | 592 | 64.54 | 1359 | 1.63 | 0.52 | 596 | 601 | 6.06 | 760 | 3.82 | 770 | 62.18 | 765 | 62.83 | 775 | 2.31 | 580 | 63.91 | 1351 | 1.76 | 0.45 | 520 | 541 | 5.91 | 746 | 3.82 | 770 | 61.45 | 801 | 62.11 | 784 | 2.43 | 611 | 62.8 | 1378 | 1.66 | 0.44 | 266 | 608 | 5.57 | 775 | 3.82 | 770 | 60.54 | 775 | 61.15 | 776 | 2.33 | 64.92 | 1064032 | 1044654 | 956621 | 802232
2025-01-02 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 6486 | 1736 | 1763 | 1436 | 1433 | 0.94 | F | 0.57 | 495 | F | 0.56 | 495 | BW |  |  | F | 0.44 | 490 | F | 0.64 | 487 | F | 0.85 | 495 | W,F |  |  | F | 0.29 | 494 | F | 0.27 | 494 | F | 0.52 | 493 | F | 0.46 | 494 | F | 0.53 | 493 | F | 0.59 | 494 | F | 0.19 | 493 | F | 0.55 | 409 | W,BW |  |  | 92.44% | 14.11 | 3.13 | 0.56 | 5505 | 57.71 | 609 | 63 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 390 | 608 | 5.66 | 763 | 3.81 | 770 | 60.51 | 771 | 61.23 | 763 | 2.34 | 589 | 64.58 | 1360 | 1.63 | 0.52 | 587 | 587 | 6.03 | 766 | 3.81 | 770 | 62.29 | 772 | 62.94 | 768 | 2.37 | 579 | 63.97 | 1349 | 1.77 | 0.45 | 513 | 535 | 5.93 | 748 | 3.81 | 769 | 61.56 | 813 | 62.21 | 789 | 2.42 | 611 | 62.54 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 262 | 595 | 5.62 | 768 | 3.81 | 770 | 60.18 | 785 | 60.89 | 780 | 2.35 | 65% | 1068915.1 | 1049414.38 | 960866.5 | 807075.38
2025-01-02 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 18:00 | 6676 | 1804 | 2072 | 1855 | 1523 | 0.98 | f | w-bw |  | f | 0.56 | 495 | f | 0.5 | 504 | bw |  |  | w-bw |  |  | f | 0.56 | 502 | f | 0.56 | 513 | f | 0.28 | 507 | f | 0.33 | 514 | f | 0.68 | 511 | f | 0.53 | 519 | f | 0.52 | 518 | f | 0.62 | 515 | f | 0.23 | 512 | f | 0.28 | 482 | f | 0.18 | 451 | 91.65% | 13.98 | 3.04 | 0.58 | 5542 | 57.66 | 609 | 62.72 | 1380 | 1.76 | 0.35 | 400 | 613 | 5.62 | 759 | 3.81 | 770 | 60.29 | 760 | 60.95 | 741 | 2.36 | 606 | 62.5 | 1378 | 1.66 | 0.39 | 545 | 613 | 5.98 | 766 | 3.81 | 773 | 60.09 | 765 | 60.83 | 761 | 2.3 | 582 | 63.79 | 1352 | 1.78 | 0.31 | 523 | 547 | 5.87 | 752 | 3.81 | 769 | 61.39 | 802 | 62.04 | 789 | 2.42 | 610 | 62.27 | 1379 | 1.66 | 0.31 | 268 | 605 | 5.61 | 782 | 3.81 | 770 | 59.84 | 785 | 60.54 | 796 | 2.3 | 52.29% | 1075179 | 1054220 | 966128 | 813222
2025-01-02 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6065 | 1568 | 1760 | 1652 | 1370 | 0.74 | f | 0.2 | 495 | wb |  |  | f | 0.5 | 498 | f | 0.59 | 496 | f | 0.63 | 500 | f | 0.54 | 495 | f | 0.82 | 495 | f | 0.28 | 493 | wb |  |  | f | 0.44 | 491 | WBW |  |  | f | 0.52 | 482 | WBW |  |  | f | 0.23 | 488 | f | 0.31 | 495 | f | 0.44 | 439 | 88.16% | 13.85 | 3.18 | 0.58 | 5547 | 57.82 | 608 | 62.97 | 1379 | 1.79 | 0.45 | 398 | 610 | 5.65 | 757 | 3.78 | 770 | 60.51 | 776 | 61.2 | 766 | 2.34 | 609 | 62.9 | 1381 | 1.66 | 0.49 | 534 | 624 | 6.01 | 771 | 3.78 | 772 | 60.55 | 772 | 61.24 | 757 | 2.32 | 579 | 64.06 | 1351 | 1.77 | 0.41 | 523 | 557 | 5.9 | 744 | 3.78 | 772 | 61.68 | 792 | 62.29 | 770 | 2.44 | 612 | 62.56 | 1381 | 1.66 | 0.41 | 263 | 607 | 5.62 | 773 | 3.78 | 770 | 60.2 | 772 | 60.9 | 780 | 2.34 | 61.23% | 1078205 | 1057260 | 968850 | 816222
2025-01-03 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 5956 | 1554 | 1739 | 1647 | 1345 | 0.76 | F | 0.55 | 499 | F | 0.57 | 502 | F | 0.51 | 500 | F | 0.39 | 485 | F | 0.64 | 505 | F | 0.57 | 485 | F | 0.87 | 502 | F | 0.28 | 506 | F | 0.52 | 501 | W.BW |  |  | W.BW |  |  | F | 0.55 | 503 | BW |  |  | SOAK CEB2 |  |  | F | 0.61 | 499 | W.BW |  |  | 90.55 | 13.67 | 3.18 | 0.58 | 5556 | 57.95 | 608 | 63.02 | 1380 | 1.78 | 0.49 | 394 | 605 | 5.66 | 760 | 3.81 | 772 | 60.51 | 775 | 61.23 | 766 | 2.35 | 608 | 62.98 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 624 | 529 | 6.02 | 772 | 3.81 | 771 | 60.63 | 755 | 61.32 | 755 | 2.33 | 577 | 63.98 | 1346 | 1.78 | 0.44 | 514 | 541 | 5.93 | 752 | 3.81 | 769 | 61.56 | 804 | 62.2 | 790 | 2.42 | 611 | 62.72 | 1381 | 1.66 | 0.44 | 259 | 592 | 5.62 | 771 | 3.81 | 770 | 60.34 | 788 | 61.06 | 792 | 2.35 | 64.82% | 1083224 | 1062301 | 973340.1 | 821193
2025-01-03 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 18:00 | 6067 | 1618 | 1766 | 1680 | 1387 | 0.8 | f | 0.3 | 497 | f | 0.57 | 491 | w,b |  |  | f | 0.42 | 494 | f | 0.62 | 493 | f | 0.89 | 494 | f | 0.26 | 487 | w,b |  |  | W,BW |  |  | f | 0.64 | 504 | f | 0.37 | 464 | BW |  |  | f | 0.58 | 497 | f | 0.37 | 486 | f | 0.53 | 488 | f | 0.36 | 435 | 88.2 | 13.94 | 2.8 | 0.56 | hs | 57.8 | 607 | 62.65 | 1377 | 1.73 | 0.49 | 399 | 601 | 5.49 | 751 | 3.8 | 770 | 60.22 | 767 | 60.96 | 749 | 2.37 | 608 | 62.57 | 1381 | 1.66 | 0.53 | 532 | 626 | 6.07 | 762 | 3.8 | 772 | 60.21 | 766 | 60.92 | 764 | 2.33 | 591 | 63.35 | 1356 | 1.73 | 0.47 | 485 | 583 | 5.95 | 766 | 3.8 | 764 | 61.03 | 768 | 61.68 | 780 | 2.32 | 610 | 62.81 | 1381 | 1.66 | 0.46 | 274 | 610 | 5.66 | 768 | 3.8 | 769 | 60.73 | 788 | 61.07 | 781 | 2.38 | 65.48% | 1089273 | 1068332 | 978345 | 827039
2025-01-03 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6344 | 1738 | 1909 | 1784 | 1496 | 0.91 | f | 0.54 | 509 | f | 0.59 | 507 | wb |  |  | f | 0.44 | 502 | f | 0.62 | 487 | f | 0.86 | 496 | f | 0.58 | 513 | f | 0.63 | 514 | f | 0.6 | 511 | f | 0.68 | 505 | WBW |  |  | f | 0.52 | 485 | f | 0.31 | 432 | f | 0.26 | 501 | BW |  |  | WBW |  |  | 91.78% | 13.94 | 2.8 | 0.59 | HS | 57.91 | 608 | 62.87 | 1379 | 1.76 | 0.48 | 399 | 622 | 5.44 | 752 | 3.82 | 770 | 60.37 | 758 | 61.05 | 743 | 2.35 | 607 | 62.75 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 525 | 618 | 6.1 | 772 | 3.82 | 772 | 60.41 | 763 | 61.13 | 767 | 2.31 | 593 | 63.22 | 1363 | 1.76 | 0.46 | 472 | 582 | 5.96 | 757 | 3.82 | 770 | 60.78 | 776 | 61.49 | 777 | 2.33 | 612 | 62.84 | 1384 | 1.67 | 0.45 | 268 | 621 | 5.62 | 767 | 3.82 | 769 | 60.49 | 769 | 61.22 | 763 | 2.34 | 65.14% | 1091894 | 1070974 | 980859 | 829679
2025-01-04 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | [54 empty] | 76.48 | [69 empty] | 66.05 | 1095436 | 10744888 | 984178 | 833150
2025-01-04 | 18:00 | RANNANE Taha | 18:00 | 1946 | 498 | 521 | 637 | 416 | 0.08 | W,BW |  |  | W.F |  |  | F | 0.19 | 483 | W.F |  |  | W.F |  |  | BW |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.24 | 305 | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.3 | 485 | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.44 | 463 | 92.52% | 13.93 | 0 | 0.05 | 1008 | 57.47 | [16 empty] | 608 | 62.64 | 1381 | 1.66 | 0.53 | 527 | 617 | 6.04 | 771 | 3.78 | 772 | 60.28 | 763 | 60.98 | 762 | 2.46 | [32 empty] | 65.92% | 1098502 | 1077275 | 987513.3 | 836571.8
2025-01-04 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 2:00 | 6669 | 1816 | 2020 | 1850 | 1555 | 0.98 | f | 0.19 | 496 | f | 0.56 | 494 | f | 0.48 | 489 | f | 0.73 | 496 | f | 0.79 | 496 | SOAK CEB1 |  |  | f | 0.84 | 493 | f | 0.23 | 498 | f | 0.49 | 498 | f | 0.54 | 505 | f | 0.55 | 506 | w-bw |  |  | f | 0.62 | 510 | f | 0.29 | 508 | f | 0.31 | 510 | f | 0.61 | 512 | 92.37% | 13.92 | 0 | 0.58 | 5461 | 57.77 | 606 | 62.68 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 408 | 600 | 5.64 | 766 | 3.81 | 768 | 60.23 | 771 | 60.94 | 773 | 2.35 | 608 | 62.77 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 520 | 627 | 5.48 | 765 | 3.81 | 771 | 60.46 | 753 | 60.19 | 753 | 2.33 | 594 | 63.25 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 471 | 588 | 5.84 | 793 | 3.81 | 770 | 60.84 | 781 | 61.56 | 786 | 2.44 | 611 | 62.54 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 264 | 602 | 5.55 | 788 | 3.81 | 771 | 60.16 | 778 | 60.87 | 793 | 2.29 | 64.93% | 1104757 | 1084376 | 963598 | 842780
2025-01-05 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | 6615 | 1775 | 1933 | 1815 | 1551 | 0.96 | wf |  |  | f | 0.53 | 487 | f | 0.47 | 465 | f | 0.52 | 492 | wbw |  |  | f | 0.83 | 498 | f | 0.84 | 510 | ceb2 |  |  | f | 0.38 | 501 | f | 0.37 | 503 | f | 0.5 | 504 | f | 0.53 | 503 | f | 0.59 | 502 | f | 0.41 | 495 | wf |  |  | f | 0.43 | 436 | 92.26% | 13.89 | 0 | 0.59 | 5386 | 57.68 | 611 | 62.74 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 402 | 629 | 5.6 | 766 | 3.81 | 771 | 60 | 768 | 61.01 | 773 | 2.33 | 608 | 62.85 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 516 | 614 | 5.09 | 771 | 3.81 | 770 | 60.46 | 768 | 61.16 | 767 | 2.33 | 591 | 63.27 | 1361 | 1.75 | 0.47 | 467 | 588 | 5.85 | 765 | 3.81 | 770 | 60.83 | 780 | 61.5 | 774 | 2.39 | 611 | 62.49 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 597 | 5.53 | 803 | 3.81 | 770 | 60.11 | 770 | 60.84 | 805 | 2.27 | 64.98% | 1107601 | 1087266 | 996239 | 845551
2025-01-05 | 18:00 | RANNANE Taha | 18:00 | 6808 | 1759 | 2093 | 1826 | 1688 | 0.96 | F | 0.2 | 487 | F | 0.58 | 488 | F | 0.4 | 488 | F | 0.42 | 486 | F | 0.64 | 487 | F | 0.53 | 488 | F | 0.85 | 488 | BW |  |  | F | 0.28 | 488 | W.F |  |  | F | 0.48 | 492 | F | 0.53 | 489 | F | 0.6 | 489 | F | 0.25 | 485 | F | 0.45 | 490 | W.BW |  |  | 92.34% | 14.1 | 0 | 0.6 | 5421 | 57.54 | 614 | 62.78 | 1384 | 1.77 | 0.49 | 400 | 614 | 5.53 | 769 | 3.8 | 769 | 60.3 | 770 | 61.01 | 769 | 2.32 | 608 | 62.91 | 1378 | 1.66 | 0.54 | 514 | 629 | 5.85 | 767 | 3.8 | 769 | 60.54 | 749 | 61.24 | 747 | 2.33 | 593 | 63.27 | 1363 | 1.75 | 0.47 | 461 | 589 | 5.76 | 761 | 3.8 | 770 | 60.83 | 773 | 61.52 | 759 | 2.39 | 611 | 62.42 | 1382 | 1.66 | 0.46 | 261 | 606 | 5.51 | 803 | 3.8 | 770 | 60.04 | 776 | 60.76 | 811 | 2.27 | 64.95% | 1112417 | 1092049 | 1000894 | 850417.9
2025-01-05 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 2:00 | 6644 | 1764 | 1948 | 1817 | 1482 | 0.96 | F | 0.5 | 455 | F | 0.57 | 487 |  | W-BW |  | F | 0.74 | 486 | F | 0.66 | 483 | F | 0.562 | 489 | F | 0.54 | 487 | F | 0.3 | 487 | F | 0.27 | 487 | F | 0.43 | 489 | F | 0.5 | 490 | F | 0.54 | 494 | F | 0.61 | 491 | WF |  |  | F | 0.59 | 490 | WF |  |  | 92.5% | 13.89 | 0 | 0.59 | 5440 | 57.62 | 608 | 62.81 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 402 | 604 | 5.6 | 759 | 3.81 | 769 | 60.38 | 767 | 61.05 | 757 | 2.35 | 607 | 62.95 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 509 | 604 | 5.92 | 763 | 3.81 | 771 | 60.59 | 757 | 61.31 | 758 | 2.32 | 592 | 63.3 | 1362 | 1.74 | 0.46 | 457 | 586 | 5.84 | 771 | 3.81 | 770 | 60.81 | 759 | 61.58 | 777 | 2.4 | 610 | 62.57 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 255 | 600 | 5.55 | 770 | 3.81 | 771 | 60.19 | 781 | 60.95 | 807 | 2.28 | 64.98 | 1119447 | 1099453 | 1007933 | 857791
2025-01-06 | 10:00 | youness allani | 10:00 | 6520 | 1915 | 1794 | 1786 | 1511 | 0.94 | F | 0.2 | 496 | F | 0.55 | 500 | F | 0.46 | 510 | F | 0.42 | 505 | F | 0.68 | 503 | F | 0.25 | 252 | F | 0.83 | 495 | F | 0.28 | 483 | WBW |  |  | F | 0.35 | 492 | F | 0.48 | 486 | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.22 | 494 | F | 0.59 | 492 | F | 0.45 | 435 | 92.41% | 13.89 | 0 | 0.59 | 5448 | 57.53 | 609 | 62.87 | 1379 | 1.78 | 0.49 | 500 | 614 | 5.6 | 759 | 3.81 | 770 | 60.38 | 771 | 61.1 | 759 | 2.37 | 607 | 62.94 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 507 | 607 | 5.94 | 771 | 3.81 | 769 | 60.6 | 753 | 61.27 | 759 | 2.32 | 590 | 63.3 | 1361 | 1.74 | 0.46 | 456 | 591 | 5.85 | 760 | 3.81 | 769 | 60.87 | 779 | 61.58 | 769 | 2.41 | 611 | 62.58 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 254 | 615 | 5.57 | 802 | 3.81 | 768 | 60.2 | 744 | 60.92 | 786 | 2.27 | 64.98% | 1121913 | 1101939 | 1010297 | 860274
2025-01-06 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 18:00 | 6504 | 1970 | 1804 | 1856 | 1507 | 0.97 | F | 0.13 | 444 | F | 0.56 | 785 | WBW |  |  | F | 0.44 | 490 | F | 0.63 | 496 | F | 0.62 | 504 | F | 0.52 | 509 | F | 0.31 | 510 | F | 48 | 509 | F | 0.36 | 510 | F | 0.52 | 506 | F | 0.54 | 511 | F | 0.62 | 507 | BW |  |  | WBW |  |  | F | 0.11 | 420 | 92.3 | 14.31 | 0 | 0.6 | 5477 | 57.47 | 610 | 62.7 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 406 | 616 | 5.72 | 759 | 3.81 | 769 | 60.2 | 794 | 60.97 | 759 | 2.35 | 611 | 62.86 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 515 | 613 | 6.08 | 761 | 3.81 | 772 | 60.49 | 785 | 61.22 | 780 | 2.33 | 575 | 63.4 | 1369 | 1.73 | 0.47 | 464 | 577 | 5.9 | 755 | 3.81 | 755 | 60 | 769 | 61.72 | 775 | 2.39 | 611 | 62.37 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 599 | 5.85 | 796 | 3.81 | 769 | 60 | 767 | 60.74 | 796 | 2.28 | 64.92 | 1126799 | 1106854 | 1014959 | 865157
2025-01-06 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 6082 | 1658 | 1816 | 1714 | 1440 | 0.83 | CEB2 |  |  | F | 0.41 | 500 | F | 0.46 | 503 | F | 0.46 | 499 | F | 0.65 | 496 | F | 0.65 | 499 | SOAK CEB2 |  |  | F | 0.31 | 498 | F | 0.58 | 494 | W.BW |  |  | W.BW |  |  | F | 0.54 | 500 | F | 0.57 | 401 | F | 0.2 | 498 | F | 0.6 | 501 | F | 0.45 | 457 | 72.76% | 14.24 | 0 | 0.6 | 5524 | 57.85 | 610 | 62.77 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 406 | 603 | 5.76 | 761 | 3.82 | 771 | 60.29 | 778 | 61.01 | 766 | 2.36 | 610 | 62.91 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 518 | 614 | 6.11 | 764 | 3.81 | 770 | 60.55 | 766 | 61.26 | 760 | 2.33 | 594 | 63.26 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 463 | 581 | 6 | 765 | 3.81 | 771 | 60.83 | 781 | 61.52 | 772 | 2.41 | 609 | 62.42 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 262 | 611 | 5.7 | 792 | 3.81 | 769 | 60.04 | 767 | 60.76 | 791 | 2.28 | 65.1% | 1131741 | 1111835 | 1019689 | 870097.9
2025-01-07 | 10:00 | youness allani | 10:00 | 5910 | 1600 | 1822 | 1652 | 1344 | 0.82 | f | 0.54 | 490 | wB |  |  | F | 0.52 | 486 | F | 0.48 | 486 | F | 0.62 | 491 | F | 0.53 | 509 | F | 0.75 | 380 | F | 0.28 | 492 | F | 0.29 | 489 | WB |  |  | F | 0.49 | 490 | BW |  |  | F | 0.64 | 492 | F | 0.2 | 491 | F | 0.59 | 495 | F | 0.44 | 432 | 84.08% | 14.12 | 0 | 0.6 | 5575 | 57.86 | 610 | 62.83 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 405 | 601 | 5.69 | 760 | 3.79 | 769 | 60.37 | 762 | 61.05 | 759 | 2.34 | 611 | 62.86 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 517 | 617 | 6.07 | 766 | 3.79 | 769 | 60.49 | 749 | 61.22 | 749 | 2.49 | hs | hs | sh | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | HS | hs | hs | 611 | 62.42 | 1378 | 1.66 | 0.44 | 260 | 608 | 5.72 | 799 | 3.79 | 769 | 60.08 | 769 | 60.8 | 791 | 2.33 | 65.76% | 1137006 | 1117454 | 1024735 | 875677
2025-01-07 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 18:00 | 6581 | 1760 | 2006 | 1834 | 1500 | 1.01 | F | 0.51 | 500 | F | 0.52 | 501 | WBW |  |  | F | 0.74 | 489 | F | 0.64 | 495 | F | 0.64 | 494 | F | 0.84 | 490 | F | 0.29 | 492 | F | 0.6 | 491 | WF |  |  | F | 0.49 | 494 | F | 0.53 | 492 | F | 0.61 | 490 | BW |  |  | F | 0.53 | 487 | F | 0.46 | 461 | 92.44 | 14.3 | 0 | 0.6 | 5570 | 57.57 | 611 | 62.57 | 1381 | 1.57 | 0.49 | 414 | 619 | 5.72 | 767 | 3.8 | 769 | 60.15 | 755 | 60.88 | 765 | 2.34 | 610 | 62.9 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 516 | 618 | 6.06 | 771 | 3.8 | 769 | 60.33 | 759 | 61.17 | 759 | 2.33 | 599 | 63.29 | 1363 | 1.75 | 0.47 | 467 | 594 | 5.95 | 758 | 3.8 | 770 | 60.76 | 774 | 61.45 | 752 | 2.36 | 609 | 62.46 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 260 | 616 | 5.68 | 805 | 3.8 | 770 | 60.04 | 777 | 60.75 | 811 | 2.33 | 65.19 | 1139711 | 1121738 | 1028740 | 879847
2025-01-07 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 5575 | 1561 | 1647 | 1593 | 1289 | 0.73 | F | 0.18 | 495 | F | 0.56 | 490 | F | 0.96 | 495 | W.BW |  |  | BW |  |  | F | 0.82 | 484 | F | 0.68 | 493 | F | 0.26 | 493 | F | 0.37 | 490 | F | 0.66 | 489 | W.BW |  |  | soak CEB1 |  |  | F | 0.62 | 490 | F | 0.32 | 491 | F | 0.55 | 491 | W.F |  |  | 88.72% | 14.05 | 0 | 0.34 | 4063 | 57.78 | 612 | 62.61 | 1383 | 1.79 | 0.49 | 404 | 603 | 5.62 | 783 | 3.8 | 771 | 60.1 | 779 | 60.81 | 783 | 2.36 | 608 | 63.06 | 1379 | 1.64 | 0.53 | 516 | 604 | 5.98 | 760 | 3.8 | 770 | 60.72 | 774 | 61.42 | 763 | 2.41 | 594 | 63.27 | 1364 | 1.74 | 0.47 | 464 | 588 | 5.88 | 755 | 3.8 | 769 | 60.84 | 775 | 61.52 | 766 | 2.51 | [16 empty] | 63.61% | 1144668 | 1126633 | 1033449 | 884725.8
2025-01-08 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 10:00 | 5071 | 1394 | 1499 | 1402 | 1232 | 0.63 | w-bw |  |  | W-F |  |  | F | 0.53 | 510 | F | 0.48 | 511 | W-F |  |  | W-F |  |  | F | 0.9 | 510 | BW |  |  | F | 0.52 | 510 | F | 0.28 | 481 | F | 0.5 | 497 | F | 0.54 | 482 | F | 0.52 | 496 | F | 0.29 | 502 | F | 0.52 | 494 | W-F |  |  | 92.43% | 14.03 | 0 | 0.36 | 4030 | 57.51 | 611 | 62.71 | 1381 | 1.77 | 0.48 | 401 | 609 | 5.56 | 772 | 3.77 | 770 | 60.2 | 781 | 60.93 | 779 | 2.4 | 589 | 64.58 | 1360 | 1.63 | 0.52 | 587 | 587 | 6.03 | 766 | 3.77 | 770 | 62.29 | 772 | 62.94 | 768 | 2.37 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.87% | 1151503 | 1131247 | 1037886 | 887202
2025-01-08 | 18:00 | youness allani | 18:00 | 6766 | 1390 | 1815 | 1405 | 1504 | 0.8 | F | 0.51 | 500 | f | 0.56 | 495 | f | 0.5 | 504 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.56 | 502 | f | 0.56 | 513 | f | 0.28 | 507 | f | 0.33 | 514 | f | 0.68 | 511 | bw | bw | bw | f | 0.52 | 518 | f | 0.62 | 515 | f | 0.23 | 512 | f | 0.28 | 482 | f | 0.19 | 450 | 91.65% | 13.98 | 0 | 0.36 | 5542 | 57.66 | 609 | 62.72 | 1380 | 1.76 | 0.48 | 400 | 613 | 5.62 | 759 | 3.81 | 770 | 60.29 | 760 | 60.95 | 741 | 2.36 | 606 | 62.5 | 1378 | 1.66 | 0.39 | 545 | 613 | 5.98 | 766 | 3.81 | 773 | 60.09 | 765 | 60.83 | 761 | 2.3 | 582 | 63.79 | 1352 | 1.78 | 0.47 | 523 | 547 | 5.87 | 752 | 3.81 | 769 | 61.39 | 802 | 62.04 | 789 | 2.42 | 610 | 62.27 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 605 | 5.61 | 782 | 3.81 | 770 | 59.84 | 785 | 60.54 | 796 | 2.3 | 65% | 1154489 | 1133104 | 1040743 | 890180
2025-01-08 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 2:00 | 5255 | 1373 | 1418 | 1430 | 1199 | 0.58 | F | 0.37 | 486 | F | 0.56 | 490 | F | 0.9 | 487 | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.9 | 510 | F | 0.23 | 512 | WF |  |  | F | 0.36 | 503 | F | 0.45 | 478 | F | 0.52 | 488 | BW |  |  | F | 0.19 | 493 | WF |  |  | F | 0.36 | 258 | 92.4 | 14.11 | 0 | 0.37 | 4100 | 57.83 | [16 empty] | 608 | 62.71 | 1378 | 1.65 | 0.54 | 533 | 626 | 6.08 | 773 | 3.83 | 771 | 60.34 | 757 | 61.05 | 760 | 2.37 | 595 | 63.39 | 1367 | 1.75 | 0.48 | 467 | 597 | 5.97 | 752 | 3.83 | 769 | 60.92 | 751 | 61.62 | 734 | 2.5 | 611 | 62.35 | 1382 | 1.65 | 0.44 | 263 | 608 | 5.54 | 785 | 3.83 | 768 | 60.15 | 788 | 61.24 | 795 | 2.33 | 66.16 | 1159083 | 1138043 | 1045443 | 895130
2025-01-09 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 10:00 | 6820 | 1850 | 2013 | 1646 | 1502 | 1.11 | f | 0.18 | 484 | f | 0.55 | 483 | f | -0.98 | 482 | f | 0.44 | 482 | f | 0.67 | 487 | bw |  |  | f | 0.71 | 493 | f | 0.26 | 495 | f | 0.29 | 482 | w-bw |  |  | w-bw |  |  | f | 0.54 | 509 | f | 0.63 | 506 | f | 0.2 | 508 | f | 0.63 | 506 | f | 0.35 | 406 | 92.28% | 14.15 | 3.09 | 0.61 | 5199 | 57.46 | 608 | 62.74 | 1379 | 1.78 | 0.51 | 413 | 613 | 5.72 | 754 | 3.81 | 771 | 60.27 | 778 | 60.98 | 760 | 2.37 | 609 | 62.75 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 528 | 618 | 6.08 | 773 | 3.81 | 770 | 60.38 | 750 | 61.1 | 752 | 2.31 | 590 | 63.35 | 1361 | 1.74 | 0.48 | 474 | 595 | 5.99 | 770 | 3.81 | 771 | 60.75 | 755 | 61.44 | 750 | 2.36 | 609 | 62.71 | 1378 | 1.66 | 0.47 | 272 | 612 | 5.69 | 767 | 3.81 | 770 | 60.33 | 775 | 61.05 | 779 | 2.35 | 65.65% | 1164815 | 1144794 | 1051524 | 901267
2025-01-09 | 18:00 | youness allani | 18:00 | 6791 | 1636 | 1966 | 1669 | 1619 | 1 | f | 0.21 | 479 | f | 0.27 | 481 | f | 0.53 | 483 | f | 0.69 | 493 | f | 0.67 | 511 | bw |  |  | f | 0.89 | 506 | f | 0.22 | 509 | f | 0.44 | 506 | wbw |  |  | wbw |  |  | f | 0.54 | 511 | f | 0.28 | 496 | wf |  |  | f | 0.28 | 494 | f | 0.4 | 416 | 92.19% | 14.42 | 3.1 | 0.61 | 5342 | 57.58 | 611 | 62.5 | 1378 | 1.74 | 0.5 | 411 | 607 | 5.69 | 766 | 3.78 | 771 | 60.01 | 757 | 60.76 | 759 | 2.34 | 611 | 62.68 | 1378 | 1.65 | 0.54 | 528 | 631 | 5.99 | 761 | 3.78 | 770 | 60.32 | 757 | 61.05 | 758 | 2.33 | 597 | 63.16 | 1365 | 1.75 | 0.47 | 470 | 601 | 5.91 | 751 | 3.78 | 771 | 60.85 | 770 | 61.55 | 751 | 2.39 | 612 | 62.66 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 272 | 616 | 5.65 | 773 | 3.78 | 770 | 60.3 | 774 | 61.02 | 775 | 2.33 | 65.49% | 1167971 | 1147967 | 1054545 | 904420
2025-01-09 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 2:00 | 6607 | 1930 | 1912 | 1627 | 1657 | 1.09 | f | 0.18 | 496 | f | 0.57 | 495 | bw |  |  | f | 0.47 | 587 | f | 0.65 | 495 | wbw |  |  | f | 0.81 | 514 | f | 0.28 | 512 | f | 0.27 | 515 | f | 0.39 | 514 | f | 0.39 | 508 | wf |  |  | f | 0.52 | 498 | f | 0.65 | 497 | f | 0.57 | 503 | f | 0.15 | 439 | 92.44 | 14.21 | 3.09 | 0.61 | 5320 | 57.97 | 609 | 62.66 | 1376 | 1.77 | 0.5 | 411 | 620 | 5.67 | 760 | 3.81 | 771 | 60.16 | 775 | 60.91 | 767 | 2.34 | 611 | 61.81 | 1379 | 1.64 | 0.55 | 531 | 620 | 6.03 | 764 | 3.81 | 773 | 60.42 | 755 | 61.14 | 752 | 2.33 | 596 | 63.27 | 1365 | 1.74 | 0.48 | 471 | 586 | 5.93 | 751 | 3.81 | 770 | 60.92 | 773 | 61.58 | 756 | 2.43 | 611 | 62.84 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 269 | 619 | 5.92 | 765 | 3.81 | 774 | 60.45 | 765 | 61.05 | 771 | 2.24 | 65.88 | 1172962 | 1152896 | 1059236 | 909398
2025-01-10 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 6707 | 2000 | 1919 | 1600 | 1752 | 1.08 | W.BW |  |  | F | 0.54 | 484 | F | 0.98 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.66 | 486 | F | 0.47 | 461 | F | 0.88 | 487 | F | 0.22 | 483 | F | 0.26 | 486 | F | 0.7 | 488 | BW |  |  | F | 0.53 | 486 | F | 0.63 | 488 | F | 0.3 | 485 | F | 0.58 | 488 | W.BW |  |  | 85.08% | 14.18 | 3.09 | 0.6 | 5213 | 57.81 | 609 | 62.62 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 408 | 602 | 5.68 | 767 | 3.83 | 772 | 60.13 | 779 | 60.85 | 771 | 2.35 | 609 | 62.74 | 1380 | 1.66 | 0.54 | 528 | 630 | 6.02 | 774 | 3.83 | 770 | 60.37 | 749 | 61.08 | 753 | 2.33 | 591 | 63.3 | 1361 | 1.74 | 0.47 | 468 | 581 | 5.93 | 766 | 3.83 | 769 | 60.87 | 780 | 61.56 | 764 | 2.27 | 610 | 62.94 | 1373 | 1.66 | 0.46 | 267 | 612 | 5.63 | 764 | 3.83 | 769 | 60.56 | 767 | 61.28 | 760 | 2.37 | 64.91% | 11777762 | 1157836 | 1063925 | 914220.5
2025-01-10 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 18:00 | 6640 | 1919 | 2137 | 1638 | 1590 | 1.04 | f | 0.5 | 489 | f | 0.29 | 512 | f | 0.54 | 496 | f | 0.41 | 479 | f | 0.6 | 482 | f | 0.54 | 487 | f | 0.75 | 490 | f | 0.24 | 490 | f | 0.3 | 480 | f | 0.68 | 488 | f | 0.48 | 486 | f | 0.51 | 504 | bw |  |  | f | 0.21 | 529 | f | wf |  |  | SOAKCEB1 |  | 92.02% | 14.31 | 3.07 | 0.61 | 6014 | 57.8 | 608 | 62.68 | 1384 | 1.74 | 0.49 | 408 | 602 | 5.85 | 757 | 3.81 | 770 | 60.22 | 776 | 60.96 | 772 | 2.34 | 610 | 62.66 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 529 | 613 | 5.89 | 778 | 3.81 | 770 | 60.31 | 754 | 61.03 | 754 | 2.34 | 594 | 63.27 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 467 | 589 | 5.8 | 755 | 3.81 | 768 | 60.47 | 779 | 61.58 | 750 | 2.37 | 610 | 62.94 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 267 | 606 | 5.56 | 775 | 3.81 | 770 | 60.53 | 777 | 61.23 | 782 | 2.33 | 65.03% | 1175359 | 1155405 | 1061600 | 911719.63
2025-01-10 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6630 | 1914 | 1954 | 1768 | 1591 | 0.98 | f | 0.26 | 496 | f | 0.56 | 493 | f | 0.44 | 505 | f | 0.45 | 507 | wf |  |  | wbw |  |  | f | 0.81 | 496 | f | 0.26 | 497 | f | 0.25 | 491 | f | 0.38 | 489 | f | 0.49 | 485 | f | 0.52 | 488 | wf |  |  | f | 0.17 | 487 | f | 0.3 | 475 | f | 0.38 | 433 | 80.18% | 14.27 | 3.07 | 0.61 | 5304 | 57.84 | 610 | 62.67 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 407 | 625 | 5.66 | 765 | 3.8 | 771 | 60.2 | 747 | 60.93 | 760 | 2.35 | 609 | 62.78 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 528 | 616 | 6 | 766 | 3.8 | 771 | 60.44 | 759 | 61.13 | 741 | 2.35 | 593 | 63.34 | 1364 | 1.74 | 0.46 | 466 | 569 | 5.91 | 753 | 3.8 | 770 | 60.88 | 779 | 61.1 | 761 | 2.44 | 611 | 62.9 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 265.44 | 626 | 5.62 | 773 | 3.8 | 769 | 60.55 | 755 | 61.27 | 755 | 2.34 | 65.01% | 1180185 | 1167707 | 1073332 | 924043
2025-01-11 | 10:00 | RANNANE Taha | 10:00 | 6707 | 2000 | 1919 | 1600 | 1752 | 1.08 | W,BW |  |  | F | 0.54 | 484 | F | 0.98 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.66 | 486 | F | 0.47 | 461 | F | 0.88 | 487 | F | 0.22 | 483 | F | 0.26 | 486 | F | 0.7 | 488 | bw |  |  | F | 0.53 | 486 | F | 0.63 | 488 | F | 0.3 | 485 | F | 0.58 | 488 | W,BW |  |  | 92.23% | 14.14 | 3.07 | 0.61 | 3960 | 57.69 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42 | [16 empty] | 65.02% | 1192464.63 | 1172596.25 | 1077974.94 | 924841.13
2025-01-11 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 18:00 | 6459 | 1770 | 2025 | 1840 | 1671 | 1 | F | 0.17 | 489 | F | 0.53 | 491 | F | 0.41 | 490 | F | 0.49 | 493 | F | 0.6 | 489 | F | 0.51 | 487 | WBW |  |  | F | 0.23 | 486 | F | 0.33 | 481 | F | 0.63 | 482 | F | 0.53 | 492 | F | 0.52 | 486 | WF |  |  | F | 0.21 | 490 | F | 0.55 | 496 | WBW |  |  | 92.27% | 14.33 | 0 | 0.61 | 5176 | 57.65 | 610 | 62.66 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 406 | 611 | 5.65 | 761 | 3.78 | 771 | 60.13 | 768 | 60.89 | 762 | 2.32 | 609 | 62.71 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 528 | 612 | 5.98 | 775 | 3.78 | 770 | 60.38 | 747 | 61.08 | 752 | 2.32 | 595 | 63.25 | 1363 | 1.75 | 0.46 | 464 | 591 | 5.89 | 754 | 3.78 | 770 | 60.9 | 781 | 61.6 | 759 | 2.24 | 611 | 62.69 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 275 | 616 | 5.63 | 773 | 3.78 | 769 | 60.36 | 757 | 61.08 | 765 | 2.33 | 64.45% | 1197436 | 1177615 | 1082698 | 931891
2025-01-11 | 2:00 | youness allani | 2:00 | 6667 | 1918 | 1857 | 1847 | 1536 | 1.01 | f | 0.54 | 510 | bw |  |  | f | 0.45 | 510 | wf |  |  | f | 0.62 | 504 | f | 0.49 | 496 | f | 0.85 | 497 | f | 0.26 | 497 | f | 0.57 | 501 | wbw |  |  | f | 0.52 | 495 | f | 0.53 | 495 | f | 0.66 | 497 | wf |  |  | wbw |  |  | f | 0.4 | 452 | 92.34% | 14.26 | 3.03 | 0.63 | 5213 | 57.78 | 612 | 62.82 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 406 | 623 | 5.63 | 759 | 3.81 | 770 | 60.36 | 765 | 61.05 | 758 | 2.35 | 610 | 62.83 | 1381 | 1.64 | 0.54 | 528 | 619 | 5.97 | 770 | 3.81 | 769 | 60.45 | 757 | 61.15 | 749 | 2.32 | 592 | 63.39 | 1362 | 1.74 | 0.47 | 464 | 593 | 5.88 | 772 | 3.81 | 770 | 60.85 | 774 | 61.58 | 766 | 2.41 | 611 | 62.87 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 271 | 612 | 5.61 | 775 | 3.81 | 768 | 60.48 | 773 | 61.21 | 775 | 2.36 | 65.06% | 1202315 | 1182563 | 1087430 | 936875
2025-01-12 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | 6660 | 1817 | 1990 | 1840 | 1516 | 1 | F | 0.55 | 502 | F | 0.52 | 499 | F | 0.46 | 500 | F | 0.49 | 490 | F | 0.6 | 502 | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.41 | 512 | F | 0.6 | 488 | F | 0.52 | 496 | F | 0.52 | 496 | F | 0.61 | 498 | F | 0.17 | 503 | BW | BW | BW | F | 0.4 | 470 | 92.11% | 14.2 | 1.59 | 0.63 | 5130 | 57.7 | 611 | 62.78 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 405 | 622 | 5.5 | 767 | 3.8 | 770 | 60.3 | 768 | 60.95 | 760 | 2.35 | 610 | 62.8 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 528 | 618 | 5.84 | 770 | 3.81 | 769 | 60.44 | 760 | 61.14 | 759 | 2.32 | 590 | 63.31 | 1362 | 1.74 | 0.47 | 464 | 593 | 5.76 | 771 | 3.79 | 770 | 60.5 | 780 | 61.4 | 779 | 2.46 | 611 | 62.81 | 1372 | 1.66 | 0.45 | 271 | 613 | 5.61 | 772 | 3.81 | 768 | 60.4 | 771 | 61.11 | 773 | 2.3 | 65.02% | 1207191 | 1187404 | 1092074 | 941698
2025-01-12 | 18:00 | RANNANE Taha | 18:00 | 6761 | 1777 | 1940 | 1831 | 1544 | 1.01 | F | 0.53 | 512 | F | 0.56 | 510 | W,F |  |  | BW |  |  | F | 0.66 | 516 | F | 0.84 | 511 | F | 0.27 | 514 | F | 0.3 | 495 | F | 0.7 | 509 | F | 0.68 | 488 | W,BW |  |  | W,BW |  |  | F | 0.64 | 494 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 460 | F | 0.41 | 424 | 92.32% | 14.58 | 1.59 | 0.61 | 5020 | 57.66 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42 | 614 | 62.68 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 273 | 612 | 5.36 | 763 | 3.82 | 770 | 60.35 | 768 | 61.1 | 758 | 2.35 | 65.19% | 1212113 | 1192352 | 1096780 | 946615.4
2025-01-12 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 2:00 | 5423 | 1429 | 1493 | 1482 | 1373 | 0.63 | f | 0.52 | 489 | f | 0.54 | 493 | f | -0.94 | 494 | f | 0.45 | 499 | bw |  |  | w-bw |  |  | w-bw |  |  | soak ceb1 |  |  | f | 0.25 | 492 | f | 0.67 | 495 | w-bw |  |  | w-bw |  |  | f | 0.6 | 488 | f | 0.49 | 423 | f | 0.54 | 449 | f | 0.33 | 501 | 87.3% | 14.37 | 2.15 | 0.62 | 5088 | 57.89 | 610 | 62.65 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 408 | 621 | 5.38 | 767 | 3.78 | 770 | 60.16 | 757 | 60.87 | 753 | 2.32 | 609 | 62.81 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 533 | 627 | 5.62 | 768 | 3.78 | 771 | 60.46 | 760 | 61.19 | 756 | 2.3 | 592 | 63.39 | 1361 | 1.74 | 0.47 | 466 | 587 | 5.56 | 813 | 3.78 | 770 | 60.96 | 771 | 61.62 | 812 | 2.37 | 609 | 62.92 | 1377 | 1.66 | 0.45 | 270 | 628 | 5.34 | 787 | 3.78 | 771 | 62.55 | 758 | 61.28 | 773 | 2.33 | 65.03% | 1219352 | 1199640 | 1103721 | 953852
2025-01-13 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 10:00 | 6650 | 1777 | 1980 | 1720 | 1550 | 0.98 | ceb1 |  |  | wf |  |  | f | 0.97 | 508 | f | 0.62 | 520 | f | 0.64 | 492 | f | 0.82 | 491 | f | 0.82 | 487 | f | 0.23 | 490 | f | 0.48 | 450 | wbw |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | f | 0.66 | 508 | f | 0.25 | 499 | f | 0.18 | 452 | f | 0.18 | 451 | 92.12 | 14.33 | 1.57 | 0.62 | 5099 | 57.76 | 610 | 62.63 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 404 | 622 | 5.37 | 761 | 3.8 | 770 | 60.17 | 770 | 60.87 | 766 | 2.31 | 610 | 62.84 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 530 | 599 | 5.99 | 769 | 3.8 | 770 | 60.44 | 744 | 61.15 | 761 | 2.3 | 594 | 63.32 | 1365 | 1.73 | 0.47 | 464 | 570 | 5.61 | 750 | 3.8 | 770 | 60.86 | 770 | 61.62 | 815 | 2.31 | 608 | 62.68 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 267 | 611 | 5.34 | 766 | 3.8 | 770 | 62.35 | 760 | 61.2 | 760 | 2.33 | 65% | 1221909 | 1202302 | 1106260 | 956519
2025-01-13 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 18:00 | 6434 | 1672 | 1872 | 1855 | 1607 | 0.98 | f | 0.5 | 483 | f | 0.52 | 482 | f | -0.97 | 483 | f | 0.43 | 484 | f | 0.62 | 481 | f | 0.84 | 485 | w-bw |  |  | f | 0.27 | 485 | bw |  |  | f | 0.35 | 513 | w-bw |  |  | bw |  |  | f | 0.65 | 512 | w-bw |  |  | f | 0.56 | 505 | f | 0.4 | 443 | 89.92% | 14.46 | 1.57 | 0.61 | 5038 | 57.92 | 611 | 62.62 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 407 | 626 | 5.31 | 769 | 3.82 | 768 | 60.18 | 759 | 60.9 | 756 | 2.34 | 611 | 62.85 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 533 | 615 | 5.65 | 770 | 3.82 | 770 | 60.48 | 771 | 61.15 | 765 | 2.31 | 593 | 63.22 | 1366 | 1.75 | 0.47 | 465 | 587 | 5.57 | 753 | 3.82 | 768 | 60.9 | 775 | 61.62 | 758 | 2.43 | 611 | 62.91 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 269 | 609 | 5.38 | 766 | 3.82 | 769 | 60.58 | 764 | 61.3 | 766 | 2.36 | 65.09% | 1228022 | 1208360 | 1111947 | 962556
2025-01-13 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 6919 | 1698 | 1967 | 1817 | 1592 | 0.98 | F | 0.21 | 514 | F | 0.55 | 511 | F | 0.97 | 511 | bw | bw | bw | f | 0.62 | 512 | w-f | w-f | w-f | f | 0.86 | 510 | f | 0.27 | 512 | f | 0.3 | 512 | f | 0.65 | 512 | f | 0.53 | 512 | f | 0.53 | 512 | w-bw |  |  | f | 0.21 | 476 | f | 0.42 | 498 | f | 0.39 | 421 | 92.3% | 14.31 | 2.41 | 0.62 | 5121 | 58 | 609 | 62.68 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 407 | 623 | 5.34 | 767 | 3.81 | 770 | 60.19 | 757 | 60.91 | 760 | 2.33 | 608 | 62.83 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 531 | 620 | 5.66 | 768 | 3.81 | 770 | 60.47 | 759 | 61.18 | 757 | 2.33 | 592 | 63.28 | 1361 | 1.75 | 0.47 | 462 | 588 | 5.6 | 756 | 3.81 | 769 | 60.84 | 773 | 61.51 | 761 | 2.44 | 610 | 62.93 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 267 | 605 | 5.37 | 775 | 3.81 | 770 | 60.65 | 775 | 61.27 | 778 | 2.35 | 64.97% | 1231741 | 1212102 | 1115478 | 966246.6
2025-01-14 | 10:00 | youness allani | 10:00 | 6839 | 1847 | 1907 | 1740 | 1506 | 0.98 | WBW |  |  | f | 0.55 | 498 | f | -0.98 | 499 | f | 0.44 | 489 | f | 0.54 | 407 | f | 0.68 | 483 | f | 0.83 | 491 | f | 0.27 | 504 | bw |  |  | f | 0.67 | 512 | f | 0.53 | 504 | f | 0.52 | 500 | f | 0.65 | 498 | f | 0.19 | 502 | f | 0.56 | 498 | f | 0.4 | 418 | 84.87% | 14.11 | 2.41 | 0.64 | 5197 | 57.91 | 611 | 62.85 | 1381 | 1.76 | 0.47 | 402 | 608 | 5.36 | 768 | 3.82 | 768 | 60.37 | 769 | 61.1 | 769 | 2.35 | 610 | 62.94 | 1375 | 1.65 | 0.51 | 528 | 626 | 5.69 | 769 | 3.82 | 769 | 60.59 | 755 | 61.34 | 748 | 2.32 | 591 | 63.54 | 1361 | 1.75 | 0.44 | 461 | 576 | 5.64 | 763 | 3.82 | 769 | 60.97 | 776 | 61.66 | 764 | 2.42 | 612 | 63.21 | 1383 | 1.66 | 0.45 | 263 | 624 | 5.38 | 768 | 3.82 | 772 | 60.75 | 769 | 61.46 | 774 | 2.37 | 66.87% | 1236650 | 1217038 | 1120167 | 971162
2025-01-14 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 18:00 | 6875 | 1820 | 1803 | 1750 | 1554 | 0.98 | bw |  |  | WBW |  |  | f | -0.98 | 495 | f | 0.43 | 491 | f | 0.67 | 511 | WBW |  |  | f | 0.863 | 502 | f | 0.28 | 499 | f | 0.59 | 494 | f | 0.4 | 493 | f | 0.39 | 495 | WBW |  |  | f | 0.32 | 490 | f | 0.32 | 492 | f | 0.21 | 493 | f | 0.43 | 427 | 90.77% | 14.12 | 2.79 | 0.65 | 5119 | 58.04 | 610 | 62.82 | 1379 | 1.75 | 0.48 | 400 | 611 | 5.32 | 767 | 3.83 | 769 | 60.83 | 791 | 61.07 | 788 | 2.35 | 609 | 62.96 | 1379 | 1.66 | 0.54 | 526 | 616 | 5.65 | 770 | 3.83 | 770 | 60.6 | 766 | 61.3 | 750 | 2.3 | 592 | 63.49 | 1362 | 1.74 | 0.46 | 458 | 580 | 5.58 | 760 | 3.83 | 770 | 60.96 | 786 | 61.66 | 768 | 2.38 | 611 | 63.03 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 262 | 623 | 5.4 | 770 | 3.84 | 771 | 60.77 | 770 | 61.22 | 773 | 2.39 | 67.18% | 1241656 | 1221936 | 1124776 | 976250
2025-01-14 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 3733 | 1058 | 1027 | 1090 | 925 | 0.36 | F | 0.46 | 492 | F | 0.49 | 479 | F | 0.99 | 490 | F | 0.59 | 491 | F | 0.65 | 492 | WF |  |  | F | 0.84 | 494 | F | 0.26 | 491 | F | 0.53 | 491 | F | 0.46 | 496 | WBW |  |  | F | 0.52 | 493 | F | 0.63 | 493 | F | 0.28 | 489 | F | 0.59 | 490 | BW |  |  | 92.29% | 13.93 | 2.79 | 0.64 | 5077 | 58.21 | 609 | 62.89 | 1382 | 1.78 | 0.49 | 398 | 609 | 5.27 | 766 | 3.81 | 772 | 60.38 | 773 | 61.1 | 766 | 2.32 | 607 | 62.93 | 1377 | 1.65 | 0.54 | 524 | 617 | 5.6 | 765 | 3.81 | 770 | 60.57 | 759 | 61.28 | 754 | 2.31 | 589 | 63.45 | 1359 | 1.74 | 0.47 | 456 | 590 | 5.54 | 814 | 3.81 | 769 | 61.01 | 769 | 61.71 | 819 | 2.36 | 610 | 63.12 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 263 | 607 | 5.32 | 772 | 3.81 | 769 | 60.76 | 773 | 61.47 | 772 | 2.35 | 65.08% | 1246544 | 1226969 | 1129597 | 980689.2
2025-01-15 | 10:00 | youness allani | 10:00 | 3431 | 1007 | 1030 | 1031 | 874 | 0.33 | f | 0.21 | 486 | hs |  |  | f | 0.54 | 494 | f | 0.42 | 491 | f | 0.68 | 490 | f | 0.77 | 496 | wf |  |  | f | 0.23 | 489 | wf |  |  | f | 0.34 | 494 | f | 0.52 | 493 | f | 0.52 | 493 | f | 0.65 | 493 | f | 0.15 | 488 | f | 0.57 | 495 | WBW |  |  | 88.96% | 13.64 | 2.85 | 0.65 | 5059 | 58.15 | 609 | 63.11 | 1379 | 1.78 | 0.44 | 394 | 598 | 5.3 | 766 | 3.82 | 769 | 60.6 | 769 | 61.34 | 762 | 2.35 | 608 | 63.27 | 1380 | 1.65 | 0.49 | 520 | 631 | 5.65 | 762 | 3.82 | 772 | 60.89 | 762 | 61.61 | 757 | 2.35 | 588 | 63.65 | 1357 | 1.74 | 0.41 | 452 | 575 | 5.6 | 826 | 3.82 | 771 | 61.12 | 799 | 61.74 | 811 | 2.42 | 611 | 63.43 | 1381 | 1.68 | 0.41 | 257 | 604 | 5.34 | 775 | 3.82 | 766 | 61.02 | 753 | 61.73 | 770 | 2.36 | 60.82% | 1251445 | 1231835 | 1134251 | 985565.25
2025-01-15 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 18:00 | 2800 | 905 | 817 | 810 | 637 | 0.19 | F | 0.27 | 495 | WF |  |  | F | 0.87 | 511 | BW |  |  | F | 0.61 | 509 | WF |  |  | F | 0.49 | 498 | WBW |  |  | F | 0.32 | 400 | F | 0.64 | 490 | F | 0.5 | 493 | F | 0.97 | 491 | F | 0.34 | 492 | WBW |  |  | WBW |  |  | F | 0.42 | 496 | 92.2 | 13.8 | 2.72 | 0.38 | 3070 | 57.96 | 609 | 62.9 | 1378 | 1.77 | 0.48 | 392 | 619 | 5.26 | 770 | 3.8 | 770 | 60.6 | 773 | 61.23 | 767 | 2.33 | 609 | 63.27 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 519 | 727 | 5.5 | 770 | 3.8 | 769 | 60.8 | 760 | 61.5 | 760 | 2.4 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.84 | 1256309 | 1236860 | 1138685 | 990207
2025-01-15 | 2:00 | RANNANE Taha | 2:00 | 6761 | 1777 | 1940 | 1831 | 1544 | 1.01 | F | 0.53 | 512 | F | 0.56 | 510 | W,F |  |  | BW |  |  | F | 0.66 | 516 | F | 0.84 | 511 | F | 0.27 | 514 | F | 0.3 | 495 | F | 0.7 | 509 | F | 0.68 | 488 | W,BW |  |  | W,BW |  |  | F | 0.64 | 494 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 460 | F | 0.41 | 424 | 92.32% | 14.58 | 1.59 | 0.61 | 5020 | 57.66 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42 | 614 | 62.68 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 273 | 612 | 5.36 | 763 | 3.82 | 770 | 60.35 | 768 | 61.1 | 758 | 2.35 | 65.19% | 1261179.69 | 1241719.13 | 1140988.31 | 994782.69

## SELF CLEANING
date | poste | Débit entré station | Débit SC-A | Débit SC-B | Débit SC-C | Débit SC-K | ΔP SC
2024-11-30 | 10:00 | 6388 | 1843 | 1817 | 1749 | 1532 | 0.93
2024-11-30 | 18:00 | 5652 | 1461 | 1650 | 1595 | 1378 | 0.78
2024-11-30 | 2:00 | 6489 | 1773 | 1841 | 1994 | 1664 | 1.04
2024-12-01 | 10:00 | 6546 | 1807 | 1824 | 1820 | 1564 | 0.96
2024-12-01 | 18:00 | 6507 | 1761 | 1976 | 1890 | 1560 | 0.96
2024-12-01 | 2:00 | 6480 | 1667 | 1844 | 1833 | 1701 | 0.94
2024-12-02 | 10:00 | 6542 | 1822 | 1875 | 1858 | 1873 | 0.98
2024-12-02 | 18:00 | 6637 | 1801 | 1891 | 1904 | 1693 | 1.02
2024-12-02 | 2:00 | 6466 | 1760 | 1854 | 1860 | 1541 | 0.97
2024-12-03 | 10:00 | 6500 | 1755 | 1922 | 1822 | 1542 | 0.97
2024-12-03 | 18:00 | 6860 | 21882 | 1987 | 1946 | 1665 | 1.06
2024-12-03 | 2:00 | 6280 | 1704 | 1901 | 1812 | 1563 | 0.93
2024-12-04 | 10:00 | 1805 | 1851 | 1850 | 1850 | 1594 | 0.98
2024-12-04 | 18:00 | 6564 | 1653 | 1484 | 1383 | 1563 | 1
2024-12-04 | 2:00 | 6371 | 1701 | 1774 | 1790 | 1745 | 0.92
2024-12-07 | 10:00 | 6372 | 1504 | 1728 | 1775 | 1388 | 0.83
2024-12-07 | 18:00 | 6473 | 1772 | 1984 | 1842 | 1503 | 0.98
2024-12-07 | 2:00 | 6580 | 1871 | 1914 | 1803 | 1511 | 0.94
2024-12-08 | 10:00 | 6470 | 1742 | 1914 | 1854 | 1619 | 0.98
2024-12-08 | 18:00 | 5047 | 1412 | 1480 | 1439 | 1183 | 0.58
2024-12-08 | 2:00 | 4990 | 1314 | 1470 | 1428 | 1149 | 0.57
2024-12-09 | 10:00 | 6314 | 1694 | 1875 | 1874 | 1361 | 0.93
2024-12-09 | 18:00 | 6510 | 1766 | 1877 | 1840 | 1492 | 0.98
2024-12-09 | 2:00 | 6611 | 1718 | 1933 | 1820 | 1551 | 0.96
2024-12-10 | 10:00 | 6359 | 1710 | 1862 | 1875 | 1499 | 0.97
2024-12-10 | 18:00 | 6517 | 1786 | 1950 | 1738 | 1525 | 0.96
2024-12-10 | 2:00 | 6237 | 1698 | 1916 | 1799 | 1568 | 0.94
2024-12-11 | 10:00 | 6530 | 1699 | 1903 | 1766 | 1728 | 0.94
2024-12-11 | 18:00 | 6467 | 1708 | 1902 | 1852 | 1578 | 1
2024-12-11 | 2:00 | 6386 | 1588 | 1830 | 1835 | 1542 | 0.97
2024-12-12 | 10:00 | 6400 | 1703 | 1920 | 1781 | 1624 | 0.99
2024-12-12 | 18:00 | 6546 | 1736 | 1907 | 1815 | 1643 | 0.92
2024-12-12 | 2:00 | 6725 | 1707 | 1890 | 1774 | 1612 | 0.95
2024-12-14 | 10:00 | 4856 | 1377 | 1431 | 1417 | 1220 | 0.57
2024-12-14 | 18:00 | 6502 | 1757 | 1906 | 1803 | 1528 | 0.95
2024-12-14 | 2:00 | 6413 | 1690 | 1910 | 1780 | 1507 | 0.9
2024-12-15 | 10:00 | 6148 | 1607 | 1820 | 1707 | 1545 | 0.87
2024-12-15 | 18:00 | 6649 | 1752 | 1992 | 1850 | 1541 | 1
2024-12-15 | 2:00 | 5687 | 1540 | 1666 | 1621 | 1408 | 0.76
2024-12-16 | 10:00 | 6498 | 1761 | 1880 | 1783 | 1661 | 0.99
2024-12-16 | 18:00 | 6540 | 1702 | 1964 | 1833 | 1628 | 0.99
2024-12-16 | 2:00 | 6514 | 1698 | 1925 | 1795 | 1528 | 0.93
2024-12-17 | 10:00 | 5469 | 1514 | 1614 | 1556 | 1271 | 67
2024-12-17 | 18:00 | 6501 | 1782 | 1973 | 1844 | 1532 | 0.97
2024-12-17 | 2:00 | 5676 | 1556 | 1715 | 1591 | 1290 | 0.72
2024-12-18 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 2:00 | 6488 | 1745 | 1933 | 1811 | 1491 | 0.93
2024-12-19 | 10:00 | 6800 | 1850 | 2030 | 1915 | 1590 | 1.05
2024-12-19 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-19 | 2:00 | 5558 | 1530 | 1768 | 1552 | 1309 | 0.7
2024-12-20 | 10:00 | 5552 | 1522 | 1877 | 1522 | 1301 | 0.98
2024-12-20 | 18:00 | 4680 | 1263 | 1388 | 1308 | 1060 | 0.49
2024-12-20 | 2:00 | 47661292 | 1201 | 1435 | 1363 | 1155 | 0.53
2024-12-21 | 10:00 | 5092 | 1366 | 1495 | 1521 | 1203 | 0.57
2024-12-21 | 18:00 | 4988 | 1270 | 1379 | 1315 | 1118 | 0.52
2024-12-21 | 2:00 | 5019 | 1391 | 1503 | 1408 | 1167 | 0.57
2024-12-22 | 10:00 | 4852 | 1332 | 1462 | 1495 | 1144 | 0.54
2024-12-22 | 18:00 | 3500 | 973 | 1026 | 1003 | 990 | 0.28
2024-12-22 | 2:00 | 4782 | 1319 | 1414 | 1344 | 1077 | 0.51
2024-12-23 | 10:00 | 5055 | 1381 | 1454 | 1399 | 1211 | 0.58
2024-12-23 | 18:00 | 4978 | 1377 | 1461 | 1362 | 1382 | 0.5
2024-12-23 | 2:00 | 5120 | 1375 | 1593 | 1404 | 1174 | 0.5
2024-12-24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2024-12-26 | 2:00 | 4664 | 1305 | 1397 | 1296 | 1125 | 0.46
2024-12-27 | 10:00 | 4619 | 1248 | 1387 | 1340 | 1040 | 0.5
2024-12-27 | 18:00 | 4388 | 1208 | 1295 | 1239 | 1039 | 0.44
2024-12-27 | 2:00 | 4673 | 1284 | 1394 | 1321 | 1131 | 0.5
2024-12-28 | 10:00 | 5109 | 1410 | 1450 | 1405 | 1139 | 0.59
2024-12-28 | 18:00 | 4762 | 1263 | 1295 | 1239 | 1039 | 0.44
2024-12-28 | 2:00 | 4958 | 1366 | 1490 | 1407 | 1159 | 0.58
2024-12-29 | 10:00 | 5244 | 1418 | 1556 | 1537 | 1190 | 0.59
2024-12-29 | 18:00 | 6317 | 1704 | 1840 | 1770 | 1501 | 0.93
2024-12-29 | 2:00 | 5770 | 1555 | 1673 | 1591 | 1510 | 0.73
2024-12-30 | 10:00 | 6635 | 1802 | 1990 | 1872 | 1543 | 0.98
2024-12-30 | 18:00 | 6300 | 1700 | 1884 | 1783 | 1438 | 0.92
2024-12-30 | 2:00 | 6509 | 1779 | 1980 | 1859 | 1564 | 0.98
2024-12-31 | 10:00 | 6650 | 1789 | 1963 | 1856 | 1340 | 0.7
2024-12-31 | 18:00 | 6294 | 1693 | 1773 | 1808 | 1460 | 0.95
2024-12-31 | 2:00 | 6100 | 1620 | 1730 | 1802 | 1500 | 0.91
2025-01-01 | 10:00 | 6658 | 1813 | 1967 | 1821 | 1604 | 0.97
2025-01-01 | 18:00 | 6493 | 1762 | 2038 | 1838 | 1577 | 0.96
2025-01-01 | 2:00 | 6532 | 1780 | 1960 | 1860 | 1540 | 0.98
2025-01-02 | 10:00 | 6486 | 1736 | 1763 | 1436 | 1433 | 0.94
2025-01-02 | 18:00 | 6676 | 1804 | 2072 | 1855 | 1523 | 0.98
2025-01-02 | 2:00 | 6065 | 1568 | 1760 | 1652 | 1370 | 0.74
2025-01-03 | 10:00 | 5956 | 1554 | 1739 | 1647 | 1345 | 0.76
2025-01-03 | 18:00 | 6067 | 1618 | 1766 | 1680 | 1387 | 0.8
2025-01-03 | 2:00 | 6344 | 1738 | 1909 | 1784 | 1496 | 0.91
2025-01-04 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 18:00 | 1946 | 498 | 521 | 637 | 416 | 0.08
2025-01-04 | 2:00 | 6669 | 1816 | 2020 | 1850 | 1555 | 0.98
2025-01-05 | 10:00 | 6615 | 1775 | 1933 | 1815 | 1551 | 0.96
2025-01-05 | 18:00 | 6808 | 1759 | 2093 | 1826 | 1688 | 0.96
2025-01-05 | 2:00 | 6644 | 1764 | 1948 | 1817 | 1482 | 0.96
2025-01-06 | 10:00 | 6520 | 1915 | 1794 | 1786 | 1511 | 0.94
2025-01-06 | 18:00 | 6504 | 1970 | 1804 | 1856 | 1507 | 0.97
2025-01-06 | 2:00 | 6082 | 1658 | 1816 | 1714 | 1440 | 0.83
2025-01-07 | 10:00 | 5910 | 1600 | 1822 | 1652 | 1344 | 0.82
2025-01-07 | 18:00 | 6581 | 1760 | 2006 | 1834 | 1500 | 1.01
2025-01-07 | 2:00 | 5575 | 1561 | 1647 | 1593 | 1289 | 0.73
2025-01-08 | 10:00 | 5071 | 1394 | 1499 | 1402 | 1232 | 0.63
2025-01-08 | 18:00 | 6766 | 1390 | 1815 | 1405 | 1504 | 0.8
2025-01-08 | 2:00 | 5255 | 1373 | 1418 | 1430 | 1199 | 0.58
2025-01-09 | 10:00 | 6820 | 1850 | 2013 | 1646 | 1502 | 1.11
2025-01-09 | 18:00 | 6791 | 1636 | 1966 | 1669 | 1619 | 1
2025-01-09 | 2:00 | 6607 | 1930 | 1912 | 1627 | 1657 | 1.09
2025-01-10 | 10:00 | 6707 | 2000 | 1919 | 1600 | 1752 | 1.08
2025-01-10 | 18:00 | 6640 | 1919 | 2137 | 1638 | 1590 | 1.04
2025-01-10 | 2:00 | 6630 | 1914 | 1954 | 1768 | 1591 | 0.98
2025-01-11 | 10:00 | 6707 | 2000 | 1919 | 1600 | 1752 | 1.08
2025-01-11 | 18:00 | 6459 | 1770 | 2025 | 1840 | 1671 | 1
2025-01-11 | 2:00 | 6667 | 1918 | 1857 | 1847 | 1536 | 1.01
2025-01-12 | 10:00 | 6660 | 1817 | 1990 | 1840 | 1516 | 1
2025-01-12 | 18:00 | 6761 | 1777 | 1940 | 1831 | 1544 | 1.01
2025-01-12 | 2:00 | 5423 | 1429 | 1493 | 1482 | 1373 | 0.63
2025-01-13 | 10:00 | 6650 | 1777 | 1980 | 1720 | 1550 | 0.98
2025-01-13 | 18:00 | 6434 | 1672 | 1872 | 1855 | 1607 | 0.98
2025-01-13 | 2:00 | 6919 | 1698 | 1967 | 1817 | 1592 | 0.98
2025-01-14 | 10:00 | 6839 | 1847 | 1907 | 1740 | 1506 | 0.98
2025-01-14 | 18:00 | 6875 | 1820 | 1803 | 1750 | 1554 | 0.98
2025-01-14 | 2:00 | 3733 | 1058 | 1027 | 1090 | 925 | 0.36
2025-01-15 | 10:00 | 3431 | 1007 | 1030 | 1031 | 874 | 0.33
2025-01-15 | 18:00 | 2800 | 905 | 817 | 810 | 637 | 0.19
2025-01-15 | 2:00 | 6761 | 1777 | 1940 | 1831 | 1544 | 1.01

## UF
date | poste | Situation UF 01 | ΔP UF 01 | Débit UF 01 | Situation UF 02 | ΔP UF 02 | Débit UF 02 | Situation UF 03 | ΔP UF 03 | Débit UF 03 | Situation UF 04 | ΔP UF 04 | Débit UF 04 | Situation UF 05 | ΔP UF 05 | Débit UF 05 | Situation UF 06 | ΔP UF 06 | Débit UF 06 | Situation UF 07 | ΔP UF 07 | Débit UF 07 | Situation UF 08 | ΔP UF 08 | Débit UF 08 | Situation UF 09 | ΔP UF 09 | Débit UF 09 | Situation UF 10 | ΔP UF 10 | Débit UF 10 | Situation UF 11 | ΔP UF 11 | Débit UF 11 | Situation UF 12 | ΔP UF 12 | Débit UF 12 | Situation UF 13 | ΔP UF 13 | Débit UF 13 | Situation UF 14 | ΔP UF 14 | Débit UF 14 | Situation UF 15 | ΔP UF 15 | Débit UF 15 | Situation UF 16 | ΔP UF 16 | Débit UF 16 | Niv Tank-RO-FEED
2024-11-30 | 10:00 | F | 0.29 | 509 | F | 0.49 | 507 | F | 0.48 | 508 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 507 | F | 0.84 | 510 | F | 0.93 | 509 | F | 0.3 | 491 | F | 0.51 | 510 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.33 | 507 | BW | 0 | 0 | SOEAK CEB1 | 0 | 0 | F | 0.19 | 509 | F | 0.59 | 508 | F | 0.46 | HS | 92.36%
2024-11-30 | 18:00 | f | 0.25 | 490 | f | 0.52 | 473 | f | 0.49 | 476 | f | 0.46 | 493 | f | 0.73 | 494 | f | 0.53 | 292 | f | 0.52 | 488 | BW | BW | BW | W-BW | CEB1 | CEB1 | W-BW | W-BW | W-BW | F | 0.3 | 476 | F | 0 | 0 | F | 0.44 | 488 | F | W-BW | W-BW | F | 0.57 | 484 | F | SOAK | CEB1 | 88.62%
2024-11-30 | 2:00 | f | 0.16 | 489 | f | 0.18 | 491 | f | 0.49 | 507 | WB | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | f | 0.54 | 508 | f | 0.92 | 505 | f | 0.48 | 502 | f | 0.53 | 499 | f | 0.45 | 500 | f | 0.41 | 496 | f | 0.45 | 497 | f | 0.48 | 494 | f | 0.2 | 498 | f | 0.56 | 492 | f | 0.13 | HS | 92.16%
2024-12-01 | 10:00 | F | 0 | 0 | F | 0.47 | 508 | F | 0.44 | 482 | F | 0.39 | 482 | BW | BW | BW | F | 0.54 | 493 | F | 0.91 | 488 | F | 0.5 | 488 | F | 0.69 | 491 | F | 0.69 | 491 | F | 0.44 | 498 | W-BW | W-BW | W-BW | F | 0.51 | 497 | BW | 0 | 0 | F | 0.6 | 495 | F | 0.43 | HS | 92.22%
2024-12-01 | 18:00 | BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 490 | F | 0.46 | 491 | F | 0.61 | 492 | F | 0.57 | 490 | F | 0.48 | 490 | F | 0.89 | 491 | W-F | 0 | 0 | F | 0.52 | 490 | F | 0.71 | 488 | F | 0.31 | 491 | W-F | 0 | 0 | F | 0.4 | 408 | F | 0.19 | 486 | F | 0.35 | 490 | F | 0.44 | HS | 92.13%
2024-12-01 | 2:00 | f | 0.18 | 507 | f | 0.17 | 509 | f | 0.47 | 482 | f | 0.59 | 493 | WF | 0 | 0 | f | 0.53 | 493 | f | 0.84 | 462 | f | 0.23 | 497 | f | 0.56 | 504 | f | 0.37 | 512 | WB | 0 | 0 | f | 0.47 | 511 | f | 0.52 | 514 | BW | 0 | 0 | SOAK CEBA | 0 | 0 | f | 0.44 | 400 | 92.1%
2024-12-02 | 10:00 | F | 0.17 | 502 | F | 0.36 | 503 | W.F | 0 | 0 | F | 0.41 | 501 | F | 0.61 | 492 | F | 0.55 | 496 | F | 0.9 | 499 | F | 0.19 | 501 | F | 0.23 | 485 | W.F | 0 | 0 | F | 0.3 | 500 | F | 0.45 | 502 | F | 0.51 | 496 | F | 0.2 | 500 | BW | 0 | 0 | F | 0.12 | 406 | 92.17%
2024-12-02 | 18:00 | bw | bw | bw | f | 0.51 | 510 | f | 0.24 | 508 | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.63 | 502 | f | 0.53 | 495 | f | 0.88 | 496 | f | 0.21 | 492 | f | 0.4 | 497 | f | 0.7 | 493 | f | 0.28 | 494 | f | 0.48 | 496 | f | 0.5 | 494 | f | 0.19 | 492 | w-f | w-f | w-f | f | 0.18 | 400 | 92.43%
2024-12-02 | 2:00 | bw | 0 | 0 | f | 0.23 | 492 | f | 0.48 | 498 | f | 0.4 | 502 | f | 0.6 | 508 | BW | 0 | 0 | f | 0.9 | 493 | f | 0.19 | 487 | f | 0.27 | 487 | f | 0.4 | 502 | f | 0.3 | 517 | f | 0.46 | 510 | wb | 0 | 0 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | f | 0.58 | 501 | f | 0.1 | 400 | 92.19%
2024-12-03 | 10:00 | wf | 0 | 0 | f | 0.22 | 502 | f | 0.47 | 400 | f | 0.36 | 510 | f | 0.55 | 495 | f | 0.86 | 486 | f | 0.87 | 496 | f | 0.22 | 495 | f | 0.54 | 488 | f | 0.59 | 495 | wb | 0 | 0 | f | 0.43 | 495 | bw | 0 | 0 | f | 0.36 | 495 | f | 0.45 | 411 | f | 0.45 | 400 | 92.11%
2024-12-03 | 18:00 | F | 0.19 | 506 | F | 0.52 | 502 | F | 0.27 | 509 | F | 0.53 | 505 | BW | 0 | 0 | F | 0.6 | 501 | F | 0.68 | 510 | W.F | 0 | 0 | F | 0.33 | 506 | HS | 0 | 0 | F | 0.37 | 509 | F | 0.55 | 507 | F | 0.31 | 507 | F | 0.27 | 505 | F | 0.68 | 506 | F | 0.38 | 400 | 85.25%
2024-12-03 | 2:00 | f | 0.17 | 484 | f | 0 | 491 | f | 0.37 | 381 | W-BW | W-BW | W-BW | f | 0.57 | 490 | f | 0.5 | 495 | f | 0.9 | 495 | f | 0.19 | 491 | f | 0.22 | 483 | BW | BW | BW | f | 0.29 | 496 | BW-CEB1 | BW-CEB1 | BW-CEB1 | f | 0.52 | 499 | f | 0.17 | 498 | f | 0.59 | 494 | f | 0.44 | 400 | 8659%
2024-12-04 | 10:00 | f | 0.51 | 489 | wf | 0.44 | 0 | f | 0.27 | 495 | f | 0.42 | 490 | f | 0.63 | 492 | f | 0.52 | 490 | bw | 0 | 0 | f | 0.33 | 496 | f | 0.56 | 488 | f | 0.63 | 489 | wf | 0 | 0 | f | 0.39 | 443 | f | 0.54 | 494 | f | 0.64 | 494 | f | 0.6 | 494 | f | 0.45 | 400 | 92.22%
2024-12-04 | 18:00 | F | 0.17 | 495 | F | 0.18 | 491 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.48 | 497 | F | 0.62 | 497 | W.F | 0 | 0 | F | 0.89 | 491 | F | 0.27 | 494 | F | 0.56 | 495 | F | 0.31 | 488 | F | 0.38 | 494 | F | 0.42 | 492 | F | 0.53 | 499 | F | 0.19 | 464 | BW | 0 | 0 | F | 0.43 | 406 | 91.7%
2024-12-04 | 2:00 | f | 0.19 | 508 | f | 0.51 | 509 | W.BW | W.BW | W.BW | f | 0.4 | 503 | soak ceb 2 | 0 | 0 | f | 0.5 | 497 | ww-bw | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.21 | 518 | f | 0.35 | 515 | f | 0.27 | 516 | f | 0.46 | 517 | f | 0.56 | 515 | f | 0.2 | 509 | f | 0.58 | 508 | w-bw | 0 | 0 | 9005%
2024-12-07 | 10:00 | f | 0.18 | 499 | f | 0.51 | 496 | f | 0.44 | 480 | f | 0.42 | 477 | WB | 0 | 0 | f | 0.51 | 477 | f | 0.88 | 489 | f | 0.29 | 488 | f | 0.33 | 490 | f | 0.34 | 489 | f | 0.17 | 448 | f | 0.45 | 495 | wB | 0 | 0 | f | 0.17 | 503 | f | 0.58 | 504 | WF | 0 | 0 | 91.57%
2024-12-07 | 18:00 | f | 0.22 | 497 | f | 0.53 | 498 | WF | 0 | 0 | F | 0.44 | 487 | F | 0.58 | 493 | f | 0.49 | 494 | f | 0.53 | 489 | f | 0.46 | 487 | WB | 0 | 0 | F | 0.39 | 484 | F | 0.27 | 514 | F | 0.46 | 511 | WB | 0 | 0 | F | 0.15 | 504 | F | 0.58 | 499 | WF | 0 | 0 | 92.41%
2024-12-07 | 2:00 | F | 0.15 | 487 | F | 0.51 | 499 | F | 0.46 | 495 | F | 0.37 | 454 | F | 0.59 | 494 | F | 0.5 | 494 | F | 0.63 | 494 | WF | 0 | 0 | F | 0.56 | 496 | F | 0.38 | 496 | F | 0.6 | 496 | WBW | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.26 | 506 | F | 0.58 | 505 | F | 0.52 | 425 | 92.37%
2024-12-08 | 10:00 | f | 0.15 | 483 | f | 0 | 491 | f | 0.48 | 504 | f | 0.44 | 485 | f | 0.58 | 503 | f | 0.52 | 504 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | f | 0.4 | 509 | f | 0.47 | 504 | f | 0.29 | 502 | f | 0.45 | 501 | f | 0.24 | 498 | f | 0.2 | 503 | f | 0.58 | 491 | f | 0.42 | 413 | 92.33%
2024-12-08 | 18:00 | f | 0.15 | 493 | bw | 0.5 | 0 | f | 0.47 | 504 | f | 0.44 | 506 | BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 503 | F | 0.84 | 493 | F | 0.14 | 491 | WF | 0 | 0 | F | 0.67 | 500 | WF | 0 | 0 | F | 0.44 | 509 | WB | 0 | 0 | WB | 0 | 0 | F | 0.58 | 508 | F | 0.42 | 418 | 92.05%
2024-12-08 | 2:00 | F | 0.35 | 493 | F | 0.5 | 492 | WF | 0 | 0 | F | 0.42 | 491 | F | 0.6 | 486 | WF | 0 | 0 | F | 0.84 | 486 | F | 0.29 | 487 | F | 0.48 | 445 | BW | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.44 | 499 | F | 0.32 | 506 | WF | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | 92.27%
2024-12-09 | 10:00 | F | 0.19 | 503 | F | 0.52 | 505 | F | 0.45 | 487 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.56 | 499 | F | 0.51 | 502 | F | 0.87 | 502 | F | 0.41 | 507 | F | 0.43 | 502 | BW | 0 | 0 | F | 0.29 | 503 | F | 0.48 | 502 | F | 0.55 | 498 | F | 0.07 | 420 | W.BW | 0 | 0 | W.BW | 0 | 0 | 87.74%
2024-12-09 | 18:00 | F | 0.16 | 488 | F | 0.45 | 488 | F | 0.21 | 484 | F | 0.46 | 483 | F | 0.59 | 485 | F | 0.51 | 490 | F | 0.54 | 494 | BW | BW | BW | F | 0.55 | 502 | F | 0.36 | 495 | F | 0.56 | 484 | W-F | W-F | W-F | F | 0.59 | 488 | F | 0.19 | 492 | F | 0.57 | 496 | HS | HS | HS | 9229%
2024-12-09 | 2:00 | f | 0.36 | 425 | F | 0 | 506 | F | 0.17 | 504 | F | 0.46 | 499 | WB | 0 | 0 | F | 0.5 | 492 | F | 0.86 | 494 | BW | 0 | 0 | F | 0.43 | 489 | F | 0.36 | 488 | F | 0.43 | 497 | F | 0.44 | 507 | WB | 0 | 0 | F | 0.16 | 503 | F | 0.41 | 492 | F | 0.41 | 406 | 92.06%
2024-12-10 | 10:00 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | W.F | 0.31 | 0 | F | 0.3 | 486 | F | 0.53 | 485 | F | 0.58 | 488 | F | 0.52 | 488 | BW | 0 | 0 | F | 0.17 | 486 | F | 0.23 | 488 | F | 0.24 | 385 | F | 0.27 | 488 | F | 0.43 | 488 | F | 0.43 | 490 | F | 0.17 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.41 | 403 | 92.37%
2024-12-10 | 18:00 | w-f | 0 | 0 | f | 0.49 | 481 | f | 0.45 | 595 | f | 0.59 | 493 | f | 0.59 | 494 | w-bw | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.39 | 495 | f | 0.53 | 496 | f | 0.68 | 495 | f | 0.43 | 496 | f | 0.42 | 496 | f | 0.33 | 491 | f | 0.21 | 496 | f | 0.58 | 487 | f | 0.41 | 405 | 92.36%
2024-12-10 | 2:00 | bw | 0 | 0 | F | 0.51 | 485 | F | 0.45 | 484 | F | 0.38 | 447 | F | 0.61 | 489 | BW | 0 | 0 | WB | 0 | 0 | F | 0.21 | 504 | F | 0.35 | 485 | F | 0.41 | 503 | F | 0.57 | 494 | F | 0.46 | 498 | F | 0.59 | 499 | F | 0.15 | 492 | F | 0.57 | 491 | F | 0.4 | 407 | 92.17%
2024-12-11 | 10:00 | f | 0.52 | 402 | f | 0.5 | 502 | f | 0.46 | 501 | f | 0.51 | 504 | wbw | 0 | 0 | f | 0.57 | 507 | f | 0.89 | 505 | f | 0.18 | 506 | bw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.54 | 469 | f | 0.43 | 506 | f | 0.59 | 508 | f | 0.19 | 506 | f | 0.48 | 503 | f | 0.4 | 414 | 92%
2024-12-11 | 18:00 | W.F | 0 | 0 | F | W-BW | 486 | F | 0.46 | 473 | F | 0.78 | 488 | F | 0.59 | 488 | BW | 0 | 0 | F | 0.86 | 489 | F | 0.17 | 487 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.38 | 490 | F | 0.57 | 488 | F | 0.44 | 491 | F | 0.58 | 493 | F | 0.42 | 488 | F | 0.58 | 489 | F | 0.39 | 402 | 9%
2024-12-11 | 2:00 | BW | 0 | 0 | F | 0.52 | 0 | F | 0.46 | 488 | F | 0.43 | 484 | F | 0.6 | 486 | F | 0.84 | 486 | F | 0.85 | 490 | F | 0.17 | 492 | F | 0.28 | 492 | F | 0.66 | 501 | F | 0.58 | 495 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | F | 0.57 | 500 | F | 0.27 | 497 | F | 0.62 | 503 | F | 0.42 | 412 | 92.44%
2024-12-12 | 10:00 | f | 0.53 | 494 | f | 0 | 494 | wf | 0 | 0 | f | 0.55 | 495 | bw | 0 | 0 | f | 0.52 | 487 | f | 0.85 | 490 | f | 0.49 | 496 | f | 0.59 | 494 | wf | 0 | 0 | f | 0.59 | 489 | f | 0.74 | 494 | f | 0.48 | 495 | f | 0.62 | 494 | f | 0.62 | 495 | f | 0.41 | 401 | 92.3%
2024-12-12 | 18:00 | F | 0.18 | 504 | BW | 0.52 | 0 | F | 0.48 | 507 | F | 0.41 | 482 | F | 0.59 | 510 | F | 0.54 | 508 | F | 0.88 | 504 | W,BW | 0 | 0 | F | 0.57 | 505 | F | 0.4 | 503 | W,F | 0 | 0 | F | 0.45 | 505 | F | 0.36 | 489 | F | 0.21 | 505 | F | 0.57 | 505 | F | 0.34 | 428 | 92.43%
2024-12-12 | 2:00 | f | 0.17 | 496 | f | 0.49 | 498 | f | 0.46 | 498 | f | 0.46 | 497 | f | 0.56 | 494 | f | 0.49 | 495 | f | 0.82 | 492 | W,BW | W,BW | W,BW | bw | 0 | 0 | f | 0.39 | 489 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.41 | 490 | f | 0.38 | 493 | f | 0.23 | 497 | f | 0.27 | 481 | w-bw | 0 | 0 | 92.4%
2024-12-14 | 10:00 | f | 0.46 | 490 | f | 0.53 | 491 | f | 0.47 | 492 | wf | 0 | 0 | f | 0.59 | 493 | f | 0.57 | 512 | f | 0.86 | 515 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.47 | 491 | f | 0.46 | 503 | wb | 0 | 0 | f | 0.16 | 498 | f | 0.55 | 489 | wf | 0 | 0 | 92.39%
2024-12-14 | 18:00 | wf | 0 | 0 | f | 0.56 | 489 | bw | 0 | 0 | f | 0.49 | 491 | f | 0.55 | 496 | wf | 0 | 0 | f | 0.8 | 489 | f | 0.18 | 490 | f | 0.25 | 494 | f | 0.37 | 494 | f | 0.6 | 494 | f | 0.36 | 479 | f | 0.58 | 497 | f | 0.31 | 493 | f | 0.59 | 502 | f | 0.4 | 415 | 92.2%
2024-12-14 | 2:00 | F | 0.52 | 512 | F | w-bw | 509 | F | 0.34 | 506 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.44 | 498 | F | 0.75 | 473 | BW | 0 | 0 | F | 0.33 | 491 | F | 0.39 | 504 | F | 0.64 | 508 | F | 0.6 | 510 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | F | 0.58 | 506 | F | 0.18 | 504 | F | 0.43 | 498 | F | 0.39 | 419 | 92.03%
2024-12-15 | 10:00 | f | 0.26 | 491 | w-bw | 0.56 | w-bw | f | 0.45 | 488 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.9 | 510 | f | 0.87 | 512 | f | 0.36 | 511 | f | 0.33 | 509 | f | 0.7 | 504 | f | 0.57 | 493 | f | 0.46 | 504 | f | 0.6 | 499 | f | 0.26 | 501 | f | 0.57 | 483 | f | 0.41 | 406 | 92.18%
2024-12-15 | 18:00 | BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 512 | F | 0.33 | 510 | F | 0.5 | 509 | F | 0.5 | 494 | F | 0.55 | 499 | F | 0.82 | 496 | F | 0.37 | 400 | F | 0.32 | 489 | F | 0.73 | 492 | F | 0.46 | 494 | WF | 0 | 0 | F | 0.64 | 505 | WF | 0 | 0 | F | 0.55 | 511 | F | 0.4 | 423 | 92.43%
2024-12-15 | 2:00 | F | 0.19 | 488 | F | 0.54 | 487 | F | 0.52 | 498 | WBW | 0 | 0 | F | 0.51 | 514 | F | 0.48 | 509 | F | 0.28 | 441 | F | 0.22 | 509 | F | 0.55 | 508 | WBW | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | CEB2 | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | F | 0.19 | 506 | F | 0.59 | 496 | F | 0.41 | 417 | 8474%
2024-12-16 | 10:00 | F | 0.27 | 490 | F | 0.57 | 492 | F | 0.49 | 491 | F | 0.5 | 507 | F | 0.45 | 507 | F | 0.84 | 504 | F | 0.75 | 504 | F | 0.39 | 459 | BW | 0 | 0 | W-BW | 0 | 0 | F | 0.5 | 498 | F | 0.43 | 498 | F | 0.6 | 497 | F | 0.25 | 498 | F | 0.59 | 485 | W-BW | 0 | 0 | 92.35%
2024-12-16 | 18:00 | f | 0.5 | 493 | f | 0.57 | 494 | f | 0.18 | 492 | f | 0.46 | 489 | f | 0.5 | 491 | f | 0.58 | 493 | f | 0.81 | 489 | f | 0.39 | 489 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.62 | 511 | f | 0.45 | 509 | f | 0.61 | 498 | f | 0.44 | 491 | f | 0.57 | 473 | f | 0.4 | 401 | 92.31%
2024-12-16 | 2:00 | WBW | 0 | 0 | F | 0.5 | 509 | F | 0.5 | 510 | F | 0.55 | 510 | WBW | 0 | 0 | F | 0.56 | 507 | F | 0.82 | 507 | F | 0.36 | 492 | F | 0.47 | 490 | F | 0.68 | 485 | F | 0.32 | 489 | F | 0.48 | 485 | WBW | 0 | 0 | F | 0.17 | 486 | F | 0.56 | 480 | F | 0.37 | 389 | 80.15%
2024-12-17 | 10:00 | f | 0.19 | 490 | f | 0.55 | 488 | f | 0.18 | 489 | f | 0.64 | 468 | f | 0.52 | 488 | BW | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | bW | 0 | 0 | wb | 0 | 0 | f | 0.42 | 491 | wb | 0 | 0 | f | 0.42 | 488 | f | 0.6 | 489 | f | 0.19 | 489 | f | 0.31 | 490 | f | 0.28 | 451 | 59.39%
2024-12-17 | 18:00 | f | 0.25 | 497 | f | 0 | 492 | f | 0.49 | 496 | f | 0.23 | 423 | w-f | 0 | 0 | f | 0.78 | 511 | f | 0.77 | 512 | w-f | 0 | 0 | f | 0.5 | 512 | f | 0.54 | 512 | f | 0.26 | 508 | f | 0.39 | 477 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.24 | 498 | f | 0.51 | 500 | f | 0.47 | 456 | 92.42%
2024-12-17 | 2:00 | f | 0.27 | 507 | W,BW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | f | 0.5 | 508 | f | 0.56 | 502 | f | 0.72 | 502 | f | 0.51 | 506 | f | 0.31 | 504 | f | 0.54 | 478 | f | 0.4 | 503 | W,BW | 0 | 0 | BW CEB2 | 0 | 0 | F | 0.59 | 506 | F | 0.23 | 507 | F | 0.6 | 506 | F | 0.14 | 462 | 89.92%
2024-12-18 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2024-12-18 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2024-12-18 | 2:00 | f | 0.53 | 500 | f | 0.55 | 501 | f | 0.32 | 289 | f | 0.49 | 504 | f | 0.67 | 499 | WF | 0 | 0 | f | 0.81 | 501 | f | 0.61 | 498 | f | 0.59 | 501 | f | 0.39 | 500 | f | 0.29 | 502 | f | 0.46 | 502 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | F | 0.21 | 494 | BW | 0 | 0 | F | 0.48 | 453 | 92.41%
2024-12-19 | 10:00 | f | 0.57 | 491 | f | 0 | 491 | f | 0.48 | 502 | f | 0.46 | 452 | f | 0.73 | 513 | f | 0.86 | 515 | f | 0.83 | 510 | f | 0.46 | 517 | f | 0.59 | 513 | f | 0.71 | 502 | f | 0.3 | 471 | f | 0.44 | 501 | wf | 0 | 0 | f | 0.52 | 500 | bw | 0 | 0 | f | 0.38 | 393 | 83.32%
2024-12-19 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.19%
2024-12-19 | 2:00 | w-f | 0 | 0 | f | 0.52 | 496 | f | 0.79 | 497 | f | 0.79 | 493 | f | 0.63 | 496 | f | 0.56 | 502 | bwceb1 | 0 | 0 | f | 0.27 | 492 | w-f | 0 | 0 | w-f | 0 | 0 | f | 0.35 | 492 | f | 0.54 | 511 | f | 0.44 | 509 | f | 0.19 | 504 | f | 0.59 | 500 | f | 0.47 | 449 | 92.52%
2024-12-20 | 10:00 | bw | bw | bw | F | 0 | 488 | F | 0.21 | 484 | F | 0.46 | 483 | F | 0.59 | 485 | F | 0.51 | 490 | F | 0.54 | 494 | BW | BW | BW | F | 0.55 | 502 | F | 0.36 | 495 | F | 0.56 | 484 | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | F | 0.19 | 492 | F | 0.57 | 496 | HS | HS | HS | 9229%
2024-12-20 | 18:00 | F | 0.25 | 495 | BW | 0 | 0 | SOAK CEB2 | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | F | 0.43 | 500 | F | 0.26 | 476 | F | 0.69 | 495 | F | 0.57 | 495 | F | 0.69 | 494 | W.F | 0 | 0 | F | 0.19 | 498 | F | 0.58 | 492 | F | 0.49 | 448 | 92.43%
2024-12-20 | 2:00 | f | 0.22 | 497 | soakceb2 | 0 | 0 | w-f | 0 | 0 | w-f | 0 | 0 | f | 0.5 | 380 | w-f | 0 | 0 | f | 0.82 | 488 | f | 0.37 | 488 | f | 0.36 | 490 | f | 0.44 | 491 | f | 0.51 | 490 | f | 0.9 | 489 | f | 0.28 | 491 | bw | 0 | 0 | f | 0.28 | 482 | w-f | 0 | 0 | 9247%
2024-12-21 | 10:00 | f | 0.2 | 486 | wf | 0.58 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.5 | 484 | f | 0.61 | 492 | f | 0.56 | 491 | f | 0.69 | 492 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.52 | 503 | wf | 0 | 0 | f | 0.21 | 487 | f | 0.48 | 512 | f | 0.5 | 459 | 92.42%
2024-12-21 | 18:00 | f | 0.24 | 501 | f | 0.52 | 496 | w-f | 0 | 0 | w-f | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | w-f | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.27 | 488 | f | 0.15 | 354 | f | 0.74 | 486 | f | 0.52 | 485 | f | 1.18 | 480 | f | 0.36 | 492 | w-f | 0 | 0 | f | 0.56 | 492 | f | 0.47 | 447 | 92.28%
2024-12-21 | 2:00 | W.F | 0 | 0 | F | 0.55 | 480 | F | 0.52 | 491 | F | 0.67 | 495 | F | 0.63 | 491 | W.F | 0 | 0 | F | 0.54 | 494 | F | 0.52 | 499 | F | 0.29 | 495 | F | 0.74 | 493 | F | 0.37 | 496 | F | 1.25 | 410 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | 92.31%
2024-12-22 | 10:00 | f | 0.23 | 516 | f | 0 | 515 | wf | 0 | 0 | f | 0.5 | 500 | wf | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.25 | 319 | F | 0.5 | 487 | F | 1.22 | 366 | F | 0.61 | 491 | F | 0.21 | 493 | F | 0.57 | 497 | F | 0.49 | 466 | 92.32%
2024-12-22 | 18:00 | WF | 0 | 0 | WF | 0.53 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.48 | 501 | WF | 0 | 0 | F | 0.55 | 505 | WBW | 0 | 0 | F | 0.28 | 501 | F | 0.59 | 540 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 1.29 | 381 | F | 0.3 | 502 | WF | 0 | 0 | F | 0.59 | 514 | WF | 0 | 0 | 9259%
2024-12-22 | 2:00 | F | 0.19 | 492 | F | 0 | 489 | F | 0.48 | 488 | BW | 0 | 0 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.82 | 489 | W.BW | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | F | 0.47 | 413 | W.F | 0 | 0 | F | 0.52 | 489 | SOAK CEB2 | 0 | 0 | F | 0.56 | 489 | F | 0.18 | 491 | F | 0.45 | 318 | F | 0.46 | 449 | 92.32%
2024-12-23 | 10:00 | F | 0.18 | 491 | W-F | 0 | 0 | F | 0.4 | 495 | F | 0.79 | 491 | F | 0.61 | 492 | F | 0.65 | 492 | W-BW | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | W-F | W-F | 0 | W-F | 0 | 0 | F | 0.52 | 482 | W-F | 0 | 0 | F | 0.58 | 494 | F | 0.46 | 493 | F | 0.54 | 488 | F | 0.45 | 450 | 92.42%
2024-12-23 | 18:00 | f | 0.1 | 403 | bw | 0 | 0 | f | 0.46 | 491 | f | 0.5 | 494 | wf | 0 | 0 | f | 0.49 | 489 | wb | 0 | 0 | f | 0.26 | 488 | wf | 0 | 0 | f | 0.4 | 489 | wf | 0 | 0 | f | 0.56 | 490 | wb | 0 | 0 | f | 0.18 | 488 | f | 0.36 | 489 | CEB2 | 0 | 0 | 92.39%
2024-12-23 | 2:00 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.49 | 513 | F | 0.54 | 510 | F | 0.6 | 507 | F | 0.48 | 496 | WF | 0 | 0 | F | 0.26 | 504 | F | 0.16 | 300 | F | 0.44 | 499 | WF | 0 | 0 | CEB1 | 0 | 0 | F | 0.48 | 493 | F | 0.19 | 496 | BW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | 92.45%
2024-12-24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | hs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2024-12-25 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | 0.54 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2024-12-26 | 2:00 | WB | 0 | 0 | F | 0.5 | 511 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.82 | 499 | F | 0.76 | 498 | BW | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.36 | 487 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 489 | F | 0.59 | 492 | F | 0.16 | 491 | WF | 0 | 0 | F | 0.17 | 500 | 92.14%
2024-12-27 | 10:00 | wbw | 0 | 0 | f | 0 | 490 | f | 0.16 | 482 | WBW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.84 | 491 | WBW | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.41 | 493 | F | 0.49 | 491 | F | 0.51 | 493 | F | 0.57 | 499 | F | 0.31 | 491 | F | 0.55 | 487 | F | 0.17 | 500 | 92.42%
2024-12-27 | 18:00 | W,BW | 0 | 0 | W,F | 0.53 | 0 | F | 0.5 | 510 | F | 0.51 | 510 | F | 0.66 | 513 | F | 0.52 | 507 | F | 0.89 | 512 | F | 0.48 | 510 | W,F | 0 | 0 | W,F | 0 | 0 | W,F | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.55 | 482 | F | 0.27 | 484 | F | 0.57 | 509 | F | 0.19 | 500 | 92.14%
2024-12-27 | 2:00 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.55 | 502 | f | 0.47 | 492 | f | 0.47 | 496 | w-f | 0 | 0 | f | 0.52 | 495 | w-f | 0 | 0 | f | 0.29 | 445 | f | 0.55 | 497 | w-f | 0 | 0 | f | 0.48 | 494 | w-f | 0 | 0 | f | 0.58 | 499 | f | 0.16 | 500 | w-f | 0 | 0 | f | 0.05 | 500 | 92.48%
2024-12-28 | 10:00 | wbw | 0 | 0 | f | 0.53 | 501 | wf | 0 | 0 | f | 0.49 | 490 | f | 0.6 | 498 | f | 0.51 | 488 | f | 0.82 | 486 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.4 | 511 | f | 0.51 | 513 | wf | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.31 | 509 | f | 0.56 | 510 | f | 0.21 | 500 | 9250%
2024-12-28 | 18:00 | W,F | 0 | 0 | F | 0.53 | 488 | F | 0.48 | 489 | BW | 0 | 0 | F | 0.59 | 485 | F | 0.49 | 483 | W.F | 0 | 0 | F | 0.33 | 490 | F | 0.45 | 213 | W.F | 0 | 0 | F | 0.53 | 486 | F | 0.55 | 481 | F | 0.58 | 488 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | F | 0.46 | 453 | 9238%
2024-12-28 | 2:00 | F | 0.38 | 488 | F | 0.52 | 480 | F | 0.49 | 513 | F | 0.48 | 501 | WF | WF | WF | SOAK CEB1 | SOAK CEB1 | SOAK CEB1 | WF | WF | WF | BW | BW | BW | F | 0.59 | 540 | W BW | W BW | W BW | F | 0.52 | 482 | F | 0.45 | 480 | F | 0.58 | 494 | F | 0.16 | 500 | F | 0.54 | 488 | WF | WF | WF | 92.42%
2024-12-29 | 10:00 | F | 0.19 | 494 | F | 0 | 494 | F | 0.48 | 496 | F | 0.52 | 496 | F | 0.59 | 498 | WF | 0 | 0 | F | 0.84 | 494 | BW | 0 | 0 | W,F | 0 | 0 | SOAK CEB2 | 0 | 0 | F | 0.5 | 497 | W,F | 0 | 0 | F | 0.49 | 490 | F | 0.36 | 496 | W,F | 0 | 0 | F | 0.45 | 451 | 92.28%
2024-12-29 | 18:00 | F | 0.53 | 486 | WF | 0.56 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.49 | 491 | F | 0.57 | 460 | F | 0.55 | 511 | F | 0.82 | 510 | F | 0.27 | 512 | F | 0.47 | 512 | F | 0.43 | 502 | F | 0.48 | 490 | F | 0.53 | 501 | F | 0.61 | 505 | F | 0.18 | 450 | F | 0.6 | 514 | F | 0.48 | 471 | 9227%
2024-12-29 | 2:00 | f | 0.4 | 504 | f | 0.55 | 503 | wb | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.61 | 512 | wb | 0 | 0 | f | 0.82 | 507 | f | 0.25 | 509 | wb | 0 | 0 | f | 0.43 | 504 | f | 0.51 | 499 | soak CEB1 | 0 | 0 | F | 0.54 | 483 | F | 0.24 | 489 | F | 0.56 | 488 | SOAKCEB1 | 0 | 0 | 89.5%
2024-12-30 | 10:00 | F | 0.56 | 514 | F | 0.5 | 507 | W,F | 0 | 0 | F | 0.5 | 512 | F | 0.62 | 515 | F | 0.87 | 511 | F | 0.81 | 509 | F | 0.26 | 511 | W,BW | 0 | 0 | F | 0.75 | 513 | F | 0.51 | 507 | F | 0.54 | 509 | F | 0.61 | 513 | BW | 0 | 0 | F | 0.45 | 491 | F | 0.48 | 455 | 88.97%
2024-12-30 | 18:00 | f | 0.39 | 508 | F | 0 | 451 | F | 0.3 | 510 | F | 0.52 | 508 | CEB1 | 0 | 0 | F | 0.8 | 507 | F | 0.89 | 497 | F | 0.36 | 522 | F | 0.28 | 505 | F | 0.74 | 510 | F | 0.49 | 506 | WBW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.28 | 480 | WBW | 0 | 0 | 8878%
2024-12-30 | 2:00 | F | 0.53 | 491 | W,F | 0 | 0 | F | 0.49 | 493 | F | 0.43 | 490 | F | 0.63 | 491 | F | 0.54 | 491 | F | 0.8 | 492 | W,B | 0 | 0 | F | 0.57 | 463 | F | 0.45 | 491 | F | 0.33 | 491 | F | 0.52 | 489 | F | 0.6 | 493 | F | 0.21 | 491 | F | 0.58 | 489 | W,B | 0 | 0 | 92.31%
2024-12-31 | 10:00 | f | 0.32 | 493 | bw | 0.51 | 0 | f | 0.43 | 488 | f | 0.77 | 493 | f | 0.59 | 486 | f | 0.52 | 494 | f | 0.84 | 486 | f | 0.25 | 484 | bw | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.54 | 511 | f | 0.54 | 510 | f | 0.59 | 499 | f | 0.22 | 502 | f | 0.6 | 500 | f | 0.4 | 433 | 90.43%
2024-12-31 | 18:00 | F | 0.32 | 493 | F | 0 | 496 | BW | 0 | 0 | F | 0.79 | 515 | SOAKCEB2 | 0 | 0 | F | 0.52 | 498 | F | 0.84 | 500 | wb | 0 | 0 | f | 0.59 | 490 | f | 0.44 | 487 | f | 0.5 | 493 | f | 0.53 | 503 | f | 0.6 | 509 | f | 0.23 | 509 | BW | 0 | 0 | F | 0.43 | 458 | 92.24%
2024-12-31 | 2:00 | F | 0.21 | 498 | BW | 0.56 | 0 | F | 0.5 | 502 | F | 0.48 | 494 | F | 0.64 | 489 | F | 0.8 | 492 | F | 0.84 | 492 | WBW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | F | 0.47 | 506 | F | 0.44 | 476 | F | 0.53 | 504 | WBW | 0 | 0 | F | 0.18 | 490 | F | 0.55 | 494 | F | 0.48 | 453 | 9256%
2025-01-01 | 10:00 | F | 0.2 | 495 | F | 0 | 500 | F | 0.49 | 498 | W-F | 0 | 0 | F | 0.66 | 494 | F | 0.53 | 497 | w-f | 0 | 0 | F | 0.28 | 496 | CEB1 | 0 | 0 | F | 0.4 | 495 | F | 0.5 | 495 | F | 0.54 | 495 | F | 0.61 | 493 | F | 0.21 | 493 | F | 0.59 | 481 | F | 0.15 | 445 | 92.52%
2025-01-01 | 18:00 | wbw | 0 | 0 | wb | 0.56 | 0 | f | 0.5 | 503 | bw | 0 | 0 | f | 0.66 | 508 | f | 0.76 | 505 | f | 0.43 | 344 | f | 0.28 | 494 | f | 0.29 | 493 | f | 0.37 | 495 | f | 0.5 | 490 | f | 0.52 | 486 | f | 0.57 | 487 | f | 0.21 | 488 | f | 0.59 | 494 | f | 0.43 | 445 | 92.4%
2025-01-01 | 2:00 | F | 0.56 | 492 | F | 0.56 | 496 | F | 0.47 | 484 | F | 0.52 | 497 | F | 0.64 | 492 | CEB1 | 0 | 0 | F | 0.78 | 493 | F | 0.68 | 498 | F | 0.52 | 494 | F | 0.36 | 484 | WBW | 0 | 0 | F | 0.53 | 517 | WBW | 0 | 0 | F | 0.22 | 511 | F | 0.61 | 510 | BW | 0 | 0 | 8811%
2025-01-02 | 10:00 | F | 0.57 | 495 | F | 0.56 | 495 | BW | 0 | 0 | F | 0.44 | 490 | F | 0.64 | 487 | F | 0.85 | 495 | W,F | 0 | 0 | F | 0.29 | 494 | F | 0.27 | 494 | F | 0.52 | 493 | F | 0.46 | 494 | F | 0.53 | 493 | F | 0.59 | 494 | F | 0.19 | 493 | F | 0.55 | 409 | W,BW | 0 | 0 | 92.44%
2025-01-02 | 18:00 | f | w-bw | 0 | f | 0 | 495 | f | 0.5 | 504 | bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.56 | 502 | f | 0.56 | 513 | f | 0.28 | 507 | f | 0.33 | 514 | f | 0.68 | 511 | f | 0.53 | 519 | f | 0.52 | 518 | f | 0.62 | 515 | f | 0.23 | 512 | f | 0.28 | 482 | f | 0.18 | 451 | 91.65%
2025-01-02 | 2:00 | f | 0.2 | 495 | wb | 0.57 | 0 | f | 0.5 | 498 | f | 0.59 | 496 | f | 0.63 | 500 | f | 0.54 | 495 | f | 0.82 | 495 | f | 0.28 | 493 | wb | 0 | 0 | f | 0.44 | 491 | WBW | 0 | 0 | f | 0.52 | 482 | WBW | 0 | 0 | f | 0.23 | 488 | f | 0.31 | 495 | f | 0.44 | 439 | 88.16%
2025-01-03 | 10:00 | F | 0.55 | 499 | F | 0.57 | 502 | F | 0.51 | 500 | F | 0.39 | 485 | F | 0.64 | 505 | F | 0.57 | 485 | F | 0.87 | 502 | F | 0.28 | 506 | F | 0.52 | 501 | W.BW | 0 | 0 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.55 | 503 | BW | 0 | 0 | SOAK CEB2 | 0 | 0 | F | 0.61 | 499 | W.BW | 0 | 0 | 9055%
2025-01-03 | 18:00 | f | 0.3 | 497 | f | 0.59 | 491 | w,b | 0 | 0 | f | 0.42 | 494 | f | 0.62 | 493 | f | 0.89 | 494 | f | 0.26 | 487 | w,b | 0 | 0 | W,BW | 0 | 0 | f | 0.64 | 504 | f | 0.37 | 464 | BW | 0 | 0 | f | 0.58 | 497 | f | 0.37 | 486 | f | 0.53 | 488 | f | 0.36 | 435 | 8820%
2025-01-03 | 2:00 | f | 0.54 | 509 | f | 0 | 507 | wb | 0 | 0 | f | 0.44 | 502 | f | 0.62 | 487 | f | 0.86 | 496 | f | 0.58 | 513 | f | 0.63 | 514 | f | 0.6 | 511 | f | 0.68 | 505 | WBW | 0 | 0 | f | 0.52 | 485 | f | 0.31 | 432 | f | 0.26 | 501 | BW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | 91.78%
2025-01-04 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648%
2025-01-04 | 18:00 | W,BW | 0 | 0 | W.F | 0.56 | 0 | F | 0.19 | 483 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | F | 0.24 | 305 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | F | 0.3 | 485 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | F | 0.44 | 463 | 92.52%
2025-01-04 | 2:00 | f | 0.19 | 496 | f | 0.53 | 494 | f | 0.48 | 489 | f | 0.73 | 496 | f | 0.79 | 496 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | f | 0.84 | 493 | f | 0.23 | 498 | f | 0.49 | 498 | f | 0.54 | 505 | f | 0.55 | 506 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.62 | 510 | f | 0.29 | 508 | f | 0.31 | 510 | f | 0.61 | 512 | 92.37%
2025-01-05 | 10:00 | wf | 0 | 0 | f | 0.58 | 487 | f | 0.47 | 465 | f | 0.52 | 492 | wbw | 0 | 0 | f | 0.83 | 498 | f | 0.84 | 510 | ceb2 | 0 | 0 | f | 0.38 | 501 | f | 0.37 | 503 | f | 0.5 | 504 | f | 0.53 | 503 | f | 0.59 | 502 | f | 0.41 | 495 | wf | 0 | 0 | f | 0.43 | 436 | 92.26%
2025-01-05 | 18:00 | F | 0.2 | 487 | F | 0.57 | 488 | F | 0.4 | 488 | F | 0.42 | 486 | F | 0.64 | 487 | F | 0.53 | 488 | F | 0.85 | 488 | BW | 0 | 0 | F | 0.28 | 488 | W.F | 0 | 0 | F | 0.48 | 492 | F | 0.53 | 489 | F | 0.6 | 489 | F | 0.25 | 485 | F | 0.45 | 490 | W.BW | 0 | 0 | 92.34%
2025-01-05 | 2:00 | F | 0.5 | 455 | F | 0.55 | 487 | 0 | W-BW | 0 | F | 0.74 | 486 | F | 0.66 | 483 | F | 0.562 | 489 | F | 0.54 | 487 | F | 0.3 | 487 | F | 0.27 | 487 | F | 0.43 | 489 | F | 0.5 | 490 | F | 0.54 | 494 | F | 0.61 | 491 | WF | 0 | 0 | F | 0.59 | 490 | WF | 0 | 0 | 92.5%
2025-01-06 | 10:00 | F | 0.2 | 496 | F | 0.56 | 500 | F | 0.46 | 510 | F | 0.42 | 505 | F | 0.68 | 503 | F | 0.25 | 252 | F | 0.83 | 495 | F | 0.28 | 483 | WBW | 0 | 0 | F | 0.35 | 492 | F | 0.48 | 486 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.22 | 494 | F | 0.59 | 492 | F | 0.45 | 435 | 92.41%
2025-01-06 | 18:00 | F | 0.13 | 444 | F | 0.41 | 785 | WBW | 0 | 0 | F | 0.44 | 490 | F | 0.63 | 496 | F | 0.62 | 504 | F | 0.52 | 509 | F | 0.31 | 510 | F | 48 | 509 | F | 0.36 | 510 | F | 0.52 | 506 | F | 0.54 | 511 | F | 0.62 | 507 | BW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | F | 0.11 | 420 | 9230%
2025-01-06 | 2:00 | CEB2 | 0 | 0 | F | 0 | 500 | F | 0.46 | 503 | F | 0.46 | 499 | F | 0.65 | 496 | F | 0.65 | 499 | SOAK CEB2 | 0 | 0 | F | 0.31 | 498 | F | 0.58 | 494 | W.BW | 0 | 0 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.54 | 500 | F | 0.57 | 401 | F | 0.2 | 498 | F | 0.6 | 501 | F | 0.45 | 457 | 72.76%
2025-01-07 | 10:00 | f | 0.54 | 490 | wB | 0.52 | 0 | F | 0.52 | 486 | F | 0.48 | 486 | F | 0.62 | 491 | F | 0.53 | 509 | F | 0.75 | 380 | F | 0.28 | 492 | F | 0.29 | 489 | WB | 0 | 0 | F | 0.49 | 490 | BW | 0 | 0 | F | 0.64 | 492 | F | 0.2 | 491 | F | 0.59 | 495 | F | 0.44 | 432 | 84.08%
2025-01-07 | 18:00 | F | 0.51 | 500 | F | 0.56 | 501 | WBW | 0 | 0 | F | 0.74 | 489 | F | 0.64 | 495 | F | 0.64 | 494 | F | 0.84 | 490 | F | 0.29 | 492 | F | 0.6 | 491 | WF | 0 | 0 | F | 0.49 | 494 | F | 0.53 | 492 | F | 0.61 | 490 | BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 487 | F | 0.46 | 461 | 9244%
2025-01-07 | 2:00 | F | 0.18 | 495 | F | 0 | 490 | F | 0.96 | 495 | W.BW | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.82 | 484 | F | 0.68 | 493 | F | 0.26 | 493 | F | 0.37 | 490 | F | 0.66 | 489 | W.BW | 0 | 0 | soak CEB1 | 0 | 0 | F | 0.62 | 490 | F | 0.32 | 491 | F | 0.55 | 491 | W.F | 0 | 0 | 88.72%
2025-01-08 | 10:00 | w-bw | 0 | 0 | W-F | 0.56 | 0 | F | 0.53 | 510 | F | 0.48 | 511 | W-F | 0 | 0 | W-F | 0 | 0 | F | 0.9 | 510 | BW | 0 | 0 | F | 0.52 | 510 | F | 0.28 | 481 | F | 0.5 | 497 | F | 0.54 | 482 | F | 0.52 | 496 | F | 0.29 | 502 | F | 0.52 | 494 | W-F | 0 | 0 | 92.43%
2025-01-08 | 18:00 | F | 0.51 | 500 | f | 0.56 | 495 | f | 0.5 | 504 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.56 | 502 | f | 0.56 | 513 | f | 0.28 | 507 | f | 0.33 | 514 | f | 0.68 | 511 | bw | bw | bw | f | 0.52 | 518 | f | 0.62 | 515 | f | 0.23 | 512 | f | 0.28 | 482 | f | 0.19 | 450 | 91.65%
2025-01-08 | 2:00 | F | 0.37 | 486 | F | 0.55 | 490 | F | 0.9 | 487 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.9 | 510 | F | 0.23 | 512 | WF | 0 | 0 | F | 0.36 | 503 | F | 0.45 | 478 | F | 0.52 | 488 | BW | 0 | 0 | F | 0.19 | 493 | WF | 0 | 0 | F | 0.36 | 258 | 9240%
2025-01-09 | 10:00 | f | 0.18 | 484 | f | 0.27 | 483 | f | -0.98 | 482 | f | 0.44 | 482 | f | 0.67 | 487 | bw | 0 | 0 | f | 0.71 | 493 | f | 0.26 | 495 | f | 0.29 | 482 | w-bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.54 | 509 | f | 0.63 | 506 | f | 0.2 | 508 | f | 0.63 | 506 | f | 0.35 | 406 | 92.28%
2025-01-09 | 18:00 | f | 0.21 | 479 | f | 0.57 | 481 | f | 0.53 | 483 | f | 0.69 | 493 | f | 0.67 | 511 | bw | 0 | 0 | f | 0.89 | 506 | f | 0.22 | 509 | f | 0.44 | 506 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.54 | 511 | f | 0.28 | 496 | wf | 0 | 0 | f | 0.28 | 494 | f | 0.4 | 416 | 92.19%
2025-01-09 | 2:00 | f | 0.18 | 496 | f | 0.54 | 495 | bw | 0 | 0 | f | 0.47 | 587 | f | 0.65 | 495 | wbw | 0 | 0 | f | 0.81 | 514 | f | 0.28 | 512 | f | 0.27 | 515 | f | 0.39 | 514 | f | 0.39 | 508 | wf | 0 | 0 | f | 0.52 | 498 | f | 0.65 | 497 | f | 0.57 | 503 | f | 0.15 | 439 | 9244%
2025-01-10 | 10:00 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.29 | 484 | F | 0.98 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.66 | 486 | F | 0.47 | 461 | F | 0.88 | 487 | F | 0.22 | 483 | F | 0.26 | 486 | F | 0.7 | 488 | BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 486 | F | 0.63 | 488 | F | 0.3 | 485 | F | 0.58 | 488 | W.BW | 0 | 0 | 85.08%
2025-01-10 | 18:00 | f | 0.5 | 489 | f | 0.56 | 512 | f | 0.54 | 496 | f | 0.41 | 479 | f | 0.6 | 482 | f | 0.54 | 487 | f | 0.75 | 490 | f | 0.24 | 490 | f | 0.3 | 480 | f | 0.68 | 488 | f | 0.48 | 486 | f | 0.51 | 504 | bw | 0 | 0 | f | 0.21 | 529 | f | wf | 0 | 0 | SOAKCEB1 | 0 | 92.02%
2025-01-10 | 2:00 | f | 0.26 | 496 | f | 0.54 | 493 | f | 0.44 | 505 | f | 0.45 | 507 | wf | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.81 | 496 | f | 0.26 | 497 | f | 0.25 | 491 | f | 0.38 | 489 | f | 0.49 | 485 | f | 0.52 | 488 | wf | 0 | 0 | f | 0.17 | 487 | f | 0.3 | 475 | f | 0.38 | 433 | 80.18%
2025-01-11 | 10:00 | W,BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 484 | F | 0.98 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.66 | 486 | F | 0.47 | 461 | F | 0.88 | 487 | F | 0.22 | 483 | F | 0.26 | 486 | F | 0.7 | 488 | bw | 0 | 0 | F | 0.53 | 486 | F | 0.63 | 488 | F | 0.3 | 485 | F | 0.58 | 488 | W,BW | 0 | 0 | 92.23%
2025-01-11 | 18:00 | F | 0.17 | 489 | F | 0 | 491 | F | 0.41 | 490 | F | 0.49 | 493 | F | 0.6 | 489 | F | 0.51 | 487 | WBW | 0 | 0 | F | 0.23 | 486 | F | 0.33 | 481 | F | 0.63 | 482 | F | 0.53 | 492 | F | 0.52 | 486 | WF | 0 | 0 | F | 0.21 | 490 | F | 0.55 | 496 | WBW | 0 | 0 | 92.27%
2025-01-11 | 2:00 | f | 0.54 | 510 | bw | 0.52 | 0 | f | 0.45 | 510 | wf | 0 | 0 | f | 0.62 | 504 | f | 0.49 | 496 | f | 0.85 | 497 | f | 0.26 | 497 | f | 0.57 | 501 | wbw | 0 | 0 | f | 0.52 | 495 | f | 0.53 | 495 | f | 0.66 | 497 | wf | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.4 | 452 | 92.34%
2025-01-12 | 10:00 | F | 0.55 | 502 | F | 0.56 | 499 | F | 0.46 | 500 | F | 0.49 | 490 | F | 0.6 | 502 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.41 | 512 | F | 0.6 | 488 | F | 0.52 | 496 | F | 0.52 | 496 | F | 0.61 | 498 | F | 0.17 | 503 | BW | BW | BW | F | 0.4 | 470 | 92.11%
2025-01-12 | 18:00 | F | 0.53 | 512 | F | 0.54 | 510 | W,F | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.66 | 516 | F | 0.84 | 511 | F | 0.27 | 514 | F | 0.3 | 495 | F | 0.7 | 509 | F | 0.68 | 488 | W,BW | 0 | 0 | W,BW | 0 | 0 | F | 0.64 | 494 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 460 | F | 0.41 | 424 | 92.32%
2025-01-12 | 2:00 | f | 0.52 | 489 | f | 0 | 493 | f | -0.94 | 494 | f | 0.45 | 499 | bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | soak ceb1 | 0 | 0 | f | 0.25 | 492 | f | 0.67 | 495 | w-bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.6 | 488 | f | 0.49 | 423 | f | 0.54 | 449 | f | 0.33 | 501 | 87.3%
2025-01-13 | 10:00 | ceb1 | 0 | 0 | wf | 0.52 | 0 | f | 0.97 | 508 | f | 0.62 | 520 | f | 0.64 | 492 | f | 0.82 | 491 | f | 0.82 | 487 | f | 0.23 | 490 | f | 0.48 | 450 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.66 | 508 | f | 0.25 | 499 | f | 0.18 | 452 | f | 0.18 | 451 | 9212%
2025-01-13 | 18:00 | f | 0.5 | 483 | f | 0.55 | 482 | f | -0.97 | 483 | f | 0.43 | 484 | f | 0.62 | 481 | f | 0.84 | 485 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.27 | 485 | bw | 0 | 0 | f | 0.35 | 513 | w-bw | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.65 | 512 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.56 | 505 | f | 0.4 | 443 | 89.92%
2025-01-13 | 2:00 | F | 0.21 | 514 | F | 0.55 | 511 | F | 0.97 | 511 | bw | bw | bw | f | 0.62 | 512 | w-f | w-f | w-f | f | 0.86 | 510 | f | 0.27 | 512 | f | 0.3 | 512 | f | 0.65 | 512 | f | 0.53 | 512 | f | 0.53 | 512 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.21 | 476 | f | 0.42 | 498 | f | 0.39 | 421 | 92.3%
2025-01-14 | 10:00 | WBW | 0 | 0 | f | 0 | 498 | f | -0.98 | 499 | f | 0.44 | 489 | f | 0.54 | 407 | f | 0.68 | 483 | f | 0.83 | 491 | f | 0.27 | 504 | bw | 0 | 0 | f | 0.67 | 512 | f | 0.53 | 504 | f | 0.52 | 500 | f | 0.65 | 498 | f | 0.19 | 502 | f | 0.56 | 498 | f | 0.4 | 418 | 84.87%
2025-01-14 | 18:00 | bw | 0 | 0 | WBW | 0.49 | 0 | f | -0.98 | 495 | f | 0.43 | 491 | f | 0.67 | 511 | WBW | 0 | 0 | f | 0.863 | 502 | f | 0.28 | 499 | f | 0.59 | 494 | f | 0.4 | 493 | f | 0.39 | 495 | WBW | 0 | 0 | f | 0.32 | 490 | f | 0.32 | 492 | f | 0.21 | 493 | f | 0.43 | 427 | 90.77%
2025-01-14 | 2:00 | F | 0.46 | 492 | F | 0 | 479 | F | 0.99 | 490 | F | 0.59 | 491 | F | 0.65 | 492 | WF | 0 | 0 | F | 0.84 | 494 | F | 0.26 | 491 | F | 0.53 | 491 | F | 0.46 | 496 | WBW | 0 | 0 | F | 0.52 | 493 | F | 0.63 | 493 | F | 0.28 | 489 | F | 0.59 | 490 | BW | 0 | 0 | 92.29%
2025-01-15 | 10:00 | f | 0.21 | 486 | hs | 0 | 0 | f | 0.54 | 494 | f | 0.42 | 491 | f | 0.68 | 490 | f | 0.77 | 496 | wf | 0 | 0 | f | 0.23 | 489 | wf | 0 | 0 | f | 0.34 | 494 | f | 0.52 | 493 | f | 0.52 | 493 | f | 0.65 | 493 | f | 0.15 | 488 | f | 0.57 | 495 | WBW | 0 | 0 | 88.96%
2025-01-15 | 18:00 | F | 0.27 | 495 | WF | 0.56 | 0 | F | 0.87 | 511 | BW | 0 | 0 | F | 0.61 | 509 | WF | 0 | 0 | F | 0.49 | 498 | WBW | 0 | 0 | F | 0.32 | 400 | F | 0.64 | 490 | F | 0.5 | 493 | F | 0.97 | 491 | F | 0.34 | 492 | WBW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | F | 0.42 | 496 | 9220%
2025-01-15 | 2:00 | F | 0.53 | 512 | F | 0 | 510 | W,F | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.66 | 516 | F | 0.84 | 511 | F | 0.27 | 514 | F | 0.3 | 495 | F | 0.7 | 509 | F | 0.68 | 488 | W,BW | 0 | 0 | W,BW | 0 | 0 | F | 0.64 | 494 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 460 | F | 0.41 | 424 | 92.32%

## RO-A
date | poste | Débit LP BOOSTER RO-A | Pression HPP RO-A | Débit Entrée RO-A | ΔP(bar) RO-A | Pression permeatt RO-A | Conductivité de permeat(us/cm) RO-A | Débit perméat RO-A | pH RO-A | Débit entré PX LP RO-A | Péssion entré PX LP RO-A | Débit sortie PX HP RO-A | Péssion sortie PX HP RO-A | Débit entré PX HP RO-A | Péssion entré PX HP RO-A | Débit sortie PX LP RO-A | Péssion sortie PX LP RO-A
2024-11-30 | 10:00 | 605 | 62.53 | 1377 | 1.74 | 0.49 | 408 | 618 | 5.68 | 769 | 3.7 | 771 | 59.99 | 758 | 60.61 | 754 | 2.21
2024-11-30 | 18:00 | 609 | 62.52 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 406 | 608 | 5.65 | 777 | 3.66 | 770 | 60.07 | 750 | 60.76 | 752 | 2.17
2024-11-30 | 2:00 | 608 | 62.56 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 404 | 591 | 5.64 | 768 | 3.7 | 770 | 60.13 | 778 | 60.81 | 780 | 2.21
2024-12-01 | 10:00 | 608 | 62.69 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 403 | 626 | 5.62 | 769 | 3.71 | 770 | 60.17 | 771 | 60.93 | 768 | 2.2
2024-12-01 | 18:00 | 608 | 62.57 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 403 | 616 | 5.65 | 769 | 3.7 | 770 | 60.09 | 762 | 60.8 | 772 | 2.2
2024-12-01 | 2:00 | 609 | 62.7 | 1379 | 1.74 | 0.49 | 402 | 592 | 5.64 | 766 | 3.7 | 770 | 60.24 | 749 | 60.98 | 751 | 2.2
2024-12-02 | 10:00 | 607 | 62.72 | 1378 | 1.74 | 0.49 | 398 | 609 | 5.65 | 773 | 3.7 | 771 | 60.25 | 769 | 60.78 | 773 | 2.2
2024-12-02 | 18:00 | 611 | 62.79 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 399 | 608 | 5.69 | 770 | 3.72 | 769 | 60.29 | 777 | 61.04 | 771 | 2.2
2024-12-02 | 2:00 | 609 | 62.72 | 1378 | 1.75 | 0.49 | 385 | 604 | 5.71 | 769 | 3.71 | 769 | 60.3 | 760 | 60.97 | 754 | 2.2
2024-12-03 | 10:00 | 608 | 62.43 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 384 | 602 | 5.76 | 768 | 3.71 | 771 | 60.32 | 756 | 61.05 | 753 | 2.2
2024-12-03 | 18:00 | 610 | 1382 | 62.43 | 1.74 | 0.5 | 396 | 603 | 5.64 | 777 | 3.64 | 771 | 59.98 | 769 | 60.7 | 776 | 2.13
2024-12-03 | 2:00 | 609 | 62.74 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 388 | 620 | 5.63 | 782 | 3.72 | 771 | 60.27 | 764 | 60.98 | 769 | 2.24
2024-12-04 | 10:00 | 608 | 62.2 | 1378 | 1.75 | 0.49 | 388 | 611 | 5.63 | 781 | 3.71 | 770 | 60.24 | 765 | 60.8 | 762 | 2.22
2024-12-04 | 18:00 | 610 | 62.78 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 386 | 589 | 5.53 | 762 | 3.81 | 771 | 6032 | 792 | 61.04 | 784 | 2.28
2024-12-04 | 2:00 | 608 | 62.9 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 384 | 613 | 5.48 | 768 | 3.8 | 772 | 60.45 | 767 | 61.16 | 765 | 2.27
2024-12-07 | 10:00 | 609 | 62.92 | 1380 | 1.73 | 0.49 | 383 | 603 | 5.29 | 772 | 3.81 | 770 | 60.48 | 770 | 61.22 | 771 | 2.29
2024-12-07 | 18:00 | 607 | 62.92 | 1377 | 1.73 | 0.49 | 374 | 615 | 5.06 | 774 | 3.63 | 769 | 60.47 | 742 | 61.15 | 752 | 2.12
2024-12-07 | 2:00 | 608 | 63.03 | 1379 | 1.75 | 0.49 | 373 | 615 | 5.07 | 757 | 3.62 | 770 | 60.58 | 768 | 61.2 | 770 | 2.11
2024-12-08 | 10:00 | 607 | 63.22 | 1376 | 1.74 | 0.49 | 361 | 624 | 5.19 | 770 | 3.61 | 766 | 60.77 | 778 | 61.48 | 783 | 2.11
2024-12-08 | 18:00 | 612 | 63.35 | 1383 | 1.75 | 0.47 | 363 | 615 | 5.18 | 772 | 3.82 | 770 | 60.83 | 766 | 61.58 | 766 | 2.35
2024-12-08 | 2:00 | 608 | 63.44 | 1380 | 1.77 | 0.48 | 362 | 612 | 5.18 | 759 | 3.79 | 768 | 60.53 | 767 | 61.66 | 758 | 2.34
2024-12-09 | 10:00 | 608 | 63.53 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 353 | 620 | 5.28 | 764 | 0.8 | 769 | 61.05 | 756 | 61.78 | 760 | 2.29
2024-12-09 | 18:00 | 610 | 63.58 | 1379 | 1.77 | 0.49 | 355 | 618 | 5.24 | 766 | 3.79 | 771 | 61.11 | 775 | 61.85 | 776 | 2.27
2024-12-09 | 2:00 | 607 | 63.68 | 1377 | 1.77 | 0.49 | 354 | 608 | 5.22 | 764 | 3.8 | 770 | 61.23 | 758 | 61.92 | 766 | 2.3
2024-12-10 | 10:00 | 575 | 62.91 | 1350 | 1.72 | 0.48 | 428 | 572 | 5.35 | 786 | 3.74 | 774 | 60.47 | 777 | 61.19 | 788 | 2.42
2024-12-10 | 18:00 | 609 | 63.79 | 1377 | 1.77 | 0.49 | 357 | 602 | 5.11 | 770 | 3.79 | 768 | 61.33 | 786 | 62.04 | 786 | 2.3
2024-12-10 | 2:00 | 609 | 63.84 | 1378 | 1.75 | 0.49 | 356 | 602 | 5.11 | 772 | 3.8 | 769 | 61.36 | 771 | 62.09 | 778 | 2.3
2024-12-11 | 10:00 | 609 | 63.92 | 1378 | 1.76 | 0.49 | 353 | 612 | 5.09 | 771 | 3.74 | 770 | 61.43 | 766 | 62.16 | 770 | 2.31
2024-12-11 | 18:00 | 611 | 63.98 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 351 | 607 | 4.78 | 775 | 3.71 | 770 | 61.54 | 774 | 62.24 | 782 | 2.22
2024-12-11 | 2:00 | 609 | 64.14 | 1381 | 1.8 | 0.49 | 344 | 605 | 5.45 | 773 | 3.71 | 768 | 61.64 | 783 | 62.37 | 788 | 2.22
2024-12-12 | 10:00 | 609 | 64.12 | 1376 | 1.78 | 0.49 | 343 | 638 | 5.45 | 778 | 3.71 | 769 | 61.3 | 784 | 62.54 | 786 | 2.3
2024-12-12 | 18:00 | 608 | 63.74 | 1377 | 1.76 | 0.44 | 353 | 607 | 5.47 | 773 | 3.78 | 769 | 61.27 | 770 | 61.98 | 773 | 2.29
2024-12-12 | 2:00 | 609 | 63.94 | 1380 | 1.77 | 49 | 351 | 633 | 5.54 | 770 | 3.8 | 770 | 61.45 | 763 | 62.19 | 766 | 2.31
2024-12-14 | 10:00 | 610 | 63.89 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 351 | 623 | 5.57 | 775 | 3.81 | 772 | 61.39 | 788 | 62.09 | 788 | 2.38
2024-12-14 | 18:00 | 611 | 63.83 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 358 | 617 | 5.66 | 752 | 3.81 | 770 | 61.3 | 760 | 62.03 | 775 | 2.32
2024-12-14 | 2:00 | 607 | 63.64 | 1977 | 1.76 | 0.49 | 362 | 630 | 5.66 | 770 | 3.8 | 770 | 61.11 | 767 | 61.88 | 769 | 2.3
2024-12-15 | 10:00 | 607 | 63.92 | 1375 | 1.79 | 0.49 | 357 | 631 | 5.62 | 769 | 3.8 | 770 | 61.4 | 757 | 62.16 | 735 | 2.26
2024-12-15 | 18:00 | 607 | 63.65 | 1376 | 1.77 | 0.49 | 364 | 634 | 5.5 | 769 | 3.8 | 769 | 61.14 | 740 | 61.85 | 737 | 2.33
2024-12-15 | 2:00 | 607 | 63.89 | 1376 | 1.77 | 0.49 | 360 | 621 | 5.51 | 763 | 3.78 | 769 | 61.47 | 754 | 62.14 | 751 | 2.31
2024-12-16 | 10:00 | 608 | 63.96 | 1377 | 1.78 | 0.49 | 354 | 622 | 5.42 | 767 | 3.81 | 769 | 61.5 | 756 | 62.23 | 753 | 2.33
2024-12-16 | 18:00 | 608 | 63.67 | 1379 | 1.78 | 0.49 | 362 | 624 | 5.33 | 769 | 3.78 | 770 | 61.17 | 768 | 61.89 | 766 | 2.3
2024-12-16 | 2:00 | 609 | 63.77 | 1377 | 1.77 | 0.49 | 360 | 625 | 5.35 | 768 | 3.81 | 769 | 61.23 | 771 | 61.93 | 789 | 2.32
2024-12-17 | 10:00 | 608 | 63.84 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 358 | 614 | 5.48 | 769 | 3.71 | 769 | 61.36 | 762 | 62.08 | 762 | 2.23
2024-12-17 | 18:00 | 606 | 63.49 | 1375 | 1.77 | 0.49 | 368 | 613 | 5.57 | 759 | 3.8 | 769 | 61.01 | 786 | 61.73 | 780 | 2.28
2024-12-17 | 2:00 | 606 | 63.65 | 1377 | 1.78 | 0.49 | 367 | 627 | 5.57 | 756 | 3.78 | 771 | 61.14 | 750 | 61.87 | 748 | 2.32
2024-12-18 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 2:00 | 610 | 63.6 | 1379 | 1.78 | 0.49 | 362 | 625 | 5.45 | 773 | 3.8 | 769 | 61.09 | 753 | 61.83 | 768 | 2.29
2024-12-19 | 10:00 | 609 | 63.69 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 361 | 602 | 5.52 | 775 | 3.82 | 786 | 61.22 | 768 | 61.96 | 776 | 2.33
2024-12-19 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-19 | 2:00 | 611 | 63.74 | 1380 | 1.76 | 0.48 | 368 | 612 | 5.54 | 768 | 3.8 | 771 | 61.24 | 462 | 61.99 | 757 | 2.38
2024-12-20 | 10:00 | 610 | 63.58 | 1379 | 1.77 | 0.49 | 363 | 618 | 5.55 | 766 | 3.79 | 771 | 61.11 | 775 | 61.85 | 776 | 2.27
2024-12-20 | 18:00 | 611 | 63.68 | 1381 | 1.75 | 0.48 | 365 | 614 | 5.57 | 766 | 3.8 | 770 | 61.2 | 767 | 61.93 | 771 | 2.38
2024-12-20 | 2:00 | 610 | 63.79 | 1378 | 1.77 | 0.48 | 368 | 643 | 5.51 | 768 | 3.81 | 770 | 61.27 | 768 | 62 | 764 | 2.38
2024-12-21 | 10:00 | 608 | 63.81 | 1378 | 1.74 | 0.48 | 360 | 622 | 5.44 | 775 | 3.81 | 769 | 61.32 | 792 | 62.05 | 798 | 2.38
2024-12-21 | 18:00 | 606 | 63.56 | 1377 | 1.65 | 0.48 | 369 | 612 | 5.43 | 767 | 3.8 | 770 | 61.03 | 768 | 61.78 | 765 | 2.38
2024-12-21 | 2:00 | 608 | 63.78 | 1378 | 1.76 | 0.48 | 364 | 605 | 5.44 | 766 | 3.81 | 768 | 61.3 | 771 | 62.02 | 763 | 2.39
2024-12-22 | 10:00 | 609 | 63.89 | 1376 | 1.75 | 0.48 | 363 | 608 | 5.35 | 766 | 3.79 | 770 | 61.36 | 768 | 62.04 | 760 | 2.38
2024-12-22 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-22 | 2:00 | 607 | 63.51 | 1377 | 1.75 | 0.48 | 392 | 597 | 5.32 | 791 | 3.8 | 770 | 91.02 | 779 | 61.75 | 769 | 2.4
2024-12-23 | 10:00 | 609 | 63.67 | 1376 | 1.77 | 0.49 | 372 | 605 | 5.19 | 777 | 3.8 | 770 | 61.2 | 767 | 61.9 | 776 | 2.38
2024-12-23 | 18:00 | 612 | 63.99 | 1381 | 1.78 | 0.49 | 364 | 615 | 4.97 | 774 | 3.8 | 770 | 61.48 | 763 | 62.21 | 765 | 2.38
2024-12-23 | 2:00 | 611 | 64.03 | 1382 | 1.77 | 0.48 | 363 | 622 | 5.33 | 772 | 3.79 | 771 | 61.5 | 766 | 62.2 | 764 | 2.39
2024-12-24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2024-12-26 | 2:00 | 608 | 63.22 | 1378 | 1.76 | 0.53 | 409 | 610 | 5.52 | 760 | 3.8 | 767 | 60.72 | 755 | 61.46 | 749 | 2.36
2024-12-27 | 10:00 | 609 | 63.35 | 1379 | 1.73 | 0.53 | 402 | 610 | 5.57 | 761 | 3.8 | 770 | 60.85 | 762 | 61.62 | 758 | 2.4
2024-12-27 | 18:00 | 613 | 63.33 | 1384 | 1.76 | 0.48 | 399 | 603 | 5.59 | 761 | 3.8 | 770 | 60.87 | 780 | 61.59 | 771 | 2.38
2024-12-27 | 2:00 | 611 | 63.32 | 1381 | 1.8 | 0.48 | 400 | 624 | 5.67 | 772 | 3.77 | 769 | 60.83 | 776 | 61.56 | 763 | 2.39
2024-12-28 | 10:00 | 609 | 63.36 | 1380 | 1.74 | 0.48 | 385 | 617 | 5.56 | 772 | 3.79 | 769 | 60.87 | 741 | 61.6 | 739 | 2.4
2024-12-28 | 18:00 | 608 | 63.16 | 1379 | 1.77 | 0.48 | 396 | 607 | 5.68 | 761 | 3.82 | 771 | 60.67 | 771 | 61.39 | 761 | 2.38
2024-12-28 | 2:00 | 624 | 63.17 | 1378 | 1.79 | 0.48 | 391 | 654 | 5.67 | 768 | 3.7 | 770 | 60.82 | 776 | 61.5 | 752 | 2.4
2024-12-29 | 10:00 | 608 | 63.29 | 1378 | 1.76 | 0.48 | 389 | 598 | 5.62 | 766 | 3.83 | 769 | 60.79 | 780 | 0 | 774 | 2.39
2024-12-29 | 18:00 | 605 | 63.15 | 1375 | 1.76 | 0.5 | 401 | 621 | 5.5 | 752 | 3.79 | 761 | 60.61 | 759 | 61.36 | 764 | 2.33
2024-12-29 | 2:00 | 612 | 63.16 | 1383 | 1.75 | 0.48 | 389 | 619 | 5.67 | 803 | 3.79 | 771 | 60.77 | 775 | 61.48 | 780 | 2.3
2024-12-30 | 10:00 | 616 | 63.07 | 1385 | 1.75 | 0.49 | 383 | 602 | 5.59 | 726 | 3.82 | 768 | 6.57 | 782 | 61.31 | 734 | 2.16
2024-12-30 | 18:00 | 611 | 63.48 | 1381 | 1.78 | 0.48 | 387 | 614 | 5.57 | 762 | 3.81 | 768 | 61.05 | 751 | 61.77 | 761 | 2.34
2024-12-30 | 2:00 | 611 | 63.4 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 388 | 612 | 5.64 | 762 | 3.82 | 769 | 60.99 | 767 | 61.72 | 764 | 2.35
2024-12-31 | 10:00 | 608 | 62.43 | 1378 | 1.77 | 0.5 | 388 | 606 | 5.64 | 756 | 3.81 | 771 | 59.96 | 771 | 60.87 | 757 | 2.35
2024-12-31 | 18:00 | 608 | 62.5 | 1379 | 1.79 | 0.49 | 405 | 611 | 5.64 | 754 | 3.8 | 769 | 60.04 | 757 | 60.59 | 739 | 2.36
2024-12-31 | 2:00 | 570 | 64.29 | 1336 | 1.7 | 0.47 | 463 | 583 | 5.69 | 625 | 2.72 | 780 | 61.87 | 768 | 62.54 | 630 | 1.55
2025-01-01 | 10:00 | 607 | 62.65 | 1378 | 1.75 | 0.48 | 402 | 604 | 5.71 | 753 | 3.81 | 770 | 60.16 | 768 | 60.91 | 742 | 2.35
2025-01-01 | 18:00 | 608 | 62.66 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 400 | 608 | 5.67 | 753 | 3.81 | 769 | 60.19 | 774 | 60.86 | 769 | 2.37
2025-01-01 | 2:00 | 612 | 62.91 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 393 | 608 | 5.69 | 764 | 3.89 | 769 | 60.41 | 791 | 61.14 | 793 | 2.34
2025-01-02 | 10:00 | 609 | 63 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 390 | 608 | 5.66 | 763 | 3.81 | 770 | 60.51 | 771 | 61.23 | 763 | 2.34
2025-01-02 | 18:00 | 609 | 62.72 | 1380 | 1.76 | 0.35 | 400 | 613 | 5.62 | 759 | 3.81 | 770 | 60.29 | 760 | 60.95 | 741 | 2.36
2025-01-02 | 2:00 | 608 | 62.97 | 1379 | 1.79 | 0.45 | 398 | 610 | 5.65 | 757 | 3.78 | 770 | 60.51 | 776 | 61.2 | 766 | 2.34
2025-01-03 | 10:00 | 608 | 63.02 | 1380 | 1.78 | 0.49 | 394 | 605 | 5.66 | 760 | 3.81 | 772 | 60.51 | 775 | 61.23 | 766 | 2.35
2025-01-03 | 18:00 | 607 | 62.65 | 1377 | 1.73 | 0.49 | 399 | 601 | 5.49 | 751 | 3.8 | 770 | 60.22 | 767 | 60.96 | 749 | 2.37
2025-01-03 | 2:00 | 608 | 62.87 | 1379 | 1.76 | 0.48 | 399 | 622 | 5.44 | 752 | 3.82 | 770 | 60.37 | 758 | 61.05 | 743 | 2.35
2025-01-04 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 2:00 | 606 | 62.68 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 408 | 600 | 5.64 | 766 | 3.81 | 768 | 60.23 | 771 | 60.94 | 773 | 2.35
2025-01-05 | 10:00 | 611 | 62.74 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 402 | 629 | 5.6 | 766 | 3.81 | 771 | 60 | 768 | 61.01 | 773 | 2.33
2025-01-05 | 18:00 | 614 | 62.78 | 1384 | 1.77 | 0.49 | 400 | 614 | 5.53 | 769 | 3.8 | 769 | 60.3 | 770 | 61.01 | 769 | 2.32
2025-01-05 | 2:00 | 608 | 62.81 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 402 | 604 | 5.6 | 759 | 3.81 | 769 | 60.38 | 767 | 61.05 | 757 | 2.35
2025-01-06 | 10:00 | 609 | 62.87 | 1379 | 1.78 | 0.49 | 500 | 614 | 5.6 | 759 | 3.81 | 770 | 60.38 | 771 | 61.1 | 759 | 2.37
2025-01-06 | 18:00 | 610 | 62.7 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 406 | 616 | 5.72 | 759 | 3.81 | 769 | 60.2 | 794 | 60.97 | 759 | 2.35
2025-01-06 | 2:00 | 610 | 62.77 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 406 | 603 | 5.76 | 761 | 3.82 | 771 | 60.29 | 778 | 61.01 | 766 | 2.36
2025-01-07 | 10:00 | 610 | 62.83 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 405 | 601 | 5.69 | 760 | 3.79 | 769 | 60.37 | 762 | 61.05 | 759 | 2.34
2025-01-07 | 18:00 | 611 | 62.57 | 1381 | 1.57 | 0.49 | 414 | 619 | 5.72 | 767 | 3.8 | 769 | 60.15 | 755 | 60.88 | 765 | 2.34
2025-01-07 | 2:00 | 612 | 62.61 | 1383 | 1.79 | 0.49 | 404 | 603 | 5.62 | 783 | 3.8 | 771 | 60.1 | 779 | 60.81 | 783 | 2.36
2025-01-08 | 10:00 | 611 | 62.71 | 1381 | 1.77 | 0.48 | 401 | 609 | 5.56 | 772 | 3.77 | 770 | 60.2 | 781 | 60.93 | 779 | 2.4
2025-01-08 | 18:00 | 609 | 62.72 | 1380 | 1.76 | 0.48 | 400 | 613 | 5.62 | 759 | 3.81 | 770 | 60.29 | 760 | 60.95 | 741 | 2.36
2025-01-08 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 | 10:00 | 608 | 62.74 | 1379 | 1.78 | 0.51 | 413 | 613 | 5.72 | 754 | 3.81 | 771 | 60.27 | 778 | 60.98 | 760 | 2.37
2025-01-09 | 18:00 | 611 | 62.5 | 1378 | 1.74 | 0.5 | 411 | 607 | 5.69 | 766 | 3.78 | 771 | 60.01 | 757 | 60.76 | 759 | 2.34
2025-01-09 | 2:00 | 609 | 62.66 | 1376 | 1.77 | 0.5 | 411 | 620 | 5.67 | 760 | 3.81 | 771 | 60.16 | 775 | 60.91 | 767 | 2.34
2025-01-10 | 10:00 | 609 | 62.62 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 408 | 602 | 5.68 | 767 | 3.83 | 772 | 60.13 | 779 | 60.85 | 771 | 2.35
2025-01-10 | 18:00 | 608 | 62.68 | 1384 | 1.74 | 0.49 | 408 | 602 | 5.85 | 757 | 3.81 | 770 | 60.22 | 776 | 60.96 | 772 | 2.34
2025-01-10 | 2:00 | 610 | 62.67 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 407 | 625 | 5.66 | 765 | 3.8 | 771 | 60.2 | 747 | 60.93 | 760 | 2.35
2025-01-11 | 10:00 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32
2025-01-11 | 18:00 | 610 | 62.66 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 406 | 611 | 5.65 | 761 | 3.78 | 771 | 60.13 | 768 | 60.89 | 762 | 2.32
2025-01-11 | 2:00 | 612 | 62.82 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 406 | 623 | 5.63 | 759 | 3.81 | 770 | 60.36 | 765 | 61.05 | 758 | 2.35
2025-01-12 | 10:00 | 611 | 62.78 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 405 | 622 | 5.5 | 767 | 3.8 | 770 | 60.3 | 768 | 60.95 | 760 | 2.35
2025-01-12 | 18:00 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32
2025-01-12 | 2:00 | 610 | 62.65 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 408 | 621 | 5.38 | 767 | 3.78 | 770 | 60.16 | 757 | 60.87 | 753 | 2.32
2025-01-13 | 10:00 | 610 | 62.63 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 404 | 622 | 5.37 | 761 | 3.8 | 770 | 60.17 | 770 | 60.87 | 766 | 2.31
2025-01-13 | 18:00 | 611 | 62.62 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 407 | 626 | 5.31 | 769 | 3.82 | 768 | 60.18 | 759 | 60.9 | 756 | 2.34
2025-01-13 | 2:00 | 609 | 62.68 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 407 | 623 | 5.34 | 767 | 3.81 | 770 | 60.19 | 757 | 60.91 | 760 | 2.33
2025-01-14 | 10:00 | 611 | 62.85 | 1381 | 1.76 | 0.47 | 402 | 608 | 5.36 | 768 | 3.82 | 768 | 60.37 | 769 | 61.1 | 769 | 2.35
2025-01-14 | 18:00 | 610 | 62.82 | 1379 | 1.75 | 0.48 | 400 | 611 | 5.32 | 767 | 3.83 | 769 | 60.83 | 791 | 61.07 | 788 | 2.35
2025-01-14 | 2:00 | 609 | 62.89 | 1382 | 1.78 | 0.49 | 398 | 609 | 5.27 | 766 | 3.81 | 772 | 60.38 | 773 | 61.1 | 766 | 2.32
2025-01-15 | 10:00 | 609 | 63.11 | 1379 | 1.78 | 0.44 | 394 | 598 | 5.3 | 766 | 3.82 | 769 | 60.6 | 769 | 61.34 | 762 | 2.35
2025-01-15 | 18:00 | 609 | 62.9 | 1378 | 1.77 | 0.48 | 392 | 619 | 5.26 | 770 | 3.8 | 770 | 60.6 | 773 | 61.23 | 767 | 2.33
2025-01-15 | 2:00 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32

## RO-B
date | poste | Débit LP BOOSTER RO-B | Pression HPP RO-B | Débit Entrée RO-B | ΔP(bar) RO-B | Pression permeatt RO-B | Conductivité de permeat(us/cm) RO-B | Débit perméat RO-B | pH RO-B | Débit entré PX LP RO-B | Péssion entré PX LP RO-B | Débit sortie PX HP RO-B | Péssion sortie PX HP RO-B | Débit entré PX HP RO-B | Péssion entré PX HP RO-B | Débit sortie PX LP RO-B | Péssion sortie PX LP RO-B
2024-11-30 | 10:00 | 605 | 62.15 | 1378 | 1.64 | 0.53 | 484 | 611 | 6.03 | 767 | 3.72 | 773 | 59.81 | 766 | 60.51 | 761 | 2.19
2024-11-30 | 18:00 | 599 | 61.55 | 1368 | 1.61 | 0.52 | 447 | 611 | 5.99 | 767 | 3.66 | 770 | 59.26 | 755 | 59.98 | 748 | 2.18
2024-11-30 | 2:00 | 601 | 61.74 | 1371 | 1.63 | 0.52 | 494 | 620 | 6 | 770 | 3.7 | 771 | 59.4 | 758 | 60.1 | 751 | 2.2
2024-12-01 | 10:00 | 607 | 62.26 | 1379 | 1.64 | 0.53 | 497 | 624 | 5.99 | 770 | 3.71 | 772 | 59.91 | 755 | 60.63 | 753 | 2.19
2024-12-01 | 18:00 | 608 | 62.22 | 1380 | 1.062 | 0.53 | 484 | 625 | 5.98 | 773 | 3.7 | 770 | 59.88 | 755 | 60.59 | 756 | 2.2
2024-12-01 | 2:00 | 608 | 62.27 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 488 | 616 | 6 | 769 | 3.7 | 770 | 59.96 | 758 | 60.64 | 759 | 2.2
2024-12-02 | 10:00 | 607 | 62.34 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 484 | 630 | 6.01 | 771 | 3.7 | 772 | 60 | 749 | 60.7 | 748 | 2.231
2024-12-02 | 18:00 | 609 | 62.37 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 484 | 620 | 6.04 | 777 | 3.72 | 770 | 60.32 | 746 | 60.99 | 767 | 2.2
2024-12-02 | 2:00 | 607 | 62.37 | 1378 | 1.64 | 0.53 | 486 | 615 | 6.1 | 769 | 3.69 | 768 | 59.98 | 756 | 60.7 | 760 | 2.2
2024-12-03 | 10:00 | 609 | 62.44 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 484 | 616 | 6.05 | 764 | 3.65 | 769 | 60.09 | 770 | 60.8 | 764 | 2.21
2024-12-03 | 18:00 | 596 | 1353 | 61.26 | 1.61 | 0.54 | 517 | 574 | 6.01 | 777 | 3.64 | 756 | 58.97 | 758 | 59.65 | 778 | 2.12
2024-12-03 | 2:00 | 606 | 62.3 | 1378 | 1.65 | 0.35 | 494 | 615 | 6 | 772 | 3.72 | 770 | 59.95 | 760 | 60.62 | 754 | 2.24
2024-12-04 | 10:00 | 606 | 62.34 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 490 | 619 | 5.97 | 769 | 3.79 | 771 | 59.98 | 759 | 60.69 | 751 | 2.24
2024-12-04 | 18:00 | 609 | 62.38 | 1378 | 1.63 | 0.53 | 490 | 621 | 5.86 | 766 | 3.81 | 769 | 60.05 | 757 | 60.75 | 753 | 2.29
2024-12-04 | 2:00 | 607 | 62.5 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 490 | 624 | 5.83 | 766 | 3.8 | 772 | 60.13 | 761 | 60.83 | 771 | 2.21
2024-12-07 | 10:00 | 607 | 62.46 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 489 | 639 | 5.64 | 759 | 3.8 | 769 | 60.13 | 758 | 60.81 | 762 | 2.32
2024-12-07 | 18:00 | 607 | 62.56 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 504 | 620 | 5.34 | 767 | 3.63 | 770 | 60.2 | 754 | 60.95 | 754 | 2.1
2024-12-07 | 2:00 | 608 | 62.64 | 1377 | 1.64 | 0.53 | 502 | 618 | 5.36 | 765 | 3.62 | 770 | 60.32 | 755 | 60.99 | 748 | 2.12
2024-12-08 | 10:00 | 608 | 62.86 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 489 | 614 | 5.49 | 767 | 3.61 | 770 | 60.5 | 765 | 61.21 | 761 | 2.11
2024-12-08 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-08 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-09 | 10:00 | 595 | 61.89 | 1362 | 1.63 | 0.53 | 511 | 608 | 5.59 | 763 | 3.8 | 767 | 59.56 | 754 | 60.26 | 750 | 2.28
2024-12-09 | 18:00 | 607 | 62.77 | 1376 | 1.64 | 0.53 | 489 | 610 | 5.62 | 775 | 3.79 | 770 | 60.42 | 766 | 61.1 | 770 | 2.28
2024-12-09 | 2:00 | 608 | 62.94 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 483 | 617 | 5.59 | 774 | 3.8 | 769 | 60.59 | 763 | 61.31 | 764 | 2.28
2024-12-10 | 10:00 | 606 | 63.09 | 1376 | 1.65 | 0.55 | 481 | 617 | 5.51 | 771 | 3.74 | 769 | 60.73 | 759 | 61.45 | 761 | 2.24
2024-12-10 | 18:00 | 608 | 63.27 | 1379 | 1.65 | 0.45 | 476 | 624 | 5.44 | 768 | 3.79 | 769 | 60.94 | 751 | 61.62 | 761 | 2.29
2024-12-10 | 2:00 | 608 | 63.28 | 1377 | 1.64 | 0.53 | 476 | 648 | 5.45 | 765 | 3.8 | 769 | 60.93 | 756 | 61.63 | 751 | 2.29
2024-12-11 | 10:00 | 607 | 63.37 | 1377 | 1.64 | 0.53 | 471 | 617 | 5.42 | 771 | 3.73 | 769 | 61.01 | 759 | 61.72 | 760 | 2.29
2024-12-11 | 18:00 | 608 | 63.32 | 1374 | 1.65 | 0.53 | 474 | 614 | 5.33 | 772 | 3.71 | 766 | 60.97 | 760 | 61.68 | 765 | 2.22
2024-12-11 | 2:00 | 607 | 63.5 | 1375 | 1.63 | 0.53 | 465 | 613 | 5.82 | 770 | 3.71 | 766 | 61.16 | 757 | 61.85 | 756 | 2.22
2024-12-12 | 10:00 | 607 | 63.4 | 1373 | 1.64 | 0.53 | 464 | 612 | 5.73 | 771 | 3.71 | 768 | 61.2 | 761 | 61.72 | 760 | 2.26
2024-12-12 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-12 | 2:00 | 579 | 63.92 | 1356 | 1.63 | 0.52 | 532 | 588 | 5.97 | 768 | 3.8 | 768 | 63.67 | 772 | 62.32 | 770 | 2.33
2024-12-14 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-14 | 18:00 | 604 | 62.59 | 1375 | 1.66 | 0.53 | 501 | 614 | 6.05 | 754 | 3.81 | 768 | 60.24 | 774 | 60.94 | 758 | 2.31
2024-12-14 | 2:00 | 61 | 62.68 | 1370 | 1.65 | 0.53 | 500 | 610 | 6.07 | 768 | 3.8 | 769 | 60.31 | 759 | 61.01 | 764 | 2.31
2024-12-15 | 10:00 | 599 | 62.72 | 1368 | 1.66 | 0.53 | 495 | 608 | 6.05 | 766 | 3.8 | 768 | 60.38 | 764 | 61.07 | 754 | 2.32
2024-12-15 | 18:00 | 601 | 62.68 | 1370 | 1.66 | 0.53 | 497 | 611 | 5.87 | 770 | 3.8 | 767 | 60.31 | 770 | 61.02 | 770 | 2.31
2024-12-15 | 2:00 | 599 | 62.76 | 1368 | 1.65 | 0.53 | 496 | 606 | 5.89 | 770 | 3.78 | 768 | 60.38 | 770 | 61.1 | 768 | 2.3
2024-12-16 | 10:00 | 600 | 62.47 | 1368 | 1.65 | 0.53 | 491 | 601 | 5.77 | 769 | 3.81 | 767 | 60.42 | 753 | 61.12 | 755 | 2.32
2024-12-16 | 18:00 | 600 | 62.69 | 1367 | 1.65 | 0.53 | 495 | 602 | 5.66 | 770 | 3.78 | 769 | 60.32 | 777 | 61 | 748 | 2.3
2024-12-16 | 2:00 | 601 | 62.72 | 1370 | 1.65 | 0.53 | 498 | 615 | 5.68 | 768 | 3.81 | 765 | 60.38 | 752 | 61.08 | 754 | 2.33
2024-12-17 | 10:00 | 608 | 63.24 | 1375 | 1.66 | 0.53 | 493 | 618 | 5.8 | 768 | 3.71 | 767 | 60.88 | 757 | 61.58 | 758 | 2.23
2024-12-17 | 18:00 | 609 | 63.14 | 1375 | 1.66 | 0.54 | 493 | 628 | 5.91 | 770 | 3.8 | 767 | 60.8 | 752 | 61.51 | 745 | 2.31
2024-12-17 | 2:00 | 608 | 63.08 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 495 | 615 | 5.93 | 770 | 1.78 | 767 | 60.71 | 761 | 61.42 | 764 | 2.3
2024-12-18 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 2:00 | 610 | 63.09 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 496 | 618 | 5.81 | 770 | 3.8 | 769 | 60.72 | 762 | 61.43 | 762 | 2.31
2024-12-19 | 10:00 | 609 | 63.19 | 1380 | 1.66 | 0.53 | 496 | 619 | 5.88 | 774 | 3.82 | 770 | 60.79 | 763 | 61.52 | 762 | 2.32
2024-12-19 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-19 | 2:00 | 580 | 63.85 | 1347 | 1.62 | 0.51 | 576 | 593 | 5.97 | 767 | 3.8 | 771 | 61.57 | 765 | 62.21 | 758 | 2.43
2024-12-20 | 10:00 | 607 | 62.77 | 1376 | 1.64 | 0.53 | 489 | 610 | 5.62 | 775 | 3.79 | 770 | 60.42 | 766 | 61.1 | 770 | 2.28
2024-12-20 | 18:00 | 607 | 62.57 | 1378 | 1.66 | 0.52 | 498 | 605 | 5.98 | 772 | 3.8 | 771 | 60.2 | 773 | 60.9 | 775 | 2.35
2024-12-20 | 2:00 | 606 | 62.89 | 1379 | 1.66 | 0.52 | 489 | 616 | 5.93 | 765 | 3.81 | 771 | 62.51 | 759 | 61.26 | 758 | 2.39
2024-12-21 | 10:00 | 608 | 62.98 | 1380 | 1.66 | 0.52 | 484 | 604 | 5.85 | 773 | 3.81 | 770 | 60.57 | 753 | 61.27 | 751 | 2.34
2024-12-21 | 18:00 | 607 | 62.83 | 1379 | 1.65 | 0.52 | 525 | 620 | 5.87 | 768 | 3.8 | 770 | 60.47 | 754 | 61.17 | 751 | 2.37
2024-12-21 | 2:00 | 611 | 65.17 | 1381 | 1.65 | 0.52 | 518 | 627 | 5.87 | 763 | 3.81 | 770 | 60.8 | 753 | 61.52 | 757 | 2.37
2024-12-22 | 10:00 | 609 | 63.17 | 1381 | 1.66 | 0.52 | 517 | 622 | 5.78 | 765 | 3.79 | 771 | 60.87 | 763 | 61.57 | 759 | 2.36
2024-12-22 | 18:00 | 611 | 63.19 | 1381 | 1.66 | 0.52 | 515 | 626 | 5.66 | 769 | 3.81 | 771 | 60.85 | 758 | 61.54 | 767 | 2.42
2024-12-22 | 2:00 | 606 | 62.98 | 1375 | 1.66 | 0.52 | 522 | 604 | 5.71 | 782 | 3.8 | 770 | 60.61 | 772 | 61.32 | 785 | 2.35
2024-12-23 | 10:00 | 608 | 63.07 | 1378 | 1.66 | 0.53 | 520 | 624 | 5.57 | 759 | 3.8 | 772 | 60.69 | 760 | 61.41 | 756 | 2.36
2024-12-23 | 18:00 | 608 | 63.32 | 1380 | 1.65 | 0.52 | 510 | 622 | 5.35 | 777 | 3.8 | 770 | 60.95 | 767 | 61.67 | 766 | 2.38
2024-12-23 | 2:00 | 609 | 36.36 | 1378 | 1.64 | 0.52 | 514 | 602 | 5.69 | 780 | 3.79 | 770 | 60.93 | 765 | 61.64 | 767 | 2.37
2024-12-24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2024-12-26 | 2:00 | 608 | 62.84 | 1380 | 1.67 | 0.56 | 510 | 609 | 5.87 | 774 | 3.8 | 769 | 60.38 | 754 | 61.13 | 772 | 2.35
2024-12-27 | 10:00 | 609 | 62.8 | 1379 | 1.66 | 0.6 | 505 | 615 | 5.94 | 769 | 3.8 | 769 | 60.48 | 761 | 61.17 | 761 | 2.4
2024-12-27 | 18:00 | 611 | 62.75 | 1379 | 1.66 | 0.52 | 501 | 622 | 5.94 | 776 | 3.8 | 768 | 60.39 | 757 | 61.1 | 765 | 2.39
2024-12-27 | 2:00 | 608 | 62.81 | 1381 | 1.66 | 0.52 | 504 | 622 | 6.03 | 771 | 3.77 | 770 | 60.37 | 766 | 61.05 | 762 | 2.43
2024-12-28 | 10:00 | 610 | 62.75 | 1378 | 1.68 | 0.52 | 501 | 628 | 6.2 | 764 | 3.79 | 772 | 60.37 | 763 | 61.08 | 758 | 2.44
2024-12-28 | 18:00 | 610 | 62.78 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 500 | 616 | 6.03 | 769 | 3.82 | 769 | 60.43 | 763 | 61.13 | 763 | 2.38
2024-12-28 | 2:00 | 609 | 62.7 | 1377 | 1.66 | 0.52 | 500 | 620 | 6.02 | 768 | 3.79 | 770 | 60.42 | 762 | 61.1 | 766 | 2.35
2024-12-29 | 10:00 | 609 | 62.82 | 1381 | 1.66 | 0.52 | 500 | 608 | 5.96 | 767 | 3.83 | 771 | 60.45 | 772 | 61.16 | 768 | 2.38
2024-12-29 | 18:00 | 609 | 62.8 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 499 | 616 | 5.97 | 765 | 3.79 | 769 | 60.4 | 749 | 61.12 | 743 | 2.34
2024-12-29 | 2:00 | 609 | 62.78 | 1380 | 1.66 | 0.53 | 500 | 634 | 6.02 | 771 | 3.79 | 771 | 60.49 | 752 | 61.14 | 758 | ,2,3
2024-12-30 | 10:00 | 607 | 62.9 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 498 | 617 | 5.93 | 776 | 3.82 | 772 | 60.54 | 762 | 61.24 | 766 | 2.29
2024-12-30 | 18:00 | 609 | 62.83 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 498 | 620 | 5.91 | 772 | 3.81 | 761 | 60.53 | 754 | 61.22 | 755 | 2.31
2024-12-30 | 2:00 | 608 | 62.86 | 1378 | 1.66 | 0.53 | 501 | 615 | 5.96 | 771 | 3.82 | 770 | 60.5 | 762 | 61.2 | 764 | 2.33
2024-12-31 | 10:00 | 609 | 62.9 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 498 | 610 | 5.95 | 764 | 3.81 | 772 | 60.53 | 759 | 61.01 | 752 | 2.33
2024-12-31 | 18:00 | 610 | 62.9 | 1380 | 1.64 | 0.53 | 498 | 621 | 5.94 | 769 | 3.8 | 771 | 60.54 | 769 | 61.23 | 760 | 2.32
2024-12-31 | 2:00 | 576 | 63.92 | 1349 | 1.64 | 0.51 | 599 | 579 | 6.1 | 740 | 2.71 | 770 | 61.73 | 769 | 62.63 | 735 | 1.37
2025-01-01 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-01 | 18:00 | 590 | 64.37 | 1360 | 1.62 | 0.52 | 595 | 610 | 6 | 763 | 3.81 | 772 | 62.11 | 762 | 62.76 | 764 | 2.38
2025-01-01 | 2:00 | 592 | 64.54 | 1359 | 1.63 | 0.52 | 596 | 601 | 6.06 | 760 | 3.82 | 770 | 62.18 | 765 | 62.83 | 775 | 2.31
2025-01-02 | 10:00 | 589 | 64.58 | 1360 | 1.63 | 0.52 | 587 | 587 | 6.03 | 766 | 3.81 | 770 | 62.29 | 772 | 62.94 | 768 | 2.37
2025-01-02 | 18:00 | 606 | 62.5 | 1378 | 1.66 | 0.39 | 545 | 613 | 5.98 | 766 | 3.81 | 773 | 60.09 | 765 | 60.83 | 761 | 2.3
2025-01-02 | 2:00 | 609 | 62.9 | 1381 | 1.66 | 0.49 | 534 | 624 | 6.01 | 771 | 3.78 | 772 | 60.55 | 772 | 61.24 | 757 | 2.32
2025-01-03 | 10:00 | 608 | 62.98 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 624 | 529 | 6.02 | 772 | 3.81 | 771 | 60.63 | 755 | 61.32 | 755 | 2.33
2025-01-03 | 18:00 | 608 | 62.57 | 1381 | 1.66 | 0.53 | 532 | 626 | 6.07 | 762 | 3.8 | 772 | 60.21 | 766 | 60.92 | 764 | 2.33
2025-01-03 | 2:00 | 607 | 62.75 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 525 | 618 | 6.1 | 772 | 3.82 | 772 | 60.41 | 763 | 61.13 | 767 | 2.31
2025-01-04 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 18:00 | 608 | 62.64 | 1381 | 1.66 | 0.53 | 527 | 617 | 6.04 | 771 | 3.78 | 772 | 60.28 | 763 | 60.98 | 762 | 2.46
2025-01-04 | 2:00 | 608 | 62.77 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 520 | 627 | 5.48 | 765 | 3.81 | 771 | 60.46 | 753 | 60.19 | 753 | 2.33
2025-01-05 | 10:00 | 608 | 62.85 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 516 | 614 | 5.09 | 771 | 3.81 | 770 | 60.46 | 768 | 61.16 | 767 | 2.33
2025-01-05 | 18:00 | 608 | 62.91 | 1378 | 1.66 | 0.54 | 514 | 629 | 5.85 | 767 | 3.8 | 769 | 60.54 | 749 | 61.24 | 747 | 2.33
2025-01-05 | 2:00 | 607 | 62.95 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 509 | 604 | 5.92 | 763 | 3.81 | 771 | 60.59 | 757 | 61.31 | 758 | 2.32
2025-01-06 | 10:00 | 607 | 62.94 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 507 | 607 | 5.94 | 771 | 3.81 | 769 | 60.6 | 753 | 61.27 | 759 | 2.32
2025-01-06 | 18:00 | 611 | 62.86 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 515 | 613 | 6.08 | 761 | 3.81 | 772 | 60.49 | 785 | 61.22 | 780 | 2.33
2025-01-06 | 2:00 | 610 | 62.91 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 518 | 614 | 6.11 | 764 | 3.81 | 770 | 60.55 | 766 | 61.26 | 760 | 2.33
2025-01-07 | 10:00 | 611 | 62.86 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 517 | 617 | 6.07 | 766 | 3.79 | 769 | 60.49 | 749 | 61.22 | 749 | 2.49
2025-01-07 | 18:00 | 610 | 62.9 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 516 | 618 | 6.06 | 771 | 3.8 | 769 | 60.33 | 759 | 61.17 | 759 | 2.33
2025-01-07 | 2:00 | 608 | 63.06 | 1379 | 1.64 | 0.53 | 516 | 604 | 5.98 | 760 | 3.8 | 770 | 60.72 | 774 | 61.42 | 763 | 2.41
2025-01-08 | 10:00 | 589 | 64.58 | 1360 | 1.63 | 0.52 | 587 | 587 | 6.03 | 766 | 3.77 | 770 | 62.29 | 772 | 62.94 | 768 | 2.37
2025-01-08 | 18:00 | 606 | 62.5 | 1378 | 1.66 | 0.39 | 545 | 613 | 5.98 | 766 | 3.81 | 773 | 60.09 | 765 | 60.83 | 761 | 2.3
2025-01-08 | 2:00 | 608 | 62.71 | 1378 | 1.65 | 0.54 | 533 | 626 | 6.08 | 773 | 3.83 | 771 | 60.34 | 757 | 61.05 | 760 | 2.37
2025-01-09 | 10:00 | 609 | 62.75 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 528 | 618 | 6.08 | 773 | 3.81 | 770 | 60.38 | 750 | 61.1 | 752 | 2.31
2025-01-09 | 18:00 | 611 | 62.68 | 1378 | 1.65 | 0.54 | 528 | 631 | 5.99 | 761 | 3.78 | 770 | 60.32 | 757 | 61.05 | 758 | 2.33
2025-01-09 | 2:00 | 611 | 61.81 | 1379 | 1.64 | 0.55 | 531 | 620 | 6.03 | 764 | 3.81 | 773 | 60.42 | 755 | 61.14 | 752 | 2.33
2025-01-10 | 10:00 | 609 | 62.74 | 1380 | 1.66 | 0.54 | 528 | 630 | 6.02 | 774 | 3.83 | 770 | 60.37 | 749 | 61.08 | 753 | 2.33
2025-01-10 | 18:00 | 610 | 62.66 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 529 | 613 | 5.89 | 778 | 3.81 | 770 | 60.31 | 754 | 61.03 | 754 | 2.34
2025-01-10 | 2:00 | 609 | 62.78 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 528 | 616 | 6 | 766 | 3.8 | 771 | 60.44 | 759 | 61.13 | 741 | 2.35
2025-01-11 | 10:00 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33
2025-01-11 | 18:00 | 609 | 62.71 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 528 | 612 | 5.98 | 775 | 3.78 | 770 | 60.38 | 747 | 61.08 | 752 | 2.32
2025-01-11 | 2:00 | 610 | 62.83 | 1381 | 1.64 | 0.54 | 528 | 619 | 5.97 | 770 | 3.81 | 769 | 60.45 | 757 | 61.15 | 749 | 2.32
2025-01-12 | 10:00 | 610 | 62.8 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 528 | 618 | 5.84 | 770 | 3.81 | 769 | 60.44 | 760 | 61.14 | 759 | 2.32
2025-01-12 | 18:00 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33
2025-01-12 | 2:00 | 609 | 62.81 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 533 | 627 | 5.62 | 768 | 3.78 | 771 | 60.46 | 760 | 61.19 | 756 | 2.3
2025-01-13 | 10:00 | 610 | 62.84 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 530 | 599 | 5.99 | 769 | 3.8 | 770 | 60.44 | 744 | 61.15 | 761 | 2.3
2025-01-13 | 18:00 | 611 | 62.85 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 533 | 615 | 5.65 | 770 | 3.82 | 770 | 60.48 | 771 | 61.15 | 765 | 2.31
2025-01-13 | 2:00 | 608 | 62.83 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 531 | 620 | 5.66 | 768 | 3.81 | 770 | 60.47 | 759 | 61.18 | 757 | 2.33
2025-01-14 | 10:00 | 610 | 62.94 | 1375 | 1.65 | 0.51 | 528 | 626 | 5.69 | 769 | 3.82 | 769 | 60.59 | 755 | 61.34 | 748 | 2.32
2025-01-14 | 18:00 | 609 | 62.96 | 1379 | 1.66 | 0.54 | 526 | 616 | 5.65 | 770 | 3.83 | 770 | 60.6 | 766 | 61.3 | 750 | 2.3
2025-01-14 | 2:00 | 607 | 62.93 | 1377 | 1.65 | 0.54 | 524 | 617 | 5.6 | 765 | 3.81 | 770 | 60.57 | 759 | 61.28 | 754 | 2.31
2025-01-15 | 10:00 | 608 | 63.27 | 1380 | 1.65 | 0.49 | 520 | 631 | 5.65 | 762 | 3.82 | 772 | 60.89 | 762 | 61.61 | 757 | 2.35
2025-01-15 | 18:00 | 609 | 63.27 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 519 | 727 | 5.5 | 770 | 3.8 | 769 | 60.8 | 760 | 61.5 | 760 | 2.4
2025-01-15 | 2:00 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33

## RO-C
date | poste | Débit LP BOOSTER RO-C | Pression HPP RO-C | Débit Entrée RO-C | ΔP(bar) RO-C | Pression permeatt RO-C | Conductivité de permeat(us/cm) RO-C | Débit perméat RO-C | pH RO-C | Débit entré PX LP RO-C | Péssion entré PX LP RO-C | Débit sortie PX HP RO-C | Péssion sortie PX HP RO-C | Débit entré PX HP RO-C | Péssion entré PX HP RO-C | Débit sortie PX LP RO-C | Péssion sortie PX LP RO-C
2024-11-30 | 10:00 | 606 | 62.68 | 1376 | 1.78 | 0.47 | 418 | 615 | 5.91 | 769 | 3.72 | 769 | 60.21 | 760 | 60.9 | 765 | 2.24
2024-11-30 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-30 | 2:00 | 607 | 62.24 | 1376 | 1.77 | 0.47 | 437 | 603 | 5.84 | 771 | 3.7 | 769 | 59.72 | 768 | 60.42 | 779 | 2.24
2024-12-01 | 10:00 | 607 | 62.56 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 430 | 598 | 5.86 | 767 | 3.71 | 769 | 60.12 | 790 | 60.8 | 788 | 2.25
2024-12-01 | 18:00 | 608 | 62.58 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 424 | 601 | 5.87 | 771 | 3.7 | 769 | 60.12 | 776 | 60.8 | 779 | 2.24
2024-12-01 | 2:00 | 608 | 62.63 | 1378 | 1.78 | 0.47 | 425 | 625 | 5.88 | 767 | 3.7 | 769 | 60.19 | 786 | 60.89 | 780 | 2.25
2024-12-02 | 10:00 | 608 | 62.63 | 1376 | 1.77 | 0.47 | 133 | 598 | 5.91 | 772 | 3.7 | 768 | 60.18 | 778 | 60.86 | 783 | 2.24
2024-12-02 | 18:00 | 609 | 62.65 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 135 | 581 | 5.96 | 765 | 3.72 | 769 | 60.18 | 780 | 60.87 | 772 | 2.25
2024-12-02 | 2:00 | 607 | 62.71 | 1377 | 1.77 | 0.47 | 366 | 583 | 5.97 | 764 | 3.69 | 768 | 60.26 | 787 | 60.92 | 784 | 2.26
2024-12-03 | 10:00 | 610 | 62.72 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 384 | 572 | 5.95 | 770 | 3.65 | 770 | 60.26 | 808 | 60.95 | 770 | 2.26
2024-12-03 | 18:00 | 606 | 1374 | 62.51 | 1.75 | 0.41 | 384 | 612 | 5.89 | 771 | 3.64 | 773 | 60.07 | 767 | 60.79 | 758 | 1.69
2024-12-03 | 2:00 | 609 | 62.92 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 404 | 600 | 5.87 | 765 | 3.72 | 768 | 60.45 | 775 | 61.15 | 770 | 2.3
2024-12-04 | 10:00 | 610 | 62.85 | 1382 | 1.77 | 0.47 | 292 | 600 | 5.86 | 774 | 3.78 | 769 | 60.44 | 772 | 60.88 | 768 | 2.35
2024-12-04 | 18:00 | 612 | 62.86 | 1383 | 1.77 | 0.47 | 385 | 597 | 5.77 | 770 | 3.81 | 770 | 60.4 | 786 | 61.09 | 786 | 2.32
2024-12-04 | 2:00 | 608 | 62.95 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 403 | 609 | 5.7 | 772 | 3.8 | 770 | 60.49 | 772 | 61.18 | 773 | 2.33
2024-12-07 | 10:00 | 610 | 62.97 | 1379 | 1.77 | 0.47 | 185 | 609 | 5.57 | 770 | 3.8 | 771 | 60.49 | 799 | 61.2 | 796 | 2.39
2024-12-07 | 18:00 | 608 | 62.83 | 1379 | 1.77 | 0.47 | 429 | 607 | 5.3 | 779 | 3.63 | 769 | 60.39 | 785 | 61.09 | 782 | 2.16
2024-12-07 | 2:00 | 608 | 62.85 | 1376 | 1.77 | 0.47 | 440 | 592 | 5.32 | 771 | 3.62 | 770 | 60.44 | 784 | 61.44 | 782 | 2.14
2024-12-08 | 10:00 | 608 | 63.75 | 1326 | 1.77 | 0.47 | 430 | 593 | 5.47 | 768 | 3.61 | 769 | 60.76 | 783 | 61.48 | 781 | 2.16
2024-12-08 | 18:00 | 611 | 63.4 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 426 | 603 | 5.46 | 765 | 3.8 | 768 | 60.93 | 781 | 61.62 | 777 | 2.4
2024-12-08 | 2:00 | 609 | 6.49 | 1380 | 1.78 | 0.46 | 415 | 595 | 5.48 | 764 | 3.79 | 769 | 61.03 | 790 | 61.75 | 787 | 2.39
2024-12-09 | 10:00 | 608 | 63.61 | 1379 | 1.77 | 0.47 | 421 | 600 | 5.55 | 768 | 3.8 | 770 | 61.14 | 778 | 61.85 | 779 | 2.32
2024-12-09 | 18:00 | 611 | 63.6 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 422 | 602 | 5.51 | 774 | 3.79 | 768 | 61.14 | 779 | 61.8 | 788 | 2.32
2024-12-09 | 2:00 | 609 | 63.75 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 417 | 633 | 5.51 | 766 | 3.8 | 769 | 61.26 | 783 | 61.96 | 780 | 2.33
2024-12-10 | 10:00 | 607 | 63.87 | 1377 | 1.77 | 0.47 | 418 | 589 | 5.44 | 764 | 3.74 | 770 | 61.4 | 788 | 62.09 | 783 | 2.3
2024-12-10 | 18:00 | 608 | 63.63 | 1377 | 1.77 | 0.47 | 433 | 581 | 5.36 | 767 | 3.79 | 770 | 61.18 | 794 | 61.86 | 796 | 2.37
2024-12-10 | 2:00 | 607 | 63.77 | 1375 | 1.78 | 0.47 | 430 | 605 | 5.38 | 768 | 3.8 | 770 | 61.31 | 787 | 61.98 | 785 | 2.35
2024-12-11 | 10:00 | 607 | 63.98 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 423 | 579 | 5.37 | 764 | 3.73 | 769 | 61.51 | 797 | 62.6 | 789 | 2.35
2024-12-11 | 18:00 | 609 | 63.87 | 1380 | 1.78 | 0.47 | 425 | 587 | 5.26 | 766 | 3.71 | 771 | 61.4 | 793 | 62.09 | 790 | 2.26
2024-12-11 | 2:00 | 607 | 64.08 | 1377 | 1.79 | 0.47 | 416 | 602 | 5.73 | 767 | 3.71 | 769 | 61.63 | 782 | 62.3 | 781 | 2.27
2024-12-12 | 10:00 | 608 | 64.04 | 1376 | 1.78 | 0.47 | 415 | 601 | 5.74 | 770 | 3.72 | 770 | 61.54 | 787 | 62.4 | 782 | 2.45
2024-12-12 | 18:00 | 607 | 63.76 | 1375 | 1.78 | 0.42 | 427 | 584 | 5.77 | 772 | 3.78 | 768 | 61.3 | 791 | 61.97 | 790 | 2.34
2024-12-12 | 2:00 | 609 | 64.03 | 1380 | 1.77 | 0.47 | 422 | 593 | 5.83 | 770 | 3.8 | 769 | 61.55 | 791 | 62.23 | 785 | 2.36
2024-12-14 | 10:00 | 608 | 63.95 | 1380 | 1.79 | 0.47 | 422 | 603 | 5.87 | 763 | 3.81 | 770 | 61.51 | 798 | 62.2 | 792 | 2.43
2024-12-14 | 18:00 | 612 | 63.81 | 1382 | 1.75 | 0.47 | 422 | 585 | 5.9 | 775 | 3.81 | 770 | 61.52 | 789 | 62.3 | 791 | 2.34
2024-12-14 | 2:00 | 611 | 63.9 | 1380 | 1.8 | 0.47 | 421 | 593 | 5.91 | 766 | 3.8 | 769 | 61.41 | 772 | 62.12 | 785 | 2.36
2024-12-15 | 10:00 | 609 | 63.98 | 1380 | 1.79 | 0.47 | 417 | 603 | 5.9 | 766 | 3.8 | 769 | 61.49 | 787 | 62.17 | 784 | 2.36
2024-12-15 | 18:00 | 607 | 63.65 | 1378 | 1.77 | 0.47 | 431 | 609 | 5.76 | 766 | 3.8 | 768 | 61.15 | 782 | 61.87 | 785 | 2.37
2024-12-15 | 2:00 | 607 | 64.01 | 1378 | 1.79 | 0.47 | 427 | 585 | 5.78 | 765 | 3.78 | 770 | 61.4 | 807 | 62.1 | 801 | 2.37
2024-12-16 | 10:00 | 609 | 64.05 | 1379 | 1.8 | 0.47 | 420 | 593 | 5.69 | 770 | 3.81 | 767 | 61.56 | 782 | 62.25 | 792 | 2.38
2024-12-16 | 18:00 | 607 | 62.33 | 1409 | 1.88 | 0.47 | 422 | 611 | 5.58 | 803 | 3.78 | 804 | 60.28 | 821 | 61.03 | 818 | 2.26
2024-12-16 | 2:00 | 608 | 63.09 | 1411 | 1.87 | 0.47 | 587 | 423 | 5.62 | 805 | 3.81 | 802 | 60.5 | 816 | 61.24 | 820 | 2.28
2024-12-17 | 10:00 | 601 | 65.48 | 1401 | 1.89 | 0.46 | 446 | 580 | 5.74 | 798 | 3.71 | 799 | 62.88 | 820 | 63.6 | 819 | 2.22
2024-12-17 | 18:00 | 607 | 65.36 | 1309 | 1.87 | 0.47 | 451 | 599 | 5.81 | 799 | 3.8 | 803 | 62.79 | 806 | 63.52 | 805 | 2.33
2024-12-17 | 2:00 | 599 | 65.06 | 1401 | 1.86 | 0.47 | 454 | 574 | 5.82 | 795 | 1.78 | 802 | 62.49 | 827 | 63.19 | 816 | 2.33
2024-12-18 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 2:00 | 603 | 65.03 | 1404 | 1.86 | 0.46 | 454 | 592 | 5.71 | 797 | 3.8 | 801 | 62.45 | 811 | 63.17 | 806 | 2.32
2024-12-19 | 10:00 | 600 | 65.09 | 1402 | 1.86 | 0.47 | 450 | 569 | 5.78 | 794 | 3.82 | 601 | 62.54 | 843 | 63.96 | 844 | 2.28
2024-12-19 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-19 | 2:00 | 604 | 64.97 | 1408 | 1.86 | 0.46 | 460 | 580 | 5.8 | 797 | 3.8 | 800 | 62.42 | 821 | 63.14 | 816 | 2.41
2024-12-20 | 10:00 | 611 | 63.6 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 461 | 602 | 5.83 | 774 | 3.79 | 768 | 62.14 | 779 | 63.12 | 811 | 2.44
2024-12-20 | 18:00 | 592 | 64.46 | 1365 | 1.78 | 0.45 | 462 | 575 | 5.83 | 799 | 3.8 | 772 | 62.04 | 789 | 62.68 | 812 | 2.41
2024-12-20 | 2:00 | 591 | 64.55 | 1365 | 1.77 | 0.45 | 459 | 556 | 5.78 | 799 | 3.81 | 773 | 62.14 | 803 | 62.79 | 833 | 2.42
2024-12-21 | 10:00 | 589 | 64.53 | 1362 | 1.77 | 0.45 | 456 | 553 | 5.74 | 804 | 3.81 | 774 | 62.07 | 794 | 62.77 | 831 | 2.41
2024-12-21 | 18:00 | 591 | 64.49 | 1363 | 1.77 | 0.45 | 469 | 569 | 5.7 | 800 | 3.8 | 772 | 62.05 | 790 | 62.72 | 822 | 2.41
2024-12-21 | 2:00 | 590 | 64.59 | 1363 | 1.78 | 0.45 | 463 | 567 | 5.72 | 792 | 3.81 | 773 | 62.18 | 796 | 62.83 | 822 | 2.42
2024-12-22 | 10:00 | 589 | 64.64 | 1363 | 1.77 | 0.45 | 463 | 592 | 5.64 | 797 | 3.79 | 773 | 62.24 | 786 | 62.89 | 813 | 2.42
2024-12-22 | 18:00 | 591 | 64.63 | 1363 | 1.78 | 0.45 | 462 | 561 | 5.54 | 797 | 3.81 | 774 | 62.58 | 788 | 62.8 | 811 | 2.45
2024-12-22 | 2:00 | 588 | 64.55 | 1362 | 1.78 | 0.45 | 462 | 573 | 5.75 | 792 | 3.8 | 774 | 62.12 | 789 | 62.77 | 812 | 2.4
2024-12-23 | 10:00 | 583 | 63.82 | 1389 | 1.82 | 0.45 | 469 | 560 | 5.44 | 802 | 3.8 | 803 | 61.25 | 825 | 61.97 | 829 | 2.39
2024-12-23 | 18:00 | 583 | 63.8 | 1385 | 1.82 | 0.45 | 468 | 565 | 5.25 | 806 | 3.8 | 803 | 61.25 | 822 | 61.96 | 821 | 2.38
2024-12-23 | 2:00 | 581 | 63.87 | 1383 | 1.84 | 0.45 | 467 | 562 | 5.56 | 802 | 3.79 | 802 | 61.33 | 826 | 62.06 | 823 | 2.32
2024-12-24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2024-12-26 | 2:00 | 575 | 64.29 | 1371 | 1.68 | 0.46 | 532 | 553 | 5.81 | 726 | 3.8 | 738 | 61.99 | 769 | 62.58 | 775 | 2.53
2024-12-27 | 10:00 | 574 | 64.31 | 1313 | 1.67 | 0.53 | 525 | 559 | 5.86 | 727 | 3.8 | 738 | 62.03 | 763 | 62.67 | 748 | 2.51
2024-12-27 | 18:00 | 577 | 64.22 | 1318 | 1.69 | 0.44 | 517 | 552 | 5.88 | 762 | 3.8 | 740 | 61.99 | 765 | 62.54 | 795 | 2.65
2024-12-27 | 2:00 | 574 | 64.24 | 1312 | 1.7 | 0.44 | 519 | 550 | 5.97 | 776 | 3.77 | 740 | 62.04 | 764 | 62.57 | 754 | 2.41
2024-12-28 | 10:00 | 575 | 64.23 | 1312 | 1.67 | 0.45 | 511 | 566 | 5.97 | 789 | 3.79 | 740 | 62.06 | 766 | 62.6 | 736 | 2.44
2024-12-28 | 18:00 | 575 | 64.23 | 1315 | 1.67 | 0.45 | 512 | 570 | 5.95 | 716 | 3.82 | 740 | 62 | 744 | 62.56 | 732 | 2.5
2024-12-28 | 2:00 | 575 | 64.23 | 1314 | 1.67 | 0.45 | 512 | 569 | 5.95 | 765 | 3.79 | 740 | 62 | 754 | 62.16 | 733 | 2.64
2024-12-29 | 10:00 | 579 | 63.96 | 1350 | 1.75 | 0.44 | 515 | 561 | 5.92 | 724 | 3.83 | 770 | 61.58 | 789 | 62.22 | 756 | 2.56
2024-12-29 | 18:00 | 564 | 64.62 | 1332 | 1.75 | 0.45 | 541 | 530 | 5.91 | 783 | 3.79 | 770 | 62.37 | 790 | 62.64 | 791 | 2.5
2024-12-29 | 2:00 | 564 | 64.72 | 1332 | 1.73 | 0.44 | 538 | 536 | 5.97 | 795 | 3.79 | 772 | 62.42 | 790 | 63.01 | 820 | 2.46
2024-12-30 | 10:00 | 562 | 64.83 | 1332 | 1.77 | 0.45 | 534 | 536 | 5.9 | 782 | 3.82 | 769 | 62.45 | 796 | 63.06 | 809 | 2.46
2024-12-30 | 18:00 | 563 | 64.73 | 1333 | 1.74 | 0.44 | 533 | 536 | 5.85 | 760 | 3.81 | 770 | 62.37 | 791 | 63 | 776 | 2.5
2024-12-30 | 2:00 | 559 | 64.71 | 1320 | 1.74 | 0.44 | 533 | 525 | 5.94 | 767 | 3.82 | 769 | 62.35 | 803 | 62.96 | 790 | 2.36
2024-12-31 | 10:00 | 572 | 64.63 | 1335 | 1.74 | 0.44 | 532 | 520 | 5.93 | 768 | 3.81 | 769 | 62.1 | 809 | 62.89 | 798 | 2.39
2024-12-31 | 18:00 | 586 | 63.66 | 1355 | 1.76 | 0.45 | 516 | 551 | 5.88 | 767 | 3.8 | 769 | 61.22 | 799 | 61.83 | 801 | 2.41
2024-12-31 | 2:00 | 544 | 64.46 | 1314 | 1.75 | 0.45 | 594 | 516 | 5.98 | 712 | 2.72 | 768 | 62.13 | 799 | 62.74 | 756 | 1.4
2025-01-01 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-01 | 18:00 | 581 | 63.77 | 1352 | 1.76 | 0.45 | 530 | 546 | 5.9 | 744 | 3.81 | 768 | 61.38 | 785 | 62.04 | 769 | 2.46
2025-01-01 | 2:00 | 580 | 63.91 | 1351 | 1.76 | 0.45 | 520 | 541 | 5.91 | 746 | 3.82 | 770 | 61.45 | 801 | 62.11 | 784 | 2.43
2025-01-02 | 10:00 | 579 | 63.97 | 1349 | 1.77 | 0.45 | 513 | 535 | 5.93 | 748 | 3.81 | 769 | 61.56 | 813 | 62.21 | 789 | 2.42
2025-01-02 | 18:00 | 582 | 63.79 | 1352 | 1.78 | 0.31 | 523 | 547 | 5.87 | 752 | 3.81 | 769 | 61.39 | 802 | 62.04 | 789 | 2.42
2025-01-02 | 2:00 | 579 | 64.06 | 1351 | 1.77 | 0.41 | 523 | 557 | 5.9 | 744 | 3.78 | 772 | 61.68 | 792 | 62.29 | 770 | 2.44
2025-01-03 | 10:00 | 577 | 63.98 | 1346 | 1.78 | 0.44 | 514 | 541 | 5.93 | 752 | 3.81 | 769 | 61.56 | 804 | 62.2 | 790 | 2.42
2025-01-03 | 18:00 | 591 | 63.35 | 1356 | 1.73 | 0.47 | 485 | 583 | 5.95 | 766 | 3.8 | 764 | 61.03 | 768 | 61.68 | 780 | 2.32
2025-01-03 | 2:00 | 593 | 63.22 | 1363 | 1.76 | 0.46 | 472 | 582 | 5.96 | 757 | 3.82 | 770 | 60.78 | 776 | 61.49 | 777 | 2.33
2025-01-04 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 2:00 | 594 | 63.25 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 471 | 588 | 5.84 | 793 | 3.81 | 770 | 60.84 | 781 | 61.56 | 786 | 2.44
2025-01-05 | 10:00 | 591 | 63.27 | 1361 | 1.75 | 0.47 | 467 | 588 | 5.85 | 765 | 3.81 | 770 | 60.83 | 780 | 61.5 | 774 | 2.39
2025-01-05 | 18:00 | 593 | 63.27 | 1363 | 1.75 | 0.47 | 461 | 589 | 5.76 | 761 | 3.8 | 770 | 60.83 | 773 | 61.52 | 759 | 2.39
2025-01-05 | 2:00 | 592 | 63.3 | 1362 | 1.74 | 0.46 | 457 | 586 | 5.84 | 771 | 3.81 | 770 | 60.81 | 759 | 61.58 | 777 | 2.4
2025-01-06 | 10:00 | 590 | 63.3 | 1361 | 1.74 | 0.46 | 456 | 591 | 5.85 | 760 | 3.81 | 769 | 60.87 | 779 | 61.58 | 769 | 2.41
2025-01-06 | 18:00 | 575 | 63.4 | 1369 | 1.73 | 0.47 | 464 | 577 | 5.9 | 755 | 3.81 | 755 | 60 | 769 | 61.72 | 775 | 2.39
2025-01-06 | 2:00 | 594 | 63.26 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 463 | 581 | 6 | 765 | 3.81 | 771 | 60.83 | 781 | 61.52 | 772 | 2.41
2025-01-07 | 10:00 | hs | hs | sh | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | HS | hs | hs
2025-01-07 | 18:00 | 599 | 63.29 | 1363 | 1.75 | 0.47 | 467 | 594 | 5.95 | 758 | 3.8 | 770 | 60.76 | 774 | 61.45 | 752 | 2.36
2025-01-07 | 2:00 | 594 | 63.27 | 1364 | 1.74 | 0.47 | 464 | 588 | 5.88 | 755 | 3.8 | 769 | 60.84 | 775 | 61.52 | 766 | 2.51
2025-01-08 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-08 | 18:00 | 582 | 63.79 | 1352 | 1.78 | 0.47 | 523 | 547 | 5.87 | 752 | 3.81 | 769 | 61.39 | 802 | 62.04 | 789 | 2.42
2025-01-08 | 2:00 | 595 | 63.39 | 1367 | 1.75 | 0.48 | 467 | 597 | 5.97 | 752 | 3.83 | 769 | 60.92 | 751 | 61.62 | 734 | 2.5
2025-01-09 | 10:00 | 590 | 63.35 | 1361 | 1.74 | 0.48 | 474 | 595 | 5.99 | 770 | 3.81 | 771 | 60.75 | 755 | 61.44 | 750 | 2.36
2025-01-09 | 18:00 | 597 | 63.16 | 1365 | 1.75 | 0.47 | 470 | 601 | 5.91 | 751 | 3.78 | 771 | 60.85 | 770 | 61.55 | 751 | 2.39
2025-01-09 | 2:00 | 596 | 63.27 | 1365 | 1.74 | 0.48 | 471 | 586 | 5.93 | 751 | 3.81 | 770 | 60.92 | 773 | 61.58 | 756 | 2.43
2025-01-10 | 10:00 | 591 | 63.3 | 1361 | 1.74 | 0.47 | 468 | 581 | 5.93 | 766 | 3.83 | 769 | 60.87 | 780 | 61.56 | 764 | 2.27
2025-01-10 | 18:00 | 594 | 63.27 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 467 | 589 | 5.8 | 755 | 3.81 | 768 | 60.47 | 779 | 61.58 | 750 | 2.37
2025-01-10 | 2:00 | 593 | 63.34 | 1364 | 1.74 | 0.46 | 466 | 569 | 5.91 | 753 | 3.8 | 770 | 60.88 | 779 | 61.1 | 761 | 2.44
2025-01-11 | 10:00 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42
2025-01-11 | 18:00 | 595 | 63.25 | 1363 | 1.75 | 0.46 | 464 | 591 | 5.89 | 754 | 3.78 | 770 | 60.9 | 781 | 61.6 | 759 | 2.24
2025-01-11 | 2:00 | 592 | 63.39 | 1362 | 1.74 | 0.47 | 464 | 593 | 5.88 | 772 | 3.81 | 770 | 60.85 | 774 | 61.58 | 766 | 2.41
2025-01-12 | 10:00 | 590 | 63.31 | 1362 | 1.74 | 0.47 | 464 | 593 | 5.76 | 771 | 3.79 | 770 | 60.5 | 780 | 61.4 | 779 | 2.46
2025-01-12 | 18:00 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42
2025-01-12 | 2:00 | 592 | 63.39 | 1361 | 1.74 | 0.47 | 466 | 587 | 5.56 | 813 | 3.78 | 770 | 60.96 | 771 | 61.62 | 812 | 2.37
2025-01-13 | 10:00 | 594 | 63.32 | 1365 | 1.73 | 0.47 | 464 | 570 | 5.61 | 750 | 3.8 | 770 | 60.86 | 770 | 61.62 | 815 | 2.31
2025-01-13 | 18:00 | 593 | 63.22 | 1366 | 1.75 | 0.47 | 465 | 587 | 5.57 | 753 | 3.82 | 768 | 60.9 | 775 | 61.62 | 758 | 2.43
2025-01-13 | 2:00 | 592 | 63.28 | 1361 | 1.75 | 0.47 | 462 | 588 | 5.6 | 756 | 3.81 | 769 | 60.84 | 773 | 61.51 | 761 | 2.44
2025-01-14 | 10:00 | 591 | 63.54 | 1361 | 1.75 | 0.44 | 461 | 576 | 5.64 | 763 | 3.82 | 769 | 60.97 | 776 | 61.66 | 764 | 2.42
2025-01-14 | 18:00 | 592 | 63.49 | 1362 | 1.74 | 0.46 | 458 | 580 | 5.58 | 760 | 3.83 | 770 | 60.96 | 786 | 61.66 | 768 | 2.38
2025-01-14 | 2:00 | 589 | 63.45 | 1359 | 1.74 | 0.47 | 456 | 590 | 5.54 | 814 | 3.81 | 769 | 61.01 | 769 | 61.71 | 819 | 2.36
2025-01-15 | 10:00 | 588 | 63.65 | 1357 | 1.74 | 0.41 | 452 | 575 | 5.6 | 826 | 3.82 | 771 | 61.12 | 799 | 61.74 | 811 | 2.42
2025-01-15 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-15 | 2:00 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42

## RO-D
date | poste | Débit LP BOOSTER RO-C | Pression HPP RO-C | Débit Entrée RO-C | ΔP(bar) RO-C | Pression permeatt RO-C | Conductivité de permeat(us/cm) RO-C | Débit perméat RO-C | pH RO-C | Débit entré PX LP RO-C | Péssion entré PX LP RO-C | Débit sortie PX HP RO-C | Péssion sortie PX HP RO-C | Débit entré PX HP RO-C | Péssion entré PX HP RO-C | Débit sortie PX LP RO-C | Péssion sortie PX LP RO-C
2024-11-30 | 10:00 | 609 | 62.31 | 1379 | 1.63 | 0.45 | 251 | 613 | 5.77 | 776 | 3.72 | 770 | 59.96 | 766 | 60.62 | 769 | 2.22
2024-11-30 | 18:00 | 609 | 62.17 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 250 | 603 | 5.78 | 768 | 3.66 | 770 | 59.63 | 786 | 60.55 | 779 | 2.18
2024-11-30 | 2:00 | 609 | 62.27 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 250 | 613 | 5.78 | 765 | 3.7 | 772 | 59.93 | 781 | 60.65 | 781 | 2.21
2024-12-01 | 10:00 | 611 | 62.41 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 248 | 624 | 5.77 | 771 | 3.71 | 771 | 60.05 | 760 | 60.77 | 760 | 2.23
2024-12-01 | 18:00 | 610 | 62.34 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 248 | 605 | 5.79 | 768 | 3.7 | 772 | 59.98 | 776 | 60.7 | 773 | 2.23
2024-12-01 | 2:00 | 611 | 62.4 | 1382 | 1.64 | 0.45 | 250 | 646 | 5.79 | 769 | 3.7 | 770 | 60.04 | 766 | 60.73 | 768 | 2.23
2024-12-02 | 10:00 | 609 | 62.39 | 1381 | 1.63 | 0.45 | 247 | 613 | 5.79 | 769 | 3.7 | 771 | 60.04 | 768 | 60.76 | 770 | 2.23
2024-12-02 | 18:00 | 611 | 62.37 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 250 | 620 | 5.84 | 772 | 3.72 | 770 | 59.99 | 756 | 60.72 | 757 | 2.23
2024-12-02 | 2:00 | 610 | 62.32 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 250 | 611 | 5.87 | 771 | 3.69 | 769 | 60 | 752 | 60.71 | 758 | 2.22
2024-12-03 | 10:00 | 609 | 62.32 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 250 | 615 | 5.86 | 770 | 3.65 | 770 | 60.01 | 753 | 60.8 | 750 | 2.22
2024-12-03 | 18:00 | 608 | 1375 | 62.1 | 1.62 | 0.39 | 262 | 624 | 5.8 | 787 | 3.64 | 766 | 59.74 | 767 | 60.45 | 777 | 1.65
2024-12-03 | 2:00 | 611 | 62.4 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 251 | 599 | 5.79 | 770 | 3.72 | 770 | 60.11 | 767 | 60.82 | 774 | 2.24
2024-12-04 | 10:00 | 610 | 62.49 | 1381 | 1.63 | 0.45 | 250 | 624 | 5.77 | 770 | 3.79 | 770 | 60.13 | 767 | 60.79 | 771 | 2.26
2024-12-04 | 18:00 | 586 | 60.63 | 1360 | 1.61 | 0.45 | 276 | 573 | 5.74 | 767 | 3.81 | 773 | 58.23 | 786 | 59.01 | 779 | 2.31
2024-12-04 | 2:00 | 611 | 62.46 | 1381 | 1.56 | 0.45 | 255 | 613 | 5.66 | 773 | 3.8 | 771 | 60.09 | 773 | 60.81 | 777 | 2.3
2024-12-07 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-07 | 18:00 | 610 | 61.98 | 1380 | 1.63 | 0.45 | 275 | 627 | 5.27 | 775 | 3.63 | 771 | 59.65 | 764 | 60.36 | 763 | 2.13
2024-12-07 | 2:00 | 611 | 62.26 | 1382 | 1.63 | 0.45 | 265 | 617 | 5.28 | 770 | 3.62 | 770 | 59.94 | 759 | 60.62 | 760 | 2.13
2024-12-08 | 10:00 | 611 | 62.53 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 250 | 619 | 5.4 | 770 | 3.61 | 770 | 60.19 | 759 | 60.89 | 760 | 2.15
2024-12-08 | 18:00 | 610 | 62.53 | 1381 | 1.63 | 0.44 | 252 | 613 | 5.38 | 769 | 3.8 | 771 | 60.17 | 768 | 60.88 | 761 | 2.36
2024-12-08 | 2:00 | 611 | 62.66 | 1381 | 1.64 | 0.45 | 249 | 607 | 5.39 | 769 | 3.79 | 769 | 60.28 | 773 | 61 | 770 | 2.36
2024-12-09 | 10:00 | 609 | 62.87 | 1379 | 1.65 | 0.45 | 241 | 616 | 5.46 | 776 | 3.8 | 769 | 60.5 | 761 | 61.23 | 768 | 2.29
2024-12-09 | 18:00 | 609 | 62.76 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 248 | 617 | 5.45 | 765 | 3.79 | 769 | 61.41 | 765 | 61.15 | 768 | 2.33
2024-12-09 | 2:00 | 611 | 63.1 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 241 | 591 | 5.42 | 772 | 3.8 | 771 | 60.69 | 775 | 61.42 | 768 | 2.32
2024-12-10 | 10:00 | 610 | 63.12 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 238 | 604 | 5.35 | 772 | 3.74 | 769 | 60.76 | 774 | 61.47 | 779 | 2.28
2024-12-10 | 18:00 | 610 | 63.31 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 235 | 628 | 5.28 | 776 | 3.79 | 770 | 60.97 | 772 | 60.65 | 767 | 2.35
2024-12-10 | 2:00 | 611 | 63.35 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 235 | 638 | 5.3 | 772 | 3.8 | 768 | 60.99 | 768 | 61.63 | 763 | 2.32
2024-12-11 | 10:00 | 609 | 63.44 | 1378 | 1.65 | 0.45 | 231 | 622 | 5.28 | 770 | 3.73 | 769 | 61.07 | 756 | 61.79 | 758 | 2.32
2024-12-11 | 18:00 | 610 | 63.23 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 2.36 | 611 | 5.19 | 774 | 3.71 | 769 | 60.87 | 769 | 61.57 | 776 | 2.24
2024-12-11 | 2:00 | 611 | 63.49 | 1381 | 1.66 | 0.45 | 225 | 621 | 5.6 | 775 | 371 | 765 | 61.15 | 764 | 61.84 | 774 | 2.22
2024-12-12 | 10:00 | 610 | 63.52 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 225 | 622 | 5.6 | 774 | 3.73 | 767 | 61.52 | 767 | 61.77 | 775 | 2.24
2024-12-12 | 18:00 | 610 | 63.12 | 1379 | 1.66 | 0.41 | 234 | 619 | 5.66 | 775 | 3.78 | 768 | 60.76 | 758 | 61.46 | 761 | 2.31
2024-12-12 | 2:00 | 612 | 63.51 | 1380 | 1.67 | 0.45 | 231 | 621 | 5.7 | 769 | 3.8 | 768 | 61.16 | 752 | 61.88 | 751 | 2.34
2024-12-14 | 10:00 | 611 | 63.42 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 231 | 622 | 5.73 | 775 | 3.81 | 770 | 61.04 | 759 | 61.71 | 763 | 2.38
2024-12-14 | 18:00 | 611 | 63.18 | 1379 | 1.67 | 0.45 | 238 | 610 | 5.79 | 771 | 3.81 | 767 | 60.4 | 761 | 61.5 | 769 | 2.34
2024-12-14 | 2:00 | 609 | 63.27 | 1377 | 1.67 | 0.45 | 236 | 631 | 5.78 | 768 | 3.8 | 768 | 60.94 | 750 | 61.61 | 749 | 2.34
2024-12-15 | 10:00 | 611 | 63.41 | 1376 | 1.67 | 0.45 | 232 | 634 | 5.76 | 775 | 3.8 | 769 | 61.02 | 761 | 61.73 | 763 | 2.33
2024-12-15 | 18:00 | 611 | 63.34 | 1379 | 1.68 | 0.45 | 235 | 609 | 5.63 | 768 | 3.8 | 770 | 60.97 | 767 | 61.64 | 768 | 2.34
2024-12-15 | 2:00 | 610 | 63.41 | 1372 | 1.67 | 0.45 | 233 | 607 | 5.65 | 769 | 3.78 | 769 | 61.07 | 771 | 61.78 | 776 | 2.33
2024-12-16 | 10:00 | 611 | 63.47 | 1380 | 1.67 | 0.45 | 230 | 622 | 5.58 | 771 | 3.81 | 767 | 61.1 | 759 | 61.78 | 761 | 2.33
2024-12-16 | 18:00 | 610 | 63.39 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 234 | 629 | 5.48 | 771 | 3.78 | 770 | 61.01 | 774 | 61.72 | 776 | 2.32
2024-12-16 | 2:00 | 612 | 63.36 | 1389 | 1.67 | 0.45 | 235 | 619 | 5.51 | 773 | 3.81 | 770 | 61 | 779 | 61.67 | 787 | 2.34
2024-12-17 | 10:00 | 610 | 63.42 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 233 | 609 | 5.62 | 768 | 3.71 | 769 | 61.05 | 770 | 61.76 | 768 | 2.25
2024-12-17 | 18:00 | 612 | 63.31 | 1381 | 1.67 | 0.45 | 236 | 603 | 5.7 | 771 | 3.8 | 768 | 60.94 | 770 | 60.92 | 764 | 2.33
2024-12-17 | 2:00 | 610 | 63.24 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 237 | 601 | 5.7 | 769 | 1.78 | 770 | 60.86 | 779 | 61.57 | 775 | 2.32
2024-12-18 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 2:00 | 612 | 63.18 | 1382 | 1.67 | 0.45 | 241 | 596 | 5.61 | 772 | 3.8 | 770 | 60.8 | 785 | 61.51 | 786 | 2.35
2024-12-19 | 10:00 | 610 | 63.25 | 1378 | 1.67 | 0.45 | 240 | 597 | 5.65 | 767 | 3.82 | 768 | 60.84 | 761 | 61.55 | 767 | 2.35
2024-12-19 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-19 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-20 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-20 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-20 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2024-12-21 | 10:00 | HS | hs | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-21 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-21 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-22 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-22 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-22 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-23 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-23 | 18:00 | hs | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-23 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2024-12-26 | 2:00 | HS | HS | HS | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | HS | HS | HS | HS
2024-12-27 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-27 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-27 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-28 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-28 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-28 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-29 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2024-12-29 | 18:00 | 610 | 61.38 | 1372 | 1.66 | 0.45 | 301 | 614 | 5.73 | 794 | 3.79 | 771 | 59 | 779 | 59 | 784 | 2.34
2024-12-29 | 2:00 | 611 | 61.08 | 1384 | 1.66 | 0.44 | 283 | 600 | 5.71 | 778 | 3.79 | 769 | 59.43 | 763 | 60.12 | 764 | 2.31
2024-12-30 | 10:00 | 612 | 61.94 | 1383 | 1.66 | 0.45 | 276 | 606 | 5.53 | 763 | 3.82 | 771 | 59.57 | 777 | 60.29 | 777 | 2.35
2024-12-30 | 18:00 | 612 | 62.01 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 272 | 598 | 5.6 | 778 | 3.81 | 770 | 59.59 | 776 | 60.32 | 779 | 2.33
2024-12-30 | 2:00 | 610 | 62.16 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 271 | 606 | 5.66 | 759 | 3.82 | 770 | 59.79 | 774 | 60.5 | 763 | 2.37
2024-12-31 | 10:00 | 610 | 62.4 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 270 | 609 | 5.52 | 770 | 3.81 | 768 | 59.6 | 768 | 60.96 | 771 | 2.31
2024-12-31 | 18:00 | 612 | 62.66 | 1383 | 1.66 | 0.45 | 265 | 618 | 5.61 | 779 | 3.8 | 769 | 60.32 | 771 | 61.01 | 772 | 2.35
2024-12-31 | 2:00 | 611 | 62.53 | 1379 | 1.62 | 0.45 | 272 | 602 | 5.58 | 776 | 2.71 | 770 | 60 | 769 | 60.39 | 773 | 1.26
2025-01-01 | 10:00 | 609 | 61.72 | 1379 | 1.65 | 0.44 | 281 | 608 | 5.72 | 763 | 3.81 | 772 | 59.4 | 776 | 60.11 | 764 | 2.39
2025-01-01 | 18:00 | 611 | 62.62 | 1383 | 1.67 | 0.45 | 272 | 611 | 5.64 | 770 | 3.81 | 770 | 60.24 | 777 | 60.96 | 765 | 2.34
2025-01-01 | 2:00 | 611 | 62.8 | 1378 | 1.66 | 0.44 | 266 | 608 | 5.57 | 775 | 3.82 | 770 | 60.54 | 775 | 61.15 | 776 | 2.33
2025-01-02 | 10:00 | 611 | 62.54 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 262 | 595 | 5.62 | 768 | 3.81 | 770 | 60.18 | 785 | 60.89 | 780 | 2.35
2025-01-02 | 18:00 | 610 | 62.27 | 1379 | 1.66 | 0.31 | 268 | 605 | 5.61 | 782 | 3.81 | 770 | 59.84 | 785 | 60.54 | 796 | 2.3
2025-01-02 | 2:00 | 612 | 62.56 | 1381 | 1.66 | 0.41 | 263 | 607 | 5.62 | 773 | 3.78 | 770 | 60.2 | 772 | 60.9 | 780 | 2.34
2025-01-03 | 10:00 | 611 | 62.72 | 1381 | 1.66 | 0.44 | 259 | 592 | 5.62 | 771 | 3.81 | 770 | 60.34 | 788 | 61.06 | 792 | 2.35
2025-01-03 | 18:00 | 610 | 62.81 | 1381 | 1.66 | 0.46 | 274 | 610 | 5.66 | 768 | 3.8 | 769 | 60.73 | 788 | 61.07 | 781 | 2.38
2025-01-03 | 2:00 | 612 | 62.84 | 1384 | 1.67 | 0.45 | 268 | 621 | 5.62 | 767 | 3.82 | 769 | 60.49 | 769 | 61.22 | 763 | 2.34
2025-01-04 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 2:00 | 611 | 62.54 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 264 | 602 | 5.55 | 788 | 3.81 | 771 | 60.16 | 778 | 60.87 | 793 | 2.29
2025-01-05 | 10:00 | 611 | 62.49 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 597 | 5.53 | 803 | 3.81 | 770 | 60.11 | 770 | 60.84 | 805 | 2.27
2025-01-05 | 18:00 | 611 | 62.42 | 1382 | 1.66 | 0.46 | 261 | 606 | 5.51 | 803 | 3.8 | 770 | 60.04 | 776 | 60.76 | 811 | 2.27
2025-01-05 | 2:00 | 610 | 62.57 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 255 | 600 | 5.55 | 770 | 3.81 | 771 | 60.19 | 781 | 60.95 | 807 | 2.28
2025-01-06 | 10:00 | 611 | 62.58 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 254 | 615 | 5.57 | 802 | 3.81 | 768 | 60.2 | 744 | 60.92 | 786 | 2.27
2025-01-06 | 18:00 | 611 | 62.37 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 599 | 5.85 | 796 | 3.81 | 769 | 60 | 767 | 60.74 | 796 | 2.28
2025-01-06 | 2:00 | 609 | 62.42 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 262 | 611 | 5.7 | 792 | 3.81 | 769 | 60.04 | 767 | 60.76 | 791 | 2.28
2025-01-07 | 10:00 | 611 | 62.42 | 1378 | 1.66 | 0.44 | 260 | 608 | 5.72 | 799 | 3.79 | 769 | 60.08 | 769 | 60.8 | 791 | 2.33
2025-01-07 | 18:00 | 609 | 62.46 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 260 | 616 | 5.68 | 805 | 3.8 | 770 | 60.04 | 777 | 60.75 | 811 | 2.33
2025-01-07 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-08 | 18:00 | 610 | 62.27 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 605 | 5.61 | 782 | 3.81 | 770 | 59.84 | 785 | 60.54 | 796 | 2.3
2025-01-08 | 2:00 | 611 | 62.35 | 1382 | 1.65 | 0.44 | 263 | 608 | 5.54 | 785 | 3.83 | 768 | 60.15 | 788 | 61.24 | 795 | 2.33
2025-01-09 | 10:00 | 609 | 62.71 | 1378 | 1.66 | 0.47 | 272 | 612 | 5.69 | 767 | 3.81 | 770 | 60.33 | 775 | 61.05 | 779 | 2.35
2025-01-09 | 18:00 | 612 | 62.66 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 272 | 616 | 5.65 | 773 | 3.78 | 770 | 60.3 | 774 | 61.02 | 775 | 2.33
2025-01-09 | 2:00 | 611 | 62.84 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 269 | 619 | 5.92 | 765 | 3.81 | 774 | 60.45 | 765 | 61.05 | 771 | 2.24
2025-01-10 | 10:00 | 610 | 62.94 | 1373 | 1.66 | 0.46 | 267 | 612 | 5.63 | 764 | 3.83 | 769 | 60.56 | 767 | 61.28 | 760 | 2.37
2025-01-10 | 18:00 | 610 | 62.94 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 267 | 606 | 5.56 | 775 | 3.81 | 770 | 60.53 | 777 | 61.23 | 782 | 2.33
2025-01-10 | 2:00 | 611 | 62.9 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 265.44 | 626 | 5.62 | 773 | 3.8 | 769 | 60.55 | 755 | 61.27 | 755 | 2.34
2025-01-11 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 | 18:00 | 611 | 62.69 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 275 | 616 | 5.63 | 773 | 3.78 | 769 | 60.36 | 757 | 61.08 | 765 | 2.33
2025-01-11 | 2:00 | 611 | 62.87 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 271 | 612 | 5.61 | 775 | 3.81 | 768 | 60.48 | 773 | 61.21 | 775 | 2.36
2025-01-12 | 10:00 | 611 | 62.81 | 1372 | 1.66 | 0.45 | 271 | 613 | 5.61 | 772 | 3.81 | 768 | 60.4 | 771 | 61.11 | 773 | 2.3
2025-01-12 | 18:00 | 614 | 62.68 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 273 | 612 | 5.36 | 763 | 3.82 | 770 | 60.35 | 768 | 61.1 | 758 | 2.35
2025-01-12 | 2:00 | 609 | 62.92 | 1377 | 1.66 | 0.45 | 270 | 628 | 5.34 | 787 | 3.78 | 771 | 62.55 | 758 | 61.28 | 773 | 2.33
2025-01-13 | 10:00 | 608 | 62.68 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 267 | 611 | 5.34 | 766 | 3.8 | 770 | 62.35 | 760 | 61.2 | 760 | 2.33
2025-01-13 | 18:00 | 611 | 62.91 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 269 | 609 | 5.38 | 766 | 3.82 | 769 | 60.58 | 764 | 61.3 | 766 | 2.36
2025-01-13 | 2:00 | 610 | 62.93 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 267 | 605 | 5.37 | 775 | 3.81 | 770 | 60.65 | 775 | 61.27 | 778 | 2.35
2025-01-14 | 10:00 | 612 | 63.21 | 1383 | 1.66 | 0.45 | 263 | 624 | 5.38 | 768 | 3.82 | 772 | 60.75 | 769 | 61.46 | 774 | 2.37
2025-01-14 | 18:00 | 611 | 63.03 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 262 | 623 | 5.4 | 770 | 3.84 | 771 | 60.77 | 770 | 61.22 | 773 | 2.39
2025-01-14 | 2:00 | 610 | 63.12 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 263 | 607 | 5.32 | 772 | 3.81 | 769 | 60.76 | 773 | 61.47 | 772 | 2.35
2025-01-15 | 10:00 | 611 | 63.43 | 1381 | 1.68 | 0.41 | 257 | 604 | 5.34 | 775 | 3.82 | 766 | 61.02 | 753 | 61.73 | 770 | 2.36
2025-01-15 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-15 | 2:00 | 614 | 62.68 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 273 | 612 | 5.36 | 763 | 3.82 | 770 | 60.35 | 768 | 61.1 | 758 | 2.35

## PRODUCTION
date | poste | PRODUCTION RO-A | PRODUCTION RO-B | PRODUCTION RO-C | PRODUCTION RO-D | Toale
2024-11-30 | 10:00 | 631657.31 | 622925.56 | 552954.69 | 496466.3 | 2304003.86
2024-11-30 | 18:00 | 639011 | 628835 | 556230 | 503872 | 2327948
2024-11-30 | 2:00 | 641465 | 631283 | 558607 | 506334 | 2337689
2024-12-01 | 10:00 | 646480.5 | 636358.8 | 563464.8 | 511385.4 | 2357689.5
2024-12-01 | 18:00 | 651359.3 | 641290.3 | 568186.8 | 516285.2 | 2377121.6
2024-12-01 | 2:00 | 656093.3 | 646080.7 | 572782.8 | 521046.2 | 2396003
2024-12-02 | 10:00 | 660999.4 | 651039 | 577535.8 | 525964.9 | 2415539.1
2024-12-02 | 18:00 | 667183 | 657294 | 583524 | 532171 | 2440172
2024-12-02 | 2:00 | 671044 | 661202 | 587266 | 536042 | 2455554
2024-12-03 | 10:00 | 675771 | 665976 | 591845 | 540775 | 2474367
2024-12-03 | 18:00 | 679199.5 | 669377.7 | 595934.6 | 547476.5 | 2491988.3
2024-12-03 | 2:00 | 685552 | 675706 | 602110 | 551150 | 2514518
2024-12-04 | 10:00 | 688971 | 679156 | 605433 | 554580 | 2528140
2024-12-04 | 18:00 | 693945.6 | 684180.1 | 610262.8 | 558232.9 | 2546621.4
2024-12-04 | 2:00 | 700437 | 690735 | 616564 | 564735 | 2572471
2024-12-07 | 10:00 | 703824 | 694155 | 619846 | 568131 | 2585956
2024-12-07 | 18:00 | 738550 | 729280 | 650832 | 583500 | 2702162
2024-12-07 | 2:00 | 742820 | 733683 | 655011 | 587804 | 2719318
2024-12-08 | 10:00 | 749931 | 740788 | 661865 | 594940 | 2747524
2024-12-08 | 18:00 | 752484 | 741785 | 664340 | 597502 | 2756111
2024-12-08 | 2:00 | 757551 | 741785 | 669289 | 602542 | 2771167
2024-12-09 | 10:00 | 762484.5 | 742204.2 | 674023.1 | 0 | 2178711.8
2024-12-09 | 18:00 | 768066 | 747826 | 679441 | 612591 | 2807924
2024-12-09 | 2:00 | 772620 | 752427 | 683850 | 617158 | 2826055
2024-12-10 | 10:00 | 776472.6 | 756986.5 | 688214.3 | 621679.3 | 2843352.7
2024-12-10 | 18:00 | 783579 | 764180 | 694160 | 628826 | 2870745
2024-12-10 | 2:00 | 786256 | 766890 | 696740 | 631515 | 2881401
2024-12-11 | 10:00 | 791225 | 771886 | 701418 | 636413 | 2900942
2024-12-11 | 18:00 | 795646.1 | 776227.1 | 705863.9 | 640187.3 | 2917924.4
2024-12-11 | 2:00 | 802136 | 782762 | 712120 | 646690 | 2943708
2024-12-12 | 10:00 | 805531 | 786185 | 715385 | 650088 | 2957189
2024-12-12 | 18:00 | 809324.44 | 789781.5 | 719134.47 | 653629.31 | 2971869.72
2024-12-12 | 2:00 | 816649 | 696173 | 726186 | 660983 | 2899991
2024-12-14 | 10:00 | 819514 | 798470 | 728952 | 663857 | 3010793
2024-12-14 | 18:00 | 838782 | 813712 | 747578 | 683150 | 3083222
2024-12-14 | 2:00 | 843082.8 | 818604.9 | 752334.73 | 688083.8 | 3102106.23
2024-12-15 | 10:00 | 849000 | 824490 | 758066 | 694034 | 3125590
2024-12-15 | 18:00 | 852145 | 828465 | 761414 | 698051 | 3140075
2024-12-15 | 2:00 | 856906 | 833207 | 766005 | 702835 | 3158953
2024-12-16 | 10:00 | 863891 | 840832 | 772746 | 709855 | 3187324
2024-12-16 | 18:00 | 866568 | 843185 | 775375 | 712949 | 3198077
2024-12-16 | 2:00 | 871155 | 847741 | 779794 | 715664 | 3214354
2024-12-17 | 10:00 | 876174 | 852732 | 784631 | 722610 | 3236147
2024-12-17 | 18:00 | 882617 | 859641 | 790026 | 729519 | 3261803
2024-12-17 | 2:00 | 885428.6 | 862475.4 | 792720.2 | 732850.2 | 3273474.4
2024-12-18 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 2:00 | 900142.7 | 877296.9 | 805411.4 | 777143.4 | 3359994.4
2024-12-19 | 10:00 | 905063 | 882246 | 810099 | 752072 | 3349480
2024-12-19 | 18:00 | 908326.5 | 886781 | 810718.75 | 756616.63 | 3362442.88
2024-12-19 | 2:00 | 914095 | 891359 | 815566 | 756636 | 3377656
2024-12-20 | 10:00 | 917310 | 894599 | 818725 | 756636 | 3387270
2024-12-20 | 18:00 | 900142.7 | 877296.9 | 805411.4 | 747143.4 | 3329994.4
2024-12-20 | 2:00 | 929238 | 904226 | 829757 | 756636.1 | 3419857.1
2024-12-21 | 10:00 | 932637 | 907644 | 832926 | 756636.1 | 3429843.1
2024-12-21 | 18:00 | 936482 | 911307 | 836303 | 756636.1 | 3440728.1
2024-12-21 | 2:00 | 941332.5 | 916200.75 | 840840.38 | 756636.1 | 3455009.73
2024-12-22 | 10:00 | 946291 | 921216 | 845470 | 756636.1 | 3469613.1
2024-12-22 | 18:00 | 948739 | 926053 | 849978 | 756636.1 | 3481406.1
2024-12-22 | 2:00 | 950672.1 | 930497.9 | 854269.3 | 756636.1 | 3492075.4
2024-12-23 | 10:00 | 957736 | 937680 | 560955 | 756636 | 3213007
2024-12-23 | 18:00 | 960714 | 940676 | 863697 | 756636 | 3521723
2024-12-23 | 2:00 | 964910 | 944890 | 869449 | 756636 | 3535885
2024-12-24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | 0
2024-12-26 | 2:00 | 982303 | 962463 | 883282 | 756636 | 3584684
2024-12-27 | 10:00 | 985234 | 965392 | 885884 | 756636 | 3593146
2024-12-27 | 18:00 | 990019.1 | 970220.7 | 890260.4 | 756636.1 | 3607136.3
2024-12-27 | 2:00 | 997022 | 977247 | 896583 | 756636 | 3627488
2024-12-28 | 10:00 | 999993 | 980243 | 899380 | 756636 | 3636252
2024-12-28 | 18:00 | 1004370 | 985036.5 | 903582.7 | 756636 | 3649625.2
2024-12-28 | 2:00 | 1009290 | 989974.4 | 907707.5 | 756678 | 3663649.9
2024-12-29 | 10:00 | 1014187 | 994909.8 | 912152.9 | 756678.2 | 3677927.9
2024-12-29 | 18:00 | 1018396 | 999895 | 916557 | 757026 | 3691874
2024-12-29 | 2:00 | 1023371 | 1004944 | 921022 | 761937 | 3711274
2024-12-30 | 10:00 | 1028129.78 | 1009709 | 925178.94 | 766599.75 | 3729617.47
2024-12-30 | 18:00 | 1033210 | 1014676 | 929525 | 771530 | 3748941
2024-12-30 | 2:00 | 1038050 | 1019635 | 933850 | 776386 | 3767921
2024-12-31 | 10:00 | 1035618 | 1017109 | 931751 | 773888 | 3758366
2024-12-31 | 18:00 | 1046535 | 1029861 | 941573 | 786531 | 3804500
2024-12-31 | 2:00 | 1049937 | 1031837 | 944090 | 788977 | 3814841
2025-01-01 | 10:00 | 1056408 | 1037528 | 949637 | 794577 | 3838150
2025-01-01 | 18:00 | 1059232 | 1040291 | 952181 | 0 | 3051704
2025-01-01 | 2:00 | 1064032 | 1044654 | 956621 | 802232 | 3867539
2025-01-02 | 10:00 | 1068915.1 | 1049414.38 | 960866.5 | 807075.38 | 3886271.36
2025-01-02 | 18:00 | 1075179 | 1054220 | 966128 | 813222 | 3908749
2025-01-02 | 2:00 | 1078205 | 1057260 | 968850 | 816222 | 3920537
2025-01-03 | 10:00 | 1083224 | 1062301 | 973340.1 | 821193 | 3940058.1
2025-01-03 | 18:00 | 1089273 | 1068332 | 978345 | 827039 | 3962989
2025-01-03 | 2:00 | 1091894 | 1070974 | 980859 | 829679 | 3973406
2025-01-04 | 10:00 | 1095436 | 10744888 | 984178 | 833150 | 13657652
2025-01-04 | 18:00 | 1098502 | 1077275 | 987513.3 | 836571.8 | 3999862.1
2025-01-04 | 2:00 | 1104757 | 1084376 | 963598 | 842780 | 3995511
2025-01-05 | 10:00 | 1107601 | 1087266 | 996239 | 845551 | 4036657
2025-01-05 | 18:00 | 1112417 | 1092049 | 1000894 | 850417.9 | 4055777.9
2025-01-05 | 2:00 | 1119447 | 1099453 | 1007933 | 857791 | 4084624
2025-01-06 | 10:00 | 1121913 | 1101939 | 1010297 | 860274 | 4094423
2025-01-06 | 18:00 | 1126799 | 1106854 | 1014959 | 865157 | 4113769
2025-01-06 | 2:00 | 1131741 | 1111835 | 1019689 | 870097.9 | 4133362.9
2025-01-07 | 10:00 | 1137006 | 1117454 | 1024735 | 875677 | 4154872
2025-01-07 | 18:00 | 1139711 | 1121738 | 1028740 | 879847 | 4170036
2025-01-07 | 2:00 | 1144668 | 1126633 | 1033449 | 884725.8 | 4189475.8
2025-01-08 | 10:00 | 1151503 | 1131247 | 1037886 | 887202 | 4207838
2025-01-08 | 18:00 | 1154489 | 1133104 | 1040743 | 890180 | 4218516
2025-01-08 | 2:00 | 1159083 | 1138043 | 1045443 | 895130 | 4237699
2025-01-09 | 10:00 | 1164815 | 1144794 | 1051524 | 901267 | 4262400
2025-01-09 | 18:00 | 1167971 | 1147967 | 1054545 | 904420 | 4274903
2025-01-09 | 2:00 | 1172962 | 1152896 | 1059236 | 909398 | 4294492
2025-01-10 | 10:00 | 11777762 | 1157836 | 1063925 | 914220.5 | 14913743.5
2025-01-10 | 18:00 | 1175359 | 1155405 | 1061600 | 911719.63 | 4304083.63
2025-01-10 | 2:00 | 1180185 | 1167707 | 1073332 | 924043 | 4345267
2025-01-11 | 10:00 | 1192464.63 | 1172596.25 | 1077974.94 | 924841.13 | 4367876.95
2025-01-11 | 18:00 | 1197436 | 1177615 | 1082698 | 931891 | 4389640
2025-01-11 | 2:00 | 1202315 | 1182563 | 1087430 | 936875 | 4409183
2025-01-12 | 10:00 | 1207191 | 1187404 | 1092074 | 941698 | 4428367
2025-01-12 | 18:00 | 1212113 | 1192352 | 1096780 | 946615.4 | 4447860.4
2025-01-12 | 2:00 | 1219352 | 1199640 | 1103721 | 953852 | 4476565
2025-01-13 | 10:00 | 1221909 | 1202302 | 1106260 | 956519 | 4486990
2025-01-13 | 18:00 | 1228022 | 1208360 | 1111947 | 962556 | 4510885
2025-01-13 | 2:00 | 1231741 | 1212102 | 1115478 | 966246.6 | 4525567.6
2025-01-14 | 10:00 | 1236650 | 1217038 | 1120167 | 971162 | 4545017
2025-01-14 | 18:00 | 1241656 | 1221936 | 1124776 | 976250 | 4564618
2025-01-14 | 2:00 | 1246544 | 1226969 | 1129597 | 980689.2 | 4583799.2
2025-01-15 | 10:00 | 1251445 | 1231835 | 1134251 | 985565.25 | 4603096.25
2025-01-15 | 18:00 | 1256309 | 1236860 | 1138685 | 990207 | 4622061
2025-01-15 | 2:00 | 1261179.69 | 1241719.13 | 1140988.31 | 994782.69 | 4638669.82