## SUIVI
|  |  | self cleaning |  |  |  |  | Ultra filtration |  |  |  |  | Filtre à cartouche | [7 empty] | RO-A | [7 empty] | RO-B | [7 empty] | RO-C | [7 empty] | RO-D
poste& l'équipe | Date | Heur | Nombre en service | Débit (m 3/h) | Turbidité NTU | ph | ∆P (bar) | Nombre en service | Nombre en filtration | Débit d’entrée bassin (m 3/h) | Turbidité d’entre (NTU) | Débit de sortie bassin (m 3/h) | Nombre en service | ∆P (bar) | Débit (m3/h) | Conductivité (ms/cm) | Turbidité (NTU) | ORP (mV) | SDI | Chlore libre (PPM) | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP BOOSTER (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP BOOSTER (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP BOOSTER (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP BOOSTER (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
P1/eq1 | 2025-03-24 | 7:00 | 4 | 4371 | 8.67 | 8.68 | 0.58 | 16 | 13 | 5988 | 2.09 | 4132 | 4 | 0.29 | 4132 | 57.57 | 0.04 | 218 | 0 | 0.01 | [8 empty] | 1.66 | 1392 | 771 | 621 | 771 | 612 | 645.8 | 5.95 | 1.81 | 1393 | 772 | 621 | 767 | 613 | 644 | 5.98 | 1.7 | 1385 | 770 | 615 | 765 | 583 | 360.7 | 5.78
P1/eq1 | 2025-03-24 | 10:00 | 4 | 4201 | 8.81 | 8.45 | 0.46 | 16 | 13 | 4428 | 2.1 | 5561 | 4 | 0.51 | 5561 | 57.6 | 0.13 | 245.88 | 0 | 0.01 | 1.72 | 1378 | 769 | 609 | 660 | 626 | 633 | 5.86 | 1.66 | 1393 | 780 | 623 | 776 | 620 | 642 | 6.1 | 1.79 | 1390 | 775 | 625 | 790 | 610 | 534 | 6.34 | 1.72 | 1382 | 770 | 61 | 712 | 560 | 362 | 5.81
P1/eq1 | 2025-03-24 | 13:00 | 4 | 4783 | 8.81 | 8.41 | 0.26 | 16 | 13 | 4428 | 2.12 | 5592 | 4 | 0.51 | 5592 | 57.03 | 0.1 | 223 | 2.63 | 0.01 | 1.72 | 1979 | 767 | 612 | 762 | 600 | 605 | 6 | 1.67 | 1393 | 770 | 620 | 765 | 625 | 647.6 | 6 | 1.7 | 1383 | 768 | 615 | 790 | 603 | 517.5 | 6.23 | 1.7 | 1393 | 771 | 623 | 775 | 602 | 361.4 | 5.86
P2/eq2 | 2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
P2/eq2 | 2025-03-24 | 18:00 | 4 | 5920 | 11.3 | 8.46 | 0.46 | 16 | 13 | 7170 | 2.12 | 5597 | 4 | 0.52 | 5597 | 57.32 | 0.32 | 215 | 2.86 | 0.08 | 1.73 | 1381 | 611 | 611 | 770 | 602 | 79.71 | 5.82 | 1.67 | 1383 | 613 | 613 | 770 | 608 |  | 5.89 | 1.77 | 1387 | 618 | 618 | 769 | 647 | 65.94 | 6.62 | 1.72 | 1389 | 617 | 617 | 772 | 585 | 53.68 | 5.77
P2/eq2 | 2025-03-24 | 21:00 | 4 | 5809 | 13.2 | 8.46 | 0.5 | 16 | 13 | 6482 | 2.13 | 5629 | 4 | 0.56 | 5629 | 57.44 | 0.47 | 190 | 2.88 | 0.07 |  | 1385 | 612 | 612 | 773 | 611 | 80.63 | 5.8 | 1.77 | 1384 | 613 | 613 | 771 | 619 | 59.37 | 5.96 | 1.76 | 1400 | 630 | 630 | 770 | 600 | 64.7 | 6.62 | 1.75 | 1359 | 624 | 624 | 771 | 500 | 54.07 | 5.8
P3/eq3 | 2025-03-24 | 23:00 | 4 | 5650 | 11.58 | 8.46 | 0.41 | 16 | 13 | 6099 | 2.12 | 5607 | 4 | 0.52 | 5605 | 57.52 | 0.49 | 218.71 | 2.88 | 0.01 | 1.71 | 1379 | 769 | 612 | 760 | 615 | 584 | 5.8 | 1.67 | 1394 | 772 | 622 | 768 | 628 | 653 | 5.96 | 1.79 | 1397 | 770 | 627 | 783 | 616 | 507 | 6.63 | 1.71 | 1395 | 770 | 623 | 769 | 598 | 362 | 5.78
P3/eq3 | 2025-03-25 | 2:00 | 4 | 5571 | 10.26 | 8.44 | 0.26 | 16 | 13 | 5999 | 2.13 | 5602 | 4 | 0.52 | 5502 | 57.65 | 0.48 | 227 | 2.98 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1392 | 622 | 769 | 770 | 623 | 647 | 5.69 | 0.55 | 1408 | 629 | 770 | 788 | 612 | 493 | 0.49 | 1.71 | 1396 | 624 | 771 | 772 | 603 | 602 | 5.77
P3/eq3 | 2025-03-25 | 5:00 | 4 | 5233 | 11.54 | 8.12 | 0.17 | 16 | 13 | 5122 | 2.14 | 4245 | 4 | 0.3 | 4199 | 57.5 | 0.48 | 227.43 | 2.98 | 0.08 | 1.72 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.66 | 1393 | 769 | 622 | 768 | 638 | 648 | 5.97 | 1.79 | 1400 | 771 | 629 | 790 | 630 | 492 | 6.56 | 1.7 | 1395 | 771 | 623 | 771 | 595 | 357 | 5.78
P1/eq4 | 2025-03-25 | 7:00 | 4 | 5068 | 12.6 | 8.34 | 0.16 | 16 | 10 | 5003 | 2.08 | 4229 | 4 | 0.31 | 4255 | 57.71 | 0.10 | 213.61 | 2.98 | 0.08 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.66 | 1395 | 623 | 622 | 769 | 641 | 644.7 | 5.97 | 1.79 | 1401 | 629 | 630 | 787 | 621 | 487 | 6.45 | 1.71 | 1392 | 623 | 623 | 770 | 596 | 354 | 5.77
P1/eq4 | 2025-03-25 | 10:00 | 4 | 5060 | 13.0 | 8.33 | 0.51 | 16 | 10 | 5130 | 2.06 | 4195 | 4 | 0.3 | 4200 | 57.39 | 0.26 | 220.2 | 2.98 | 0.05 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.67 | 1395 | 623 | 623 | 763 | 612 | 639.4 | 5.86 | 1.72 | 1393 | 626 | 626 | 770 | 643 | 478 | 6.26 | 1.71 | 1394 | 622 | 621 | 770 | 587 | 352 | 5.69
P1/eq4 | 2025-03-25 | 13:00 | 4 | 4888 | 10.66 | 8.44 | 0.23 | 16 | 10 | 4936 | 2.05 | 4220 | 4 | 0.3 | 4174 | 57.14 | 0.15 | 144 | 3.09 | 0.06 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.67 | 1393 | 621 | 621 | 770 | 620 | 645 | 5.73 | 1.78 | 1394 | 624 | 624 | 788 | 608 | 485 | 6.08 | 1.7 | 1394 | 623 | 623 | 768 | 602 | 354 | 5.63
P2/eq1 | 2025-03-25 | 15:00 | 4 | 5623 | 6.88 | 8.34 | 0.15 | 16 | 13 | 6308 | 2.02 | 5603 | 4 | 0.53 | 5603 | 57.09 | 0.51 | 221.5 | 3.09 | 0.01 | [8 empty] | 1.66 | 1394 | 772 | 622 | 773 | 620 | 648 | 584 | 1.79 | 1397 | 769 | 628 | 787 | 624 | 482.8 | 6.18 | 1.71 | 1394 | 771 | 623 | 771 | 587 | 358.3 | 5.71
P2/eq1 | 2025-03-25 | 18:00 | 4 | 5991 | 6.13 | 8.38 | 0.17 | 16 | 13 | 5463 | 2.05 | 4350 | 4 | 0.3 | 4204 | 57.36 | 0.06 | 216.2 | 3.07 | 0.01 | 1.72 | 1389 | 770 | 619 | 772 | 652 | 640 | 6 | 1.66 | 1393 | 771 | 622 | 766 | 618 | 653.9 | 5.43 | [8 empty] | 1.7 | 1390 | 770 | 620 | 791 | 593 | 370.7 | 4.98
P2/eq1 | 2025-03-25 | 21:00 | 4 | 5306 | 7.15 | 8.34 | 0.17 | 16 | 13 | 4936 | 2.05 | 4202 | 4 | 0.3 | 4202 | 57.55 | 0.05 | 161 | 3 | 0.01 | 1.72 | 1389 | 771 | 618 | 778 | 587 | 619.8 | 5.94 | 1.67 | 1395 | 769 | 624 | 766 | 625 | 650.2 | 5.87 | [8 empty] | 1.71 | 1392 | 769 | 623 | 769 | 584 | 361.3 | 5.74
P3/éq2 | 2025-03-26 | 0:00 | 4 | 4909 | 7.43 | 8.35 | 0.12 | 16 | 7 | 5643 | 2.02 | 1431 | 4 | 0.03 | 1416 | 57.64 | 0.35 | 213.4 | 3 | 0.08 | 1.71 | 1384 | 616 | 616 | 768 | 629 | 80.52 | 5.84 | 1.65 | 1392 | 622 | 622 | 770 | 660 | 59.37 | 5.84 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.69 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 583 | 54.08 | 5.68
P3/éq2 | 2025-03-26 | 3:00 | 4 | 4803 | 6.57 | 8.34 | 0.11 | 15 | 7 | 3255 | 2.2 | 1405 | 4 | 0.03 | 1397 | 57.63 | 0.33 | 267.6 | 3 | 0.07 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.73 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 587 | 54.3 | 5.65
P3/éq2 | 2025-03-26 | 150:00 | 4 | 3680 | 7.27 | 8.34 | 0.07 | 15 | 7 | 3778 | 2.4 | 1409 | 4 | 0.03 | 1405 | 57.69 | 0.36 | 204 | 3 | 0.07 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.71 | 1395 | 624 | 624 | 771 | 591 | 54.4 | 6.6
P1/eq4 | 2025-03-26 | 7:00 | 4 | 4261 | 9.17 | 8.34 | 0.18 | 15 | 4 | 5725 | 2.02 | 1403 | 4 | 0.04 | 1402 | 57.64 | 0.06 | 125 | 3.06 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.7 | 1394 | 624 | 624 | 768 | 599 | 351 | 5.44
P1/eq4 | 2025-03-26 | 10:00 | 4 | 5210 | 9.20 | 8.35 | 0.20 | 15 | 7 | 5210 | 2.03 | 3100 | 4 | 0.03 | 2220 | 57.66 | 0.05 | 223.6 | 3.06 | 0.01 | 1.70 | 1388 | 623 | 623 | 771 | 610 | 615 | 5.86 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.71 | 1396 | 625 | 625 | 770 | 587 | 356 | 5.47
P1/eq4 | 2025-03-26 | 13:00 | 4 | 6102 | 10.1 | 8.34 | 0.17 | 15 | 7 | 5510 | 2.02 | 3450 | 4 | 0.04 | 3100 | 57.65 | 0.10 | 227.7 | 3.06 | 0.01 | 1.71 | 1384 | 619 | 619 | 773 | 612 | 620 | 5.84 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.70 | 1395 | 623 | 623 | 765 | 583 | 352 | 5.43
P2/eq1 | 2025-03-26 | 15:00 | 4 | 5381 | 6.5 | 8.4 | 0.11 | 16 | 10 | 5200 | 1.95 | 4193 | 4 | 0.27 | 4193 | 57.4 | 0.22 | 225.55 | 2.99 | 0.01 | 1.75 | 1387 | 770 | 611 | 757 | 615 | 626.9 | 5.92 | 1.67 | 1399 | 628 | 628 | 767 | 625 | 702.6 | 5.71 | [8 empty] | 1.7 | 1389 | 621 | 621 | 768 | 569 | 354.1 | 5.59
P2/eq1 | 2025-03-26 | 18:00 | 4 | 5093 | 7.03 | 8.51 | 0.11 | 16 | 10 | 4918 | 1.95 | 4193 | 4 | 0.27 | 4193 | 57.88 | 0.54 | 195.93 | 2.99 | 0.01 | 1.74 | 1384 | 771 | 613 | 763 | 645 | 625.3 | 5.88 | 1.67 | 1400 | 772 | 628 | 768 | 618 | 695.5 | 5.06 | [8 empty] | 1.7 | 1394 | 770 | 624 | 778 | 597 | 357.7 | 5.12
P2/eq1 | 2025-03-26 | 21:00 | 4 | 4940 | 6.7 | 8.48 | 0.12 | 16 | 10 | 5490 | 1.96 | 4187 | 4 | 0.27 | 4187 | 57.99 | 0.31 | 113 | 3.04 | 0.01 | 1.75 | 1391 | 774 | 617 | 775 | 618 | 611 | 5.83 | 1.67 | 1396 | 770 | 626 | 784 | 658 | 680 | 5.64 | [8 empty] | 1.72 | 1393 | 771 | 622 | 763 | 617 | 355.6 | 5.49
P3/eq2 | 2025-03-26 | 23:00 | 4 | 5063 | 6.21 | 8.44 | 0.1 | 16 | 10 | 4617 | 1.98 | 4617 | 4 | 0.01 | 4246 | 57.59 | 0.1 | 101 | 3.04 | 0.01 | 1.74 | 1389 | 618 | 618 | 771 | 604 | 624 | 5.84 | 1.67 | 1397 | 625 | 625 | 772 | 621 | 701 | 5.2 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.84 | 1389 | 622 | 622 | 767 | 600 | 358 | 5.48
P3/eq2 | 2025-03-26 | 2:00 | 4 | 2713 | 5.19 | 8.43 | 0.03 | 16 | 7 | 1945 | 1.96 | 1414 | 4 | 0.01 | 1414 | 58.1 | 0.16 | 215 | 3.04 | 0.09 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.6 | 1390 | 623 | 623 | 767 | 634 | 690 | 5.62 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
P3/eq2 | 2025-03-26 | 5:00 | 4 | 3376 | 5.3 | 8.42 | 0.06 | 16 | 7 | 2000 | 1.14 | 2106 | 4 | 0.12 | 2106 | 58.29 | 0.04 | 213 | 3.05 | 0.07 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.7 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 636 | 670 | 5.51 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
p1/eq3 | 2025-03-27 | 7:00 | 4 | 4328 | 5.96 | 8.41 | 0.08 | 16 | 7 | 3690 | 1.97 | 2792 | 4 | 0.12 | 2760 | 58.14 | 0.1 | 228 | 3.05 | 0.01 | 1.71 | 1384 | 613 | 761 | 771 | 619 | 615 | 5.94 | 1.67 | 1394 | 622 | 767 | 770 | 640 | 663 | 5.5 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
p1/eq3 | 2025-03-27 | 10:00 | 4 | 4333 | 4.96 | 8.37 | 0.07 | 16 | 7 | 3093 | 1.97 | 2798 | 4 | 0.11 | 2783 | 57.81 | 0.12 | 234 | 3.05 | 0.01 | 1.73 | 1389 | 613 | 756 | 773 | 625 | 602 | 5.96 | 1.67 | 1394 | 622 | 769 | 772 | 634 | 659 | 5.48 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
p1/eq3 | 2025-03-27 | 13:00 | 4 | 4782 | 5.69 | 8.4 | 0.11 | 16 | 7 | 3707 | 1.94 | 2750 | 4 | 0.11 | 2754 | 57.74 | 0.78 | 235 | 3.05 | 0.01 | 1.74 | 1377 | 612 | 755 | 769 | 620 | 599 | 5.98 | 1.67 | 1383 | 613 | 765 | 771 | 623 | 676 | 5.53 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
P2/eq4 | 2025-03-27 | 15:00 | 4 | 4780 | 5.67 | 8.7 | 0.12 | 16 | 7 | 3702 | 2.03 | 2760 | 4 | 0.12 | 2762 | 57.80 | 0.06 | 237 | 2.97 | 0.06 | 1.72 | 1389 | 615 | 765 | 770 | 623 | 610 | 5.89 | 1.67 | 1387 | 620 | 764 | 770 | 622 | 657 | 5.54
P2/eq4 | 2025-03-27 | 18:00 | 4 | 4702 | 5.70 | 8.6 | 0.10 | 16 | 7 | 3782 | 1.99 | 2756 | 4 | 0.10 | 2758 | 57.82 | 0.05 | 149 | 2.97 | 0.03 | [8 empty] | 1.67 | 1386 | 623 | 768 | 772 | 630 | 682 | 5.56 | 1.76 | 1383 | 625 | 768 | 771 | 623 | 485 | 5.72
P2/eq4 | 2025-03-27 | 21:00 | 4 | 5114 | 4.61 | 8.70 | 0.11 | 16 | 7 | 5200 | 1.91 | 2803 | 4 | 0.12 | 2813 | 58.00 | 0.01 | 218 | 3.06 | 0.09 | [8 empty] | 1.66 | 1399 | 625 | 770 | 777 | 635 | 665 | 5.61 | 1.79 | 1399 | 631 | 770 | 794 | 624 | 569 | 5.80
P3/eq1 | 2025-03-27 | 23:00 | 4 | 4486 | 4.06 | 8.68 | 0.12 | 16 | 7 | 3526 | 1.89 | 2826 | 4 | 0.12 | 2826 | 57.98 | 0.1 | 228.6 | 3.04 | 0.01 | [8 empty] | 1.66 | 1394 | 771 | 623 | 763 | 629 | 660 | 5.61 | 1.77 | 1398 | 769 | 629 | 801 | 645 | 556.2 | 5.83
P3/eq1 | 2025-03-27 | 2:00 | 4 | 4379 | 3.92 | 8.72 | 0.11 | 16 | 10 | 4971 | 1.89 | 4208 | 4 | 0.3 | 4208 | 58.11 | 0.018 | 248 | 3.06 | 0.02 | 1.75 | 1389 | 778 | 611 | 776 | 644 | 640 | 5.4 | 1.66 | 1395 | 773 | 622 | 769 | 648 | 657.6 | 5.48 | 1.78 | 1396 | 768 | 628 | 773 | 631 | 533.7 | 5.76
P3/eq1 | 2025-03-27 | 5:00 | 4 | 5204 | 3.71 | 8.63 | 0.1 | 16 | 10 | 4968 | 1.87 | 4185 | 4 | 0.3 | 4185 | 58.16 | 0.31 | 264 | 3.09 | 0.01 | 1.73 | 1385 | 771 | 612 | 754 | 613 | 608 | 5.47 | 1.67 | 1393 | 764 | 622 | 754 | 621 | 655 | 5.46 | 1.79 | 1400 | 741 | 631 | 729 | 620 | 515 | 5.85
p1/eq3 | 2025-03-28 | 7:00 | 4 | 5945 | 5.09 | 8.63 | 0.13 | 16 | 10 | 4575 | 1.88 | 4157 | 4 | 0.29 | 4160 | 58.2 | 0.14 | 265 | 3.09 | 0.01 | 1.7 | 1375 | 770 | 610 | 760 | 622 | 597 | 5.47 | 1.67 | 1394 | 71 | 621 | 775 | 628 | 649 | 5.48 | 1.79 | 1398 | 769 | 628 | 791 | 619 | 515 | 5.85 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
P1/EQ | 2025-03-28 | 10:00 | 4 | 4186 | 5.18 | 8.6 | 0.09 | 16 | 10 | 3169 | 1.86 | 5522 | 4 | 0.12 | 3577 | 57.73 | 0.36 | 177 | 3.01 | 0.01 | 1.72 | 1385 | 773 | 611 | 759 | 620 | 582 | 5.74 | 1.67 | 1396 | 774 | 623 | 766 | 628 | 654 | 5.5 | 1.8 | 1396 | 770 | 627 | 788 | 623 | 505 | 5.92 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
P1/EQ3 | 2025-03-28 | 13:00 | 4 | 5668 | 4 | 8.66 | 0.15 | 16 | 7 | 5675 | 1.85 | 2826 | 4 | 0.12 | 2892 | 57.43 | 0.9 | 233 | 3.01 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.67 | 1395 | 773 | 622 | 766 | 629 | 654 | 5.5 | 1.79 | 1400 | 771 | 628 | 762 | 627 | 504 | 6 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
P2/eq3 | 2025-03-29 | 15:00 | 4 | 5516 | 7.33 | 8.96 | 0.13 | 16 | 10 | 4794 | 1.83 | 4206 | 4 | 0.3 | 4277 | 57.16 | 2.23 | 159 | 2.97 | 0.01 | 1.78 | 1409 | 770 | 641 | 784 | 637 | 517 | 6.35 | 1.66 | 1389 | 770 | 621 | 771 | 628 | 654 | 5.4 | 1.79 | 1394 | 768 | 624 | 795 | 628 | 489 | 6 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
P2/eq3 | 2025-03-29 | 18:00 | 4 | 5500 | 6.16 | 9.06 | 0.14 | 16 | 10 | 4808 | 1.88 | 4255 | 4 | 0.3 | 4249 | 57.8 | 0.03 | 210 | 2.97 | 0.01 | 1.79 | 1408 | 768 | 640 | 780 | 635 | 519 | 6.36 | 1.65 | 1392 | 771 | 621 | 767 | 636 | 650 | 5.42 | 1.78 | 1398 | 770 | 628 | 737 | 621 | 496 | 6.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
P2/eq3 | 2025-03-29 | 21:00 | 4 | 5179 | 6.22 | 9.08 | 0.13 | 16 | 10 | 6412 | 1.98 | 4716 | 4 | 0.38 | 4736 | 58.1 | 0.45 | 211 | 3.12 | 0.01 | 1.8 | 1410 | 71 | 642 | 782 | 655 | 520 | 6.29 | 1.66 | 1390 | 770 | 619 | 763 | 629 | 649 | 5.4 | 1.77 | 17402 | 774 | 628 | 732 | 623 | 493 | 6.04
P3/eq4 | 2025-03-29 | 23:00 | 4 | 4962 | 7.74 | 8.94 | 0.12 | 16 | 10 | 6027 | 1.96 | 4270 | 4 | 0.31 | 4217 | 58.21 | 0.03 | 244 | 3.12 | 0.07 | 1.77 | 1408 | 770 | 637 | 775 | 647 | 513 | 6.25 | 1.66 | 1387 | 771 | 618 | 774 | 629 | 643 | 5.44 | 1.79 | 1394 | 772 | 621 | 782 | 625 | 487 | 6.05
P3/eq4 | 2025-03-29 | 2:00 | 4 | 5377 | 7.31 | 8.92 | 0.15 | 16 | 10 | 4530 | 1.96 | 4245 | 4 | 0.31 | 4230 | 58.31 | 0.00 | 255 | 3.12 | 0.09 | 1.78 | 1407 | 768 | 638 | 776 | 637 | 513 | 6.22 | 1.66 | 1391 | 770 | 619 | 767 | 629 | 641 | 5.39 | 1.78 | 1395 | 772 | 624 | 789 | 624 | 485 | 6.00
P3/eq4 | 2025-03-29 | 5:00 | 4 | 5668 | 1.90 | 8.85 | 0.15 | 16 | 10 | 5971 | 1.94 | 4203 | 4 | 0.31 | 4233 | 58.38 | 0.00 | 236 | 3.07 | 0.09 | 1.78 | 1409 | 769 | 637 | 776 | 642 | 511 | 6.14 | 1.66 | 1390 | 770 | 617 | 767 | 628 | 639 | 5.43 | 1.79 | 1395 | 770 | 626 | 792 | 622 | 477 | 6.02
P1/éq 2 | 2025-03-30 | 7:00 | 4 | 5744 | 6.74 | 8.8 | 0.13 | 16 | 10 | 5206 | 1.95 | 4199 | 4 | 0.3 | 4199 | 58.35 | 0.3 | 193 | 3.07 | 0.01 | 1.79 | 1408 | 770 | 638 | 770 | 651 | 508 | 0.15 | 1.78 | 1389 | 770 | 619 | 770 | 638 | 637 | 5.41 | 1.66 | 1327 | 770 | 627 | 770 | 607 | 479 | 6 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
p1/ éq2 | 2025-03-30 | 10:00 | 4 | 6218 | 7.1 | 8.72 | 0.14 | 16 | 10 | 5976 | 1.9 | 4223 | 4 | 0.31 | 4172 | 57.44 | 0.893 | 107 | 3.07 | 0.01 | 1.77 | 1398 | 771 | 630 | 768 | 615 | 498.5 | 6.22 | 1.82 | 1398 | 618 | 618 | 770 | 629 | 628 | 5.37 | 1.72 | 1399 | 771 | 627 | 772 | 614 | 459.6 | 5.93 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
P1/éq 2 | 2025-03-30 | 13:00 | 4 | 6225 | 6.33 | 8.7 | 0.13 | 16 | 10 | 5597 | 1.89 | 4215 | 4 | 0.12 | 4316 | 56.62 | 0.5 | 260 | 3.08 | 0.12 | 1.79 | 1399 | 770 | 630 | 770 | 632 | 473 | 5.68 | 1.67 | 1397 | 768 | 629 | 768 | 644 | 630 | 4.86 | 1.7 | 1407 | 638 | 638 | 769 | 636 | 499 | 6.33 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
P2/eq3 | 2025-03-30 | 15:00 | 4 | 5392 | 4.74 | 8.9 | 0.17 | 16 | 10 | 5779 | 1.84 | 4247 | 4 | 0.31 | 4242 | 57.11 | 2.54 | 214 | 3.08 | 0.01 | 1.79 | 1409 | 770 | 639 | 777 | 642 | 496 | 5.3 | 1.66 | 1396 | 768 | 628 | 766 | 633 | 629 | 5.38 | 1.8 | 1398 | 771 | 632 | 756 | 629 | 473 | 5.94 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
P2/eq3 | 2025-03-30 | 18:00 | 4 | 5363 | 4.84 | 9.17 | 0.18 | 16 | 10 | 5912 | 1.87 | 4193 | 4 | 0.31 | 4215 | 57.82 | 2.56 | 269 | 3.08 | 0.01 | 1.79 | 1408 | 768 | 638 | 763 | 639 | 510 | 5.3 | 1.66 | 1400 | 768 | 628 | 774 | 635 | 555 | 5.33 | 1.8 | 1402 | 774 | 630 | 787 | 629 | 480 | 6.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
p2/eq3 | 2025-03-30 | 21:00 | 4 | 5376 | 4.79 | 9.04 | 0.17 | 16 | 10 | 5578 | 1.9 | 4255 | 4 | 0.31 | 4225 | 57.87 | 2.56 | 237 | 2.94 | 0.01 | 1.78 | 1408 | 770 | 639 | 764 | 641 | 513 | 6.23 | 1.67 | 1399 | 770 | 629 | 770 | 630 | 767 | 5.36 | 1.8 | 1403 | 772 | 632 | 787 | 635 | 483 | 6.08 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
P3/eq4 | 2025-03-30 | 23:00 | 4 | 5230 | 5.73 | 8.95 | 0.16 | 15 | 10 | 5592 | 1.84 | 4208 | 4 | 0.30 | 4212 | 57.51 | 0.88 | 226 | 2.94 | 0.08 | 1.78 | 1407 | 770 | 636 | 765 | 645 | 506 | 6.19 | 1.68 | 1397 | 770 | 627 | 763 | 634 | 513 | 5.38 | 1.8 | 1401 | 770 | 629 | 778 | 656 | 474 | 6.12
P3/eq4 | 2025-03-30 | 2:00 | 4 | 5124 | 5.29 | 8.83 | 0.16 | 15 | 10 | 5003 | 1.86 | 4234 | 4 | 0.30 | 4242 | 57.60 | 0.04 | 250 | 2.94 | 0.07 | 1.79 | 1407 | 770 | 637 | 763 | 642 | 500 | 6.22 | 1.68 | 1397 | 768 | 627 | 773 | 635 | 510 | 5.43 | 1.8 | 1402 | 770 | 630 | 775 | 615 | 460 | 6.18
P3/eq4 | 2025-03-30 | 5:00 | 4 | 4926 | 5.32 | 8.78 | 0.15 | 15 | 10 | 4890 | 1.81 | 4244 | 4 | 0.30 | 4219 | 57.64 | 0.31 | 225 | 3.03 | 0.08 | 1.76 | 1404 | 768 | 635 | 769 | 646 | 496 | 6.23 | 1.67 | 1395 | 770 | 626 | 763 | 635 | 509 | 5.37 | 1.8 | 1406 | 771 | 634 | 749 | 623 | 467 | 6.15
P1/eq1 | 2025-03-31 | 7:00 | 4 | 4508 | 4.79 | 8.75 | 0.13 | 15 | 10 | 5300 | 1.75 | 4207 | 4 | 0.31 | 4207 | 57.61 | 0.03 | 110 | 3.03 | 0.01 | 1.78 | 1405 | 771 | 634 | 772 | 611 | 493 | 6.22 | 1.67 | 1395 | 769 | 626 | 767 | 625 | 507 | 5.39 | 1.77 | 1402 | 770 | 632 | 750 | 620 | 463 | 6.16
P1/eq1 | 2025-03-31 | 10:00 | 4 | 4147 | 4.78 | 8.74 | 0.13 | 15 | 10 | 5411 | 1.81 | 4240 | 4 | 0.3 | 4240 | 57.53 | 0.14 | 213 | 3.06 | 0.01 | 1.78 | 1404 | 768 | 636 | 770 | 613 | 495 | 6.26 | 1.67 | 1397 | 771 | 626 | 764 | 633 | 506 | 5.12 | 1.8 | 1404 | 771 | 633 | 729 | 647 | 463 | 5.85
P1/eq1 | 2025-03-31 | 13:00 | 4 | 4019 | 4.4 | 8.76 | 0.12 | 15 | 10 | 4712 | 1.72 | 4211 | 4 | 0.3 | 4211 | 56.58 | 0.15 | 221 | 3.06 | 0.031 | 1.78 | 1404 | 769 | 635 | 765 | 655 | 497.8 | 6.29 | 1.67 | 1398 | 770 | 628 | 773 | 632 | 507.5 | 5.41 | 1.8 | 1406 | 773 | 633 | 732 | 617 | 456.3 | 6.18
p2/eq2 | 2025-03-31 | 15:00 | 4 | 4933 | 3.85 | 8.77 | 0.17 | 15 | 12 | 6048 | 1.68 | 4275 | 4 | 0.31 | 4275 | 56.52 | 1.38 | 213.1 | 3.06 | 0.06 | 1.79 | 1406 | 770 | 636 | 770 | 617 | 501 | 6.29 | 1.69 | 1396 | 768 | 628 | 768 | 621 | 501 | 5.4 | 1.8 | 1405 | 772 | 633 | 772 | 642 | 466 | 6.19 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
p2/eq2 | 2025-03-31 | 18:00 | 4 | 4988 | 3.05 | 9.79 | 0.12 | 15 | 10 | 5407 | 1.65 | 5812 | 4 | 0.31 | 4224 | 57.35 | 0.47 | 103 | 3.06 | 0.01 | 1.78 | 1410 | 768 | 628 | 768 | 657 | 509 | 6.25 | 0.66 | 1396 | 768 | 628 | 768 | 657 | 517 | 4.94 | 1.78 | 1398 | 768 | 630 | 768 | 639 | 480 | 5.91 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
p2/eq2 | 2025-03-31 | 21:00 | 4 | 4868 | 2.85 | 8.86 | 0.1 | 15 | 10 | 5506 | 1.66 | 5793 | 4 | 0.3 | 4669 | 57.52 | 0.03 | 179 | 2.83 | 0.01 | 1.74 | 1402 | 769 | 633 | 769 | 637 | 637 | 6.34 | 0.6 | 1397 | 769 | 628 | 769 | 644 | 512 | 5.67 | 1.71 | 1409 | 771 | 638 | 771 | 642 | 422 | 6.21 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
P3/eq3 | 2025-03-31 | 23:00 | 4 | 4960 | 2.92 | 8.62 | 0.15 | 15 | 10 | 5114 | 1.6 | 4233 | 4 | 0.3 | 4176 | 57.57 | 0.03 | 218 | 2.83 | 0.01 | 1.8 | 1409 | 769 | 636 | 771 | 640 | 505 | 6.22 | 1.67 | 1398 | 768 | 629 | 772 | 634 | 515 | 5.75 | 1.79 | 1400 | 769 | 631 | 770 | 631 | 475 | 6.43 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
p3/eq3 | 2025-03-31 | 2:00 | 4 | 4573 | 2.68 | 8.49 | 0.13 | 15 | 10 | 4611 | 1.57 | 4261 | 4 | 0.31 | 4270 | 57.65 | 0.24 | 218 | 2.83 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.67 | 1399 | 769 | 629 | 766 | 638 | 515 | 5.91 | 1.79 | 1405 | 770 | 635 | 745 | 627 | 470 | 6.54 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
P3/eq3 | 2025-03-31 | 5:00 | 4 | 4608 | 2.68 | 8.53 | 0.13 | 15 | 10 | 4834 | 1.49 | 4221 | 4 | 0.3 | 4216 | 57.78 | 0.04 | 209 | 2.8 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hss | hs | hs | hs | 1.67 | 1394 | 770 | 628 | 765 | 634 | 515 | 5.82 | 1.8 | 1404 | 767 | 634 | 770 | 619 | 477 | 6.48 | 1.7 | 1396 | 767 | 627 | 773 | 600 | 434 | 5.89
P1/eq1 | 2025-04-01 | 7:00 | 4 | 4963 | 2.21 | 8.52 | 0.12 | 15 | 10 | 4228 | 1.49 | 4228 | 4 | 0.31 | 4228 | 57.75 | 0.034 | 224 | 2.8 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1395 | 768 | 627 | 765 | 644 | 512.5 | 5.83 | 1.8 | 1400 | 770 | 630 | 770 | 664 | 459.5 | 6.46 | 1.7 | 1394 | 769 | 625 | 774 | 606 | 421 | 5.88
P1/eq1 | 2025-04-01 | 10:00 | 4 | 4622 | 2.19 | 8.34 | 0.13 | 15 | 10 | 5990 | 1.49 | 4251 | 4 | 0.3 | 4251 | 57.51 | 0.045 | 196 | 2.8 | 0.04 | [8 empty] | 1.7 | 1398 | 770 | 628 | 770 | 655 | 508.8 | 5.8 | 1.8 | 1400 | 769 | 631 | 765 | 640 | 462 | 6.43 | 1.7 | 1394 | 768 | 634 | 767 | 624 | 405.1 | 5.85
P1/eq1 | 2025-04-01 | 13:00 | 4 | 5314 | 2.34 | 8.35 | 0.14 | 15 | 10 | 6012 | 1.47 | 4234 | 4 | 0.31 | 4234 | 56.47 | 0.042 | 103.6 | 2.92 | 0.03 | [8 empty] | 1.7 | 1398 | 770 | 728 | 762 | 636 | 512.3 | 5.46 | 1.8 | 1405 | 771 | 634 | 730 | 619 | 470.1 | 6.06 | 1.71 | 1407 | 769 | 638 | 765 | 636 | 396.3 | 5.68
P2/eq2 | 2025-04-01 | 15:00 | 4 | 4456 | 2.12 | 8.34 | 0.14 | 15 | 12 | 5123 | 1.46 | 4259 | 4 | 0.3 | 4259 | 56.72 | 1.89 | 207 | 2.89 | 0.03 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.67 | 1397 | 769 | 630 | 769 | 638 | 514 | 5.81 | 1.79 | 1404 | 773 | 631 | 773 | 632 | 452 | 6.42 | 1.71 | 1406 | 762 | 638 | 762 | 613 | 397 | 5.87
p2/eq2 | 2025-04-01 | 18:00 | 4 | 4560 | 2.3 | 8.35 | 0.12 | 15 | 10 | 5224 | 1.38 | 4252 | 4 | 0.31 | 4252 | 57.49 | 0.028 | 195.5 | 2.89 | 0.1 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.67 | 1399 | 769 | 630 | 769 | 638 | 636 | 5.22 | 1.79 | 1405 | 770 | 635 | 770 | 628 | 483 | 6 | 1.71 | 1407 | 768 | 639 | 768 | 630 | 405 | 5.18
p2/eq2 | 2025-04-01 | 21:00 | 4 | 4551 | 2.8 | 8.33 | 0.16 | 15 | 10 | 5213 | 1.41 | 5720 | 4 | 0.3 | 4218 | 57.6 | 0.02 | 126 | 3.03 | 0.04 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 0.67 | 1399 | 770 | 629 | 617 | 523 | 618 | 5.88 | 1.82 | 1402 | 769 | 633 | 769 | 626 | 449 | 6.46 | 1.7 | 1402 | 763 | 639 | 763 | 625 | 398 | 5.12
p3/eq3 | 2025-04-01 | 23:00 | 4 | 5107 | 2.26 | 8.33 | 0.15 | 15 | 10 | 6317 | 1.36 | 4228 | 4 | 0.3 | 4254 | 57.63 | 0.07 | 219 | 3.03 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.67 | 1399 | 770 | 630 | 774 | 643 | 525 | 5.88 | 1.79 | 1405 | 771 | 632 | 763 | 639 | 478 | 6.45 | 1.71 | 1408 | 770 | 639 | 770 | 630 | 398 | 5.92
p3/eq3 | 2025-04-02 | 2:00 | 4 | 4806 | 2.37 | 8.32 | 0.13 | 15 | 13 | 5668 | 1.4 | 4923 | 4 | 0.56 | 5655 | 57.76 | 0.06 | 223.5 | 3.03 | 0.01 | 1.78 | 1409 | 770 | 639 | 755 | 644 | 564 | 6.23 | 1.67 | 1400 | 770 | 629 | 769 | 639 | 567 | 5.8 | 1.79 | 1409 | 771 | 634 | 754 | 633 | 473 | 6.4 | 1.72 | 1409 | 770 | 638 | 768 | 627 | 396 | 5.38
p3/eq3 | 2025-04-02 | 5:00 | 4 | 5124 | 2.23 | 8.32 | 0.16 | 15 | 13 | 6244 | 1.32 | 5673 | 4 | 0.6 | 5639 | 57.8 | 0.03 | 237 | 3.14 | 0.01 | 1.78 | 1406 | 771 | 638 | 754 | 635 | 556 | 6.22 | 1.68 | 1396 | 770 | 629 | 772 | 640 | 526 | 5.77 | 1.79 | 1404 | 770 | 632 | 785 | 623 | 480 | 6.38 | 1.71 | 1406 | 768 | 635 | 772 | 615 | 393 | 5.79
p1/eq4 | 2025-04-02 | 7:00 | 4 | 5257 | 2.26 | 8.33 | 0.15 | 15 | 13 | 5680 | 1.33 | 5420 | 4 | 0.6 | 5260 | 57.81 | 0.04 | 227 | 3.14 | 0.01 | 1.78 | 1403 | 770 | 636 | 768 | 642 | 554 | 6.20 | 1.68 | 1398 | 771 | 627 | 773 | 642 | 524 | 5.75 | 1.79 | 1406 | 770 | 634 | 783 | 625 | 481 | 6.36 | 1.72 | 1405 | 770 | 637 | 771 | 620 | 396 | 5.78
p1/eq4 | 2025-04-02 | 10:00 | 4 | 4320 | 2.3 | 8.33 | 0.12 | 14 | 13 | 5498 | 1.34 | 5450 | 4 | 0.57 | 5160 | 57.76 | 0.05 | 228 | 3.14 | 0.01 | 1.78 | 1404 | 771 | 637 | 754 | 640 | 555 | 6.23 | 1.67 | 1401 | 770 | 630 | 668 | 641 | 525 | 5.76 | 1.79 | 1405 | 769 | 633 | 779 | 627 | 480 | 6.34 | 1.71 | 1400 | 771 | 634 | 773 | 632 | 394 | 5.78
p1/eq4 | 2025-04-02 | 13:00 | 4 | 4593 | 2.34 | 8.34 | 0.14 | 15 | 13 | 6385 | 1.29 | 5677 | 4 | 0.56 | 5670 | 57.61 | 0.06 | 204 | 3.21 | 0.06 | 1.79 | 1410 | 771 | 640 | 767 | 646 | 533 | 6.24 | 1.67 | 1399 | 770 | 629 | 768 | 635 | 524 | 5.80 | 1.79 | 1405 | 770 | 635 | 781 | 620 | 475 | 6.40 | 1.71 | 1406 | 770 | 635 | 770 | 615 | 385 | 5.83
P2/eq1 | 2025-04-02 | 15:00 | 4 | 4954 | 2.51 | 8.31 | 0.15 | 15 | 13 | 6511 | 1.24 | 5652 | 4 | 0.58 | 5652 | 57.57 | 0.04 | 258 | 3.21 | 0.01 | 1.77 | 1400 | 770 | 640 | 766 | 645 | 534.6 | 6.3 | 1.68 | 1400 | 770 | 630 | 768 | 650 | 524.1 | 5.86 | 1.8 | 1408 | 772 | 636 | 740 | 658 | 481.7 | 6.41 | 1.72 | 1408 | 770 | 638 | 770 | 622 | 383.9 | 5.89
P2/eq1 | 2025-04-02 | 18:00 | 4 | 5455 | 2.39 | 8.3 | 0.13 | 15 | 13 | 6511 | 1.24 | 5640 | 4 | 0.55 | 5640 | 57.69 | 0.04 | 145 | 3.21 | 0.01 | 1.77 | 1410 | 770 | 640 | 769 | 651 | 531.2 | 6.23 | 1.86 | 1400 | 770 | 630 | 768 | 633 | 521.2 | 5.81 | 1.76 | 1402 | 768 | 634 | 782 | 633 | 521.2 | 5.85 | 1.72 | 1407 | 770 | 637 | 770 | 620 | 378 | 5.87
P2/eq1 | 2025-04-02 | 21:00 | 4 | 4033 | 3.06 | 8.33 | 0.12 | 15 | 13 | 6022 | 1.24 | 5651 | 4 | 0.56 | 5651 | 57.54 | 0.07 | 205 | 3.25 | 0.01 | 1.78 | 1408 | 770 | 638 | 774 | 636 | 532.6 | 6.26 | 1.86 | 1401 | 769 | 632 | 771 | 628 | 523.2 | 5.82 | 1.78 | 1406 | 770 | 636 | 775 | 619 | 482.6 | 6.3 | 1.7 | 1405 | 771 | 634 | 769 | 637 | 378.5 | 5.86
P3/eq2 | 2025-04-02 | 23:00 | 4 | 5264 | 2.66 | 8.33 | 0.16 | 15 | 10 | 6701 | 1.22 | 5680 | 4 | 0.57 | 5680 | 57.74 | 0.072 | 232 | 3.25 | 0.01 | 1.78 | 1407 | 768 | 639 | 768 | 617 | 528.5 | 6.21 | 1.62 | 1399 | 770 | 629 | 770 | 634 | 521.3 | 5.83 | 1.8 | 1405 | 772 | 633 | 772 | 633 | 482.8 | 6.41 | 1.71 | 1406 | 770 | 636 | 770 | 637 | 378.5 | 5.86
P3/eq2 | 2025-04-03 | 2:00 | 4 | 4834 | 2.86 | 8.33 | 0.14 | 15 | 13 | 6557 | 1.22 | 5669 | 4 | 0.57 | 5669 | 57.75 | 0.092 | 245 | 3.25 | 0.01 | 1.77 | 1409 | 770 | 639 | 700 | 666 | 527 | 6.22 | 1.7 | 1400 | 770 | 630 | 770 | 631 | 520.7 | 5.85 | 1.76 | 1401 | 771 | 631 | 771 | 635 | 477.5 | 6.38 | 1.7 | 1404 | 774 | 630 | 774 | 631 | 376.4 | 5.85
P3/eq2 | 2025-04-03 | 29:00 | 4 | 5219 | 2.88 | 8.34 | 0.12 | 15 | 13 | 6569 | 1.17 | 5695 | 4 | 0.56 | 5695 | 57.87 | 0.034 | 222 | 3.25 | 0.01 | 1.78 | 1408 | 769 | 639 | 769 | 623 | 526 | 6.21 | 1.72 | 1401 | 771 | 630 | 771 | 636 | 519.2 | 5.83 | 1.81 | 1403 | 770 | 633 | 770 | 622 | 472.2 | 6.36 | 1.78 | 1404 | 770 | 634 | 770 | 641 | 375 | 5.84
p1/eq4 | 2025-04-03 | 7:00 | 4 | 4869 | 2.83 | 8.35 | 0.16 | 15 | 13 | 6111 | 1.22 | 5664 | 4 | 0.57 | 5652 | 57.85 | 0.07 | 198 | 3.37 | 0.01 | 1.8 | 1410 | 770 | 639 | 772 | 641 | 525 | 6.24 | 1.68 | 1399 | 768 | 627 | 770 | 635 | 522 | 5.81 | 1.81 | 1402 | 771 | 630 | 773 | 643 | 467 | 6.36 | 1.7 | 1405 | 768 | 635 | 770 | 624 | 373 | 5.82
p1/eq4 | 2025-04-03 | 10:00 | 4 | 6889 | 2.92 | 8.34 | 0.15 | 15 | 13 | 6876 | 1.24 | 5620 | 4 | 0.57 | 4212 | 57.55 | 0.06 | 228 | 3.73 | 0.01 | [8 empty] | 1.69 | 1401 | 770 | 630 | 770 | 626 | 517 | 5.80 | 1.80 | 1404 | 769 | 632 | 772 | 615 | 473 | 6.30 | 1.7 | 1404 | 770 | 637 | 769 | 626 | 369 | 5.84
p1/eq4 | 2025-04-03 | 13:00 | 3 | 5774 | 4.72 | 8.29 | 0.16 | 15 | 13 | 4977 | 5.31 | 4227 | 4 | 0.57 | 4276 | 57.19 | 0.04 | 132 | 3.53 | 0.01 | [8 empty] | 1.7 | 1398 | 771 | 628 | 771 | 630 | 523 | 5.32 | 1.79 | 1400 | 770 | 634 | 770 | 620 | 478 | 6.07 | 1.71 | 1405 | 771 | 632 | 768 | 627 | 374 | 5.25
P2/eq1 | 2025-04-03 | 15:00 | 3 | 6750 | 7.9 | 8.31 | 0.3 | 15 | 10 | 6528 | 2.18 | 4221 | 4 | 0.32 | 4221 | 57.02 | 0.08 | 210.3 | 3.53 | 0.01 | [8 empty] | 1.7 | 1402 | 770 | 632 | 767 | 636 | 520 | 5.85 | 1.79 | 1409 | 774 | 636 | 771 | 651 | 453 | 6.33 | 1.71 | 1406 | 769 | 637 | 769 | 637 | 373 | 5.91
P2/eq1 | 2025-04-03 | 18:00 | 4 | 6738 | 5.19 | 8.29 | 0.16 | 15 | 10 | 6149 | 1.41 | 4245 | 4 | 0.32 | 4245 | 57.56 | 0.03 | 255 | 3.53 | 0.01 | [8 empty] | 1.69 | 1399 | 768 | 631 | 770 | 641 | 522 | 5.88 | 1.79 | 1400 | 766 | 634 | 790 | 647 | 470 | 6.37 | 1.71 | 1406 | 769 | 638 | 773 | 631 | 374 | 5.93
P2/eq1 | 2025-04-03 | 21:00 | 4 | 4050 | 4.22 | 8.29 | 0.21 | 15 | 10 | 6021 | 1.2 | 4243 | 4 | 0.31 | 4243 | 57.69 | 0.07 | 250 | 3.64 | 0.01 | [9 empty] | 1402 | 771 | 634 | 770 | 640 | 521.6 | 5.85 | 1.8 | 1403 | 772 | 631 | 784 | 624 | 468.9 | 6.26 | 1.72 | 1406 | 770 | 636 | 771 | 620 | 374.7 | 5.94
P3/eq2 | 2025-04-03 | 23:00 | 4 | 5719 | 4.73 | 8.28 | 0.14 | 15 | 12 | 5450 | 0.99 | 4226 | 4 | 0.3 | 4226 | 57.62 | 0.04 | 249 | 3.65 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.65 | 1399 | 768 | 631 | 768 | 619 | 520 | 5.87 | 1.78 | 1394 | 767 | 637 | 767 | 660 | 476.6 | 6.41 | 1.69 | 1402 | 769 | 633 | 769 | 634 | 371 | 5.92
P3/eq2 | 2025-04-04 | 2:00 | 4 | 5156 | 1.81 | 8.28 | 0.14 | 15 | 12 | 5347 | 0.99 | 4238 | 4 | 0.3 | 4238 | 57.63 | 0.04 | 230 | 3.64 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.66 | 1397 | 768 | 629 | 768 | 631 | 508 | 5.85 | 1.8 | 1405 | 768 | 637 | 768 | 629 | 480 | 6.38 | 1.7 | 1406 | 769 | 637 | 769 | 633 | 371 | 5.88
P3/eq2 | 2025-04-04 | 29:00 | 4 | 5283 | 5.32 | 8.28 | 0.1 | 15 | 12 | 5436 | 0.934 | 4242 | 4 | 0.31 | 4242 | 57.61 | 0.04 | 226 | 3.64 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.67 | 1398 | 768 | 630 | 768 | 634 | 521 | 5.82 | 1.8 | 1403 | 770 | 633 | 770 | 614 | 469 | 6.36 | 1.7 | 1404 | 769 | 635 | 769 | 624 | 370 | 5.86
P1/eq3 | 2025-04-04 | 7:00 | 4 | 5458 | 5.41 | 8.28 | 0.16 | 15 | 11 | 5397 | 0.1 | 4287 | 4 | 0.37 | 4165 | 57.72 | 0.2 | 231 | 3.75 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.68 | 1399 | 770 | 631 | 766 | 640 | 523 | 5.8 | 1.8 | 1402 | 767 | 635 | 746 | 638 | 476 | 6.33 | 1.7 | 1407 | 769 | 636 | 767 | 615 | 371 | 5.84
P1/eq3 | 2025-04-04 | 10:00 | 4 | 5862 | 5.23 | 8.29 | 0.19 | 15 | 11 | 5547 | 0.79 | 4218 | 4 | 0.33 | 4260 | 57.6 | 0.03 | 107 | 3.75 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.66 | 1400 | 768 | 623 | 753 | 637 | 528 | 4.87 | 1.81 | 1404 | 771 | 631 | 771 | 636 | 486 | 5.7 | 1.7 | 1407 | 769 | 635 | 776 | 625 | 375 | 4.95
p1/eq3 | 2025-04-04 | 13:00 | 4 | 5651 | 5.82 | 8.29 | 0.19 | 15 | 11 | 5369 | 0.74 | 4251 | 4 | 0.33 | 4256 | 57.31 | 0.36 | 173 | 3.84 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.67 | 1399 | 768 | 632 | 771 | 641 | 526 | 5.84 | 1.78 | 1403 | 769 | 632 | 783 | 631 | 476 | 6.38 | 1.7 | 1407 | 771 | 636 | 765 | 620 | 372 | 5.9
P2/eq4 | 2025-04-04 | 15:00 | 4 | 5585 | 5.42 | 8.30 | 0.18 | 15 | 10 | 5700 | 0.68 | 4256 | 4 | 0.33 | 4189 | 57.16 | 0.05 | 227 | 3.84 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1401 | 769 | 630 | 770 | 614 | 526 | 5.86 | 1.78 | 1405 | 770 | 633 | 776 | 629 | 480 | 6.40 | 1.7 | 1405 | 770 | 634 | 772 | 644 | 372 | 5.92
P2/eq4 | 2025-04-04 | 18:00 | 4 | 5713 | 5.98 | 8.33 | 0.17 | 15 | 10 | 5913 | 0.68 | 4234 | 4 | 0.33 | 4268 | 57.53 | 0.04 | 164 | 3.84 | 0.01 | [8 empty] | 1.67 | 1402 | 770 | 631 | 770 | 635 | 532 | 5.61 | 1.8 | 1409 | 770 | 634 | 765 | 622 | 488 | 6.17 | 1.7 | 1410 | 772 | 637 | 770 | 623 | 376 | 5.72
P2/eq4 | 2025-04-04 | 21:00 | 4 | 6524 | 5.12 | 8.31 | 0.17 | 15 | 10 | 6212 | 0.67 | 4288 | 4 | 0.34 | 4262 | 57.64 | 0.07 | 228 | 3.84 | 0.01 | [8 empty] | 1.66 | 1400 | 770 | 631 | 771 | 641 | 528 | 5.81 | 1.79 | 1406 | 769 | 635 | 786 | 636 | 477 | 6.43 | 1.71 | 1406 | 768 | 636 | 762 | 631 | 373 | 5.85
P3/eq1 | 2025-04-04 | 23:00 | 4 | 5857 | 5.84 | 8.29 | 0.18 | 15 | 10 | 6215 | 0.63 | 4204 | 4 | 0.34 | 4204 | 57.68 | 0.04 | 245 | 3.84 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1399 | 767 | 632 | 767 | 655 | 523.1 | 5.82 | 1.78 | 1407 | 771 | 636 | 741 | 625 | 478.8 | 6.42 | 1.71 | 1405 | 769 | 636 | 767 | 631 | 370 | 5.85
P3/eq1 | 2025-04-05 | 2:00 | 4 | 7260 | 4.7 | 8.29 | 0.18 | 15 | 10 | 5320 | 0.6 | 4233 | 4 | 0.34 | 4233 | 57.73 | 0.03 | 222 | 3.84 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1399 | 766 | 631 | 770 | 639 | 525.3 | 5.84 | 1.8 | 1409 | 771 | 638 | 789 | 641 | 488.7 | 6.38 | 1.72 | 1407 | 770 | 637 | 773 | 633 | 371.7 | 5.87
P3/eq1 | 2025-04-05 | 5:00 | 4 | 7251 | 5.01 | 8.3 | 0.14 | 15 | 10 | 5312 | 0.59 | 4236 | 4 | 0.34 | 4236 | 57.8 | 0.09 | 225 | 3.79 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1399 | 768 | 631 | 767 | 630 | 527.2 | 5.85 | 1.77 | 1405 | 771 | 634 | 782 | 620 | 484 | 6.42 | 1.71 | 1405 | 770 | 635 | 770 | 651 | 370.7 | 5.88
P1/eq3 | 2025-04-05 | 7:00 | 4 | 6824 | 4.92 | 8.3 | 0.16 | 15 | 11 | 6257 | 0.6 | 4265 | 4 | 0.35 | 4243 | 57.78 | 0.3 | 221 | 3.79 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.67 | 1400 | 769 | 632 | 774 | 639 | 528 | 5.87 | 1.8 | 1404 | 771 | 634 | 785 | 622 | 484 | 6.41 | 1.7 | 1405 | 770 | 636 | 773 | 618 | 371 | 5.89
P1/eq3 | 2025-04-05 | 10:00 | 4 | 5933 | 3.5 | 8.3 | 0.11 | 15 | 11 | 5329 | 0.65 | 4279 | 4 | 0.34 | 4258 | 57.54 | 0.3 | 230 | 3.76 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.68 | 1399 | 769 | 632 | 772 | 635 | 522 | 5.95 | 1.8 | 1404 | 771 | 633 | 778 | 633 | 473 | 6.47 | 1.71 | 1407 | 770 | 637 | 763 | 621 | 366 | 5.97
P1/eq3 | 2025-04-05 | 13:00 | 4 | 7557 | 3.42 | 8.29 | 0.14 | 15 | 11 | 5242 | 0.61 | 4301 | 4 | 0.34 | 4240 | 57.22 | 0.14 | 230 | 3.76 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.67 | 1407 | 767 | 732 | 770 | 643 | 525 | 5.94 | 1.8 | 1404 | 771 | 634 | 784 | 628 | 477 | 6.45 | 1.7 | 7408 | 770 | 638 | 771 | 621 | 339 | 5.98
P2/eq4 | 2025-04-05 | 15:00 | 4 | 6291 | 3.54 | 8.40 | 0.13 | 15 | 10 | 4993 | 0.59 | 4261 | 4 | 0.34 | 4212 | 57.21 | 0.10 | 219 | 3.76 | 0.01 | [8 empty] | 1.67 | 1400 | 768 | 631 | 768 | 638 | 529 | 6.00 | 1.8 | 1410 | 772 | 636 | 750 | 638 | 477 | 6.47 | 1.7 | 1408 | 770 | 636 | 764 | 617 | 372 | 6.04
P2/eq4 | 2025-04-05 | 18:00 | 4 | 6014 | 3.57 | 8.35 | 0.11 | 15 | 10 | 5514 | 0.66 | 4217 | 4 | 0.34 | 4262 | 57.53 | 0.03 | 125 | 3.76 | 0.01 | [8 empty] | 1.66 | 1404 | 770 | 632 | 763 | 642 | 542 | 5.36 | 1.79 | 1410 | 774 | 638 | 745 | 626 | 495 | 5.98 | 1.71 | 1409 | 771 | 638 | 769 | 628 | 383 | 5.66
P2/eq4 | 2025-04-05 | 21:00 | 4 | 5501 | 2.66 | 8.31 | 0.10 | 15 | 10 | 5040 | 0.73 | 4282 | 4 | 0.34 | 4242 | 57.64 | 0.66 | 216 | 3.67 | 0.01 | [8 empty] | 1.67 | 1403 | 770 | 634 | 768 | 641 | 544 | 6.00 | 1.78 | 1411 | 770 | 640 | 787 | 647 | 499 | 6.51 | 1.70 | 1410 | 770 | 640 | 773 | 629 | 385 | 6.03
P3/eq1 | 2025-04-05 | 23:00 | 4 | 5046 | 2.24 | 8.3 | 0.18 | 15 | 10 | 4844 | 0.71 | 4261 | 4 | 0.34 | 4261 | 57.73 | 0.7 | 216.91 | 3.67 | 0.01 | [8 empty] | 1.67 | 1405 | 772 | 635 | 772 | 629 | 543.9 | 6 | 1.79 | 1406 | 770 | 636 | 788 | 641 | 509.8 | 6.51 | 1.78 | 1410 | 772 | 638 | 773 | 629 | 386.2 | 6.03
P3/eq1 | 2025-04-06 | 2:00 | 4 | 7260 | 4.7 | 8.29 | 0.14 | 15 | 10 | 5320 | 0.6 | 5320 | 4 | 0.35 | 4284 | 57.81 | 0.04 | 220.09 | 3.7 | 0.01 | [8 empty] | 1.67 | 1405 | 770 | 635 | 778 | 653 | 542.4 | 5.96 | 1.8 | 1409 | 769 | 640 | 782 | 675 | 506 | 6.45 | 1.7 | 1407 | 769 | 632 | 773 | 640 | 382.7 | 5.99
P3/eq1 | 2025-04-06 | 5:00 | 4 | 5567 | 2.54 | 8.29 | 0.16 | 15 | 10 | 5165 | 0.69 | 5165 | 4 | 0.35 | 4276 | 57.83 | 0.04 | 216 | 3.7 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1402 | 768 | 634 | 779 | 642 | 540.7 | 5.94 | 1.79 | 1406 | 770 | 636 | 777 | 668 | 498.2 | 6.37 | 1.7 | 1407 | 771 | 640 | 765 | 747 | 381.7 | 5.96
p1/eq2 | 2025-04-06 | 7:00 | 4 | 5525 | 2.7 | 8.29 | 0.09 | 15 | 12 | 5612 | 0.66 | 4244 | 4 | 0.35 | 4244 | 57.59 | 0.031 | 213.4 | 3.7 | 0.01 | [8 empty] | 1.66 | 1398 | 765 | 633 | 771 | 649 | 537 | 5.94 | 1.67 | 1370 | 735 | 630 | 775 | 635 | 537.5 | 5.9 | 1.8 | 1396 | 764 | 632 | 768 | 620 | 370 | 5.1
p1/eq2 | 2025-04-06 | 10:00 | 4 | 5267 | 2.32 | 8.15 | 0.08 | 15 | 10 | 4537 | 0.66 | 4191 | 4 | 0.35 | 4191 | 57.54 | 0.04 | 205.3 | 3.7 | 0.01 | [8 empty] | 1.67 | 1400 | 769 | 631 | 769 | 633 | 531 | 5.93 | 1.7 | 1407 | 771 | 636 | 765 | 632 | 485 | 5.36 | 1.7 | 1408 | 770 | 638 | 773 | 619 | 372 | 5.94
p1/eq2 | 2025-04-06 | 13:00 | 4 | 5231 | 2.29 | 8.18 | 0.08 | 15 | 10 | 5001 | 0.66 | 4216 | 4 | 0.31 | 4216 | 57.45 | 0.05 | 216.67 | 2.84 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1400 | 768 | 632 | 768 | 641 | 528 | 5.96 | 1.68 | 1406 | 772 | 634 | 772 | 630 | 477 | 5.37 | 1.68 | 1409 | 772 | 637 | 772 | 628 | 370 | 5.93
P2/eq3 | 2025-04-06 | 15:00 | 4 | 5343 | 2.32 | 8.3 | 0.08 | 15 | 10 | 5478 | 0.65 | 4224 | 4 | 0.35 | 4278 | 57.13 | 0.63 | 112 | 3.79 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.68 | 1401 | 769 | 633 | 771 | 641 | 532 | 5.21 | 1.81 | 1406 | 770 | 636 | 790 | 633 | 491 | 5.98 | 1.7 | 1409 | 771 | 638 | 775 | 623 | 372 | 5,21,
P2/eq3 | 2025-04-06 | 18:00 | 4 | 5768 | 2.42 | 8.35 | 0.11 | 15 | 10 | 6042 | 0.67 | 4225 | 4 | 0.34 | 4219 | 57.35 | 0.54 | 186 | 3.73 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.66 | 1402 | 769 | 635 | 778 | 649 | 547 | 5.93 | 1.78 | 1408 | 769 | 640 | 766 | 641 | 503 | 6.4 | 1.7 | 1410 | 770 | 641 | 773 | 630 | 386 | 5.98
P2/eq3 | 2025-04-06 | 21:00 | 4 | 4929 | 2.56 | 8.38 | 0.07 | 15 | 7 | 4276 | 0.77 | 2846 | 4 | 0.16 | 2816 | 57.56 | 0.34 | 215 | 3.691 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.66 | 1405 | 770 | 636 | 768 | 638 | 551 | 5.93 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.69 | 1410 | 770 | 641 | 776 | 628 | 389 | 5.98
P3/eq4 | 2025-04-06 | 23:00 | 4 | 4996 | 2.48 | 8.32 | 0.08 | 15 | 7 | 3677 | 0.81 | 2854 | 4 | 0.16 | 2832 | 57.64 | 0.21 | 225 | 3.69 | 0.01 | [8 empty] | 1.67 | 1405 | 769 | 636 | 769 | 640 | 550 | 5.96 | [8 empty] | 1.7 | 1411 | 773 | 642 | 764 | 631 | 386 | 5.97
P3/eq4 | 2025-04-07 | 2:00 | 4 | 5660 | 2.82 | 8.30 | 0.08 | 15 | 10 | 4991 | 0.82 | 4238 | 4 | 0.35 | 4237 | 57.74 | 0.29 | 213 | 3.96 | 0.01 | [8 empty] | 1.66 | 1404 | 770 | 633 | 771 | 643 | 547 | 5.97 | 1.78 | 1396 | 766 | 628 | 763 | 629 | 609 | 6.69 | 1.69 | 1411 | 771 | 639 | 767 | 633 | 383 | 6.00
P3/eq4 | 2025-04-07 | 5:00 | 4 | 5840 | 2.33 | 8.30 | 0.11 | 15 | 10 | 5556 | 0.81 | 4188 | 4 | 0.35 | 4256 | 57.74 | 0.07 | 217 | 3.61 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1401 | 770 | 632 | 766 | 641 | 541 | 5.99 | 1.78 | 1398 | 769 | 629 | 732 | 629 | 546 | 6.70 | 1.7 | 1411 | 771 | 640 | 772 | 640 | 379 | 6.00
p1/P2 | 2025-04-07 | 7:00 | 4 | 5822 | 2.8 | 8.4 | 0.12 | 15 | 12 | 4361 | 0.8 | 4336 | 4 | 0.3 | 4336 | 57.3 | 0.6 | 189 | 3.8 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.65 | 1402 | 633 | 633 | 769 | 625 | 526.3 | 6 | 1.68 | 1397 | 628 | 628 | 769 | 647 | 517.51 | 6.61 | 1.78 | 1406 | 636 | 636 | 770 | 640 | 367.55 | 6.02
p1/P2 | 2025-04-07 | 10:00 | 4 | 7588 | 3 | 8.31 | 0.11 | 15 | 12 | 5630 | 0.9 | 4256 | 4 | 0.31 | 4256 | 57.4 | 0.54 | 190 | 3.6 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.6 | 1406 | 637 | 770 | 637 | 640 | 367 | 6.02 | 1.6 | 1397 | 769 | 628 | 769 | 647 | 517 | 6.61 | 1.7 | 1402 | 769 | 633 | 769 | 625 | 526.3 | 6
p1/P2 | 2025-04-07 | 13:00 | 4 | 5946 | 2.9 | 8.31 | 0.9 | 15 | 12 | 4621 | 0.8 | 4322 | 4 | 0.32 | 4322 | 57.94 | 0.7 | 191 | 3.6 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.64 | 1407 | 770 | 637 | 770 | 602 | 369.6 | 6.05 | 1.68 | 1396 | 769 | 627 | 769 | 631 | 521 | 6.62 | 1.71 | 1399 | 767 | 632 | 767 | 637 | 529.3 | 6.01
p2/eq3 | 2025-04-07 | 15:00 | 4 | 5218 | 2.85 | 8.34 | 0.09 | 15 | 10 | 6098 | 0.81 | 4248 | 4 | 0.34 | 4176 | 56.77 | 0.52 | 230 | 3.64 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.69 | 1408 | 774 | 634 | 772 | 640 | 538 | 6.02 | 1.78 | 1391 | 767 | 624 | 782 | 629 | 524 | 6.62 | 1.69 | 1409 | 771 | 638 | 761 | 630 | 376 | 6.06
P2/eq3 | 2025-04-07 | 18:00 | 4 | 5652 | 3.31 | 8.39 | 0.11 | 15 | 10 | 5073 | 0.87 | 4239 | 4 | 0.35 | 4269 | 57.24 | 0.43 | 220 | 3.64 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.68 | 1406 | 771 | 634 | 766 | 645 | 544 | 6.03 | 1.77 | 1396 | 768 | 630 | 759 | 627 | 522 | 6.6 | 1.69 | 1411 | 771 | 641 | 772 | 619 | 382 | 6.06
P2/eq3 | 2025-04-07 | 21:00 | 4 | 6466 | 3.57 | 8.38 | 0.14 | 15 | 10 | 6334 | 0.94 | 4202 | 4 | 0.34 | 4211 | 57.47 | 0.76 | 291 | 3.65 | 0.01 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.68 | 1406 | 769 | 635 | 774 | 646 | 545 | 5.99 | 1.79 | 1395 | 767 | 625 | 771 | 641 | 527 | 6.6 | 1.7 | 1412 | 770 | 641 | 765 | 629 | 383 | 6.02
P3/eq4 | 2025-04-07 | 23:00 | 4 | 5845 | 3.83 | 8.36 | 0.11 | 15 | 10 | 5600 | 0.98 | 4220 | 4 | 0.34 | 4209 | 57.57 | 0.45 | 127 | 3.65 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1406 | 770 | 636 | 790 | 643 | 545 | 5.45 | 1.8 | 1410 | 771 | 636 | 782 | 630 | 518 | 6.19 | 1.7 | 1407 | 769 | 641 | 772 | 624 | 383 | 5.37
P3/eq4 | 2025-04-08 | 2:00 | 4 | 5007 | 3.35 | 8.35 | 0.08 | 15 | 7 | 3782 | 0.99 | 2834 | 4 | 0.16 | 2875 | 57.60 | 0.68 | 205 | 3.65 | 0.01 | [8 empty] | 1.67 | 1403 | 772 | 633 | 767 | 634 | 535 | 5.93 | 1.78 | 1408 | 770 | 639 | 788 | 634 | 509 | 6.52
P3/eq4 | 2025-04-08 | 5:00 | 4 | 4936 | 3.02 | 8.35 | 0.08 | 15 | 7 | 4047 | 1 | 2841 | 4 | 0.16 | 2846 | 57.63 | 0.33 | 219 | 3.61 | 0.01 | [8 empty] | 1.68 | 1402 | 770 | 632 | 767 | 641 | 532 | 5.84 | 1.79 | 1409 | 769 | 639 | 790 | 640 | 506 | 6.48
P1/eq1 | 2025-04-08 | 7:00 | 4 | 4877 | 3.12 | 8.33 | 0.08 | 15 | 7 | 4276 | 1.02 | 2829 | 4 | 0.16 | 2829 | 57.66 | 0.31 | 233 | 3.61 | 0.01 | [8 empty] | 1.69 | 1401 | 769 | 632 | 766 | 649 | 526 | 5.75 | 1.8 | 1408 | 768 | 639 | 780 | 643 | 495.2 | 6.38
P1/eq1 | 2025-04-08 | 10:00 | 4 | 5046 | 3.13 | 8.33 | 0.07 | 15 | 7 | 4867 | 1.01 | 2831 | 4 | 0.16 | 2831 | 57.24 | 0.34 | 240 | 3.61 | 0.01 | [8 empty] | 1.7 | 1400 | 771 | 629 | 772 | 632 | 521.5 | 5.67 | 1.78 | 1401 | 769 | 632 | 781 | 642 | 497.7 | 6.25
P1/eq1 | 2025-04-08 | 13:00 | 4 | 4192 | 3.01 | 8.29 | 0.08 | 15 | 7 | 3400 | 1.07 | 2830 | 4 | 0.16 | 2830 | 54.27 | 0.34 | 241.2 | 3.54 | 0.01 | [8 empty] | 1.7 | 1402 | 769 | 633 | 765 | 669 | 520.7 | 5.668 | 1.78 |  | 768 | 632 | 786 | 644 | 496.1 | 6.24
P2/eq2 | 2025-04-08 | 15:00 | 4 | 5716 | 3.22 | 8.18 | 0.1 | 15 | 11 | 5894 | 1.17 | 4175 | 4 | 0.36 | 4175 | 56.76 | 2.31 | 247.29 | 3.54 | 0.06 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.68 | 1401 | 768 | 633 | 768 | 641.64 | 535 | 5.55 | 1.79 | 1409 | 771 | 638 | 771 | 653 | 510 | 6.23 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
P2/eq2 | 2025-04-08 | 18:00 | 4 | 6616 | 3.18 | 8.36 | 0.16 | 15 | 13 | 6313 | 1.33 | 5630 | 4 | 0.61 | 5630 | 57.18 | 1.45 | 236.5 | 3.54 | 0.06 | 1.75 | 1393 | 634 | 759 | 634 | 629 | 645 | 6.29 | 1.66 | 1403 | 770 | 633 | 770 | 640 | 545 | 5.64 | 1.78 | 1405 | 770 | 635 | 770 | 631 | 519 | 6.28 | 1.78 | 1405 | 769 | 636 | 769 | 640 | 437 | 6.28
P2/eq2 | 2025-04-08 | 21:00 | 4 | 6400 | 3.77 | 8.32 | 0.13 | 15 | 13 | 6355 | 1.38 | 5617 | 4 | 0.6 | 5630 | 57.3 | 0.08 | 239 | 3.64 | 0.02 | 1.75 | 1390 | 757 | 633 | 757 | 653 | 625 | 6.24 | 1.67 | 1401 | 770 | 631 | 770 | 640 | 542 | 5.69 | 1.79 | 1403 | 766 | 637 | 766 | 662 | 619 | 6.34 | 1.71 | 1407 | 771 | 636 | 771 | 622 | 422 | 5.76
p3/eq3 | 2025-04-08 | 23:00 | 4 | 6783 | 4.24 | 8.31 | 0.17 | 15 | 13 | 6224 | 1.39 | 5636 | 4 | 0.62 | 5687 | 57.41 | 0.08 | 176 | 3.64 | 0.01 | 1.77 | 1419 | 771 | 648 | 761 | 651 | 608 | 6.26 | 1.68 | 1403 | 766 | 633 | 768 | 639 | 539 | 5.64 | 1.83 | 1400 | 765 | 637 | 794 | 634 | 512 | 6.31 | 1.71 | 1405 | 770 | 635 | 775 | 621 | 412 | 5.73
P3/eq3 | 2025-04-09 | 2:00 | 4 | 6638 | 5.87 | 8.32 | 0.17 | 15 | 13 | 5881 | 1.41 | 5647 | 4 | 0.6 | 5608 | 57.47 | 0.02 | 266 | 3.64 | 0.01 | 1.76 | 1412 | 771 | 643 | 757 | 646 | 587 | 6.25 | 1.67 | 1399 | 768 | 630 | 774 | 640 | 531 | 5.6 | 1.79 | 1404 | 769 | 634 | 771 | 627 | 498 | 6.31 | 1.7 | 1411 | 772 | 636 | 770 | 627 | 392 | 5.66
P3/eq3 | 2025-04-09 | 5:00 | 4 | 6333 | 5.21 | 8.32 | 0.17 | 15 | 13 | 6146 | 1.44 | 5628 | 4 | 0.61 | 5672 | 57.48 | 0.04 | 239 | 3.58 | 0.01 | 1.78 | 1413 | 768 | 642 | 760 | 643 | 582 | 6.26 | 1.68 | 1401 | 770 | 631 | 771 | 638 | 530 | 5.59 | 1.8 | 1401 | 769 | 633 | 784 | 628 | 501 | 6.32 | 1.7 | 1410 | 771 | 639 | 773 | 628 | 391 | 5.65

## Self cleaning
date | Heur | Nombre en service | Débit (m 3/h) | Turbidité NTU | ph | ∆P (bar)
2025-03-24 | 7:00 | 4 | 4371 | 8.67 | 8.68 | 0.58
2025-03-24 | 10:00 | 4 | 4201 | 8.81 | 8.45 | 0.46
2025-03-24 | 13:00 | 4 | 4783 | 8.81 | 8.41 | 0.26
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 4 | 5920 | 11.3 | 8.46 | 0.46
2025-03-24 | 21:00 | 4 | 5809 | 13.2 | 8.46 | 0.5
2025-03-24 | 23:00 | 4 | 5650 | 11.58 | 8.46 | 0.41
2025-03-25 | 2:00 | 4 | 5571 | 10.26 | 8.44 | 0.26
2025-03-25 | 5:00 | 4 | 5233 | 11.54 | 8.12 | 0.17
2025-03-25 | 7:00 | 4 | 5068 | 12.6 | 8.34 | 0.16
2025-03-25 | 10:00 | 4 | 5060 | 13.0 | 8.33 | 0.51
2025-03-25 | 13:00 | 4 | 4888 | 10.66 | 8.44 | 0.23
2025-03-25 | 15:00 | 4 | 5623 | 6.88 | 8.34 | 0.15
2025-03-25 | 18:00 | 4 | 5991 | 6.13 | 8.38 | 0.17
2025-03-25 | 21:00 | 4 | 5306 | 7.15 | 8.34 | 0.17
2025-03-26 | 0:00 | 4 | 4909 | 7.43 | 8.35 | 0.12
2025-03-26 | 3:00 | 4 | 4803 | 6.57 | 8.34 | 0.11
2025-03-26 | 150:00 | 4 | 3680 | 7.27 | 8.34 | 0.07
2025-03-26 | 7:00 | 4 | 4261 | 9.17 | 8.34 | 0.18
2025-03-26 | 10:00 | 4 | 5210 | 9.20 | 8.35 | 0.20
2025-03-26 | 13:00 | 4 | 6102 | 10.1 | 8.34 | 0.17
2025-03-26 | 15:00 | 4 | 5381 | 6.5 | 8.4 | 0.11
2025-03-26 | 18:00 | 4 | 5093 | 7.03 | 8.51 | 0.11
2025-03-26 | 21:00 | 4 | 4940 | 6.7 | 8.48 | 0.12
2025-03-26 | 23:00 | 4 | 5063 | 6.21 | 8.44 | 0.1
2025-03-26 | 2:00 | 4 | 2713 | 5.19 | 8.43 | 0.03
2025-03-26 | 5:00 | 4 | 3376 | 5.3 | 8.42 | 0.06
2025-03-27 | 7:00 | 4 | 4328 | 5.96 | 8.41 | 0.08
2025-03-27 | 10:00 | 4 | 4333 | 4.96 | 8.37 | 0.07
2025-03-27 | 13:00 | 4 | 4782 | 5.69 | 8.4 | 0.11
2025-03-27 | 15:00 | 4 | 4780 | 5.67 | 8.7 | 0.12
2025-03-27 | 18:00 | 4 | 4702 | 5.70 | 8.6 | 0.10
2025-03-27 | 21:00 | 4 | 5114 | 4.61 | 8.70 | 0.11
2025-03-27 | 23:00 | 4 | 4486 | 4.06 | 8.68 | 0.12
2025-03-27 | 2:00 | 4 | 4379 | 3.92 | 8.72 | 0.11
2025-03-27 | 5:00 | 4 | 5204 | 3.71 | 8.63 | 0.1
2025-03-28 | 7:00 | 4 | 5945 | 5.09 | 8.63 | 0.13
2025-03-28 | 10:00 | 4 | 4186 | 5.18 | 8.6 | 0.09
2025-03-28 | 13:00 | 4 | 5668 | 4 | 8.66 | 0.15
2025-03-29 | 15:00 | 4 | 5516 | 7.33 | 8.96 | 0.13
2025-03-29 | 18:00 | 4 | 5500 | 6.16 | 9.06 | 0.14
2025-03-29 | 21:00 | 4 | 5179 | 6.22 | 9.08 | 0.13
2025-03-29 | 23:00 | 4 | 4962 | 7.74 | 8.94 | 0.12
2025-03-29 | 2:00 | 4 | 5377 | 7.31 | 8.92 | 0.15
2025-03-29 | 5:00 | 4 | 5668 | 1.90 | 8.85 | 0.15
2025-03-30 | 7:00 | 4 | 5744 | 6.74 | 8.8 | 0.13
2025-03-30 | 10:00 | 4 | 6218 | 7.1 | 8.72 | 0.14
2025-03-30 | 13:00 | 4 | 6225 | 6.33 | 8.7 | 0.13
2025-03-30 | 15:00 | 4 | 5392 | 4.74 | 8.9 | 0.17
2025-03-30 | 18:00 | 4 | 5363 | 4.84 | 9.17 | 0.18
2025-03-30 | 21:00 | 4 | 5376 | 4.79 | 9.04 | 0.17
2025-03-30 | 23:00 | 4 | 5230 | 5.73 | 8.95 | 0.16
2025-03-30 | 2:00 | 4 | 5124 | 5.29 | 8.83 | 0.16
2025-03-30 | 5:00 | 4 | 4926 | 5.32 | 8.78 | 0.15
2025-03-31 | 7:00 | 4 | 4508 | 4.79 | 8.75 | 0.13
2025-03-31 | 10:00 | 4 | 4147 | 4.78 | 8.74 | 0.13
2025-03-31 | 13:00 | 4 | 4019 | 4.4 | 8.76 | 0.12
2025-03-31 | 15:00 | 4 | 4933 | 3.85 | 8.77 | 0.17
2025-03-31 | 18:00 | 4 | 4988 | 3.05 | 9.79 | 0.12
2025-03-31 | 21:00 | 4 | 4868 | 2.85 | 8.86 | 0.1
2025-03-31 | 23:00 | 4 | 4960 | 2.92 | 8.62 | 0.15
2025-03-31 | 2:00 | 4 | 4573 | 2.68 | 8.49 | 0.13
2025-03-31 | 5:00 | 4 | 4608 | 2.68 | 8.53 | 0.13
2025-04-01 | 7:00 | 4 | 4963 | 2.21 | 8.52 | 0.12
2025-04-01 | 10:00 | 4 | 4622 | 2.19 | 8.34 | 0.13
2025-04-01 | 13:00 | 4 | 5314 | 2.34 | 8.35 | 0.14
2025-04-01 | 15:00 | 4 | 4456 | 2.12 | 8.34 | 0.14
2025-04-01 | 18:00 | 4 | 4560 | 2.3 | 8.35 | 0.12
2025-04-01 | 21:00 | 4 | 4551 | 2.8 | 8.33 | 0.16
2025-04-01 | 23:00 | 4 | 5107 | 2.26 | 8.33 | 0.15
2025-04-02 | 2:00 | 4 | 4806 | 2.37 | 8.32 | 0.13
2025-04-02 | 5:00 | 4 | 5124 | 2.23 | 8.32 | 0.16
2025-04-02 | 7:00 | 4 | 5257 | 2.26 | 8.33 | 0.15
2025-04-02 | 10:00 | 4 | 4320 | 2.3 | 8.33 | 0.12
2025-04-02 | 13:00 | 4 | 4593 | 2.34 | 8.34 | 0.14
2025-04-02 | 15:00 | 4 | 4954 | 2.51 | 8.31 | 0.15
2025-04-02 | 18:00 | 4 | 5455 | 2.39 | 8.3 | 0.13
2025-04-02 | 21:00 | 4 | 4033 | 3.06 | 8.33 | 0.12
2025-04-02 | 23:00 | 4 | 5264 | 2.66 | 8.33 | 0.16
2025-04-03 | 2:00 | 4 | 4834 | 2.86 | 8.33 | 0.14
2025-04-03 | 29:00 | 4 | 5219 | 2.88 | 8.34 | 0.12
2025-04-03 | 7:00 | 4 | 4869 | 2.83 | 8.35 | 0.16
2025-04-03 | 10:00 | 4 | 6889 | 2.92 | 8.34 | 0.15
2025-04-03 | 13:00 | 3 | 5774 | 4.72 | 8.29 | 0.16
2025-04-03 | 15:00 | 3 | 6750 | 7.9 | 8.31 | 0.3
2025-04-03 | 18:00 | 4 | 6738 | 5.19 | 8.29 | 0.16
2025-04-03 | 21:00 | 4 | 4050 | 4.22 | 8.29 | 0.21
2025-04-03 | 23:00 | 4 | 5719 | 4.73 | 8.28 | 0.14
2025-04-04 | 2:00 | 4 | 5156 | 1.81 | 8.28 | 0.14
2025-04-04 | 29:00 | 4 | 5283 | 5.32 | 8.28 | 0.1
2025-04-04 | 7:00 | 4 | 5458 | 5.41 | 8.28 | 0.16
2025-04-04 | 10:00 | 4 | 5862 | 5.23 | 8.29 | 0.19
2025-04-04 | 13:00 | 4 | 5651 | 5.82 | 8.29 | 0.19
2025-04-04 | 15:00 | 4 | 5585 | 5.42 | 8.30 | 0.18
2025-04-04 | 18:00 | 4 | 5713 | 5.98 | 8.33 | 0.17
2025-04-04 | 21:00 | 4 | 6524 | 5.12 | 8.31 | 0.17
2025-04-04 | 23:00 | 4 | 5857 | 5.84 | 8.29 | 0.18
2025-04-05 | 2:00 | 4 | 7260 | 4.7 | 8.29 | 0.18
2025-04-05 | 5:00 | 4 | 7251 | 5.01 | 8.3 | 0.14
2025-04-05 | 7:00 | 4 | 6824 | 4.92 | 8.3 | 0.16
2025-04-05 | 10:00 | 4 | 5933 | 3.5 | 8.3 | 0.11
2025-04-05 | 13:00 | 4 | 7557 | 3.42 | 8.29 | 0.14
2025-04-05 | 15:00 | 4 | 6291 | 3.54 | 8.40 | 0.13
2025-04-05 | 18:00 | 4 | 6014 | 3.57 | 8.35 | 0.11
2025-04-05 | 21:00 | 4 | 5501 | 2.66 | 8.31 | 0.10
2025-04-05 | 23:00 | 4 | 5046 | 2.24 | 8.3 | 0.18
2025-04-06 | 2:00 | 4 | 7260 | 4.7 | 8.29 | 0.14
2025-04-06 | 5:00 | 4 | 5567 | 2.54 | 8.29 | 0.16
2025-04-06 | 7:00 | 4 | 5525 | 2.7 | 8.29 | 0.09
2025-04-06 | 10:00 | 4 | 5267 | 2.32 | 8.15 | 0.08
2025-04-06 | 13:00 | 4 | 5231 | 2.29 | 8.18 | 0.08
2025-04-06 | 15:00 | 4 | 5343 | 2.32 | 8.3 | 0.08
2025-04-06 | 18:00 | 4 | 5768 | 2.42 | 8.35 | 0.11
2025-04-06 | 21:00 | 4 | 4929 | 2.56 | 8.38 | 0.07
2025-04-06 | 23:00 | 4 | 4996 | 2.48 | 8.32 | 0.08
2025-04-07 | 2:00 | 4 | 5660 | 2.82 | 8.30 | 0.08
2025-04-07 | 5:00 | 4 | 5840 | 2.33 | 8.30 | 0.11
2025-04-07 | 7:00 | 4 | 5822 | 2.8 | 8.4 | 0.12
2025-04-07 | 10:00 | 4 | 7588 | 3 | 8.31 | 0.11
2025-04-07 | 13:00 | 4 | 5946 | 2.9 | 8.31 | 0.9
2025-04-07 | 15:00 | 4 | 5218 | 2.85 | 8.34 | 0.09
2025-04-07 | 18:00 | 4 | 5652 | 3.31 | 8.39 | 0.11
2025-04-07 | 21:00 | 4 | 6466 | 3.57 | 8.38 | 0.14
2025-04-07 | 23:00 | 4 | 5845 | 3.83 | 8.36 | 0.11
2025-04-08 | 2:00 | 4 | 5007 | 3.35 | 8.35 | 0.08
2025-04-08 | 5:00 | 4 | 4936 | 3.02 | 8.35 | 0.08
2025-04-08 | 7:00 | 4 | 4877 | 3.12 | 8.33 | 0.08
2025-04-08 | 10:00 | 4 | 5046 | 3.13 | 8.33 | 0.07
2025-04-08 | 13:00 | 4 | 4192 | 3.01 | 8.29 | 0.08
2025-04-08 | 15:00 | 4 | 5716 | 3.22 | 8.18 | 0.1
2025-04-08 | 18:00 | 4 | 6616 | 3.18 | 8.36 | 0.16
2025-04-08 | 21:00 | 4 | 6400 | 3.77 | 8.32 | 0.13
2025-04-08 | 23:00 | 4 | 6783 | 4.24 | 8.31 | 0.17
2025-04-09 | 2:00 | 4 | 6638 | 5.87 | 8.32 | 0.17
2025-04-09 | 5:00 | 4 | 6333 | 5.21 | 8.32 | 0.17

## Ultra filtration
date | Heur | Nombre en service | Nombre en filtration | Débit d’entrée bassin (m 3/h) | Turbidité d’entre (NTU) | Débit de sortie bassin (m 3/h)
2025-03-24 | 7:00 | 16 | 13 | 5988 | 2.09 | 4132
2025-03-24 | 10:00 | 16 | 13 | 4428 | 2.1 | 5561
2025-03-24 | 13:00 | 16 | 13 | 4428 | 2.12 | 5592
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 16 | 13 | 7170 | 2.12 | 5597
2025-03-24 | 21:00 | 16 | 13 | 6482 | 2.13 | 5629
2025-03-24 | 23:00 | 16 | 13 | 6099 | 2.12 | 5607
2025-03-25 | 2:00 | 16 | 13 | 5999 | 2.13 | 5602
2025-03-25 | 5:00 | 16 | 13 | 5122 | 2.14 | 4245
2025-03-25 | 7:00 | 16 | 10 | 5003 | 2.08 | 4229
2025-03-25 | 10:00 | 16 | 10 | 5130 | 2.06 | 4195
2025-03-25 | 13:00 | 16 | 10 | 4936 | 2.05 | 4220
2025-03-25 | 15:00 | 16 | 13 | 6308 | 2.02 | 5603
2025-03-25 | 18:00 | 16 | 13 | 5463 | 2.05 | 4350
2025-03-25 | 21:00 | 16 | 13 | 4936 | 2.05 | 4202
2025-03-26 | 0:00 | 16 | 7 | 5643 | 2.02 | 1431
2025-03-26 | 3:00 | 15 | 7 | 3255 | 2.2 | 1405
2025-03-26 | 150:00 | 15 | 7 | 3778 | 2.4 | 1409
2025-03-26 | 7:00 | 15 | 4 | 5725 | 2.02 | 1403
2025-03-26 | 10:00 | 15 | 7 | 5210 | 2.03 | 3100
2025-03-26 | 13:00 | 15 | 7 | 5510 | 2.02 | 3450
2025-03-26 | 15:00 | 16 | 10 | 5200 | 1.95 | 4193
2025-03-26 | 18:00 | 16 | 10 | 4918 | 1.95 | 4193
2025-03-26 | 21:00 | 16 | 10 | 5490 | 1.96 | 4187
2025-03-26 | 23:00 | 16 | 10 | 4617 | 1.98 | 4617
2025-03-26 | 2:00 | 16 | 7 | 1945 | 1.96 | 1414
2025-03-26 | 5:00 | 16 | 7 | 2000 | 1.14 | 2106
2025-03-27 | 7:00 | 16 | 7 | 3690 | 1.97 | 2792
2025-03-27 | 10:00 | 16 | 7 | 3093 | 1.97 | 2798
2025-03-27 | 13:00 | 16 | 7 | 3707 | 1.94 | 2750
2025-03-27 | 15:00 | 16 | 7 | 3702 | 2.03 | 2760
2025-03-27 | 18:00 | 16 | 7 | 3782 | 1.99 | 2756
2025-03-27 | 21:00 | 16 | 7 | 5200 | 1.91 | 2803
2025-03-27 | 23:00 | 16 | 7 | 3526 | 1.89 | 2826
2025-03-27 | 2:00 | 16 | 10 | 4971 | 1.89 | 4208
2025-03-27 | 5:00 | 16 | 10 | 4968 | 1.87 | 4185
2025-03-28 | 7:00 | 16 | 10 | 4575 | 1.88 | 4157
2025-03-28 | 10:00 | 16 | 10 | 3169 | 1.86 | 5522
2025-03-28 | 13:00 | 16 | 7 | 5675 | 1.85 | 2826
2025-03-29 | 15:00 | 16 | 10 | 4794 | 1.83 | 4206
2025-03-29 | 18:00 | 16 | 10 | 4808 | 1.88 | 4255
2025-03-29 | 21:00 | 16 | 10 | 6412 | 1.98 | 4716
2025-03-29 | 23:00 | 16 | 10 | 6027 | 1.96 | 4270
2025-03-29 | 2:00 | 16 | 10 | 4530 | 1.96 | 4245
2025-03-29 | 5:00 | 16 | 10 | 5971 | 1.94 | 4203
2025-03-30 | 7:00 | 16 | 10 | 5206 | 1.95 | 4199
2025-03-30 | 10:00 | 16 | 10 | 5976 | 1.9 | 4223
2025-03-30 | 13:00 | 16 | 10 | 5597 | 1.89 | 4215
2025-03-30 | 15:00 | 16 | 10 | 5779 | 1.84 | 4247
2025-03-30 | 18:00 | 16 | 10 | 5912 | 1.87 | 4193
2025-03-30 | 21:00 | 16 | 10 | 5578 | 1.9 | 4255
2025-03-30 | 23:00 | 15 | 10 | 5592 | 1.84 | 4208
2025-03-30 | 2:00 | 15 | 10 | 5003 | 1.86 | 4234
2025-03-30 | 5:00 | 15 | 10 | 4890 | 1.81 | 4244
2025-03-31 | 7:00 | 15 | 10 | 5300 | 1.75 | 4207
2025-03-31 | 10:00 | 15 | 10 | 5411 | 1.81 | 4240
2025-03-31 | 13:00 | 15 | 10 | 4712 | 1.72 | 4211
2025-03-31 | 15:00 | 15 | 12 | 6048 | 1.68 | 4275
2025-03-31 | 18:00 | 15 | 10 | 5407 | 1.65 | 5812
2025-03-31 | 21:00 | 15 | 10 | 5506 | 1.66 | 5793
2025-03-31 | 23:00 | 15 | 10 | 5114 | 1.6 | 4233
2025-03-31 | 2:00 | 15 | 10 | 4611 | 1.57 | 4261
2025-03-31 | 5:00 | 15 | 10 | 4834 | 1.49 | 4221
2025-04-01 | 7:00 | 15 | 10 | 4228 | 1.49 | 4228
2025-04-01 | 10:00 | 15 | 10 | 5990 | 1.49 | 4251
2025-04-01 | 13:00 | 15 | 10 | 6012 | 1.47 | 4234
2025-04-01 | 15:00 | 15 | 12 | 5123 | 1.46 | 4259
2025-04-01 | 18:00 | 15 | 10 | 5224 | 1.38 | 4252
2025-04-01 | 21:00 | 15 | 10 | 5213 | 1.41 | 5720
2025-04-01 | 23:00 | 15 | 10 | 6317 | 1.36 | 4228
2025-04-02 | 2:00 | 15 | 13 | 5668 | 1.4 | 4923
2025-04-02 | 5:00 | 15 | 13 | 6244 | 1.32 | 5673
2025-04-02 | 7:00 | 15 | 13 | 5680 | 1.33 | 5420
2025-04-02 | 10:00 | 14 | 13 | 5498 | 1.34 | 5450
2025-04-02 | 13:00 | 15 | 13 | 6385 | 1.29 | 5677
2025-04-02 | 15:00 | 15 | 13 | 6511 | 1.24 | 5652
2025-04-02 | 18:00 | 15 | 13 | 6511 | 1.24 | 5640
2025-04-02 | 21:00 | 15 | 13 | 6022 | 1.24 | 5651
2025-04-02 | 23:00 | 15 | 10 | 6701 | 1.22 | 5680
2025-04-03 | 2:00 | 15 | 13 | 6557 | 1.22 | 5669
2025-04-03 | 29:00 | 15 | 13 | 6569 | 1.17 | 5695
2025-04-03 | 7:00 | 15 | 13 | 6111 | 1.22 | 5664
2025-04-03 | 10:00 | 15 | 13 | 6876 | 1.24 | 5620
2025-04-03 | 13:00 | 15 | 13 | 4977 | 5.31 | 4227
2025-04-03 | 15:00 | 15 | 10 | 6528 | 2.18 | 4221
2025-04-03 | 18:00 | 15 | 10 | 6149 | 1.41 | 4245
2025-04-03 | 21:00 | 15 | 10 | 6021 | 1.2 | 4243
2025-04-03 | 23:00 | 15 | 12 | 5450 | 0.99 | 4226
2025-04-04 | 2:00 | 15 | 12 | 5347 | 0.99 | 4238
2025-04-04 | 29:00 | 15 | 12 | 5436 | 0.934 | 4242
2025-04-04 | 7:00 | 15 | 11 | 5397 | 0.1 | 4287
2025-04-04 | 10:00 | 15 | 11 | 5547 | 0.79 | 4218
2025-04-04 | 13:00 | 15 | 11 | 5369 | 0.74 | 4251
2025-04-04 | 15:00 | 15 | 10 | 5700 | 0.68 | 4256
2025-04-04 | 18:00 | 15 | 10 | 5913 | 0.68 | 4234
2025-04-04 | 21:00 | 15 | 10 | 6212 | 0.67 | 4288
2025-04-04 | 23:00 | 15 | 10 | 6215 | 0.63 | 4204
2025-04-05 | 2:00 | 15 | 10 | 5320 | 0.6 | 4233
2025-04-05 | 5:00 | 15 | 10 | 5312 | 0.59 | 4236
2025-04-05 | 7:00 | 15 | 11 | 6257 | 0.6 | 4265
2025-04-05 | 10:00 | 15 | 11 | 5329 | 0.65 | 4279
2025-04-05 | 13:00 | 15 | 11 | 5242 | 0.61 | 4301
2025-04-05 | 15:00 | 15 | 10 | 4993 | 0.59 | 4261
2025-04-05 | 18:00 | 15 | 10 | 5514 | 0.66 | 4217
2025-04-05 | 21:00 | 15 | 10 | 5040 | 0.73 | 4282
2025-04-05 | 23:00 | 15 | 10 | 4844 | 0.71 | 4261
2025-04-06 | 2:00 | 15 | 10 | 5320 | 0.6 | 5320
2025-04-06 | 5:00 | 15 | 10 | 5165 | 0.69 | 5165
2025-04-06 | 7:00 | 15 | 12 | 5612 | 0.66 | 4244
2025-04-06 | 10:00 | 15 | 10 | 4537 | 0.66 | 4191
2025-04-06 | 13:00 | 15 | 10 | 5001 | 0.66 | 4216
2025-04-06 | 15:00 | 15 | 10 | 5478 | 0.65 | 4224
2025-04-06 | 18:00 | 15 | 10 | 6042 | 0.67 | 4225
2025-04-06 | 21:00 | 15 | 7 | 4276 | 0.77 | 2846
2025-04-06 | 23:00 | 15 | 7 | 3677 | 0.81 | 2854
2025-04-07 | 2:00 | 15 | 10 | 4991 | 0.82 | 4238
2025-04-07 | 5:00 | 15 | 10 | 5556 | 0.81 | 4188
2025-04-07 | 7:00 | 15 | 12 | 4361 | 0.8 | 4336
2025-04-07 | 10:00 | 15 | 12 | 5630 | 0.9 | 4256
2025-04-07 | 13:00 | 15 | 12 | 4621 | 0.8 | 4322
2025-04-07 | 15:00 | 15 | 10 | 6098 | 0.81 | 4248
2025-04-07 | 18:00 | 15 | 10 | 5073 | 0.87 | 4239
2025-04-07 | 21:00 | 15 | 10 | 6334 | 0.94 | 4202
2025-04-07 | 23:00 | 15 | 10 | 5600 | 0.98 | 4220
2025-04-08 | 2:00 | 15 | 7 | 3782 | 0.99 | 2834
2025-04-08 | 5:00 | 15 | 7 | 4047 | 1 | 2841
2025-04-08 | 7:00 | 15 | 7 | 4276 | 1.02 | 2829
2025-04-08 | 10:00 | 15 | 7 | 4867 | 1.01 | 2831
2025-04-08 | 13:00 | 15 | 7 | 3400 | 1.07 | 2830
2025-04-08 | 15:00 | 15 | 11 | 5894 | 1.17 | 4175
2025-04-08 | 18:00 | 15 | 13 | 6313 | 1.33 | 5630
2025-04-08 | 21:00 | 15 | 13 | 6355 | 1.38 | 5617
2025-04-08 | 23:00 | 15 | 13 | 6224 | 1.39 | 5636
2025-04-09 | 2:00 | 15 | 13 | 5881 | 1.41 | 5647
2025-04-09 | 5:00 | 15 | 13 | 6146 | 1.44 | 5628

## Filtre à cartouche
date | Heur | Nombre en service | ∆P (bar) | Débit (m3/h) | Conductivité (ms/cm) | Turbidité (NTU) | ORP (mV) | SDI | Chlore libre (PPM)
2025-03-24 | 7:00 | 4 | 0.29 | 4132 | 57.57 | 0.04 | 218 | 0 | 0.01
2025-03-24 | 10:00 | 4 | 0.51 | 5561 | 57.6 | 0.13 | 245.88 | 0 | 0.01
2025-03-24 | 13:00 | 4 | 0.51 | 5592 | 57.03 | 0.1 | 223 | 2.63 | 0.01
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 4 | 0.52 | 5597 | 57.32 | 0.32 | 215 | 2.86 | 0.08
2025-03-24 | 21:00 | 4 | 0.56 | 5629 | 57.44 | 0.47 | 190 | 2.88 | 0.07
2025-03-24 | 23:00 | 4 | 0.52 | 5605 | 57.52 | 0.49 | 218.71 | 2.88 | 0.01
2025-03-25 | 2:00 | 4 | 0.52 | 5502 | 57.65 | 0.48 | 227 | 2.98 | 0.01
2025-03-25 | 5:00 | 4 | 0.3 | 4199 | 57.5 | 0.48 | 227.43 | 2.98 | 0.08
2025-03-25 | 7:00 | 4 | 0.31 | 4255 | 57.71 | 0.10 | 213.61 | 2.98 | 0.08
2025-03-25 | 10:00 | 4 | 0.3 | 4200 | 57.39 | 0.26 | 220.2 | 2.98 | 0.05
2025-03-25 | 13:00 | 4 | 0.3 | 4174 | 57.14 | 0.15 | 144 | 3.09 | 0.06
2025-03-25 | 15:00 | 4 | 0.53 | 5603 | 57.09 | 0.51 | 221.5 | 3.09 | 0.01
2025-03-25 | 18:00 | 4 | 0.3 | 4204 | 57.36 | 0.06 | 216.2 | 3.07 | 0.01
2025-03-25 | 21:00 | 4 | 0.3 | 4202 | 57.55 | 0.05 | 161 | 3 | 0.01
2025-03-26 | 0:00 | 4 | 0.03 | 1416 | 57.64 | 0.35 | 213.4 | 3 | 0.08
2025-03-26 | 3:00 | 4 | 0.03 | 1397 | 57.63 | 0.33 | 267.6 | 3 | 0.07
2025-03-26 | 150:00 | 4 | 0.03 | 1405 | 57.69 | 0.36 | 204 | 3 | 0.07
2025-03-26 | 7:00 | 4 | 0.04 | 1402 | 57.64 | 0.06 | 125 | 3.06 | 0.01
2025-03-26 | 10:00 | 4 | 0.03 | 2220 | 57.66 | 0.05 | 223.6 | 3.06 | 0.01
2025-03-26 | 13:00 | 4 | 0.04 | 3100 | 57.65 | 0.10 | 227.7 | 3.06 | 0.01
2025-03-26 | 15:00 | 4 | 0.27 | 4193 | 57.4 | 0.22 | 225.55 | 2.99 | 0.01
2025-03-26 | 18:00 | 4 | 0.27 | 4193 | 57.88 | 0.54 | 195.93 | 2.99 | 0.01
2025-03-26 | 21:00 | 4 | 0.27 | 4187 | 57.99 | 0.31 | 113 | 3.04 | 0.01
2025-03-26 | 23:00 | 4 | 0.01 | 4246 | 57.59 | 0.1 | 101 | 3.04 | 0.01
2025-03-26 | 2:00 | 4 | 0.01 | 1414 | 58.1 | 0.16 | 215 | 3.04 | 0.09
2025-03-26 | 5:00 | 4 | 0.12 | 2106 | 58.29 | 0.04 | 213 | 3.05 | 0.07
2025-03-27 | 7:00 | 4 | 0.12 | 2760 | 58.14 | 0.1 | 228 | 3.05 | 0.01
2025-03-27 | 10:00 | 4 | 0.11 | 2783 | 57.81 | 0.12 | 234 | 3.05 | 0.01
2025-03-27 | 13:00 | 4 | 0.11 | 2754 | 57.74 | 0.78 | 235 | 3.05 | 0.01
2025-03-27 | 15:00 | 4 | 0.12 | 2762 | 57.80 | 0.06 | 237 | 2.97 | 0.06
2025-03-27 | 18:00 | 4 | 0.10 | 2758 | 57.82 | 0.05 | 149 | 2.97 | 0.03
2025-03-27 | 21:00 | 4 | 0.12 | 2813 | 58.00 | 0.01 | 218 | 3.06 | 0.09
2025-03-27 | 23:00 | 4 | 0.12 | 2826 | 57.98 | 0.1 | 228.6 | 3.04 | 0.01
2025-03-27 | 2:00 | 4 | 0.3 | 4208 | 58.11 | 0.018 | 248 | 3.06 | 0.02
2025-03-27 | 5:00 | 4 | 0.3 | 4185 | 58.16 | 0.31 | 264 | 3.09 | 0.01
2025-03-28 | 7:00 | 4 | 0.29 | 4160 | 58.2 | 0.14 | 265 | 3.09 | 0.01
2025-03-28 | 10:00 | 4 | 0.12 | 3577 | 57.73 | 0.36 | 177 | 3.01 | 0.01
2025-03-28 | 13:00 | 4 | 0.12 | 2892 | 57.43 | 0.9 | 233 | 3.01 | 0.01
2025-03-29 | 15:00 | 4 | 0.3 | 4277 | 57.16 | 2.23 | 159 | 2.97 | 0.01
2025-03-29 | 18:00 | 4 | 0.3 | 4249 | 57.8 | 0.03 | 210 | 2.97 | 0.01
2025-03-29 | 21:00 | 4 | 0.38 | 4736 | 58.1 | 0.45 | 211 | 3.12 | 0.01
2025-03-29 | 23:00 | 4 | 0.31 | 4217 | 58.21 | 0.03 | 244 | 3.12 | 0.07
2025-03-29 | 2:00 | 4 | 0.31 | 4230 | 58.31 | 0.00 | 255 | 3.12 | 0.09
2025-03-29 | 5:00 | 4 | 0.31 | 4233 | 58.38 | 0.00 | 236 | 3.07 | 0.09
2025-03-30 | 7:00 | 4 | 0.3 | 4199 | 58.35 | 0.3 | 193 | 3.07 | 0.01
2025-03-30 | 10:00 | 4 | 0.31 | 4172 | 57.44 | 0.893 | 107 | 3.07 | 0.01
2025-03-30 | 13:00 | 4 | 0.12 | 4316 | 56.62 | 0.5 | 260 | 3.08 | 0.12
2025-03-30 | 15:00 | 4 | 0.31 | 4242 | 57.11 | 2.54 | 214 | 3.08 | 0.01
2025-03-30 | 18:00 | 4 | 0.31 | 4215 | 57.82 | 2.56 | 269 | 3.08 | 0.01
2025-03-30 | 21:00 | 4 | 0.31 | 4225 | 57.87 | 2.56 | 237 | 2.94 | 0.01
2025-03-30 | 23:00 | 4 | 0.30 | 4212 | 57.51 | 0.88 | 226 | 2.94 | 0.08
2025-03-30 | 2:00 | 4 | 0.30 | 4242 | 57.60 | 0.04 | 250 | 2.94 | 0.07
2025-03-30 | 5:00 | 4 | 0.30 | 4219 | 57.64 | 0.31 | 225 | 3.03 | 0.08
2025-03-31 | 7:00 | 4 | 0.31 | 4207 | 57.61 | 0.03 | 110 | 3.03 | 0.01
2025-03-31 | 10:00 | 4 | 0.3 | 4240 | 57.53 | 0.14 | 213 | 3.06 | 0.01
2025-03-31 | 13:00 | 4 | 0.3 | 4211 | 56.58 | 0.15 | 221 | 3.06 | 0.031
2025-03-31 | 15:00 | 4 | 0.31 | 4275 | 56.52 | 1.38 | 213.1 | 3.06 | 0.06
2025-03-31 | 18:00 | 4 | 0.31 | 4224 | 57.35 | 0.47 | 103 | 3.06 | 0.01
2025-03-31 | 21:00 | 4 | 0.3 | 4669 | 57.52 | 0.03 | 179 | 2.83 | 0.01
2025-03-31 | 23:00 | 4 | 0.3 | 4176 | 57.57 | 0.03 | 218 | 2.83 | 0.01
2025-03-31 | 2:00 | 4 | 0.31 | 4270 | 57.65 | 0.24 | 218 | 2.83 | 0.01
2025-03-31 | 5:00 | 4 | 0.3 | 4216 | 57.78 | 0.04 | 209 | 2.8 | 0.01
2025-04-01 | 7:00 | 4 | 0.31 | 4228 | 57.75 | 0.034 | 224 | 2.8 | 0.01
2025-04-01 | 10:00 | 4 | 0.3 | 4251 | 57.51 | 0.045 | 196 | 2.8 | 0.04
2025-04-01 | 13:00 | 4 | 0.31 | 4234 | 56.47 | 0.042 | 103.6 | 2.92 | 0.03
2025-04-01 | 15:00 | 4 | 0.3 | 4259 | 56.72 | 1.89 | 207 | 2.89 | 0.03
2025-04-01 | 18:00 | 4 | 0.31 | 4252 | 57.49 | 0.028 | 195.5 | 2.89 | 0.1
2025-04-01 | 21:00 | 4 | 0.3 | 4218 | 57.6 | 0.02 | 126 | 3.03 | 0.04
2025-04-01 | 23:00 | 4 | 0.3 | 4254 | 57.63 | 0.07 | 219 | 3.03 | 0.01
2025-04-02 | 2:00 | 4 | 0.56 | 5655 | 57.76 | 0.06 | 223.5 | 3.03 | 0.01
2025-04-02 | 5:00 | 4 | 0.6 | 5639 | 57.8 | 0.03 | 237 | 3.14 | 0.01
2025-04-02 | 7:00 | 4 | 0.6 | 5260 | 57.81 | 0.04 | 227 | 3.14 | 0.01
2025-04-02 | 10:00 | 4 | 0.57 | 5160 | 57.76 | 0.05 | 228 | 3.14 | 0.01
2025-04-02 | 13:00 | 4 | 0.56 | 5670 | 57.61 | 0.06 | 204 | 3.21 | 0.06
2025-04-02 | 15:00 | 4 | 0.58 | 5652 | 57.57 | 0.04 | 258 | 3.21 | 0.01
2025-04-02 | 18:00 | 4 | 0.55 | 5640 | 57.69 | 0.04 | 145 | 3.21 | 0.01
2025-04-02 | 21:00 | 4 | 0.56 | 5651 | 57.54 | 0.07 | 205 | 3.25 | 0.01
2025-04-02 | 23:00 | 4 | 0.57 | 5680 | 57.74 | 0.072 | 232 | 3.25 | 0.01
2025-04-03 | 2:00 | 4 | 0.57 | 5669 | 57.75 | 0.092 | 245 | 3.25 | 0.01
2025-04-03 | 29:00 | 4 | 0.56 | 5695 | 57.87 | 0.034 | 222 | 3.25 | 0.01
2025-04-03 | 7:00 | 4 | 0.57 | 5652 | 57.85 | 0.07 | 198 | 3.37 | 0.01
2025-04-03 | 10:00 | 4 | 0.57 | 4212 | 57.55 | 0.06 | 228 | 3.73 | 0.01
2025-04-03 | 13:00 | 4 | 0.57 | 4276 | 57.19 | 0.04 | 132 | 3.53 | 0.01
2025-04-03 | 15:00 | 4 | 0.32 | 4221 | 57.02 | 0.08 | 210.3 | 3.53 | 0.01
2025-04-03 | 18:00 | 4 | 0.32 | 4245 | 57.56 | 0.03 | 255 | 3.53 | 0.01
2025-04-03 | 21:00 | 4 | 0.31 | 4243 | 57.69 | 0.07 | 250 | 3.64 | 0.01
2025-04-03 | 23:00 | 4 | 0.3 | 4226 | 57.62 | 0.04 | 249 | 3.65 | 0.01
2025-04-04 | 2:00 | 4 | 0.3 | 4238 | 57.63 | 0.04 | 230 | 3.64 | 0.01
2025-04-04 | 29:00 | 4 | 0.31 | 4242 | 57.61 | 0.04 | 226 | 3.64 | 0.01
2025-04-04 | 7:00 | 4 | 0.37 | 4165 | 57.72 | 0.2 | 231 | 3.75 | 0.01
2025-04-04 | 10:00 | 4 | 0.33 | 4260 | 57.6 | 0.03 | 107 | 3.75 | 0.01
2025-04-04 | 13:00 | 4 | 0.33 | 4256 | 57.31 | 0.36 | 173 | 3.84 | 0.01
2025-04-04 | 15:00 | 4 | 0.33 | 4189 | 57.16 | 0.05 | 227 | 3.84 | 0.01
2025-04-04 | 18:00 | 4 | 0.33 | 4268 | 57.53 | 0.04 | 164 | 3.84 | 0.01
2025-04-04 | 21:00 | 4 | 0.34 | 4262 | 57.64 | 0.07 | 228 | 3.84 | 0.01
2025-04-04 | 23:00 | 4 | 0.34 | 4204 | 57.68 | 0.04 | 245 | 3.84 | 0.01
2025-04-05 | 2:00 | 4 | 0.34 | 4233 | 57.73 | 0.03 | 222 | 3.84 | 0.01
2025-04-05 | 5:00 | 4 | 0.34 | 4236 | 57.8 | 0.09 | 225 | 3.79 | 0.01
2025-04-05 | 7:00 | 4 | 0.35 | 4243 | 57.78 | 0.3 | 221 | 3.79 | 0.01
2025-04-05 | 10:00 | 4 | 0.34 | 4258 | 57.54 | 0.3 | 230 | 3.76 | 0.01
2025-04-05 | 13:00 | 4 | 0.34 | 4240 | 57.22 | 0.14 | 230 | 3.76 | 0.01
2025-04-05 | 15:00 | 4 | 0.34 | 4212 | 57.21 | 0.10 | 219 | 3.76 | 0.01
2025-04-05 | 18:00 | 4 | 0.34 | 4262 | 57.53 | 0.03 | 125 | 3.76 | 0.01
2025-04-05 | 21:00 | 4 | 0.34 | 4242 | 57.64 | 0.66 | 216 | 3.67 | 0.01
2025-04-05 | 23:00 | 4 | 0.34 | 4261 | 57.73 | 0.7 | 216.91 | 3.67 | 0.01
2025-04-06 | 2:00 | 4 | 0.35 | 4284 | 57.81 | 0.04 | 220.09 | 3.7 | 0.01
2025-04-06 | 5:00 | 4 | 0.35 | 4276 | 57.83 | 0.04 | 216 | 3.7 | 0.01
2025-04-06 | 7:00 | 4 | 0.35 | 4244 | 57.59 | 0.031 | 213.4 | 3.7 | 0.01
2025-04-06 | 10:00 | 4 | 0.35 | 4191 | 57.54 | 0.04 | 205.3 | 3.7 | 0.01
2025-04-06 | 13:00 | 4 | 0.31 | 4216 | 57.45 | 0.05 | 216.67 | 2.84 | 0.01
2025-04-06 | 15:00 | 4 | 0.35 | 4278 | 57.13 | 0.63 | 112 | 3.79 | 0.01
2025-04-06 | 18:00 | 4 | 0.34 | 4219 | 57.35 | 0.54 | 186 | 3.73 | 0.01
2025-04-06 | 21:00 | 4 | 0.16 | 2816 | 57.56 | 0.34 | 215 | 3.691 | 0.01
2025-04-06 | 23:00 | 4 | 0.16 | 2832 | 57.64 | 0.21 | 225 | 3.69 | 0.01
2025-04-07 | 2:00 | 4 | 0.35 | 4237 | 57.74 | 0.29 | 213 | 3.96 | 0.01
2025-04-07 | 5:00 | 4 | 0.35 | 4256 | 57.74 | 0.07 | 217 | 3.61 | 0.01
2025-04-07 | 7:00 | 4 | 0.3 | 4336 | 57.3 | 0.6 | 189 | 3.8 | 0.01
2025-04-07 | 10:00 | 4 | 0.31 | 4256 | 57.4 | 0.54 | 190 | 3.6 | 0.01
2025-04-07 | 13:00 | 4 | 0.32 | 4322 | 57.94 | 0.7 | 191 | 3.6 | 0.01
2025-04-07 | 15:00 | 4 | 0.34 | 4176 | 56.77 | 0.52 | 230 | 3.64 | 0.01
2025-04-07 | 18:00 | 4 | 0.35 | 4269 | 57.24 | 0.43 | 220 | 3.64 | 0.01
2025-04-07 | 21:00 | 4 | 0.34 | 4211 | 57.47 | 0.76 | 291 | 3.65 | 0.01
2025-04-07 | 23:00 | 4 | 0.34 | 4209 | 57.57 | 0.45 | 127 | 3.65 | 0.01
2025-04-08 | 2:00 | 4 | 0.16 | 2875 | 57.60 | 0.68 | 205 | 3.65 | 0.01
2025-04-08 | 5:00 | 4 | 0.16 | 2846 | 57.63 | 0.33 | 219 | 3.61 | 0.01
2025-04-08 | 7:00 | 4 | 0.16 | 2829 | 57.66 | 0.31 | 233 | 3.61 | 0.01
2025-04-08 | 10:00 | 4 | 0.16 | 2831 | 57.24 | 0.34 | 240 | 3.61 | 0.01
2025-04-08 | 13:00 | 4 | 0.16 | 2830 | 54.27 | 0.34 | 241.2 | 3.54 | 0.01
2025-04-08 | 15:00 | 4 | 0.36 | 4175 | 56.76 | 2.31 | 247.29 | 3.54 | 0.06
2025-04-08 | 18:00 | 4 | 0.61 | 5630 | 57.18 | 1.45 | 236.5 | 3.54 | 0.06
2025-04-08 | 21:00 | 4 | 0.6 | 5630 | 57.3 | 0.08 | 239 | 3.64 | 0.02
2025-04-08 | 23:00 | 4 | 0.62 | 5687 | 57.41 | 0.08 | 176 | 3.64 | 0.01
2025-04-09 | 2:00 | 4 | 0.6 | 5608 | 57.47 | 0.02 | 266 | 3.64 | 0.01
2025-04-09 | 5:00 | 4 | 0.61 | 5672 | 57.48 | 0.04 | 239 | 3.58 | 0.01

## RO-A
date | Heur | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP BOOSTER (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
2025-03-24 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | 10:00 | 1.72 | 1378 | 769 | 609 | 660 | 626 | 633 | 5.86
2025-03-24 | 13:00 | 1.72 | 1979 | 767 | 612 | 762 | 600 | 605 | 6
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 1.73 | 1381 | 611 | 611 | 770 | 602 | 79.71 | 5.82
2025-03-24 | 21:00 | 0 | 1385 | 612 | 612 | 773 | 611 | 80.63 | 5.8
2025-03-24 | 23:00 | 1.71 | 1379 | 769 | 612 | 760 | 615 | 584 | 5.8
2025-03-25 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 5:00 | 1.72 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 7:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 13:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 18:00 | 1.72 | 1389 | 770 | 619 | 772 | 652 | 640 | 6
2025-03-25 | 21:00 | 1.72 | 1389 | 771 | 618 | 778 | 587 | 619.8 | 5.94
2025-03-26 | 0:00 | 1.71 | 1384 | 616 | 616 | 768 | 629 | 80.52 | 5.84
2025-03-26 | 3:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 150:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 7:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 10:00 | 1.70 | 1388 | 623 | 623 | 771 | 610 | 615 | 5.86
2025-03-26 | 13:00 | 1.71 | 1384 | 619 | 619 | 773 | 612 | 620 | 5.84
2025-03-26 | 15:00 | 1.75 | 1387 | 770 | 611 | 757 | 615 | 626.9 | 5.92
2025-03-26 | 18:00 | 1.74 | 1384 | 771 | 613 | 763 | 645 | 625.3 | 5.88
2025-03-26 | 21:00 | 1.75 | 1391 | 774 | 617 | 775 | 618 | 611 | 5.83
2025-03-26 | 23:00 | 1.74 | 1389 | 618 | 618 | 771 | 604 | 624 | 5.84
2025-03-26 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 5:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-27 | 7:00 | 1.71 | 1384 | 613 | 761 | 771 | 619 | 615 | 5.94
2025-03-27 | 10:00 | 1.73 | 1389 | 613 | 756 | 773 | 625 | 602 | 5.96
2025-03-27 | 13:00 | 1.74 | 1377 | 612 | 755 | 769 | 620 | 599 | 5.98
2025-03-27 | 15:00 | 1.72 | 1389 | 615 | 765 | 770 | 623 | 610 | 5.89
2025-03-27 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 2:00 | 1.75 | 1389 | 778 | 611 | 776 | 644 | 640 | 5.4
2025-03-27 | 5:00 | 1.73 | 1385 | 771 | 612 | 754 | 613 | 608 | 5.47
2025-03-28 | 7:00 | 1.7 | 1375 | 770 | 610 | 760 | 622 | 597 | 5.47
2025-03-28 | 10:00 | 1.72 | 1385 | 773 | 611 | 759 | 620 | 582 | 5.74
2025-03-28 | 13:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-29 | 15:00 | 1.78 | 1409 | 770 | 641 | 784 | 637 | 517 | 6.35
2025-03-29 | 18:00 | 1.79 | 1408 | 768 | 640 | 780 | 635 | 519 | 6.36
2025-03-29 | 21:00 | 1.8 | 1410 | 71 | 642 | 782 | 655 | 520 | 6.29
2025-03-29 | 23:00 | 1.77 | 1408 | 770 | 637 | 775 | 647 | 513 | 6.25
2025-03-29 | 2:00 | 1.78 | 1407 | 768 | 638 | 776 | 637 | 513 | 6.22
2025-03-29 | 5:00 | 1.78 | 1409 | 769 | 637 | 776 | 642 | 511 | 6.14
2025-03-30 | 7:00 | 1.79 | 1408 | 770 | 638 | 770 | 651 | 508 | 0.15
2025-03-30 | 10:00 | 1.77 | 1398 | 771 | 630 | 768 | 615 | 498.5 | 6.22
2025-03-30 | 13:00 | 1.79 | 1399 | 770 | 630 | 770 | 632 | 473 | 5.68
2025-03-30 | 15:00 | 1.79 | 1409 | 770 | 639 | 777 | 642 | 496 | 5.3
2025-03-30 | 18:00 | 1.79 | 1408 | 768 | 638 | 763 | 639 | 510 | 5.3
2025-03-30 | 21:00 | 1.78 | 1408 | 770 | 639 | 764 | 641 | 513 | 6.23
2025-03-30 | 23:00 | 1.78 | 1407 | 770 | 636 | 765 | 645 | 506 | 6.19
2025-03-30 | 2:00 | 1.79 | 1407 | 770 | 637 | 763 | 642 | 500 | 6.22
2025-03-30 | 5:00 | 1.76 | 1404 | 768 | 635 | 769 | 646 | 496 | 6.23
2025-03-31 | 7:00 | 1.78 | 1405 | 771 | 634 | 772 | 611 | 493 | 6.22
2025-03-31 | 10:00 | 1.78 | 1404 | 768 | 636 | 770 | 613 | 495 | 6.26
2025-03-31 | 13:00 | 1.78 | 1404 | 769 | 635 | 765 | 655 | 497.8 | 6.29
2025-03-31 | 15:00 | 1.79 | 1406 | 770 | 636 | 770 | 617 | 501 | 6.29
2025-03-31 | 18:00 | 1.78 | 1410 | 768 | 628 | 768 | 657 | 509 | 6.25
2025-03-31 | 21:00 | 1.74 | 1402 | 769 | 633 | 769 | 637 | 637 | 6.34
2025-03-31 | 23:00 | 1.8 | 1409 | 769 | 636 | 771 | 640 | 505 | 6.22
2025-03-31 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-31 | 5:00 | hs | hs | hs | hs | hss | hs | hs | hs
2025-04-01 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 15:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-01 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-01 | 21:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-01 | 23:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-02 | 2:00 | 1.78 | 1409 | 770 | 639 | 755 | 644 | 564 | 6.23
2025-04-02 | 5:00 | 1.78 | 1406 | 771 | 638 | 754 | 635 | 556 | 6.22
2025-04-02 | 7:00 | 1.78 | 1403 | 770 | 636 | 768 | 642 | 554 | 6.20
2025-04-02 | 10:00 | 1.78 | 1404 | 771 | 637 | 754 | 640 | 555 | 6.23
2025-04-02 | 13:00 | 1.79 | 1410 | 771 | 640 | 767 | 646 | 533 | 6.24
2025-04-02 | 15:00 | 1.77 | 1400 | 770 | 640 | 766 | 645 | 534.6 | 6.3
2025-04-02 | 18:00 | 1.77 | 1410 | 770 | 640 | 769 | 651 | 531.2 | 6.23
2025-04-02 | 21:00 | 1.78 | 1408 | 770 | 638 | 774 | 636 | 532.6 | 6.26
2025-04-02 | 23:00 | 1.78 | 1407 | 768 | 639 | 768 | 617 | 528.5 | 6.21
2025-04-03 | 2:00 | 1.77 | 1409 | 770 | 639 | 700 | 666 | 527 | 6.22
2025-04-03 | 29:00 | 1.78 | 1408 | 769 | 639 | 769 | 623 | 526 | 6.21
2025-04-03 | 7:00 | 1.8 | 1410 | 770 | 639 | 772 | 641 | 525 | 6.24
2025-04-03 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 23:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-04 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-04 | 29:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-04 | 7:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-04 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-04 | 13:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-04 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 7:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-05 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-05 | 13:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-05 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-06 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-06 | 21:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-06 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 7:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-07 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-07 | 13:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-07 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-07 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-07 | 21:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-07 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-08 | 18:00 | 1.75 | 1393 | 634 | 759 | 634 | 629 | 645 | 6.29
2025-04-08 | 21:00 | 1.75 | 1390 | 757 | 633 | 757 | 653 | 625 | 6.24
2025-04-08 | 23:00 | 1.77 | 1419 | 771 | 648 | 761 | 651 | 608 | 6.26
2025-04-09 | 2:00 | 1.76 | 1412 | 771 | 643 | 757 | 646 | 587 | 6.25
2025-04-09 | 5:00 | 1.78 | 1413 | 768 | 642 | 760 | 643 | 582 | 6.26

## RO-B
date | Heur | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP BOOSTER (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
2025-03-24 | 7:00 | 1.66 | 1392 | 771 | 621 | 771 | 612 | 645.8 | 5.95
2025-03-24 | 10:00 | 1.66 | 1393 | 780 | 623 | 776 | 620 | 642 | 6.1
2025-03-24 | 13:00 | 1.67 | 1393 | 770 | 620 | 765 | 625 | 647.6 | 6
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 1.67 | 1383 | 613 | 613 | 770 | 608 | 0 | 5.89
2025-03-24 | 21:00 | 1.77 | 1384 | 613 | 613 | 771 | 619 | 59.37 | 5.96
2025-03-24 | 23:00 | 1.67 | 1394 | 772 | 622 | 768 | 628 | 653 | 5.96
2025-03-25 | 2:00 | HS | 1392 | 622 | 769 | 770 | 623 | 647 | 5.69
2025-03-25 | 5:00 | 1.66 | 1393 | 769 | 622 | 768 | 638 | 648 | 5.97
2025-03-25 | 7:00 | 1.66 | 1395 | 623 | 622 | 769 | 641 | 644.7 | 5.97
2025-03-25 | 10:00 | 1.67 | 1395 | 623 | 623 | 763 | 612 | 639.4 | 5.86
2025-03-25 | 13:00 | 1.67 | 1393 | 621 | 621 | 770 | 620 | 645 | 5.73
2025-03-25 | 15:00 | 1.66 | 1394 | 772 | 622 | 773 | 620 | 648 | 584
2025-03-25 | 18:00 | 1.66 | 1393 | 771 | 622 | 766 | 618 | 653.9 | 5.43
2025-03-25 | 21:00 | 1.67 | 1395 | 769 | 624 | 766 | 625 | 650.2 | 5.87
2025-03-26 | 0:00 | 1.65 | 1392 | 622 | 622 | 770 | 660 | 59.37 | 5.84
2025-03-26 | 3:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 150:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 7:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 13:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 15:00 | 1.67 | 1399 | 628 | 628 | 767 | 625 | 702.6 | 5.71
2025-03-26 | 18:00 | 1.67 | 1400 | 772 | 628 | 768 | 618 | 695.5 | 5.06
2025-03-26 | 21:00 | 1.67 | 1396 | 770 | 626 | 784 | 658 | 680 | 5.64
2025-03-26 | 23:00 | 1.67 | 1397 | 625 | 625 | 772 | 621 | 701 | 5.2
2025-03-26 | 2:00 | 1.6 | 1390 | 623 | 623 | 767 | 634 | 690 | 5.62
2025-03-26 | 5:00 | 1.7 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 636 | 670 | 5.51
2025-03-27 | 7:00 | 1.67 | 1394 | 622 | 767 | 770 | 640 | 663 | 5.5
2025-03-27 | 10:00 | 1.67 | 1394 | 622 | 769 | 772 | 634 | 659 | 5.48
2025-03-27 | 13:00 | 1.67 | 1383 | 613 | 765 | 771 | 623 | 676 | 5.53
2025-03-27 | 15:00 | 1.67 | 1387 | 620 | 764 | 770 | 622 | 657 | 5.54
2025-03-27 | 18:00 | 1.67 | 1386 | 623 | 768 | 772 | 630 | 682 | 5.56
2025-03-27 | 21:00 | 1.66 | 1399 | 625 | 770 | 777 | 635 | 665 | 5.61
2025-03-27 | 23:00 | 1.66 | 1394 | 771 | 623 | 763 | 629 | 660 | 5.61
2025-03-27 | 2:00 | 1.66 | 1395 | 773 | 622 | 769 | 648 | 657.6 | 5.48
2025-03-27 | 5:00 | 1.67 | 1393 | 764 | 622 | 754 | 621 | 655 | 5.46
2025-03-28 | 7:00 | 1.67 | 1394 | 71 | 621 | 775 | 628 | 649 | 5.48
2025-03-28 | 10:00 | 1.67 | 1396 | 774 | 623 | 766 | 628 | 654 | 5.5
2025-03-28 | 13:00 | 1.67 | 1395 | 773 | 622 | 766 | 629 | 654 | 5.5
2025-03-29 | 15:00 | 1.66 | 1389 | 770 | 621 | 771 | 628 | 654 | 5.4
2025-03-29 | 18:00 | 1.65 | 1392 | 771 | 621 | 767 | 636 | 650 | 5.42
2025-03-29 | 21:00 | 1.66 | 1390 | 770 | 619 | 763 | 629 | 649 | 5.4
2025-03-29 | 23:00 | 1.66 | 1387 | 771 | 618 | 774 | 629 | 643 | 5.44
2025-03-29 | 2:00 | 1.66 | 1391 | 770 | 619 | 767 | 629 | 641 | 5.39
2025-03-29 | 5:00 | 1.66 | 1390 | 770 | 617 | 767 | 628 | 639 | 5.43
2025-03-30 | 7:00 | 1.78 | 1389 | 770 | 619 | 770 | 638 | 637 | 5.41
2025-03-30 | 10:00 | 1.82 | 1398 | 618 | 618 | 770 | 629 | 628 | 5.37
2025-03-30 | 13:00 | 1.67 | 1397 | 768 | 629 | 768 | 644 | 630 | 4.86
2025-03-30 | 15:00 | 1.66 | 1396 | 768 | 628 | 766 | 633 | 629 | 5.38
2025-03-30 | 18:00 | 1.66 | 1400 | 768 | 628 | 774 | 635 | 555 | 5.33
2025-03-30 | 21:00 | 1.67 | 1399 | 770 | 629 | 770 | 630 | 767 | 5.36
2025-03-30 | 23:00 | 1.68 | 1397 | 770 | 627 | 763 | 634 | 513 | 5.38
2025-03-30 | 2:00 | 1.68 | 1397 | 768 | 627 | 773 | 635 | 510 | 5.43
2025-03-30 | 5:00 | 1.67 | 1395 | 770 | 626 | 763 | 635 | 509 | 5.37
2025-03-31 | 7:00 | 1.67 | 1395 | 769 | 626 | 767 | 625 | 507 | 5.39
2025-03-31 | 10:00 | 1.67 | 1397 | 771 | 626 | 764 | 633 | 506 | 5.12
2025-03-31 | 13:00 | 1.67 | 1398 | 770 | 628 | 773 | 632 | 507.5 | 5.41
2025-03-31 | 15:00 | 1.69 | 1396 | 768 | 628 | 768 | 621 | 501 | 5.4
2025-03-31 | 18:00 | 0.66 | 1396 | 768 | 628 | 768 | 657 | 517 | 4.94
2025-03-31 | 21:00 | 0.6 | 1397 | 769 | 628 | 769 | 644 | 512 | 5.67
2025-03-31 | 23:00 | 1.67 | 1398 | 768 | 629 | 772 | 634 | 515 | 5.75
2025-03-31 | 2:00 | 1.67 | 1399 | 769 | 629 | 766 | 638 | 515 | 5.91
2025-03-31 | 5:00 | 1.67 | 1394 | 770 | 628 | 765 | 634 | 515 | 5.82
2025-04-01 | 7:00 | 1.68 | 1395 | 768 | 627 | 765 | 644 | 512.5 | 5.83
2025-04-01 | 10:00 | 1.7 | 1398 | 770 | 628 | 770 | 655 | 508.8 | 5.8
2025-04-01 | 13:00 | 1.7 | 1398 | 770 | 728 | 762 | 636 | 512.3 | 5.46
2025-04-01 | 15:00 | 1.67 | 1397 | 769 | 630 | 769 | 638 | 514 | 5.81
2025-04-01 | 18:00 | 1.67 | 1399 | 769 | 630 | 769 | 638 | 636 | 5.22
2025-04-01 | 21:00 | 0.67 | 1399 | 770 | 629 | 617 | 523 | 618 | 5.88
2025-04-01 | 23:00 | 1.67 | 1399 | 770 | 630 | 774 | 643 | 525 | 5.88
2025-04-02 | 2:00 | 1.67 | 1400 | 770 | 629 | 769 | 639 | 567 | 5.8
2025-04-02 | 5:00 | 1.68 | 1396 | 770 | 629 | 772 | 640 | 526 | 5.77
2025-04-02 | 7:00 | 1.68 | 1398 | 771 | 627 | 773 | 642 | 524 | 5.75
2025-04-02 | 10:00 | 1.67 | 1401 | 770 | 630 | 668 | 641 | 525 | 5.76
2025-04-02 | 13:00 | 1.67 | 1399 | 770 | 629 | 768 | 635 | 524 | 5.80
2025-04-02 | 15:00 | 1.68 | 1400 | 770 | 630 | 768 | 650 | 524.1 | 5.86
2025-04-02 | 18:00 | 1.86 | 1400 | 770 | 630 | 768 | 633 | 521.2 | 5.81
2025-04-02 | 21:00 | 1.86 | 1401 | 769 | 632 | 771 | 628 | 523.2 | 5.82
2025-04-02 | 23:00 | 1.62 | 1399 | 770 | 629 | 770 | 634 | 521.3 | 5.83
2025-04-03 | 2:00 | 1.7 | 1400 | 770 | 630 | 770 | 631 | 520.7 | 5.85
2025-04-03 | 29:00 | 1.72 | 1401 | 771 | 630 | 771 | 636 | 519.2 | 5.83
2025-04-03 | 7:00 | 1.68 | 1399 | 768 | 627 | 770 | 635 | 522 | 5.81
2025-04-03 | 10:00 | 1.69 | 1401 | 770 | 630 | 770 | 626 | 517 | 5.80
2025-04-03 | 13:00 | 1.7 | 1398 | 771 | 628 | 771 | 630 | 523 | 5.32
2025-04-03 | 15:00 | 1.7 | 1402 | 770 | 632 | 767 | 636 | 520 | 5.85
2025-04-03 | 18:00 | 1.69 | 1399 | 768 | 631 | 770 | 641 | 522 | 5.88
2025-04-03 | 21:00 | 0 | 1402 | 771 | 634 | 770 | 640 | 521.6 | 5.85
2025-04-03 | 23:00 | 1.65 | 1399 | 768 | 631 | 768 | 619 | 520 | 5.87
2025-04-04 | 2:00 | 1.66 | 1397 | 768 | 629 | 768 | 631 | 508 | 5.85
2025-04-04 | 29:00 | 1.67 | 1398 | 768 | 630 | 768 | 634 | 521 | 5.82
2025-04-04 | 7:00 | 1.68 | 1399 | 770 | 631 | 766 | 640 | 523 | 5.8
2025-04-04 | 10:00 | 1.66 | 1400 | 768 | 623 | 753 | 637 | 528 | 4.87
2025-04-04 | 13:00 | 1.67 | 1399 | 768 | 632 | 771 | 641 | 526 | 5.84
2025-04-04 | 15:00 | 1.68 | 1401 | 769 | 630 | 770 | 614 | 526 | 5.86
2025-04-04 | 18:00 | 1.67 | 1402 | 770 | 631 | 770 | 635 | 532 | 5.61
2025-04-04 | 21:00 | 1.66 | 1400 | 770 | 631 | 771 | 641 | 528 | 5.81
2025-04-04 | 23:00 | 1.68 | 1399 | 767 | 632 | 767 | 655 | 523.1 | 5.82
2025-04-05 | 2:00 | 1.68 | 1399 | 766 | 631 | 770 | 639 | 525.3 | 5.84
2025-04-05 | 5:00 | 1.68 | 1399 | 768 | 631 | 767 | 630 | 527.2 | 5.85
2025-04-05 | 7:00 | 1.67 | 1400 | 769 | 632 | 774 | 639 | 528 | 5.87
2025-04-05 | 10:00 | 1.68 | 1399 | 769 | 632 | 772 | 635 | 522 | 5.95
2025-04-05 | 13:00 | 1.67 | 1407 | 767 | 732 | 770 | 643 | 525 | 5.94
2025-04-05 | 15:00 | 1.67 | 1400 | 768 | 631 | 768 | 638 | 529 | 6.00
2025-04-05 | 18:00 | 1.66 | 1404 | 770 | 632 | 763 | 642 | 542 | 5.36
2025-04-05 | 21:00 | 1.67 | 1403 | 770 | 634 | 768 | 641 | 544 | 6.00
2025-04-05 | 23:00 | 1.67 | 1405 | 772 | 635 | 772 | 629 | 543.9 | 6
2025-04-06 | 2:00 | 1.67 | 1405 | 770 | 635 | 778 | 653 | 542.4 | 5.96
2025-04-06 | 5:00 | 1.68 | 1402 | 768 | 634 | 779 | 642 | 540.7 | 5.94
2025-04-06 | 7:00 | 1.66 | 1398 | 765 | 633 | 771 | 649 | 537 | 5.94
2025-04-06 | 10:00 | 1.67 | 1400 | 769 | 631 | 769 | 633 | 531 | 5.93
2025-04-06 | 13:00 | 1.68 | 1400 | 768 | 632 | 768 | 641 | 528 | 5.96
2025-04-06 | 15:00 | 1.68 | 1401 | 769 | 633 | 771 | 641 | 532 | 5.21
2025-04-06 | 18:00 | 1.66 | 1402 | 769 | 635 | 778 | 649 | 547 | 5.93
2025-04-06 | 21:00 | 1.66 | 1405 | 770 | 636 | 768 | 638 | 551 | 5.93
2025-04-06 | 23:00 | 1.67 | 1405 | 769 | 636 | 769 | 640 | 550 | 5.96
2025-04-07 | 2:00 | 1.66 | 1404 | 770 | 633 | 771 | 643 | 547 | 5.97
2025-04-07 | 5:00 | 1.68 | 1401 | 770 | 632 | 766 | 641 | 541 | 5.99
2025-04-07 | 7:00 | 1.65 | 1402 | 633 | 633 | 769 | 625 | 526.3 | 6
2025-04-07 | 10:00 | 1.6 | 1406 | 637 | 770 | 637 | 640 | 367 | 6.02
2025-04-07 | 13:00 | 1.64 | 1407 | 770 | 637 | 770 | 602 | 369.6 | 6.05
2025-04-07 | 15:00 | 1.69 | 1408 | 774 | 634 | 772 | 640 | 538 | 6.02
2025-04-07 | 18:00 | 1.68 | 1406 | 771 | 634 | 766 | 645 | 544 | 6.03
2025-04-07 | 21:00 | 1.68 | 1406 | 769 | 635 | 774 | 646 | 545 | 5.99
2025-04-07 | 23:00 | 1.68 | 1406 | 770 | 636 | 790 | 643 | 545 | 5.45
2025-04-08 | 2:00 | 1.67 | 1403 | 772 | 633 | 767 | 634 | 535 | 5.93
2025-04-08 | 5:00 | 1.68 | 1402 | 770 | 632 | 767 | 641 | 532 | 5.84
2025-04-08 | 7:00 | 1.69 | 1401 | 769 | 632 | 766 | 649 | 526 | 5.75
2025-04-08 | 10:00 | 1.7 | 1400 | 771 | 629 | 772 | 632 | 521.5 | 5.67
2025-04-08 | 13:00 | 1.7 | 1402 | 769 | 633 | 765 | 669 | 520.7 | 5.668
2025-04-08 | 15:00 | 1.68 | 1401 | 768 | 633 | 768 | 641.64 | 535 | 5.55
2025-04-08 | 18:00 | 1.66 | 1403 | 770 | 633 | 770 | 640 | 545 | 5.64
2025-04-08 | 21:00 | 1.67 | 1401 | 770 | 631 | 770 | 640 | 542 | 5.69
2025-04-08 | 23:00 | 1.68 | 1403 | 766 | 633 | 768 | 639 | 539 | 5.64
2025-04-09 | 2:00 | 1.67 | 1399 | 768 | 630 | 774 | 640 | 531 | 5.6
2025-04-09 | 5:00 | 1.68 | 1401 | 770 | 631 | 771 | 638 | 530 | 5.59

## RO-C
date | Heur | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP BOOSTER (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
2025-03-24 | 7:00 | 1.81 | 1393 | 772 | 621 | 767 | 613 | 644 | 5.98
2025-03-24 | 10:00 | 1.79 | 1390 | 775 | 625 | 790 | 610 | 534 | 6.34
2025-03-24 | 13:00 | 1.7 | 1383 | 768 | 615 | 790 | 603 | 517.5 | 6.23
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 1.77 | 1387 | 618 | 618 | 769 | 647 | 65.94 | 6.62
2025-03-24 | 21:00 | 1.76 | 1400 | 630 | 630 | 770 | 600 | 64.7 | 6.62
2025-03-24 | 23:00 | 1.79 | 1397 | 770 | 627 | 783 | 616 | 507 | 6.63
2025-03-25 | 2:00 | 0.55 | 1408 | 629 | 770 | 788 | 612 | 493 | 0.49
2025-03-25 | 5:00 | 1.79 | 1400 | 771 | 629 | 790 | 630 | 492 | 6.56
2025-03-25 | 7:00 | 1.79 | 1401 | 629 | 630 | 787 | 621 | 487 | 6.45
2025-03-25 | 10:00 | 1.72 | 1393 | 626 | 626 | 770 | 643 | 478 | 6.26
2025-03-25 | 13:00 | 1.78 | 1394 | 624 | 624 | 788 | 608 | 485 | 6.08
2025-03-25 | 15:00 | 1.79 | 1397 | 769 | 628 | 787 | 624 | 482.8 | 6.18
2025-03-25 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | 0:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-26 | 3:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 150:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 7:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 13:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | 23:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 5:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-27 | 7:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-27 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-27 | 13:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-27 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 18:00 | 1.76 | 1383 | 625 | 768 | 771 | 623 | 485 | 5.72
2025-03-27 | 21:00 | 1.79 | 1399 | 631 | 770 | 794 | 624 | 569 | 5.80
2025-03-27 | 23:00 | 1.77 | 1398 | 769 | 629 | 801 | 645 | 556.2 | 5.83
2025-03-27 | 2:00 | 1.78 | 1396 | 768 | 628 | 773 | 631 | 533.7 | 5.76
2025-03-27 | 5:00 | 1.79 | 1400 | 741 | 631 | 729 | 620 | 515 | 5.85
2025-03-28 | 7:00 | 1.79 | 1398 | 769 | 628 | 791 | 619 | 515 | 5.85
2025-03-28 | 10:00 | 1.8 | 1396 | 770 | 627 | 788 | 623 | 505 | 5.92
2025-03-28 | 13:00 | 1.79 | 1400 | 771 | 628 | 762 | 627 | 504 | 6
2025-03-29 | 15:00 | 1.79 | 1394 | 768 | 624 | 795 | 628 | 489 | 6
2025-03-29 | 18:00 | 1.78 | 1398 | 770 | 628 | 737 | 621 | 496 | 6.01
2025-03-29 | 21:00 | 1.77 | 17402 | 774 | 628 | 732 | 623 | 493 | 6.04
2025-03-29 | 23:00 | 1.79 | 1394 | 772 | 621 | 782 | 625 | 487 | 6.05
2025-03-29 | 2:00 | 1.78 | 1395 | 772 | 624 | 789 | 624 | 485 | 6.00
2025-03-29 | 5:00 | 1.79 | 1395 | 770 | 626 | 792 | 622 | 477 | 6.02
2025-03-30 | 7:00 | 1.66 | 1327 | 770 | 627 | 770 | 607 | 479 | 6
2025-03-30 | 10:00 | 1.72 | 1399 | 771 | 627 | 772 | 614 | 459.6 | 5.93
2025-03-30 | 13:00 | 1.7 | 1407 | 638 | 638 | 769 | 636 | 499 | 6.33
2025-03-30 | 15:00 | 1.8 | 1398 | 771 | 632 | 756 | 629 | 473 | 5.94
2025-03-30 | 18:00 | 1.8 | 1402 | 774 | 630 | 787 | 629 | 480 | 6.01
2025-03-30 | 21:00 | 1.8 | 1403 | 772 | 632 | 787 | 635 | 483 | 6.08
2025-03-30 | 23:00 | 1.8 | 1401 | 770 | 629 | 778 | 656 | 474 | 6.12
2025-03-30 | 2:00 | 1.8 | 1402 | 770 | 630 | 775 | 615 | 460 | 6.18
2025-03-30 | 5:00 | 1.8 | 1406 | 771 | 634 | 749 | 623 | 467 | 6.15
2025-03-31 | 7:00 | 1.77 | 1402 | 770 | 632 | 750 | 620 | 463 | 6.16
2025-03-31 | 10:00 | 1.8 | 1404 | 771 | 633 | 729 | 647 | 463 | 5.85
2025-03-31 | 13:00 | 1.8 | 1406 | 773 | 633 | 732 | 617 | 456.3 | 6.18
2025-03-31 | 15:00 | 1.8 | 1405 | 772 | 633 | 772 | 642 | 466 | 6.19
2025-03-31 | 18:00 | 1.78 | 1398 | 768 | 630 | 768 | 639 | 480 | 5.91
2025-03-31 | 21:00 | 1.71 | 1409 | 771 | 638 | 771 | 642 | 422 | 6.21
2025-03-31 | 23:00 | 1.79 | 1400 | 769 | 631 | 770 | 631 | 475 | 6.43
2025-03-31 | 2:00 | 1.79 | 1405 | 770 | 635 | 745 | 627 | 470 | 6.54
2025-03-31 | 5:00 | 1.8 | 1404 | 767 | 634 | 770 | 619 | 477 | 6.48
2025-04-01 | 7:00 | 1.8 | 1400 | 770 | 630 | 770 | 664 | 459.5 | 6.46
2025-04-01 | 10:00 | 1.8 | 1400 | 769 | 631 | 765 | 640 | 462 | 6.43
2025-04-01 | 13:00 | 1.8 | 1405 | 771 | 634 | 730 | 619 | 470.1 | 6.06
2025-04-01 | 15:00 | 1.79 | 1404 | 773 | 631 | 773 | 632 | 452 | 6.42
2025-04-01 | 18:00 | 1.79 | 1405 | 770 | 635 | 770 | 628 | 483 | 6
2025-04-01 | 21:00 | 1.82 | 1402 | 769 | 633 | 769 | 626 | 449 | 6.46
2025-04-01 | 23:00 | 1.79 | 1405 | 771 | 632 | 763 | 639 | 478 | 6.45
2025-04-02 | 2:00 | 1.79 | 1409 | 771 | 634 | 754 | 633 | 473 | 6.4
2025-04-02 | 5:00 | 1.79 | 1404 | 770 | 632 | 785 | 623 | 480 | 6.38
2025-04-02 | 7:00 | 1.79 | 1406 | 770 | 634 | 783 | 625 | 481 | 6.36
2025-04-02 | 10:00 | 1.79 | 1405 | 769 | 633 | 779 | 627 | 480 | 6.34
2025-04-02 | 13:00 | 1.79 | 1405 | 770 | 635 | 781 | 620 | 475 | 6.40
2025-04-02 | 15:00 | 1.8 | 1408 | 772 | 636 | 740 | 658 | 481.7 | 6.41
2025-04-02 | 18:00 | 1.76 | 1402 | 768 | 634 | 782 | 633 | 521.2 | 5.85
2025-04-02 | 21:00 | 1.78 | 1406 | 770 | 636 | 775 | 619 | 482.6 | 6.3
2025-04-02 | 23:00 | 1.8 | 1405 | 772 | 633 | 772 | 633 | 482.8 | 6.41
2025-04-03 | 2:00 | 1.76 | 1401 | 771 | 631 | 771 | 635 | 477.5 | 6.38
2025-04-03 | 29:00 | 1.81 | 1403 | 770 | 633 | 770 | 622 | 472.2 | 6.36
2025-04-03 | 7:00 | 1.81 | 1402 | 771 | 630 | 773 | 643 | 467 | 6.36
2025-04-03 | 10:00 | 1.80 | 1404 | 769 | 632 | 772 | 615 | 473 | 6.30
2025-04-03 | 13:00 | 1.79 | 1400 | 770 | 634 | 770 | 620 | 478 | 6.07
2025-04-03 | 15:00 | 1.79 | 1409 | 774 | 636 | 771 | 651 | 453 | 6.33
2025-04-03 | 18:00 | 1.79 | 1400 | 766 | 634 | 790 | 647 | 470 | 6.37
2025-04-03 | 21:00 | 1.8 | 1403 | 772 | 631 | 784 | 624 | 468.9 | 6.26
2025-04-03 | 23:00 | 1.78 | 1394 | 767 | 637 | 767 | 660 | 476.6 | 6.41
2025-04-04 | 2:00 | 1.8 | 1405 | 768 | 637 | 768 | 629 | 480 | 6.38
2025-04-04 | 29:00 | 1.8 | 1403 | 770 | 633 | 770 | 614 | 469 | 6.36
2025-04-04 | 7:00 | 1.8 | 1402 | 767 | 635 | 746 | 638 | 476 | 6.33
2025-04-04 | 10:00 | 1.81 | 1404 | 771 | 631 | 771 | 636 | 486 | 5.7
2025-04-04 | 13:00 | 1.78 | 1403 | 769 | 632 | 783 | 631 | 476 | 6.38
2025-04-04 | 15:00 | 1.78 | 1405 | 770 | 633 | 776 | 629 | 480 | 6.40
2025-04-04 | 18:00 | 1.8 | 1409 | 770 | 634 | 765 | 622 | 488 | 6.17
2025-04-04 | 21:00 | 1.79 | 1406 | 769 | 635 | 786 | 636 | 477 | 6.43
2025-04-04 | 23:00 | 1.78 | 1407 | 771 | 636 | 741 | 625 | 478.8 | 6.42
2025-04-05 | 2:00 | 1.8 | 1409 | 771 | 638 | 789 | 641 | 488.7 | 6.38
2025-04-05 | 5:00 | 1.77 | 1405 | 771 | 634 | 782 | 620 | 484 | 6.42
2025-04-05 | 7:00 | 1.8 | 1404 | 771 | 634 | 785 | 622 | 484 | 6.41
2025-04-05 | 10:00 | 1.8 | 1404 | 771 | 633 | 778 | 633 | 473 | 6.47
2025-04-05 | 13:00 | 1.8 | 1404 | 771 | 634 | 784 | 628 | 477 | 6.45
2025-04-05 | 15:00 | 1.8 | 1410 | 772 | 636 | 750 | 638 | 477 | 6.47
2025-04-05 | 18:00 | 1.79 | 1410 | 774 | 638 | 745 | 626 | 495 | 5.98
2025-04-05 | 21:00 | 1.78 | 1411 | 770 | 640 | 787 | 647 | 499 | 6.51
2025-04-05 | 23:00 | 1.79 | 1406 | 770 | 636 | 788 | 641 | 509.8 | 6.51
2025-04-06 | 2:00 | 1.8 | 1409 | 769 | 640 | 782 | 675 | 506 | 6.45
2025-04-06 | 5:00 | 1.79 | 1406 | 770 | 636 | 777 | 668 | 498.2 | 6.37
2025-04-06 | 7:00 | 1.67 | 1370 | 735 | 630 | 775 | 635 | 537.5 | 5.9
2025-04-06 | 10:00 | 1.7 | 1407 | 771 | 636 | 765 | 632 | 485 | 5.36
2025-04-06 | 13:00 | 1.68 | 1406 | 772 | 634 | 772 | 630 | 477 | 5.37
2025-04-06 | 15:00 | 1.81 | 1406 | 770 | 636 | 790 | 633 | 491 | 5.98
2025-04-06 | 18:00 | 1.78 | 1408 | 769 | 640 | 766 | 641 | 503 | 6.4
2025-04-06 | 21:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-04-06 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 2:00 | 1.78 | 1396 | 766 | 628 | 763 | 629 | 609 | 6.69
2025-04-07 | 5:00 | 1.78 | 1398 | 769 | 629 | 732 | 629 | 546 | 6.70
2025-04-07 | 7:00 | 1.68 | 1397 | 628 | 628 | 769 | 647 | 517.51 | 6.61
2025-04-07 | 10:00 | 1.6 | 1397 | 769 | 628 | 769 | 647 | 517 | 6.61
2025-04-07 | 13:00 | 1.68 | 1396 | 769 | 627 | 769 | 631 | 521 | 6.62
2025-04-07 | 15:00 | 1.78 | 1391 | 767 | 624 | 782 | 629 | 524 | 6.62
2025-04-07 | 18:00 | 1.77 | 1396 | 768 | 630 | 759 | 627 | 522 | 6.6
2025-04-07 | 21:00 | 1.79 | 1395 | 767 | 625 | 771 | 641 | 527 | 6.6
2025-04-07 | 23:00 | 1.8 | 1410 | 771 | 636 | 782 | 630 | 518 | 6.19
2025-04-08 | 2:00 | 1.78 | 1408 | 770 | 639 | 788 | 634 | 509 | 6.52
2025-04-08 | 5:00 | 1.79 | 1409 | 769 | 639 | 790 | 640 | 506 | 6.48
2025-04-08 | 7:00 | 1.8 | 1408 | 768 | 639 | 780 | 643 | 495.2 | 6.38
2025-04-08 | 10:00 | 1.78 | 1401 | 769 | 632 | 781 | 642 | 497.7 | 6.25
2025-04-08 | 13:00 | 1.78 | 0 | 768 | 632 | 786 | 644 | 496.1 | 6.24
2025-04-08 | 15:00 | 1.79 | 1409 | 771 | 638 | 771 | 653 | 510 | 6.23
2025-04-08 | 18:00 | 1.78 | 1405 | 770 | 635 | 770 | 631 | 519 | 6.28
2025-04-08 | 21:00 | 1.79 | 1403 | 766 | 637 | 766 | 662 | 619 | 6.34
2025-04-08 | 23:00 | 1.83 | 1400 | 765 | 637 | 794 | 634 | 512 | 6.31
2025-04-09 | 2:00 | 1.79 | 1404 | 769 | 634 | 771 | 627 | 498 | 6.31
2025-04-09 | 5:00 | 1.8 | 1401 | 769 | 633 | 784 | 628 | 501 | 6.32

## RO-D
date | Heur | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP BOOSTER (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
2025-03-24 | 7:00 | 1.7 | 1385 | 770 | 615 | 765 | 583 | 360.7 | 5.78
2025-03-24 | 10:00 | 1.72 | 1382 | 770 | 61 | 712 | 560 | 362 | 5.81
2025-03-24 | 13:00 | 1.7 | 1393 | 771 | 623 | 775 | 602 | 361.4 | 5.86
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 1.72 | 1389 | 617 | 617 | 772 | 585 | 53.68 | 5.77
2025-03-24 | 21:00 | 1.75 | 1359 | 624 | 624 | 771 | 500 | 54.07 | 5.8
2025-03-24 | 23:00 | 1.71 | 1395 | 770 | 623 | 769 | 598 | 362 | 5.78
2025-03-25 | 2:00 | 1.71 | 1396 | 624 | 771 | 772 | 603 | 602 | 5.77
2025-03-25 | 5:00 | 1.7 | 1395 | 771 | 623 | 771 | 595 | 357 | 5.78
2025-03-25 | 7:00 | 1.71 | 1392 | 623 | 623 | 770 | 596 | 354 | 5.77
2025-03-25 | 10:00 | 1.71 | 1394 | 622 | 621 | 770 | 587 | 352 | 5.69
2025-03-25 | 13:00 | 1.7 | 1394 | 623 | 623 | 768 | 602 | 354 | 5.63
2025-03-25 | 15:00 | 1.71 | 1394 | 771 | 623 | 771 | 587 | 358.3 | 5.71
2025-03-25 | 18:00 | 1.7 | 1390 | 770 | 620 | 791 | 593 | 370.7 | 4.98
2025-03-25 | 21:00 | 1.71 | 1392 | 769 | 623 | 769 | 584 | 361.3 | 5.74
2025-03-26 | 0:00 | 1.69 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 583 | 54.08 | 5.68
2025-03-26 | 3:00 | 1.73 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 587 | 54.3 | 5.65
2025-03-26 | 150:00 | 1.71 | 1395 | 624 | 624 | 771 | 591 | 54.4 | 6.6
2025-03-26 | 7:00 | 1.7 | 1394 | 624 | 624 | 768 | 599 | 351 | 5.44
2025-03-26 | 10:00 | 1.71 | 1396 | 625 | 625 | 770 | 587 | 356 | 5.47
2025-03-26 | 13:00 | 1.70 | 1395 | 623 | 623 | 765 | 583 | 352 | 5.43
2025-03-26 | 15:00 | 1.7 | 1389 | 621 | 621 | 768 | 569 | 354.1 | 5.59
2025-03-26 | 18:00 | 1.7 | 1394 | 770 | 624 | 778 | 597 | 357.7 | 5.12
2025-03-26 | 21:00 | 1.72 | 1393 | 771 | 622 | 763 | 617 | 355.6 | 5.49
2025-03-26 | 23:00 | 1.84 | 1389 | 622 | 622 | 767 | 600 | 358 | 5.48
2025-03-26 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-26 | 5:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-27 | 7:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-27 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-27 | 13:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-27 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | 7:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-28 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-28 | 13:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-29 | 15:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-29 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-29 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | 7:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-30 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-30 | 13:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-30 | 15:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-30 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-30 | 21:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-30 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-31 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-31 | 21:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-31 | 23:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-31 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-31 | 5:00 | 1.7 | 1396 | 767 | 627 | 773 | 600 | 434 | 5.89
2025-04-01 | 7:00 | 1.7 | 1394 | 769 | 625 | 774 | 606 | 421 | 5.88
2025-04-01 | 10:00 | 1.7 | 1394 | 768 | 634 | 767 | 624 | 405.1 | 5.85
2025-04-01 | 13:00 | 1.71 | 1407 | 769 | 638 | 765 | 636 | 396.3 | 5.68
2025-04-01 | 15:00 | 1.71 | 1406 | 762 | 638 | 762 | 613 | 397 | 5.87
2025-04-01 | 18:00 | 1.71 | 1407 | 768 | 639 | 768 | 630 | 405 | 5.18
2025-04-01 | 21:00 | 1.7 | 1402 | 763 | 639 | 763 | 625 | 398 | 5.12
2025-04-01 | 23:00 | 1.71 | 1408 | 770 | 639 | 770 | 630 | 398 | 5.92
2025-04-02 | 2:00 | 1.72 | 1409 | 770 | 638 | 768 | 627 | 396 | 5.38
2025-04-02 | 5:00 | 1.71 | 1406 | 768 | 635 | 772 | 615 | 393 | 5.79
2025-04-02 | 7:00 | 1.72 | 1405 | 770 | 637 | 771 | 620 | 396 | 5.78
2025-04-02 | 10:00 | 1.71 | 1400 | 771 | 634 | 773 | 632 | 394 | 5.78
2025-04-02 | 13:00 | 1.71 | 1406 | 770 | 635 | 770 | 615 | 385 | 5.83
2025-04-02 | 15:00 | 1.72 | 1408 | 770 | 638 | 770 | 622 | 383.9 | 5.89
2025-04-02 | 18:00 | 1.72 | 1407 | 770 | 637 | 770 | 620 | 378 | 5.87
2025-04-02 | 21:00 | 1.7 | 1405 | 771 | 634 | 769 | 637 | 378.5 | 5.86
2025-04-02 | 23:00 | 1.71 | 1406 | 770 | 636 | 770 | 637 | 378.5 | 5.86
2025-04-03 | 2:00 | 1.7 | 1404 | 774 | 630 | 774 | 631 | 376.4 | 5.85
2025-04-03 | 29:00 | 1.78 | 1404 | 770 | 634 | 770 | 641 | 375 | 5.84
2025-04-03 | 7:00 | 1.7 | 1405 | 768 | 635 | 770 | 624 | 373 | 5.82
2025-04-03 | 10:00 | 1.7 | 1404 | 770 | 637 | 769 | 626 | 369 | 5.84
2025-04-03 | 13:00 | 1.71 | 1405 | 771 | 632 | 768 | 627 | 374 | 5.25
2025-04-03 | 15:00 | 1.71 | 1406 | 769 | 637 | 769 | 637 | 373 | 5.91
2025-04-03 | 18:00 | 1.71 | 1406 | 769 | 638 | 773 | 631 | 374 | 5.93
2025-04-03 | 21:00 | 1.72 | 1406 | 770 | 636 | 771 | 620 | 374.7 | 5.94
2025-04-03 | 23:00 | 1.69 | 1402 | 769 | 633 | 769 | 634 | 371 | 5.92
2025-04-04 | 2:00 | 1.7 | 1406 | 769 | 637 | 769 | 633 | 371 | 5.88
2025-04-04 | 29:00 | 1.7 | 1404 | 769 | 635 | 769 | 624 | 370 | 5.86
2025-04-04 | 7:00 | 1.7 | 1407 | 769 | 636 | 767 | 615 | 371 | 5.84
2025-04-04 | 10:00 | 1.7 | 1407 | 769 | 635 | 776 | 625 | 375 | 4.95
2025-04-04 | 13:00 | 1.7 | 1407 | 771 | 636 | 765 | 620 | 372 | 5.9
2025-04-04 | 15:00 | 1.7 | 1405 | 770 | 634 | 772 | 644 | 372 | 5.92
2025-04-04 | 18:00 | 1.7 | 1410 | 772 | 637 | 770 | 623 | 376 | 5.72
2025-04-04 | 21:00 | 1.71 | 1406 | 768 | 636 | 762 | 631 | 373 | 5.85
2025-04-04 | 23:00 | 1.71 | 1405 | 769 | 636 | 767 | 631 | 370 | 5.85
2025-04-05 | 2:00 | 1.72 | 1407 | 770 | 637 | 773 | 633 | 371.7 | 5.87
2025-04-05 | 5:00 | 1.71 | 1405 | 770 | 635 | 770 | 651 | 370.7 | 5.88
2025-04-05 | 7:00 | 1.7 | 1405 | 770 | 636 | 773 | 618 | 371 | 5.89
2025-04-05 | 10:00 | 1.71 | 1407 | 770 | 637 | 763 | 621 | 366 | 5.97
2025-04-05 | 13:00 | 1.7 | 7408 | 770 | 638 | 771 | 621 | 339 | 5.98
2025-04-05 | 15:00 | 1.7 | 1408 | 770 | 636 | 764 | 617 | 372 | 6.04
2025-04-05 | 18:00 | 1.71 | 1409 | 771 | 638 | 769 | 628 | 383 | 5.66
2025-04-05 | 21:00 | 1.70 | 1410 | 770 | 640 | 773 | 629 | 385 | 6.03
2025-04-05 | 23:00 | 1.78 | 1410 | 772 | 638 | 773 | 629 | 386.2 | 6.03
2025-04-06 | 2:00 | 1.7 | 1407 | 769 | 632 | 773 | 640 | 382.7 | 5.99
2025-04-06 | 5:00 | 1.7 | 1407 | 771 | 640 | 765 | 747 | 381.7 | 5.96
2025-04-06 | 7:00 | 1.8 | 1396 | 764 | 632 | 768 | 620 | 370 | 5.1
2025-04-06 | 10:00 | 1.7 | 1408 | 770 | 638 | 773 | 619 | 372 | 5.94
2025-04-06 | 13:00 | 1.68 | 1409 | 772 | 637 | 772 | 628 | 370 | 5.93
2025-04-06 | 15:00 | 1.7 | 1409 | 771 | 638 | 775 | 623 | 372 | 5,21,
2025-04-06 | 18:00 | 1.7 | 1410 | 770 | 641 | 773 | 630 | 386 | 5.98
2025-04-06 | 21:00 | 1.69 | 1410 | 770 | 641 | 776 | 628 | 389 | 5.98
2025-04-06 | 23:00 | 1.7 | 1411 | 773 | 642 | 764 | 631 | 386 | 5.97
2025-04-07 | 2:00 | 1.69 | 1411 | 771 | 639 | 767 | 633 | 383 | 6.00
2025-04-07 | 5:00 | 1.7 | 1411 | 771 | 640 | 772 | 640 | 379 | 6.00
2025-04-07 | 7:00 | 1.78 | 1406 | 636 | 636 | 770 | 640 | 367.55 | 6.02
2025-04-07 | 10:00 | 1.7 | 1402 | 769 | 633 | 769 | 625 | 526.3 | 6
2025-04-07 | 13:00 | 1.71 | 1399 | 767 | 632 | 767 | 637 | 529.3 | 6.01
2025-04-07 | 15:00 | 1.69 | 1409 | 771 | 638 | 761 | 630 | 376 | 6.06
2025-04-07 | 18:00 | 1.69 | 1411 | 771 | 641 | 772 | 619 | 382 | 6.06
2025-04-07 | 21:00 | 1.7 | 1412 | 770 | 641 | 765 | 629 | 383 | 6.02
2025-04-07 | 23:00 | 1.7 | 1407 | 769 | 641 | 772 | 624 | 383 | 5.37
2025-04-08 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-04-08 | 18:00 | 1.78 | 1405 | 769 | 636 | 769 | 640 | 437 | 6.28
2025-04-08 | 21:00 | 1.71 | 1407 | 771 | 636 | 771 | 622 | 422 | 5.76
2025-04-08 | 23:00 | 1.71 | 1405 | 770 | 635 | 775 | 621 | 412 | 5.73
2025-04-09 | 2:00 | 1.7 | 1411 | 772 | 636 | 770 | 627 | 392 | 5.66
2025-04-09 | 5:00 | 1.7 | 1410 | 771 | 639 | 773 | 628 | 391 | 5.65