## SUIVI
|  |  | Débit entré station | Self Cleaning |  |  |  |  | Prétraitement | [48 empty] | FC |  |  |  | RO | [64 empty] | Niveau permeat | PRODUCTION RO-A | PRODUCTION RO-B | PRODUCTION RO-C | PRODUCTION RO-D
Date | heur | Opérateur de salle de control | [6 empty] | UF 01 |  |  | UF 02 |  |  | UF 03 |  |  | UF 04 |  |  | UF 05 |  |  | UF 06 |  |  | UF 07 |  |  | UF 08 |  |  | UF 09 |  |  | UF 10 |  |  | UF 11 |  |  | UF 12 |  |  | UF 13 |  |  | UF 14 |  |  | UF 15 |  |  | UF 16 |  |  | Tank-RO-FEED |  |  |  |  | Conductivitée entrée | RO-A | [15 empty] | RO-B | [15 empty] | RO-C | [15 empty] | RO-D
|  |  |  | Débit SC-A | Débit SC-B | Débit SC-C | Débit SC-K | ΔP SC | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Situation | ΔP | Débit | Niv | [5 empty] | Débit LP BOOSTER | Pression HPP | Débit Entrée | ΔP(bar) | Pression permeatt | Conductivité de permeat(us/cm) | Débit perméat | pH | Débit entré PX LP | Péssion entré PX LP | Débit sortie PX HP | Péssion sortie PX HP | Débit entré PX HP | Péssion entré PX HP | Débit sortie PX LP | Péssion sortie PX LP | Débit LP BOOSTER | Pression HPP | Débit Entrée | ΔP(bar) | Pression permeat | Conductivité de permeat | Débit perméat | pH | Débit entré PX LP | Péssion entré PX LP | Débit sortie PX HP | Péssion sortie PX HP | Débit entré PX HP | Péssion entré PX HP | Débit sortie PX LP | Péssion sortie PX LP | Débit LP BOOSTER | Pression HPP | Débit Entrée | ΔP ( bar) | Pression permeatt | Conductivité de permeat (us/cm) | Débit perméat | pH | Débit entré PX LP | Péssion entré PX LP | Débit sortie PX HP | Péssion sortie PX HP | Débit entré PX HP | Péssion entré PX HP | Débit sortie PX LP | Péssion sortie PX LP | Débit LP BOOSTER | Pression HPP | Débit Entrée | ΔP(bar) | Pression permeatt | Conductivité de permeat | Débit perméat | pH | Débit entré PX LP | Péssion entré PX LP | Débit sortie PX HP | Péssion sortie PX HP | Débit entré PX HP | Péssion entré PX HP | Débit sortie PX LP | Péssion sortie PX LP
2025-01-01 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6658 | 1813 | 1967 | 1821 | 1604 | 0.97 | F | 0.2 | 495 | F | 0.56 | 500 | F | 0.49 | 498 | W-F |  |  | F | 0.66 | 494 | F | 0.53 | 497 | w-f |  |  | F | 0.28 | 496 | CEB1 |  |  | F | 0.4 | 495 | F | 0.5 | 495 | F | 0.54 | 495 | F | 0.61 | 493 | F | 0.21 | 493 | F | 0.59 | 481 | F | 0.15 | 445 | 92.52% | 14.11 | 3.07 | 0.56 | 5541 | 57.47 | 607 | 62.65 | 1378 | 1.75 | 0.48 | 402 | 604 | 5.71 | 753 | 3.81 | 770 | 60.16 | 768 | 60.91 | 742 | 2.35 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 609 | 61.72 | 1379 | 1.65 | 0.44 | 281 | 608 | 5.72 | 763 | 3.81 | 772 | 59.4 | 776 | 60.11 | 764 | 2.39 | 64.49% | 1056408 | 1037528 | 949637 | 794577
2025-01-01 | 18:00 | youness allani | 6493 | 1762 | 2038 | 1838 | 1577 | 0.96 | wbw |  |  | wb |  |  | f | 0.5 | 503 | bw |  |  | f | 0.66 | 508 | f | 0.76 | 505 | f | 0.43 | 344 | f | 0.28 | 494 | f | 0.29 | 493 | f | 0.37 | 495 | f | 0.5 | 490 | f | 0.52 | 486 | f | 0.57 | 487 | f | 0.21 | 488 | f | 0.59 | 494 | f | 0.43 | 445 | 92.4% | 14.22 | 3.07 | 0.58 | 5565 | 57.51 | 608 | 62.66 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 400 | 608 | 5.67 | 753 | 3.81 | 769 | 60.19 | 774 | 60.86 | 769 | 2.37 | 590 | 64.37 | 1360 | 1.62 | 0.52 | 595 | 610 | 6 | 763 | 3.81 | 772 | 62.11 | 762 | 62.76 | 764 | 2.38 | 581 | 63.77 | 1352 | 1.76 | 0.45 | 530 | 546 | 5.9 | 744 | 3.81 | 768 | 61.38 | 785 | 62.04 | 769 | 2.46 | 611 | 62.62 | 1383 | 1.67 | 0.45 | 272 | 611 | 5.64 | 770 | 3.81 | 770 | 60.24 | 777 | 60.96 | 765 | 2.34 | 65.04% | 1059232 | 1040291 | 952181
2025-01-01 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 6532 | 1780 | 1960 | 1860 | 1540 | 0.98 | F | 0.56 | 492 | F | 0.56 | 496 | F | 0.47 | 484 | F | 0.52 | 497 | F | 0.64 | 492 | CEB1 |  |  | F | 0.78 | 493 | F | 0.68 | 498 | F | 0.52 | 494 | F | 0.36 | 484 | WBW |  |  | F | 0.53 | 517 | WBW |  |  | F | 0.22 | 511 | F | 0.61 | 510 | BW |  |  | 88.11 | 13.98 | 3.79 | 0.58 | 5549 | 57.85 | 612 | 62.91 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 393 | 608 | 5.69 | 764 | 3.89 | 769 | 60.41 | 791 | 61.14 | 793 | 2.34 | 592 | 64.54 | 1359 | 1.63 | 0.52 | 596 | 601 | 6.06 | 760 | 3.82 | 770 | 62.18 | 765 | 62.83 | 775 | 2.31 | 580 | 63.91 | 1351 | 1.76 | 0.45 | 520 | 541 | 5.91 | 746 | 3.82 | 770 | 61.45 | 801 | 62.11 | 784 | 2.43 | 611 | 62.8 | 1378 | 1.66 | 0.44 | 266 | 608 | 5.57 | 775 | 3.82 | 770 | 60.54 | 775 | 61.15 | 776 | 2.33 | 6492% | 1064032 | 1044654 | 956621 | 802232
2025-01-02 | 10:00 | RANNANE Taha | 6486 | 1736 | 1763 | 1436 | 1433 | 0.94 | F | 0.57 | 495 | F | 0.56 | 495 | BW |  |  | F | 0.44 | 490 | F | 0.64 | 487 | F | 0.85 | 495 | W,F |  |  | F | 0.29 | 494 | F | 0.27 | 494 | F | 0.52 | 493 | F | 0.46 | 494 | F | 0.53 | 493 | F | 0.59 | 494 | F | 0.19 | 493 | F | 0.55 | 409 | W,BW |  |  | 92.44% | 14.11 | 3.13 | 0.56 | 5505 | 57.71 | 609 | 63 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 390 | 608 | 5.66 | 763 | 3.81 | 770 | 60.51 | 771 | 61.23 | 763 | 2.34 | 589 | 64.58 | 1360 | 1.63 | 0.52 | 587 | 587 | 6.03 | 766 | 3.81 | 770 | 62.29 | 772 | 62.94 | 768 | 2.37 | 579 | 63.97 | 1349 | 1.77 | 0.45 | 513 | 535 | 5.93 | 748 | 3.81 | 769 | 61.56 | 813 | 62.21 | 789 | 2.42 | 611 | 62.54 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 262 | 595 | 5.62 | 768 | 3.81 | 770 | 60.18 | 785 | 60.89 | 780 | 2.35 | 65% | 1068915.1 | 1049414.38 | 960866.5 | 807075.38
2025-01-02 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6676 | 1804 | 2072 | 1855 | 1523 | 0.98 | f | w-bw |  | f | 0.56 | 495 | f | 0.5 | 504 | bw |  |  | w-bw |  |  | f | 0.56 | 502 | f | 0.56 | 513 | f | 0.28 | 507 | f | 0.33 | 514 | f | 0.68 | 511 | f | 0.53 | 519 | f | 0.52 | 518 | f | 0.62 | 515 | f | 0.23 | 512 | f | 0.28 | 482 | f | 0.18 | 451 | 91.65% | 13.98 | 3.04 | 0.58 | 5542 | 57.66 | 609 | 62.72 | 1380 | 1.76 | 0.35 | 400 | 613 | 5.62 | 759 | 3.81 | 770 | 60.29 | 760 | 60.95 | 741 | 2.36 | 606 | 62.5 | 1378 | 1.66 | 0.39 | 545 | 613 | 5.98 | 766 | 3.81 | 773 | 60.09 | 765 | 60.83 | 761 | 2.3 | 582 | 63.79 | 1352 | 1.78 | 0.31 | 523 | 547 | 5.87 | 752 | 3.81 | 769 | 61.39 | 802 | 62.04 | 789 | 2.42 | 610 | 62.27 | 1379 | 1.66 | 0.31 | 268 | 605 | 5.61 | 782 | 3.81 | 770 | 59.84 | 785 | 60.54 | 796 | 2.3 | 52.29% | 1075179 | 1054220 | 966128 | 813222
2025-01-02 | 2:00 | youness allani | 6065 | 1568 | 1760 | 1652 | 1370 | 0.74 | f | 0.2 | 495 | wb |  |  | f | 0.5 | 498 | f | 0.59 | 496 | f | 0.63 | 500 | f | 0.54 | 495 | f | 0.82 | 495 | f | 0.28 | 493 | wb |  |  | f | 0.44 | 491 | WBW |  |  | f | 0.52 | 482 | WBW |  |  | f | 0.23 | 488 | f | 0.31 | 495 | f | 0.44 | 439 | 88.16% | 13.85 | 3.18 | 0.58 | 5547 | 57.82 | 608 | 62.97 | 1379 | 1.79 | 0.45 | 398 | 610 | 5.65 | 757 | 3.78 | 770 | 60.51 | 776 | 61.2 | 766 | 2.34 | 609 | 62.9 | 1381 | 1.66 | 0.49 | 534 | 624 | 6.01 | 771 | 3.78 | 772 | 60.55 | 772 | 61.24 | 757 | 2.32 | 579 | 64.06 | 1351 | 1.77 | 0.41 | 523 | 557 | 5.9 | 744 | 3.78 | 772 | 61.68 | 792 | 62.29 | 770 | 2.44 | 612 | 62.56 | 1381 | 1.66 | 0.41 | 263 | 607 | 5.62 | 773 | 3.78 | 770 | 60.2 | 772 | 60.9 | 780 | 2.34 | 61.23% | 1078205 | 1057260 | 968850 | 816222
2025-01-03 | 10:00 | RANNANE Taha | 5956 | 1554 | 1739 | 1647 | 1345 | 0.76 | F | 0.55 | 499 | F | 0.57 | 502 | F | 0.51 | 500 | F | 0.39 | 485 | F | 0.64 | 505 | F | 0.57 | 485 | F | 0.87 | 502 | F | 0.28 | 506 | F | 0.52 | 501 | W.BW |  |  | W.BW |  |  | F | 0.55 | 503 | BW |  |  | SOAK CEB2 |  |  | F | 0.61 | 499 | W.BW |  |  | 90.55 | 13.67 | 3.18 | 0.58 | 5556 | 57.95 | 608 | 63.02 | 1380 | 1.78 | 0.49 | 394 | 605 | 5.66 | 760 | 3.81 | 772 | 60.51 | 775 | 61.23 | 766 | 2.35 | 608 | 62.98 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 624 | 529 | 6.02 | 772 | 3.81 | 771 | 60.63 | 755 | 61.32 | 755 | 2.33 | 577 | 63.98 | 1346 | 1.78 | 0.44 | 514 | 541 | 5.93 | 752 | 3.81 | 769 | 61.56 | 804 | 62.2 | 790 | 2.42 | 611 | 62.72 | 1381 | 1.66 | 0.44 | 259 | 592 | 5.62 | 771 | 3.81 | 770 | 60.34 | 788 | 61.06 | 792 | 2.35 | 64.82% | 1083224 | 1062301 | 973340.1 | 821193
2025-01-03 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6067 | 1618 | 1766 | 1680 | 1387 | 0.8 | f | 0.3 | 497 | f | 0.57 | 491 | w,b |  |  | f | 0.42 | 494 | f | 0.62 | 493 | f | 0.89 | 494 | f | 0.26 | 487 | w,b |  |  | W,BW |  |  | f | 0.64 | 504 | f | 0.37 | 464 | BW |  |  | f | 0.58 | 497 | f | 0.37 | 486 | f | 0.53 | 488 | f | 0.36 | 435 | 88.2 | 13.94 | 2.8 | 0.56 | hs | 57.8 | 607 | 62.65 | 1377 | 1.73 | 0.49 | 399 | 601 | 5.49 | 751 | 3.8 | 770 | 60.22 | 767 | 60.96 | 749 | 2.37 | 608 | 62.57 | 1381 | 1.66 | 0.53 | 532 | 626 | 6.07 | 762 | 3.8 | 772 | 60.21 | 766 | 60.92 | 764 | 2.33 | 591 | 63.35 | 1356 | 1.73 | 0.47 | 485 | 583 | 5.95 | 766 | 3.8 | 764 | 61.03 | 768 | 61.68 | 780 | 2.32 | 610 | 62.81 | 1381 | 1.66 | 0.46 | 274 | 610 | 5.66 | 768 | 3.8 | 769 | 60.73 | 788 | 61.07 | 781 | 2.38 | 65.48% | 1089273 | 1068332 | 978345 | 827039
2025-01-03 | 2:00 | youness allani | 6344 | 1738 | 1909 | 1784 | 1496 | 0.91 | f | 0.54 | 509 | f | 0.59 | 507 | wb |  |  | f | 0.44 | 502 | f | 0.62 | 487 | f | 0.86 | 496 | f | 0.58 | 513 | f | 0.63 | 514 | f | 0.6 | 511 | f | 0.68 | 505 | WBW |  |  | f | 0.52 | 485 | f | 0.31 | 432 | f | 0.26 | 501 | BW |  |  | WBW |  |  | 91.78% | 13.94 | 2.8 | 0.59 | HS | 57.91 | 608 | 62.87 | 1379 | 1.76 | 0.48 | 399 | 622 | 5.44 | 752 | 3.82 | 770 | 60.37 | 758 | 61.05 | 743 | 2.35 | 607 | 62.75 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 525 | 618 | 6.1 | 772 | 3.82 | 772 | 60.41 | 763 | 61.13 | 767 | 2.31 | 593 | 63.22 | 1363 | 1.76 | 0.46 | 472 | 582 | 5.96 | 757 | 3.82 | 770 | 60.78 | 776 | 61.49 | 777 | 2.33 | 612 | 62.84 | 1384 | 1.67 | 0.45 | 268 | 621 | 5.62 | 767 | 3.82 | 769 | 60.49 | 769 | 61.22 | 763 | 2.34 | 65.14% | 1091894 | 1070974 | 980859 | 829679
2025-01-04 | 18:00 | RANNANE Taha | 1946 | 498 | 521 | 637 | 416 | 0.08 | W,BW |  |  | W.F |  |  | F | 0.19 | 483 | W.F |  |  | W.F |  |  | BW |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.24 | 305 | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.3 | 485 | W.F |  |  | W.F |  |  | F | 0.44 | 463 | 92.52% | 13.93 | 0 | 0.05 | 1008 | 57.47 | [16 empty] | 608 | 62.64 | 1381 | 1.66 | 0.53 | 527 | 617 | 6.04 | 771 | 3.78 | 772 | 60.28 | 763 | 60.98 | 762 | 2.46 | [32 empty] | 65.92% | 1098502 | 1077275 | 987513.3 | 836571.8
2025-01-04 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6669 | 1816 | 2020 | 1850 | 1555 | 0.98 | f | 0.19 | 496 | f | 0.56 | 494 | f | 0.48 | 489 | f | 0.73 | 496 | f | 0.79 | 496 | SOAK CEB1 |  |  | f | 0.84 | 493 | f | 0.23 | 498 | f | 0.49 | 498 | f | 0.54 | 505 | f | 0.55 | 506 | w-bw |  |  | f | 0.62 | 510 | f | 0.29 | 508 | f | 0.31 | 510 | f | 0.61 | 512 | 92.37% | 13.92 | 0 | 0.58 | 5461 | 57.77 | 606 | 62.68 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 408 | 600 | 5.64 | 766 | 3.81 | 768 | 60.23 | 771 | 60.94 | 773 | 2.35 | 608 | 62.77 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 520 | 627 | 5.48 | 765 | 3.81 | 771 | 60.46 | 753 | 60.19 | 753 | 2.33 | 594 | 63.25 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 471 | 588 | 5.84 | 793 | 3.81 | 770 | 60.84 | 781 | 61.56 | 786 | 2.44 | 611 | 62.54 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 264 | 602 | 5.55 | 788 | 3.81 | 771 | 60.16 | 778 | 60.87 | 793 | 2.29 | 64.93% | 1104757 | 1084376 | 963598 | 842780
2025-01-05 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 6615 | 1775 | 1933 | 1815 | 1551 | 0.96 | wf |  |  | f | 0.53 | 487 | f | 0.47 | 465 | f | 0.52 | 492 | wbw |  |  | f | 0.83 | 498 | f | 0.84 | 510 | ceb2 |  |  | f | 0.38 | 501 | f | 0.37 | 503 | f | 0.5 | 504 | f | 0.53 | 503 | f | 0.59 | 502 | f | 0.41 | 495 | wf |  |  | f | 0.43 | 436 | 92.26% | 13.89 | 0 | 0.59 | 5386 | 57.68 | 611 | 62.74 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 402 | 629 | 5.6 | 766 | 3.81 | 771 | 60 | 768 | 61.01 | 773 | 2.33 | 608 | 62.85 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 516 | 614 | 5.09 | 771 | 3.81 | 770 | 60.46 | 768 | 61.16 | 767 | 2.33 | 591 | 63.27 | 1361 | 1.75 | 0.47 | 467 | 588 | 5.85 | 765 | 3.81 | 770 | 60.83 | 780 | 61.5 | 774 | 2.39 | 611 | 62.49 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 597 | 5.53 | 803 | 3.81 | 770 | 60.11 | 770 | 60.84 | 805 | 2.27 | 64.98% | 1107601 | 1087266 | 996239 | 845551
2025-01-05 | 18:00 | RANNANE Taha | 6808 | 1759 | 2093 | 1826 | 1688 | 0.96 | F | 0.2 | 487 | F | 0.58 | 488 | F | 0.4 | 488 | F | 0.42 | 486 | F | 0.64 | 487 | F | 0.53 | 488 | F | 0.85 | 488 | BW |  |  | F | 0.28 | 488 | W.F |  |  | F | 0.48 | 492 | F | 0.53 | 489 | F | 0.6 | 489 | F | 0.25 | 485 | F | 0.45 | 490 | W.BW |  |  | 92.34% | 14.1 | 0 | 0.6 | 5421 | 57.54 | 614 | 62.78 | 1384 | 1.77 | 0.49 | 400 | 614 | 5.53 | 769 | 3.8 | 769 | 60.3 | 770 | 61.01 | 769 | 2.32 | 608 | 62.91 | 1378 | 1.66 | 0.54 | 514 | 629 | 5.85 | 767 | 3.8 | 769 | 60.54 | 749 | 61.24 | 747 | 2.33 | 593 | 63.27 | 1363 | 1.75 | 0.47 | 461 | 589 | 5.76 | 761 | 3.8 | 770 | 60.83 | 773 | 61.52 | 759 | 2.39 | 611 | 62.42 | 1382 | 1.66 | 0.46 | 261 | 606 | 5.51 | 803 | 3.8 | 770 | 60.04 | 776 | 60.76 | 811 | 2.27 | 64.95% | 1112417 | 1092049 | 1000894 | 850417.9
2025-01-05 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6644 | 1764 | 1948 | 1817 | 1482 | 0.96 | F | 0.5 | 455 | F | 0.57 | 487 |  | W-BW |  | F | 0.74 | 486 | F | 0.66 | 483 | F | 0.562 | 489 | F | 0.54 | 487 | F | 0.3 | 487 | F | 0.27 | 487 | F | 0.43 | 489 | F | 0.5 | 490 | F | 0.54 | 494 | F | 0.61 | 491 | WF |  |  | F | 0.59 | 490 | WF |  |  | 92.5% | 13.89 | 0 | 0.59 | 5440 | 57.62 | 608 | 62.81 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 402 | 604 | 5.6 | 759 | 3.81 | 769 | 60.38 | 767 | 61.05 | 757 | 2.35 | 607 | 62.95 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 509 | 604 | 5.92 | 763 | 3.81 | 771 | 60.59 | 757 | 61.31 | 758 | 2.32 | 592 | 63.3 | 1362 | 1.74 | 0.46 | 457 | 586 | 5.84 | 771 | 3.81 | 770 | 60.81 | 759 | 61.58 | 777 | 2.4 | 610 | 62.57 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 255 | 600 | 5.55 | 770 | 3.81 | 771 | 60.19 | 781 | 60.95 | 807 | 2.28 | 6498% | 1119447 | 1099453 | 1007933 | 857791
2025-01-06 | 10:00 | youness allani | 6520 | 1915 | 1794 | 1786 | 1511 | 0.94 | F | 0.2 | 496 | F | 0.55 | 500 | F | 0.46 | 510 | F | 0.42 | 505 | F | 0.68 | 503 | F | 0.25 | 252 | F | 0.83 | 495 | F | 0.28 | 483 | WBW |  |  | F | 0.35 | 492 | F | 0.48 | 486 | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.22 | 494 | F | 0.59 | 492 | F | 0.45 | 435 | 92.41% | 13.89 | 0 | 0.59 | 5448 | 57.53 | 609 | 62.87 | 1379 | 1.78 | 0.49 | 500 | 614 | 5.6 | 759 | 3.81 | 770 | 60.38 | 771 | 61.1 | 759 | 2.37 | 607 | 62.94 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 507 | 607 | 5.94 | 771 | 3.81 | 769 | 60.6 | 753 | 61.27 | 759 | 2.32 | 590 | 63.3 | 1361 | 1.74 | 0.46 | 456 | 591 | 5.85 | 760 | 3.81 | 769 | 60.87 | 779 | 61.58 | 769 | 2.41 | 611 | 62.58 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 254 | 615 | 5.57 | 802 | 3.81 | 768 | 60.2 | 744 | 60.92 | 786 | 2.27 | 64.98% | 1121913 | 1101939 | 1010297 | 860274
2025-01-06 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 6504 | 1970 | 1804 | 1856 | 1507 | 0.97 | F | 0.13 | 444 | F | 0.56 | 785 | WBW |  |  | F | 0.44 | 490 | F | 0.63 | 496 | F | 0.62 | 504 | F | 0.52 | 509 | F | 0.31 | 510 | F | 48 | 509 | F | 0.36 | 510 | F | 0.52 | 506 | F | 0.54 | 511 | F | 0.62 | 507 | BW |  |  | WBW |  |  | F | 0.11 | 420 | 92.3 | 14.31 | 0 | 0.6 | 5477 | 57.47 | 610 | 62.7 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 406 | 616 | 5.72 | 759 | 3.81 | 769 | 60.2 | 794 | 60.97 | 759 | 2.35 | 611 | 62.86 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 515 | 613 | 6.08 | 761 | 3.81 | 772 | 60.49 | 785 | 61.22 | 780 | 2.33 | 575 | 63.4 | 1369 | 1.73 | 0.47 | 464 | 577 | 5.9 | 755 | 3.81 | 755 | 60 | 769 | 61.72 | 775 | 2.39 | 611 | 62.37 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 599 | 5.85 | 796 | 3.81 | 769 | 60 | 767 | 60.74 | 796 | 2.28 | 6492% | 1126799 | 1106854 | 1014959 | 865157
2025-01-06 | 2:00 | RANNANE Taha | 6082 | 1658 | 1816 | 1714 | 1440 | 0.83 | CEB2 |  |  | F | 0.41 | 500 | F | 0.46 | 503 | F | 0.46 | 499 | F | 0.65 | 496 | F | 0.65 | 499 | SOAK CEB2 |  |  | F | 0.31 | 498 | F | 0.58 | 494 | W.BW |  |  | W.BW |  |  | F | 0.54 | 500 | F | 0.57 | 401 | F | 0.2 | 498 | F | 0.6 | 501 | F | 0.45 | 457 | 72.76% | 14.24 | 0 | 0.6 | 5524 | 57.85 | 610 | 62.77 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 406 | 603 | 5.76 | 761 | 3.82 | 771 | 60.29 | 778 | 61.01 | 766 | 2.36 | 610 | 62.91 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 518 | 614 | 6.11 | 764 | 3.81 | 770 | 60.55 | 766 | 61.26 | 760 | 2.33 | 594 | 63.26 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 463 | 581 | 6 | 765 | 3.81 | 771 | 60.83 | 781 | 61.52 | 772 | 2.41 | 609 | 62.42 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 262 | 611 | 5.7 | 792 | 3.81 | 769 | 60.04 | 767 | 60.76 | 791 | 2.28 | 65.1% | 1131741 | 1111835 | 1019689 | 870097.9
2025-01-07 | 10:00 | youness allani | 5910 | 1600 | 1822 | 1652 | 1344 | 0.82 | f | 0.54 | 490 | wB |  |  | F | 0.52 | 486 | F | 0.48 | 486 | F | 0.62 | 491 | F | 0.53 | 509 | F | 0.75 | 380 | F | 0.28 | 492 | F | 0.29 | 489 | WB |  |  | F | 0.49 | 490 | BW |  |  | F | 0.64 | 492 | F | 0.2 | 491 | F | 0.59 | 495 | F | 0.44 | 432 | 84.08% | 14.12 | 0 | 0.6 | 5575 | 57.86 | 610 | 62.83 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 405 | 601 | 5.69 | 760 | 3.79 | 769 | 60.37 | 762 | 61.05 | 759 | 2.34 | 611 | 62.86 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 517 | 617 | 6.07 | 766 | 3.79 | 769 | 60.49 | 749 | 61.22 | 749 | 2.49 | hs | hs | sh | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | HS | hs | hs | 611 | 62.42 | 1378 | 1.66 | 0.44 | 260 | 608 | 5.72 | 799 | 3.79 | 769 | 60.08 | 769 | 60.8 | 791 | 2.33 | 65.76% | 1137006 | 1117454 | 1024735 | 875677
2025-01-07 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 6581 | 1760 | 2006 | 1834 | 1500 | 1.01 | F | 0.51 | 500 | F | 0.52 | 501 | WBW |  |  | F | 0.74 | 489 | F | 0.64 | 495 | F | 0.64 | 494 | F | 0.84 | 490 | F | 0.29 | 492 | F | 0.6 | 491 | WF |  |  | F | 0.49 | 494 | F | 0.53 | 492 | F | 0.61 | 490 | BW |  |  | F | 0.53 | 487 | F | 0.46 | 461 | 92.44 | 14.3 | 0 | 0.6 | 5570 | 57.57 | 611 | 62.57 | 1381 | 1.57 | 0.49 | 414 | 619 | 5.72 | 767 | 3.8 | 769 | 60.15 | 755 | 60.88 | 765 | 2.34 | 610 | 62.9 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 516 | 618 | 6.06 | 771 | 3.8 | 769 | 60.33 | 759 | 61.17 | 759 | 2.33 | 599 | 63.29 | 1363 | 1.75 | 0.47 | 467 | 594 | 5.95 | 758 | 3.8 | 770 | 60.76 | 774 | 61.45 | 752 | 2.36 | 609 | 62.46 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 260 | 616 | 5.68 | 805 | 3.8 | 770 | 60.04 | 777 | 60.75 | 811 | 2.33 | 6519% | 1139711 | 1121738 | 1028740 | 879847
2025-01-07 | 2:00 | RANNANE Taha | 5575 | 1561 | 1647 | 1593 | 1289 | 0.73 | F | 0.18 | 495 | F | 0.56 | 490 | F | 0.96 | 495 | W.BW |  |  | BW |  |  | F | 0.82 | 484 | F | 0.68 | 493 | F | 0.26 | 493 | F | 0.37 | 490 | F | 0.66 | 489 | W.BW |  |  | soak CEB1 |  |  | F | 0.62 | 490 | F | 0.32 | 491 | F | 0.55 | 491 | W.F |  |  | 88.72% | 14.05 | 0 | 0.34 | 4063 | 57.78 | 612 | 62.61 | 1383 | 1.79 | 0.49 | 404 | 603 | 5.62 | 783 | 3.8 | 771 | 60.1 | 779 | 60.81 | 783 | 2.36 | 608 | 63.06 | 1379 | 1.64 | 0.53 | 516 | 604 | 5.98 | 760 | 3.8 | 770 | 60.72 | 774 | 61.42 | 763 | 2.41 | 594 | 63.27 | 1364 | 1.74 | 0.47 | 464 | 588 | 5.88 | 755 | 3.8 | 769 | 60.84 | 775 | 61.52 | 766 | 2.51 | [16 empty] | 63.61% | 1144668 | 1126633 | 1033449 | 884725.8
2025-01-08 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 5071 | 1394 | 1499 | 1402 | 1232 | 0.63 | w-bw |  |  | W-F |  |  | F | 0.53 | 510 | F | 0.48 | 511 | W-F |  |  | W-F |  |  | F | 0.9 | 510 | BW |  |  | F | 0.52 | 510 | F | 0.28 | 481 | F | 0.5 | 497 | F | 0.54 | 482 | F | 0.52 | 496 | F | 0.29 | 502 | F | 0.52 | 494 | W-F |  |  | 92.43% | 14.03 | 0 | 0.36 | 4030 | 57.51 | 611 | 62.71 | 1381 | 1.77 | 0.48 | 401 | 609 | 5.56 | 772 | 3.77 | 770 | 60.2 | 781 | 60.93 | 779 | 2.4 | 589 | 64.58 | 1360 | 1.63 | 0.52 | 587 | 587 | 6.03 | 766 | 3.77 | 770 | 62.29 | 772 | 62.94 | 768 | 2.37 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.87% | 1151503 | 1131247 | 1037886 | 887202
2025-01-08 | 18:00 | youness allani | 6766 | 1390 | 1815 | 1405 | 1504 | 0.8 | F | 0.51 | 500 | f | 0.56 | 495 | f | 0.5 | 504 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.56 | 502 | f | 0.56 | 513 | f | 0.28 | 507 | f | 0.33 | 514 | f | 0.68 | 511 | bw | bw | bw | f | 0.52 | 518 | f | 0.62 | 515 | f | 0.23 | 512 | f | 0.28 | 482 | f | 0.19 | 450 | 91.65% | 13.98 | 0 | 0.36 | 5542 | 57.66 | 609 | 62.72 | 1380 | 1.76 | 0.48 | 400 | 613 | 5.62 | 759 | 3.81 | 770 | 60.29 | 760 | 60.95 | 741 | 2.36 | 606 | 62.5 | 1378 | 1.66 | 0.39 | 545 | 613 | 5.98 | 766 | 3.81 | 773 | 60.09 | 765 | 60.83 | 761 | 2.3 | 582 | 63.79 | 1352 | 1.78 | 0.47 | 523 | 547 | 5.87 | 752 | 3.81 | 769 | 61.39 | 802 | 62.04 | 789 | 2.42 | 610 | 62.27 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 605 | 5.61 | 782 | 3.81 | 770 | 59.84 | 785 | 60.54 | 796 | 2.3 | 65% | 1154489 | 1133104 | 1040743 | 890180
2025-01-08 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 5255 | 1373 | 1418 | 1430 | 1199 | 0.58 | F | 0.37 | 486 | F | 0.56 | 490 | F | 0.9 | 487 | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.9 | 510 | F | 0.23 | 512 | WF |  |  | F | 0.36 | 503 | F | 0.45 | 478 | F | 0.52 | 488 | BW |  |  | F | 0.19 | 493 | WF |  |  | F | 0.36 | 258 | 92.4 | 14.11 | 0 | 0.37 | 4100 | 57.83 | [16 empty] | 608 | 62.71 | 1378 | 1.65 | 0.54 | 533 | 626 | 6.08 | 773 | 3.83 | 771 | 60.34 | 757 | 61.05 | 760 | 2.37 | 595 | 63.39 | 1367 | 1.75 | 0.48 | 467 | 597 | 5.97 | 752 | 3.83 | 769 | 60.92 | 751 | 61.62 | 734 | 2.5 | 611 | 62.35 | 1382 | 1.65 | 0.44 | 263 | 608 | 5.54 | 785 | 3.83 | 768 | 60.15 | 788 | 61.24 | 795 | 2.33 | 6616% | 1159083 | 1138043 | 1045443 | 895130
2025-01-09 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6820 | 1850 | 2013 | 1646 | 1502 | 1.11 | f | 0.18 | 484 | f | 0.55 | 483 | f | -0.98 | 482 | f | 0.44 | 482 | f | 0.67 | 487 | bw |  |  | f | 0.71 | 493 | f | 0.26 | 495 | f | 0.29 | 482 | w-bw |  |  | w-bw |  |  | f | 0.54 | 509 | f | 0.63 | 506 | f | 0.2 | 508 | f | 0.63 | 506 | f | 0.35 | 406 | 92.28% | 14.15 | 3.09 | 0.61 | 5199 | 57.46 | 608 | 62.74 | 1379 | 1.78 | 0.51 | 413 | 613 | 5.72 | 754 | 3.81 | 771 | 60.27 | 778 | 60.98 | 760 | 2.37 | 609 | 62.75 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 528 | 618 | 6.08 | 773 | 3.81 | 770 | 60.38 | 750 | 61.1 | 752 | 2.31 | 590 | 63.35 | 1361 | 1.74 | 0.48 | 474 | 595 | 5.99 | 770 | 3.81 | 771 | 60.75 | 755 | 61.44 | 750 | 2.36 | 609 | 62.71 | 1378 | 1.66 | 0.47 | 272 | 612 | 5.69 | 767 | 3.81 | 770 | 60.33 | 775 | 61.05 | 779 | 2.35 | 65.65% | 1164815 | 1144794 | 1051524 | 901267
2025-01-09 | 18:00 | youness allani | 6791 | 1636 | 1966 | 1669 | 1619 | 1 | f | 0.21 | 479 | f | 0.27 | 481 | f | 0.53 | 483 | f | 0.69 | 493 | f | 0.67 | 511 | bw |  |  | f | 0.89 | 506 | f | 0.22 | 509 | f | 0.44 | 506 | wbw |  |  | wbw |  |  | f | 0.54 | 511 | f | 0.28 | 496 | wf |  |  | f | 0.28 | 494 | f | 0.4 | 416 | 92.19% | 14.42 | 3.1 | 0.61 | 5342 | 57.58 | 611 | 62.5 | 1378 | 1.74 | 0.5 | 411 | 607 | 5.69 | 766 | 3.78 | 771 | 60.01 | 757 | 60.76 | 759 | 2.34 | 611 | 62.68 | 1378 | 1.65 | 0.54 | 528 | 631 | 5.99 | 761 | 3.78 | 770 | 60.32 | 757 | 61.05 | 758 | 2.33 | 597 | 63.16 | 1365 | 1.75 | 0.47 | 470 | 601 | 5.91 | 751 | 3.78 | 771 | 60.85 | 770 | 61.55 | 751 | 2.39 | 612 | 62.66 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 272 | 616 | 5.65 | 773 | 3.78 | 770 | 60.3 | 774 | 61.02 | 775 | 2.33 | 65.49% | 1167971 | 1147967 | 1054545 | 904420
2025-01-09 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 6607 | 1930 | 1912 | 1627 | 1657 | 1.09 | f | 0.18 | 496 | f | 0.57 | 495 | bw |  |  | f | 0.47 | 587 | f | 0.65 | 495 | wbw |  |  | f | 0.81 | 514 | f | 0.28 | 512 | f | 0.27 | 515 | f | 0.39 | 514 | f | 0.39 | 508 | wf |  |  | f | 0.52 | 498 | f | 0.65 | 497 | f | 0.57 | 503 | f | 0.15 | 439 | 92.44 | 14.21 | 3.09 | 0.61 | 5320 | 57.97 | 609 | 62.66 | 1376 | 1.77 | 0.5 | 411 | 620 | 5.67 | 760 | 3.81 | 771 | 60.16 | 775 | 60.91 | 767 | 2.34 | 611 | 61.81 | 1379 | 1.64 | 0.55 | 531 | 620 | 6.03 | 764 | 3.81 | 773 | 60.42 | 755 | 61.14 | 752 | 2.33 | 596 | 63.27 | 1365 | 1.74 | 0.48 | 471 | 586 | 5.93 | 751 | 3.81 | 770 | 60.92 | 773 | 61.58 | 756 | 2.43 | 611 | 62.84 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 269 | 619 | 5.92 | 765 | 3.81 | 774 | 60.45 | 765 | 61.05 | 771 | 2.24 | 6588% | 1172962 | 1152896 | 1059236 | 909398
2025-01-10 | 10:00 | RANNANE Taha | 6707 | 2000 | 1919 | 1600 | 1752 | 1.08 | W.BW |  |  | F | 0.54 | 484 | F | 0.98 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.66 | 486 | F | 0.47 | 461 | F | 0.88 | 487 | F | 0.22 | 483 | F | 0.26 | 486 | F | 0.7 | 488 | BW |  |  | F | 0.53 | 486 | F | 0.63 | 488 | F | 0.3 | 485 | F | 0.58 | 488 | W.BW |  |  | 85.08% | 14.18 | 3.09 | 0.6 | 5213 | 57.81 | 609 | 62.62 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 408 | 602 | 5.68 | 767 | 3.83 | 772 | 60.13 | 779 | 60.85 | 771 | 2.35 | 609 | 62.74 | 1380 | 1.66 | 0.54 | 528 | 630 | 6.02 | 774 | 3.83 | 770 | 60.37 | 749 | 61.08 | 753 | 2.33 | 591 | 63.3 | 1361 | 1.74 | 0.47 | 468 | 581 | 5.93 | 766 | 3.83 | 769 | 60.87 | 780 | 61.56 | 764 | 2.27 | 610 | 62.94 | 1373 | 1.66 | 0.46 | 267 | 612 | 5.63 | 764 | 3.83 | 769 | 60.56 | 767 | 61.28 | 760 | 2.37 | 64.91% | 11777762 | 1157836 | 1063925 | 914220.5
2025-01-10 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6640 | 1919 | 2137 | 1638 | 1590 | 1.04 | f | 0.5 | 489 | f | 0.29 | 512 | f | 0.54 | 496 | f | 0.41 | 479 | f | 0.6 | 482 | f | 0.54 | 487 | f | 0.75 | 490 | f | 0.24 | 490 | f | 0.3 | 480 | f | 0.68 | 488 | f | 0.48 | 486 | f | 0.51 | 504 | bw |  |  | f | 0.21 | 529 | f | wf |  |  | SOAKCEB1 |  | 92.02% | 14.31 | 3.07 | 0.61 | 6014 | 57.8 | 608 | 62.68 | 1384 | 1.74 | 0.49 | 408 | 602 | 5.85 | 757 | 3.81 | 770 | 60.22 | 776 | 60.96 | 772 | 2.34 | 610 | 62.66 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 529 | 613 | 5.89 | 778 | 3.81 | 770 | 60.31 | 754 | 61.03 | 754 | 2.34 | 594 | 63.27 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 467 | 589 | 5.8 | 755 | 3.81 | 768 | 60.47 | 779 | 61.58 | 750 | 2.37 | 610 | 62.94 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 267 | 606 | 5.56 | 775 | 3.81 | 770 | 60.53 | 777 | 61.23 | 782 | 2.33 | 65.03% | 1175359 | 1155405 | 1061600 | 911719.63
2025-01-10 | 2:00 | youness allani | 6630 | 1914 | 1954 | 1768 | 1591 | 0.98 | f | 0.26 | 496 | f | 0.56 | 493 | f | 0.44 | 505 | f | 0.45 | 507 | wf |  |  | wbw |  |  | f | 0.81 | 496 | f | 0.26 | 497 | f | 0.25 | 491 | f | 0.38 | 489 | f | 0.49 | 485 | f | 0.52 | 488 | wf |  |  | f | 0.17 | 487 | f | 0.3 | 475 | f | 0.38 | 433 | 80.18% | 14.27 | 3.07 | 0.61 | 5304 | 57.84 | 610 | 62.67 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 407 | 625 | 5.66 | 765 | 3.8 | 771 | 60.2 | 747 | 60.93 | 760 | 2.35 | 609 | 62.78 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 528 | 616 | 6 | 766 | 3.8 | 771 | 60.44 | 759 | 61.13 | 741 | 2.35 | 593 | 63.34 | 1364 | 1.74 | 0.46 | 466 | 569 | 5.91 | 753 | 3.8 | 770 | 60.88 | 779 | 61.1 | 761 | 2.44 | 611 | 62.9 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 265.44 | 626 | 5.62 | 773 | 3.8 | 769 | 60.55 | 755 | 61.27 | 755 | 2.34 | 65.01% | 1180185 | 1167707 | 1073332 | 924043
2025-01-11 | 10:00 | RANNANE Taha | 6707 | 2000 | 1919 | 1600 | 1752 | 1.08 | W,BW |  |  | F | 0.54 | 484 | F | 0.98 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.66 | 486 | F | 0.47 | 461 | F | 0.88 | 487 | F | 0.22 | 483 | F | 0.26 | 486 | F | 0.7 | 488 | bw |  |  | F | 0.53 | 486 | F | 0.63 | 488 | F | 0.3 | 485 | F | 0.58 | 488 | W,BW |  |  | 92.23% | 14.14 | 3.07 | 0.61 | 3960 | 57.69 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42 | [16 empty] | 65.02% | 1192464.63 | 1172596.25 | 1077974.94 | 924841.13
2025-01-11 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6459 | 1770 | 2025 | 1840 | 1671 | 1 | F | 0.17 | 489 | F | 0.53 | 491 | F | 0.41 | 490 | F | 0.49 | 493 | F | 0.6 | 489 | F | 0.51 | 487 | WBW |  |  | F | 0.23 | 486 | F | 0.33 | 481 | F | 0.63 | 482 | F | 0.53 | 492 | F | 0.52 | 486 | WF |  |  | F | 0.21 | 490 | F | 0.55 | 496 | WBW |  |  | 92.27% | 14.33 | 0 | 0.61 | 5176 | 57.65 | 610 | 62.66 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 406 | 611 | 5.65 | 761 | 3.78 | 771 | 60.13 | 768 | 60.89 | 762 | 2.32 | 609 | 62.71 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 528 | 612 | 5.98 | 775 | 3.78 | 770 | 60.38 | 747 | 61.08 | 752 | 2.32 | 595 | 63.25 | 1363 | 1.75 | 0.46 | 464 | 591 | 5.89 | 754 | 3.78 | 770 | 60.9 | 781 | 61.6 | 759 | 2.24 | 611 | 62.69 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 275 | 616 | 5.63 | 773 | 3.78 | 769 | 60.36 | 757 | 61.08 | 765 | 2.33 | 64.45% | 1197436 | 1177615 | 1082698 | 931891
2025-01-11 | 2:00 | youness allani | 6667 | 1918 | 1857 | 1847 | 1536 | 1.01 | f | 0.54 | 510 | bw |  |  | f | 0.45 | 510 | wf |  |  | f | 0.62 | 504 | f | 0.49 | 496 | f | 0.85 | 497 | f | 0.26 | 497 | f | 0.57 | 501 | wbw |  |  | f | 0.52 | 495 | f | 0.53 | 495 | f | 0.66 | 497 | wf |  |  | wbw |  |  | f | 0.4 | 452 | 92.34% | 14.26 | 3.03 | 0.63 | 5213 | 57.78 | 612 | 62.82 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 406 | 623 | 5.63 | 759 | 3.81 | 770 | 60.36 | 765 | 61.05 | 758 | 2.35 | 610 | 62.83 | 1381 | 1.64 | 0.54 | 528 | 619 | 5.97 | 770 | 3.81 | 769 | 60.45 | 757 | 61.15 | 749 | 2.32 | 592 | 63.39 | 1362 | 1.74 | 0.47 | 464 | 593 | 5.88 | 772 | 3.81 | 770 | 60.85 | 774 | 61.58 | 766 | 2.41 | 611 | 62.87 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 271 | 612 | 5.61 | 775 | 3.81 | 768 | 60.48 | 773 | 61.21 | 775 | 2.36 | 65.06% | 1202315 | 1182563 | 1087430 | 936875
2025-01-12 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 6660 | 1817 | 1990 | 1840 | 1516 | 1 | F | 0.55 | 502 | F | 0.52 | 499 | F | 0.46 | 500 | F | 0.49 | 490 | F | 0.6 | 502 | WF |  |  | WF |  |  | WF | WF | WF | F | 0.41 | 512 | F | 0.6 | 488 | F | 0.52 | 496 | F | 0.52 | 496 | F | 0.61 | 498 | F | 0.17 | 503 | BW | BW | BW | F | 0.4 | 470 | 92.11% | 14.2 | 1.59 | 0.63 | 5130 | 57.7 | 611 | 62.78 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 405 | 622 | 5.5 | 767 | 3.8 | 770 | 60.3 | 768 | 60.95 | 760 | 2.35 | 610 | 62.8 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 528 | 618 | 5.84 | 770 | 3.81 | 769 | 60.44 | 760 | 61.14 | 759 | 2.32 | 590 | 63.31 | 1362 | 1.74 | 0.47 | 464 | 593 | 5.76 | 771 | 3.79 | 770 | 60.5 | 780 | 61.4 | 779 | 2.46 | 611 | 62.81 | 1372 | 1.66 | 0.45 | 271 | 613 | 5.61 | 772 | 3.81 | 768 | 60.4 | 771 | 61.11 | 773 | 2.3 | 65.02% | 1207191 | 1187404 | 1092074 | 941698
2025-01-12 | 18:00 | RANNANE Taha | 6761 | 1777 | 1940 | 1831 | 1544 | 1.01 | F | 0.53 | 512 | F | 0.56 | 510 | W,F |  |  | BW |  |  | F | 0.66 | 516 | F | 0.84 | 511 | F | 0.27 | 514 | F | 0.3 | 495 | F | 0.7 | 509 | F | 0.68 | 488 | W,BW |  |  | W,BW |  |  | F | 0.64 | 494 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 460 | F | 0.41 | 424 | 92.32% | 14.58 | 1.59 | 0.61 | 5020 | 57.66 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42 | 614 | 62.68 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 273 | 612 | 5.36 | 763 | 3.82 | 770 | 60.35 | 768 | 61.1 | 758 | 2.35 | 65.19% | 1212113 | 1192352 | 1096780 | 946615.4
2025-01-12 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 5423 | 1429 | 1493 | 1482 | 1373 | 0.63 | f | 0.52 | 489 | f | 0.54 | 493 | f | -0.94 | 494 | f | 0.45 | 499 | bw |  |  | w-bw |  |  | w-bw |  |  | soak ceb1 |  |  | f | 0.25 | 492 | f | 0.67 | 495 | w-bw |  |  | w-bw |  |  | f | 0.6 | 488 | f | 0.49 | 423 | f | 0.54 | 449 | f | 0.33 | 501 | 87.3% | 14.37 | 2.15 | 0.62 | 5088 | 57.89 | 610 | 62.65 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 408 | 621 | 5.38 | 767 | 3.78 | 770 | 60.16 | 757 | 60.87 | 753 | 2.32 | 609 | 62.81 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 533 | 627 | 5.62 | 768 | 3.78 | 771 | 60.46 | 760 | 61.19 | 756 | 2.3 | 592 | 63.39 | 1361 | 1.74 | 0.47 | 466 | 587 | 5.56 | 813 | 3.78 | 770 | 60.96 | 771 | 61.62 | 812 | 2.37 | 609 | 62.92 | 1377 | 1.66 | 0.45 | 270 | 628 | 5.34 | 787 | 3.78 | 771 | 62.55 | 758 | 61.28 | 773 | 2.33 | 65.03% | 1219352 | 1199640 | 1103721 | 953852
2025-01-13 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 6650 | 1777 | 1980 | 1720 | 1550 | 0.98 | ceb1 |  |  | wf |  |  | f | 0.97 | 508 | f | 0.62 | 520 | f | 0.64 | 492 | f | 0.82 | 491 | f | 0.82 | 487 | f | 0.23 | 490 | f | 0.48 | 450 | wbw |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | f | 0.66 | 508 | f | 0.25 | 499 | f | 0.18 | 452 | f | 0.18 | 451 | 92.12 | 14.33 | 1.57 | 0.62 | 5099 | 57.76 | 610 | 62.63 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 404 | 622 | 5.37 | 761 | 3.8 | 770 | 60.17 | 770 | 60.87 | 766 | 2.31 | 610 | 62.84 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 530 | 599 | 5.99 | 769 | 3.8 | 770 | 60.44 | 744 | 61.15 | 761 | 2.3 | 594 | 63.32 | 1365 | 1.73 | 0.47 | 464 | 570 | 5.61 | 750 | 3.8 | 770 | 60.86 | 770 | 61.62 | 815 | 2.31 | 608 | 62.68 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 267 | 611 | 5.34 | 766 | 3.8 | 770 | 62.35 | 760 | 61.2 | 760 | 2.33 | 65% | 1221909 | 1202302 | 1106260 | 956519
2025-01-13 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6434 | 1672 | 1872 | 1855 | 1607 | 0.98 | f | 0.5 | 483 | f | 0.52 | 482 | f | -0.97 | 483 | f | 0.43 | 484 | f | 0.62 | 481 | f | 0.84 | 485 | w-bw |  |  | f | 0.27 | 485 | bw |  |  | f | 0.35 | 513 | w-bw |  |  | bw |  |  | f | 0.65 | 512 | w-bw |  |  | f | 0.56 | 505 | f | 0.4 | 443 | 89.92% | 14.46 | 1.57 | 0.61 | 5038 | 57.92 | 611 | 62.62 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 407 | 626 | 5.31 | 769 | 3.82 | 768 | 60.18 | 759 | 60.9 | 756 | 2.34 | 611 | 62.85 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 533 | 615 | 5.65 | 770 | 3.82 | 770 | 60.48 | 771 | 61.15 | 765 | 2.31 | 593 | 63.22 | 1366 | 1.75 | 0.47 | 465 | 587 | 5.57 | 753 | 3.82 | 768 | 60.9 | 775 | 61.62 | 758 | 2.43 | 611 | 62.91 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 269 | 609 | 5.38 | 766 | 3.82 | 769 | 60.58 | 764 | 61.3 | 766 | 2.36 | 65.09% | 1228022 | 1208360 | 1111947 | 962556
2025-01-13 | 2:00 | RANNANE Taha | 6919 | 1698 | 1967 | 1817 | 1592 | 0.98 | F | 0.21 | 514 | F | 0.55 | 511 | F | 0.97 | 511 | bw | bw | bw | f | 0.62 | 512 | w-f | w-f | w-f | f | 0.86 | 510 | f | 0.27 | 512 | f | 0.3 | 512 | f | 0.65 | 512 | f | 0.53 | 512 | f | 0.53 | 512 | w-bw |  |  | f | 0.21 | 476 | f | 0.42 | 498 | f | 0.39 | 421 | 92.3% | 14.31 | 2.41 | 0.62 | 5121 | 58 | 609 | 62.68 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 407 | 623 | 5.34 | 767 | 3.81 | 770 | 60.19 | 757 | 60.91 | 760 | 2.33 | 608 | 62.83 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 531 | 620 | 5.66 | 768 | 3.81 | 770 | 60.47 | 759 | 61.18 | 757 | 2.33 | 592 | 63.28 | 1361 | 1.75 | 0.47 | 462 | 588 | 5.6 | 756 | 3.81 | 769 | 60.84 | 773 | 61.51 | 761 | 2.44 | 610 | 62.93 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 267 | 605 | 5.37 | 775 | 3.81 | 770 | 60.65 | 775 | 61.27 | 778 | 2.35 | 64.97% | 1231741 | 1212102 | 1115478 | 966246.6
2025-01-14 | 10:00 | youness allani | 6839 | 1847 | 1907 | 1740 | 1506 | 0.98 | WBW |  |  | f | 0.55 | 498 | f | -0.98 | 499 | f | 0.44 | 489 | f | 0.54 | 407 | f | 0.68 | 483 | f | 0.83 | 491 | f | 0.27 | 504 | bw |  |  | f | 0.67 | 512 | f | 0.53 | 504 | f | 0.52 | 500 | f | 0.65 | 498 | f | 0.19 | 502 | f | 0.56 | 498 | f | 0.4 | 418 | 84.87% | 14.11 | 2.41 | 0.64 | 5197 | 57.91 | 611 | 62.85 | 1381 | 1.76 | 0.47 | 402 | 608 | 5.36 | 768 | 3.82 | 768 | 60.37 | 769 | 61.1 | 769 | 2.35 | 610 | 62.94 | 1375 | 1.65 | 0.51 | 528 | 626 | 5.69 | 769 | 3.82 | 769 | 60.59 | 755 | 61.34 | 748 | 2.32 | 591 | 63.54 | 1361 | 1.75 | 0.44 | 461 | 576 | 5.64 | 763 | 3.82 | 769 | 60.97 | 776 | 61.66 | 764 | 2.42 | 612 | 63.21 | 1383 | 1.66 | 0.45 | 263 | 624 | 5.38 | 768 | 3.82 | 772 | 60.75 | 769 | 61.46 | 774 | 2.37 | 66.87% | 1236650 | 1217038 | 1120167 | 971162
2025-01-14 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 6875 | 1820 | 1803 | 1750 | 1554 | 0.98 | bw |  |  | WBW |  |  | f | -0.98 | 495 | f | 0.43 | 491 | f | 0.67 | 511 | WBW |  |  | f | 0.863 | 502 | f | 0.28 | 499 | f | 0.59 | 494 | f | 0.4 | 493 | f | 0.39 | 495 | WBW |  |  | f | 0.32 | 490 | f | 0.32 | 492 | f | 0.21 | 493 | f | 0.43 | 427 | 90.77% | 14.12 | 2.79 | 0.65 | 5119 | 58.04 | 610 | 62.82 | 1379 | 1.75 | 0.48 | 400 | 611 | 5.32 | 767 | 3.83 | 769 | 60.83 | 791 | 61.07 | 788 | 2.35 | 609 | 62.96 | 1379 | 1.66 | 0.54 | 526 | 616 | 5.65 | 770 | 3.83 | 770 | 60.6 | 766 | 61.3 | 750 | 2.3 | 592 | 63.49 | 1362 | 1.74 | 0.46 | 458 | 580 | 5.58 | 760 | 3.83 | 770 | 60.96 | 786 | 61.66 | 768 | 2.38 | 611 | 63.03 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 262 | 623 | 5.4 | 770 | 3.84 | 771 | 60.77 | 770 | 61.22 | 773 | 2.39 | 67.18% | 1241656 | 1221936 | 1124776 | 976250
2025-01-14 | 2:00 | RANNANE Taha | 3733 | 1058 | 1027 | 1090 | 925 | 0.36 | F | 0.46 | 492 | F | 0.49 | 479 | F | 0.99 | 490 | F | 0.59 | 491 | F | 0.65 | 492 | WF |  |  | F | 0.84 | 494 | F | 0.26 | 491 | F | 0.53 | 491 | F | 0.46 | 496 | WBW |  |  | F | 0.52 | 493 | F | 0.63 | 493 | F | 0.28 | 489 | F | 0.59 | 490 | BW |  |  | 92.29% | 13.93 | 2.79 | 0.64 | 5077 | 58.21 | 609 | 62.89 | 1382 | 1.78 | 0.49 | 398 | 609 | 5.27 | 766 | 3.81 | 772 | 60.38 | 773 | 61.1 | 766 | 2.32 | 607 | 62.93 | 1377 | 1.65 | 0.54 | 524 | 617 | 5.6 | 765 | 3.81 | 770 | 60.57 | 759 | 61.28 | 754 | 2.31 | 589 | 63.45 | 1359 | 1.74 | 0.47 | 456 | 590 | 5.54 | 814 | 3.81 | 769 | 61.01 | 769 | 61.71 | 819 | 2.36 | 610 | 63.12 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 263 | 607 | 5.32 | 772 | 3.81 | 769 | 60.76 | 773 | 61.47 | 772 | 2.35 | 65.08% | 1246544 | 1226969 | 1129597 | 980689.2
2025-01-15 | 10:00 | youness allani | 3431 | 1007 | 1030 | 1031 | 874 | 0.33 | f | 0.21 | 486 | hs |  |  | f | 0.54 | 494 | f | 0.42 | 491 | f | 0.68 | 490 | f | 0.77 | 496 | wf |  |  | f | 0.23 | 489 | wf |  |  | f | 0.34 | 494 | f | 0.52 | 493 | f | 0.52 | 493 | f | 0.65 | 493 | f | 0.15 | 488 | f | 0.57 | 495 | WBW |  |  | 88.96% | 13.64 | 2.85 | 0.65 | 5059 | 58.15 | 609 | 63.11 | 1379 | 1.78 | 0.44 | 394 | 598 | 5.3 | 766 | 3.82 | 769 | 60.6 | 769 | 61.34 | 762 | 2.35 | 608 | 63.27 | 1380 | 1.65 | 0.49 | 520 | 631 | 5.65 | 762 | 3.82 | 772 | 60.89 | 762 | 61.61 | 757 | 2.35 | 588 | 63.65 | 1357 | 1.74 | 0.41 | 452 | 575 | 5.6 | 826 | 3.82 | 771 | 61.12 | 799 | 61.74 | 811 | 2.42 | 611 | 63.43 | 1381 | 1.68 | 0.41 | 257 | 604 | 5.34 | 775 | 3.82 | 766 | 61.02 | 753 | 61.73 | 770 | 2.36 | 60.82% | 1251445 | 1231835 | 1134251 | 985565.25
2025-01-15 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 2800 | 905 | 817 | 810 | 637 | 0.19 | F | 0.27 | 495 | WF |  |  | F | 0.87 | 511 | BW |  |  | F | 0.61 | 509 | WF |  |  | F | 0.49 | 498 | WBW |  |  | F | 0.32 | 400 | F | 0.64 | 490 | F | 0.5 | 493 | F | 0.97 | 491 | F | 0.34 | 492 | WBW |  |  | WBW |  |  | F | 0.42 | 496 | 92.2 | 13.8 | 2.72 | 0.38 | 3070 | 57.96 | 609 | 62.9 | 1378 | 1.77 | 0.48 | 392 | 619 | 5.26 | 770 | 3.8 | 770 | 60.6 | 773 | 61.23 | 767 | 2.33 | 609 | 63.27 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 519 | 727 | 5.5 | 770 | 3.8 | 769 | 60.8 | 760 | 61.5 | 760 | 2.4 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 6584% | 1256309 | 1236860 | 1138685 | 990207
2025-01-15 | 2:00 | RANNANE Taha | 6761 | 1777 | 1940 | 1831 | 1544 | 1.01 | F | 0.53 | 512 | F | 0.56 | 510 | W,F |  |  | BW |  |  | F | 0.66 | 516 | F | 0.84 | 511 | F | 0.27 | 514 | F | 0.3 | 495 | F | 0.7 | 509 | F | 0.68 | 488 | W,BW |  |  | W,BW |  |  | F | 0.64 | 494 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 460 | F | 0.41 | 424 | 92.32% | 14.58 | 1.59 | 0.61 | 5020 | 57.66 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42 | 614 | 62.68 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 273 | 612 | 5.36 | 763 | 3.82 | 770 | 60.35 | 768 | 61.1 | 758 | 2.35 | 65.19% | 1261179.69 | 1241719.13 | 1140988.31 | 994782.69
2025-01-16 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 3450 | 1089 | 575 | 1076 | 925 | 0.36 | soak ceb1 |  |  | F | 0.54 | 492 | F | 0.88 | 550 | F | 0.43 | 496 | BW |  |  | F | 0.55 | 497 | F | 0.43 | 490 | F | 0.27 | 498 | W-F |  |  | F | 0.67 | 498 | F | 0.15 | 491 | F | 0.52 | 485 | F | 0.33 | 489 | F | 0.4 | 488 | F | 0.56 | 490 | F | 0.34 | 353 | 85.09% | 13.52 | 2.9 | 0.65 | 4962 | 57.86 | 611 | 63.28 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 385 | 601 | 5.27 | 765 | 3.81 | 769 | 60.76 | 773 | 61.48 | 767 | 2.35 | 608 | 63.28 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 511 | 621 | 5.6 | 773 | 3.81 | 769 | 60.88 | 761 | 61.61 | 762 | 2.32 | 589 | 63.47 | 1357 | 1.74 | 0.47 | 456 | 590 | 5.56 | 763 | 3.81 | 770 | 60.98 | 776 | 61.68 | 753 | 2.27 | 610 | 63.41 | 1379 | 1.67 | 0.45 | 252 | 622 | 5.34 | 773 | 3.81 | 771 | 61.06 | 757 | 61.74 | 760 | 2.34 | 65.25% | 1267704 | 1248235 | 1147205 | 1001288
2025-01-16 | 18:00 | youness allani | 4829 | 1305 | 1239 | 1427 | 1224 | 0.58 | f | 0.49 | 506 | f | 0.22 | 506 | wbw |  |  | wf |  |  | f | 0.65 | 492 | f | 0.88 | 509 | wf |  |  | f | 0.28 | 505 | f | 0.26 | 496 | BW |  |  | F | 0.45 | 499 | F | 0.57 | 496 | F | 0.66 | 495 | F | 0.37 | 489 | F | 0.56 | 487 | F | 0.39 | 451 | 86.04% | 13.83 | 2.34 | 0.65 | 4770 | 57.79 | 611 | 63.03 | 1381 | 1.76 | 0.48 | 391 | 619 | 5.27 | 767 | 3.78 | 768 | 60.54 | 764 | 61.47 | 759 | 2.35 | 610 | 63.24 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 512 | 605 | 5.62 | 770 | 3.78 | 770 | 60.88 | 768 | 61.57 | 768 | 2.33 | 591 | 63.45 | 1362 | 1.76 | 0.47 | 456 | 586 | 5.58 | 754 | 3.78 | 770 | 61.04 | 775 | 61.72 | 794 | 2.23 | 614 | 63.36 | 1380 | 1.67 | 0.45 | 256 | 613 | 5.41 | 757 | 3.78 | 770 | 61.04 | 769 | 61.73 | 761 | 2.29 | 64.36% | 1271046 | 1251587 | 1150381 | 1004630
2025-01-16 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 4800 | 1302 | 1230 | 1422 | 1203 | 0.56 | f | 0.49 | 501 | f | 0.52 | 499 | f | 0.8 | 546 | f | 0.46 | 509 | f | 0.66 | 508 | f | 0.58 | 503 | bw |  |  | f | 0.28 | 505 | f | 0.31 | 509 | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.5 | 500 | f | 0.62 | 498 | f | 0.44 | 480 | f | 0.51 | 491 | f | 0.35 | 452 | 92.4% | 13.68 | 2.34 | 0.65 | 4980 | 57.85 | 611 | 63.11 | 1381 | 1.76 | 0.48 | 389 | 619 | 5.52 | 764 | 3.8 | 769 | 60.6 | 757 | 61.22 | 759 | 2.33 | 610 | 63.24 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 515 | 604 | 5.62 | 770 | 3.8 | 769 | 60.88 | 765 | 61.58 | 757 | 2.34 | 591 | 63.45 | 1368 | 1.74 | 0.47 | 456 | 582 | 5.81 | 755 | 3.76 | 770 | 61.02 | 776 | 61.71 | 763 | 2.23 | 612 | 63.39 | 1380 | 1.67 | 0.45 | 256 | 611 | 5.33 | 749 | 3.82 | 770 | 61.01 | 762 | 61.71 | 760 | 2.34 | 65.03% | 1275907 | 1256587 | 1155115 | 1009631
2025-01-17 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 5066 | 1396 | 1490 | 1391 | 1228 | 0.56 | w-f |  |  | f | 0.54 | 508 | f | 0.75 | 510 | ceb2 |  |  | f | 0.65 | 507 | f | 0.51 | 507 | f | 0.82 | 508 | f | 0.26 | 501 | f | 0.27 | 499 | f | 0.37 | 501 | f | 0.41 | 388 | f | 0.53 | 497 | w-f |  |  | f | 0.32 | 501 | f | 0.56 | 500 | f | 0.4 | 443 | 87.87% | 13.7 | 2.75 | 0.66 | 4767 | 57.46 | 608 | 62.92 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 389 | 617 | 5.53 | 764 | 3.78 | 772 | 60.41 | 747 | 61.15 | 745 | 2.36 | 610 | 63.23 | 1380 | 1.66 | 0.54 | 514 | 626 | 5.91 | 768 | 3.78 | 770 | 60.89 | 763 | 61.56 | 735 | 2.31 | 591 | 63.43 | 1360 | 1.75 | 0.47 | 451 | 594 | 5.84 | 775 | 3.78 | 769 | 61 | 779 | 61.68 | 787 | 2.43 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.9% | 1282938 | 1263554 | 1161699 | 1013668
2025-01-17 | 18:00 | youness allani | 4881 | 1323 | 1458 | 1386 | 1195 | 0.57 | F | 0.47 | 472 | F | 0.53 | 487 | WBW |  |  | WBW |  |  | F | 0.66 | 491 | F | 0.81 | 491 | F | 0.82 | 487 | F | 0.25 | 488 | WBW |  |  | F | 0.59 | 490 | F | 0.41 | 486 | F | 0.51 | 488 | F | 0.67 | 498 | F | 0.19 | 496 | F | 0.57 | 497 | F | 0.43 | 438 | 92.13% | 13.84 | 2.75 | 0.65 | 4852 | 57.65 | 611 | 62.85 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 392 | 607 | 5.41 | 763 | 3.8 | 769 | 60.45 | 754 | 61.15 | 751 | 2.35 | 611 | 63.13 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 517 | 630 | 5.75 | 763 | 3.8 | 768 | 60.79 | 759 | 61.52 | 762 | 2.34 | 593 | 63.3 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 453 | 592 | 5.7 | 755 | 3.8 | 770 | 60.95 | 769 | 61.65 | 759 | 2.42 | 612 | 62.96 | 1383 | 1.66 | 0.46 | 266 | 604 | 5.52 | 759 | 3.8 | 772 | 60.7 | 764 | 61.45 | 772 | 2.38 | 64.93% | 1285727 | 1266370 | 1164365 | 1016462
2025-01-17 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 4101 | 1168 | 1237 | 1198 | 992 | 0.41 | bw |  |  | f | 0.53 | 498 | f | 0.85 | 494 | wbw |  |  | f | 0.66 | 507 | f | 0.81 | 494 | f | 0.9 | 492 | wbw |  |  | f | 0.14 | 212 | f | 0.37 | 435 | f | 0.44 | 487 | f | 0.51 | 487 | f | 0.64 | 459 | f | 0.13 | 477 | f | 0.54 | 480 | f | 0.38 | 417 | 92.24 | 13.75 | 2.7 | 0.66 | 4908 | 57.91 | 610 | 62.96 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 394 | 615 | 5.62 | 766 | 3.82 | 771 | 60.49 | 777 | 61.21 | 770 | 2.35 | 611 | 63.23 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 520 | 598 | 5.98 | 766 | 3.81 | 768 | 60.68 | 771 | 61.58 | 773 | 2.34 | 590 | 63.38 | 1360 | 1.75 | 0.47 | 455 | 579 | 5.52 | 756 | 3.82 | 720 | 61.01 | 777 | 61.7 | 766 | 2.43 | 612 | 63.23 | 1381 | 1.66 | 0.45 | 263 | 606 | 5.67 | 762 | 3.82 | 774 | 61.12 | 761 | 61.25 | 771 | 2.36 | 6467% | 1290716 | 1271326 | 1169109 | 1021440
2025-01-18 | 10:00 | RANNANE Taha | 4470 | 1229 | 1320 | 1256 | 1035 | 0.48 | F | 0.53 | 497 | F | 0.55 | 504 | W.BW |  |  | F | 0.46 | 475 | F | 0.63 | 503 | F | 0.53 | 500 | F | 0.87 | 500 | F | 0.15 | 402 | F | 0.25 | 495 | F | 0.93 | 493 | F | 0.4 | 494 | BW |  |  | F | 0.66 | 489 | F | 0.18 | 490 | W.BW |  |  | W.BW |  |  | 92.04% | 13.79 | 2.7 | 0.66 | 4985 | 57.94 | 609 | 62.95 | 1378 | 1.74 | 0.49 | 396 | 611 | 5.66 | 766 | 3.8 | 769 | 60.48 | 775 | 61.21 | 771 | 2.35 | 612 | 63.19 | 1381 | 1.64 | 0.54 | 521 | 606 | 6.04 | 770 | 3.8 | 770 | 60.83 | 767 | 61.53 | 763 | 2.31 | 591 | 63.38 | 1360 | 1.775 | 0.47 | 456 | 588 | 5.98 | 769 | 3.8 | 773 | 60.77 | 772 | 61.49 | 767 | 2.42 | 610 | 63.06 | 1381 | 1.65 | 0.46 | 263 | 606 | 5.7 | 775 | 3.8 | 768 | 60.75 | 765 | 61.42 | 773 | 2.35 | 64.96% | 1295558.75 | 1256281.25 | 1173761.38 | 1026290.97
2025-01-18 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 3667 | 1027 | 1099 | 1064 | 837 | 0.32 | F | 0.5 | 514 | F | 0.56 | 507 | F | 0.54 | 510 | F | 0.43 | 513 | W-F |  |  | F | 0.81 | 502 | F | 0.82 | 499 | F | 0.25 | 499 | F | 0.57 | 497 | F | 0.36 | 482 | F | 0.52 | 496 | W-BW |  |  | F | 0.67 | 494 | F | 0.31 | 383 | F | 0.58 | 492 | BW |  |  | 92.13% | 13.92 | 2.72 | 0.66 | HS | 57.97 | 609 | 62.61 | 1378 | 1.78 | 0.49 | 396 | 629 | 5.69 | 775 | 3.81 | 771 | 60.14 | 760 | 60.84 | 765 | 2.32 | 611 | 63.15 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 522 | 618 | 6.07 | 767 | 3.81 | 770 | 60.79 | 760 | 61.49 | 760 | 2.32 | 593 | 63.25 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 457 | 596 | 5.96 | 761 | 3.81 | 768 | 60.83 | 775 | 61.52 | 763 | 2.41 | 611 | 63.08 | 1381 | 1.66 | 0.45 | 264 | 609 | 5.72 | 769 | 3.81 | 769 | 60.29 | 761 | 61.39 | 763 | 2.34 | 65.01% | 1302741 | 1283539 | 1180596 | 1033487
2025-01-18 | 2:00 | SAID ESSOUIDI
2025-01-19 | 10:00 | RANNANE Taha
2025-01-19 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 3017 | 801 | 876 | 837 | 787 | 0.2 | f | 0.47 | 490 | f | 0.54 | 502 | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | f | 0.87 | 507 | f | 0.27 | 501 | f | 0.48 | 504 | f | 0.32 | 506 | w-bw |  |  | f | 0.54 | 506 | f | 0.67 | 500 | bw |  |  | f | 0.55 | 506 | f | 0.44 | 452 | 92.43% | 13.89 | 2.66 | 0.4 | HS | 57.67 | 610 | 62.67 | 1380 | 1.75 | 0.48 | 393 | 638 | 5.66 | 778 | 3.79 | 770 | 60.12 | 759 | 60.84 | 759 | 2.36 | 612 | 63.11 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 518 | 619 | 6.04 | 771 | 3.79 | 770 | 60.76 | 754 | 61.45 | 755 | 2.36 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 610 | 63.11 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 260 | 618 | 5.72 | 774 | 3.79 | 768 | 60.71 | 755 | 61.42 | 757 | 2.38 | 65.17% | 1316769 | 1297716 | 1187127 | 1047552
2025-01-19 | 2:00 | youness allani | 3618 | 980 | 1073 | 1055 | 862 | 0.32 | f | 0.54 | 502 | f | 0.55 | 500 | wf |  |  | f | 0.72 | 483 | f | 0.63 | 488 | f | 0.48 | 489 | wbw |  |  | f | 0.25 | 486 | f | 0.32 | 492 | SOAK CEB2 |  |  | F | 0.49 | 487 | F | 0.51 | 493 | F | 0.69 | 501 | WF |  |  | F | 0.61 | 509 | F | 0.45 | 461 | 92.42% | 13.83 | 2.71 | 0.65 | HS | 57.71 | 609 | 62.79 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 394 | 612 | 5.55 | 767 | 3.79 | 769 | 60.32 | 763 | 61.01 | 748 | 2.34 | 610 | 63.16 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 520 | 622 | 6.06 | 769 | 3.79 | 771 | 60.77 | 743 | 61.45 | 748 | 2.32 | 598 | 62.97 | 1366 | 1.75 | 0.47 | 485 | 581 | 6 | 770 | 3.79 | 771 | 60.53 | 773 | 61.23 | 748 | 2.4 | 609 | 63.01 | 1379 | 1.66 | 0.46 | 260 | 624 | 5.71 | 769 | 3.79 | 769 | 60.71 | 774 | 61.42 | 771 | 2.34 | 65.16% | 1320138 | 1301097 | 1188408 | 1050900
2025-01-20 | 10:00 | SAID ESSOUIDI
2025-01-20 | 18:00 | RANNANE Taha | 3245 | 1037 | 616 | 1062 | 900 | 0.33 | F | 0.53 | 488 | F | 0.54 | 488 | F | 0.27 | 491 | F | 0.43 | 489 | F | 0.64 | 486 | W,B |  |  | SOAK CEB1 |  |  | W,B |  |  | W,B |  |  | F | 0.34 | 488 | F | 0.43 | 488 | F | 0.51 | 435 | F | 0.68 | 489 | BW |  |  | F | 0.54 | 490 | F | 0.43 | 445 | 91.57% | 14.01 | 2.71 | 0.65 | HS | 57.5 | 610 | 62.77 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 404 | 623 | 5.37 | 757 | 3.79 | 770 | 60.32 | 752 | 61.03 | 744 | 2.33 | 612 | 63.05 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 519 | 630 | 5.94 | 764 | 3.79 | 768 | 60.69 | 751 | 61.39 | 774 | 2.31 | 598 | 63.07 | 1387 | 1.75 | 0.47 | 467 | 601 | 5.85 | 776 | 3.79 | 768 | 60.64 | 766 | 61.32 | 786 | 2.41 | 613 | 62.87 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 261 | 622 | 5.63 | 782 | 3.79 | 769 | 60.5 | 760 | 61.21 | 766 | 2.3 | 65.02% | 1329983 | 1311038 | 1197880 | 1060731
2025-01-20 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 3722 | 1050 | 1149 | 1065 | 921 | 0.34 | w-f |  |  | f | 0.53 | 498 | w-f |  |  | f | 0.73 | 514 | f | 0.66 | 514 | f | 0.81 | 508 | f | 0.89 | 509 | f | 0.23 | 512 | f | 0.41 | 509 | f | 0.31 | 508 | b w |  |  | w-bw |  |  | f | 0.7 | 506 | f | 0.22 | 505 | f | 0.41 | 502 | f | 0.46 | 453 | 92.4% | 13.78 | 2.71 | 0.65 | 5455 | 57.76 | 609 | 62.8 | 1379 | 1.77 | 0.49 | 412 | 601 | 5.31 | 759 | 3.81 | 772 | 60.3 | 767 | 61.03 | 760 | 2.35 | 611 | 63.06 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 522 | 609 | 6.06 | 776 | 3.81 | 770 | 60.69 | 769 | 61.36 | 768 | 2.3 | 596 | 63.13 | 1367 | 1.75 | 0.47 | 465 | 585 | 6.01 | 755 | 3.81 | 770 | 60.64 | 784 | 61.34 | 770 | 2.25 | 609 | 63.03 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 260 | 602 | 5.72 | 772 | 3.81 | 769 | 60.7 | 771 | 61.4 | 773 | 2.35 | 65.02% | 1337229 | 1318357 | 1204849 | 1067979
2025-01-21 | 10:00 | SAID ESSOUIDI
2025-01-21 | 18:00 | RANNANE Taha | 3245 | 1037 | 616 | 1062 | 900 | 0.33 | F | 0.53 | 488 | F | 0.54 | 488 | F | 0.27 | 491 | F | 0.43 | 489 | F | 0.64 | 486 | W,B |  |  | SOAK CEB1 |  |  | W,B |  |  | W,B |  |  | F | 0.34 | 488 | F | 0.43 | 488 | F | 0.51 | 435 | F | 0.68 | 489 | BW |  |  | F | 0.54 | 490 | F | 0.43 | 445 | 91.57% | 14.01 | 2.71 | 0.65 | HS | 57.5 | 610 | 62.77 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 404 | 623 | 5.37 | 757 | 3.79 | 770 | 60.32 | 752 | 61.03 | 744 | 2.33 | 612 | 63.05 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 519 | 630 | 5.94 | 764 | 3.79 | 768 | 60.69 | 751 | 61.39 | 774 | 2.31 | 598 | 63.07 | 1387 | 1.75 | 0.47 | 467 | 601 | 5.85 | 776 | 3.79 | 768 | 60.64 | 766 | 61.32 | 786 | 2.41 | 613 | 62.87 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 261 | 622 | 5.63 | 782 | 3.79 | 769 | 60.5 | 760 | 61.21 | 766 | 2.3 | 65.02% | 1329983 | 1311038 | 1197880 | 1060731
2025-01-21 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 3571 | 685 | 1225 | 990 | 1022 | 0.43 | f | 0.53 | 500 | f | 0.55 | 504 | f | 0.48 | 505 | f | 0.44 | 480 | f | 0.66 | 513 | bw |  |  | f | 0.53 | 511 | f | 0.24 | 513 | f | 0.31 | 511 | w-bw |  |  | f | 0.48 | 507 | f | 0.79 | 504 | f | 0.45 | 483 | f | 0.18 | 503 | f | 0.29 | 508 | w-bw |  |  | 92.3% | 13.97 | 2.88 | 0.65 | 5441 | 57.68 | 611 | 62.77 | 1382 | 1.76 | 0.49 | 427 | 619 | 5.22 | 764 | 3.79 | 770 | 60.28 | 760 | 61.01 | 755 | 2.36 | 611 | 62.95 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 525 | 617 | 5.99 | 769 | 3.79 | 769 | 62.59 | 751 | 61.35 | 764 | 2.33 | 597 | 63.11 | 1367 | 1.76 | 0.47 | 463 | 592 | 5.91 | 752 | 3.79 | 770 | 60.73 | 782 | 62.39 | 758 | 2.35 | 609 | 62.97 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 263 | 610 | 5.67 | 770 | 3.79 | 768 | 60.64 | 777 | 61.35 | 778 | 2.36 | 65.06% | 1350298 | 1331554 | 1217409 | 10811047
2025-01-22 | 10:00 | youness allani | 2685 | 1202 | 527 | 770 | 547 | 0.37 | f | 0.17 | 491 | f | 0.56 | 491 | f | 0.52 | 520 | wbw | wbw | wbw | f | 0.21 | 513 | bw | bw | bw | f | 0.54 | 505 | f | 0.22 | 501 | wbw | wbw | wbw | wbw |  |  | f | 0.42 | 488 | f | 0.48 | 443 | f | 0.68 | 491 | f | 0.16 | 500 | f | 0.26 | 488 | wbw |  |  | 88.04% | 13.95 | 2.88 | 0.66 | 5448 | 57.73 | 610 | 62.81 | 1380 | 1.77 | 0.48 | 431 | 623 | 5.21 | 760 | 3.79 | 770 | 60.33 | 776 | 61.06 | 758 | 2.34 | 610 | 63.09 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 529 | 611 | 5.85 | 770 | 3.79 | 772 | 60.74 | 757 | 61.45 | 767 | 2.31 | 597 | 63.18 | 1370 | 1.74 | 0.46 | 464 | 581 | 5.78 | 766 | 3.79 | 768 | 60.73 | 767 | 61.4 | 775 | 2.39 | 611 | 63.22 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 264 | 629 | 5.54 | 766 | 3.79 | 768 | 60.81 | 771 | 61.52 | 777 | 2.35 | 64.71% | 1354528 | 1335827 | 1221463 | 1085262
2025-01-22 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 4004 | 1110 | 1365 | 759 | 1085 | 0.5 | f | 0.5 | 499 | f | 0.5 | 501 | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.68 | 511 | f | 0.81 | 501 | f | 0.91 | 502 | wf |  |  | f | 0.5 | 502 | f | 0.29 | 498 | f | 0.44 | 485 | bw |  |  | f | 0.53 | 499 | f | 0.18 | 500 | f | 0.26 | 489 | f | 0.46 | 448 | 79% | 14.09 | 2.8 | 0.47 | 4001 | 57.71 | 610 | 62.79 | 1381 | 1.77 | 0.48 | 432 | 620 | 5.21 | 768 | 3.82 | 770 | 60.38 | 773 | 61.03 | 758 | 2.4 | 611 | 62.7 | 1383 | 1.65 | 0.54 | 530 | 613 | 5.93 | 771 | 3.82 | 770 | 60.07 | 771 | 61.35 | 779 | 2.32 | 601 | 63.25 | 1368 | 1.74 | 0.45 | 463 | 580 | 5.83 | 758 | 3.82 | 770 | 60.71 | 780 | 61.5 | 775 | 2.35 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 6519% | 1358883 | 1340382 | 1225398 | 1088337
2025-01-22 | 2:00 | RANNANE Taha | 4214 | 1218 | 1054 | 1302 | 1101 | 0.49 | WF |  |  | BW |  |  | F | 0.51 | 490 | F | 0.71 | 487 | F | 0.65 | 488 | WF |  |  | F | 0.71 | 284 | F | 0.24 | 488 | F | 0.56 | 489 | WF |  |  | F | 0.48 | 487 | WF |  |  | F | 0.68 | 488 | F | 0.16 | 488 | WF |  |  | F | 0.42 | 439 | 92.42% | 13.99 | 2.8 | 0.39 | 1093 | 57.78 | 609 | 62.51 | 1379 | 1.75 | 0.49 | 445 | 592 | 5.18 | 771 | 3.83 | 769 | 60.04 | 787 | 60.75 | 790 | 2.39 | 607 | 62.69 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 573 | 628 | 5.95 | 765 | 3.83 | 70 | 60.33 | 749 | 61.04 | 744 | 2.39 | 594 | 63.16 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 471 | 588 | 5.82 | 781 | 3.83 | 770 | 60.72 | 776 | 61.41 | 787 | 2.47 | [16 empty] | 64.98% | 1363752 | 1345115 | 1229999 | 1088337
2025-01-23 | 10:00 | youness allani | 5019 | 1403 | 1621 | 1526 | 1282 | 0.58 | f | 0.44 | 499 | f | 0.55 | 498 | f | 0.51 | 501 | f | 0.46 | 495 | f | 0.63 | 490 | wbw | wbw | wbw | bw | bw | bw | f | 0.18 | 497 | f | 0.29 | 460 | f | 0.38 | 494 | f | 0.47 | 491 | f | 0.52 | 493 | f | 0.66 | 492 | f | 0.14 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.42 | 444 | 92.43% | 14.02 | 2.8 | 0.66 | 5435 | 57.79 | 609 | 62.73 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 448 | 623 | 5.18 | 757 | 3.82 | 770 | 60.28 | 758 | 60.99 | 748 | 2.37 | 609 | 62.73 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 575 | 620 | 6.08 | 771 | 3.82 | 772 | 60.37 | 753 | 61.07 | 752 | 2.34 | 598 | 63.15 | 1369 | 1.73 | 0.47 | 470 | 604 | 5.96 | 773 | 3.82 | 772 | 60.71 | 776 | 61.4 | 761 | 2.43 | 611 | 62.61 | 1381 | 1.65 | 0.46 | 285 | 622 | 5.72 | 767 | 3.82 | 772 | 60.27 | 766 | 60.96 | 761 | 2.35 | 65.02% | 1368723 | 1350071 | 1234735 | 1091577
2025-01-23 | 2:00 | RANNANE Taha | 5679 | 1582 | 1570 | 1679 | 1368 | 0.49 | f | 0.52 | 480 | f | 0.22 | 509 | wf |  |  | bw |  |  | wb |  |  | f | 0.8 | 501 | f | 0.85 | 498 | wf |  |  | f | 0.59 | 459 | f | 0.31 | 498 | f | 0.48 | 495 | f | 0.53 | 496 | f | 0.68 | 492 | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.46 | 450 | 92.43% | 14.32 | 2.74 | 0.4 | 41.2 | 57.77 | 609 | 62.33 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 462 | 626 | 5.18 | 770 | 3.8 | 771 | 59.85 | 754 | 60.57 | 757 | 2.38 | 609 | 62.68 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 580 | 620 | 6.12 | 771 | 3.8 | 771 | 60.33 | 760 | 61.04 | 761 | 2.41 | [16 empty] | 612 | 62.59 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 283 | 609 | 5.76 | 775 | 3.8 | 769 | 60.22 | 772 | 60.93 | 778 | 2.38 | 64.93% | 1370503 | 1359953 | 1238168 | 1101330
2025-01-24 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6137 | 1804 | 1896 | 1740 | 1434 | 0.87 | f | 0.52 | 488 | f | 0.54 | 491 | WB | W-BW | W-BW | WF | WF | WF | F | 0.64 | 490 | F | 0.82 | 502 | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | F | 0.56 | 510 | F | 0.32 | 509 | F | 0.47 | 501 | W-F | W-F | W-F | F | 0.66 | 490 | WF | WF | WF | F | 0.55 | 500 | F | 0.44 | 451 | 84.31% | 14.34 | 2.7 | 0.4 | 4119 | 57.7 | 610 | 62.34 | 1379 | 1.74 | 0.49 | 464 | 618 | 5.19 | 771 | 3.81 | 768 | 59.87 | 766 | 60.57 | 769 | 2.38 | 610 | 62.67 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 578 | 621 | 6.18 | 769 | 3.81 | 771 | 60.33 | 770 | 61.04 | 770 | 2.4 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 609 | 62.6 | 1380 | 1.66 | 0.46 | 281 | 601 | 5.81 | 763 | 3.81 | 771 | 60.24 | 775 | 60.96 | 764 | 2.41 | 65.12% | 1385273 | 1366779 | 1238168 | 1108107
2025-01-24 | 18:00 | youness allani | 7211 | 1987 | 2143 | 2041 | 1737 | 1.18 | f | 0.53 | 504 | f | 0.31 | 507 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.83 | 495 | f | 0.82 | 499 | f | 0.2 | 507 | f | 0.19 | 500 | f | 0.14 | 101 | bw | bw | bw | f | 0.13 | 482 | f | 0.77 | 481 | f | 0.65 | 479 | f | 0.25 | 478 | f | 0.53 | 479 | f | 0.32 | 343 | 65.43% | 14.63 | 2.7 | 0.65 | 5409 | 57.63 | 611 | 62.38 | 1380 | 1.74 | 0.5 | 472 | 630 | 5.19 | 752 | 3.79 | 770 | 59.99 | 772 | 60.69 | 758 | 2.35 | 612 | 62.56 | 1385 | 1.65 | 0.55 | 577 | 631 | 5.98 | 763 | 3.79 | 771 | 60.25 | 755 | 60.96 | 737 | 2.31 | 604 | 62.64 | 1373 | 1.75 | 0.48 | 506 | 608 | 5.85 | 762 | 3.72 | 769 | 60.21 | 772 | 60.92 | 771 | 2.34 | 609 | 62.38 | 1382 | 1.66 | 0.46 | 283 | 614 | 5.71 | 780 | 3.79 | 770 | 60.02 | 776 | 60.72 | 768 | 2.37 | 64.71% | 1388363 | 1369896 | 1239209 | 1111194
2025-01-24 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 7016 | 1904 | 2118 | 2016 | 1752 | 1.19 | f | 0.51 | 486 | wf | wf | wf | f | 0.47 | 480 | f | 0.77 | 480 | f | 0.61 | 488 | bw | bw | bw | f | 0.89 | 502 | f | 0.32 | 504 | f | 0.56 | 496 | f | 0.65 | 489 | wf | wf | wf | f | 0.5 | 491 | f | 0.68 | 488 | f | 0.16 | 493 | f | 0.6 | 506 | f | 0.39 | 403 | 92.38% | 14.37 | 2,,76 | 0.66 | 5458 | 57.79 | 608 | 62.38 | 1379 | 1.78 | 0.5 | 478 | 586 | 5.2 | 760 | 3.8 | 771 | 59.94 | 763 | 60.64 | 770 | 2.36 | 607 | 62.35 | 1379 | 1.66 | 0.54 | 581 | 625 | 6.17 | 777 | 3.8 | 772 | 60.28 | 775 | 60.71 | 773 | 2.33 | 602 | 62.85 | 1372 | 1.73 | 0.47 | 493 | 597 | 6 | 789 | 3.8 | 769 | 60.3 | 785 | 60.98 | 778 | 2.42 | 611 | 6263 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 282 | 621 | 5.78 | 771 | 3.8 | 771 | 60.3 | 773 | 60.97 | 773 | 2.34 | 6480% | 1393324 | 1374489 | 1244035 | 1116146
2025-01-25 | 10:00 | ELMALIH ABDELHAK | 6672 | 1788 | 2038 | 1836 | 1592 | 0.05 | F | 0.51 | 473 | F | 0.51 | 466 | F | 0.44 | 483 | F | 0.25 | 482 | F | 0.59 | 378 | F | 0.58 | 474 | W-F | W-F | W-F | F | 0.47 | 454 | F | 0.53 | 444 | F | 0.63 | 491 | F | 0.5 | 482 | BW | BW | BW | W-F | W-F | W-F | F | 0.37 | 484 | F | 0.58 | 505 | F | 0.25 | 482 | 91.59% | 14.21 | 2.8 | 0.65 | 5409 | 57.62 | 607 | 62.55 | 1377 | 1.75 | 0.5 | 481 | 622 | 5.2 | 759 | 3.78 | 768 | 60.11 | 783 | 60.81 | 769 | 2.34 | 607 | 62.56 | 1378 | 1.65 | 0.55 | 573 | 616 | 6.11 | 765 | 3.78 | 770 | 60.22 | 760 | 60.93 | 755 | 2.33 | 603 | 62.88 | 1374 | 1.77 | 0.48 | 490 | 583 | 6.01 | 768 | 3.78 | 770 | 60.55 | 780 | 61.22 | 775 | 2.43 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.57% | 1399947 | 1381109 | 1249606 | 1118515
2025-01-25 | 18:00 | youness allani | 6127 | 1647 | 1849 | 1702 | 1557 | 0.92 | f | 0.53 | 486 | wbw | wbw | wbw | f | 0.47 | 485 | f | 0.43 | 481 | f | 0.65 | 476 | f | 0.81 | 482 | f | 0.83 | 482 | bw | bw | bw | f | 0.36 | 479 | f | 0.35 | 481 | f | 0.27 | 485 | f | 0.51 | 492 | f | 0.68 | 499 | hs | hs | hs | f | 0.4 | 499 | f | 0.3 | 395 | 76.85% | 14.42 | 2.8 | 0.65 | 5450 | 57.56 | 612 | 62.63 | 1382 | 1.74 | 0.5 | 487 | 595 | 5.17 | 760 | 3.79 | 769 | 60.2 | 775 | 60.88 | 764 | 2.34 | 609 | 62.56 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 572 | 628 | 5.94 | 764 | 3.79 | 771 | 60.23 | 751 | 60.96 | 752 | 2.36 | 603 | 62.88 | 1376 | 1.76 | 0.48 | 486 | 585 | 5.87 | 797 | 3.79 | 770 | 60.42 | 787 | 61.09 | 793 | 2.41 | 610 | 62.43 | 1379 | 1.65 | 0.47 | 292 | 632 | 5.69 | 770 | 3.79 | 770 | 60.03 | 763 | 60.72 | 757 | 2.35 | 65.49% | 1403053 | 1384228 | 1252618 | 1121604
2025-01-25 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 7387 | 1966 | 2291 | 2021 | 1745 | 1.21 | f | 0.56 | 516 | wf | wf | wf | f | 0.49 | 501 | f | 0.78 | 497 | f | 0.64 | 491 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.45 | 459 | f | 0.48 | 503 | f | 0.39 | 509 | f | 0.48 | 525 | bw | bw | bw | f | 0.7 | 518 | f | 0.34 | 523 | f | 0.56 | 512 | f | 0.41 | 421 | 92.3% | 14.5 | 2.9 | 0.67 | 5439 | 57.77 | 612 | 62.56 | 1381 | 1.78 | 0.49 | 496 | 625 | 5.19 | 771 | 3.82 | 769 | 60.04 | 782 | 60.79 | 776 | 2.35 | 609 | 62.59 | 1380 | 1.64 | 0.54 | 580 | 609 | 6.18 | 768 | 3.82 | 769 | 60.21 | 763 | 60.92 | 763 | 2.34 | 604 | 62.87 | 1373 | 1.75 | 0.48 | 489 | 597 | 6.05 | 768 | 3.82 | 772 | 60.34 | 784 | 61.05 | 769 | 2.41 | 610 | 62.41 | 1381 | 1.64 | 0.47 | 293 | 620 | 5.81 | 768 | 3.82 | 771 | 60.04 | 778 | 60.75 | 766 | 2.36 | 65.41% | 1407946 | 1389133 | 1257349 | 1126471
2025-01-26 | 10:00 | RANNANE Taha | 5703 | 1549 | 1737 | 1424 | 1450 | 0.95 | w,b |  |  | f | 0.56 | 495 | w,b ceb2 |  |  | f | 0.51 | 500 | f | 0.47 | 313 | f | 0.51 | 497 | f | 0.87 | 499 | f | 0.37 | 497 | f | 0.36 | 495 | w,bw |  |  | f | 0.23 | 496 | bw |  |  | w,bw |  |  | f | 0.24 | 495 | f | 0.58 | 499 | f | 0.43 | 451 | 91.51% | 14.5 | 2.9 | 0.67 | 5479 | 57.99 | 613 | 62.45 | 1382 | 1.76 | 0.49 | 499 | 608 | 5.22 | 771 | 3.81 | 769 | 59.98 | 766 | 60.58 | 765 | 2.35 | 610 | 62.59 | 1380 | 1.64 | 0.54 | 582 | 621 | 6.2 | 771 | 3.81 | 771 | 60.22 | 772 | 60.92 | 769 | 2.34 | 603 | 62.94 | 1373 | 1.75 | 0.47 | 488 | 600 | 6.09 | 749 | 3.81 | 770 | 60.58 | 769 | 61.26 | 787 | 2.19 | 610 | 62.53 | 1379 | 1.64 | 0.48 | 291 | 612 | 5.84 | 774 | 3.81 | 770 | 60.19 | 764 | 60.88 | 767 | 2.37 | 64.99% | 1412896 | 1394100 | 1262130 | 1131395
2025-01-26 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 4421 | 1140 | 1250 | 1291 | 1194 | 0.68 | BW | BW | BW | F | 0.52 | 499 | F | 0.48 | 518 | F | 0.68 | 518 | F | 0.66 | 522 | F | 0.61 | 510 | F | 0.85 | 8513 | F | 0.2 | 509 | W-BW | W-BW | W-BW | F | 0.23 | 482 | F | 0.46 | 504 | BW | BW | BW | F | 0.68 | 490 | F | 0.22 | 483 | F | 0.55 | 476 | F | 0.42 | 438 | 92.13% | 14.59 | 2.71 | 0.66 | 5428 | 57.66 | 612 | 62.31 | 1382 | 1.78 | 0.49 | 507 | 609 | 5.19 | 773 | 3.81 | 769 | 59.81 | 757 | 60.52 | 761 | 2.32 | 611 | 62.57 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 578 | 611 | 6.07 | 760 | 3.81 | 771 | 60.17 | 765 | 60.91 | 756 | 2.34 | 602 | 62.73 | 1374 | 1.76 | 0.47 | 484 | 601 | 5.96 | 754 | 3.81 | 770 | 60.34 | 773 | 61.08 | 758 | 2.44 | 610 | 62.42 | 1379 | 1.65 | 0.45 | 289 | 603 | 5.7 | 766 | 3.81 | 769 | 60.15 | 763 | 60.85 | 770 | 2.34 | 65.95% | 1419250 | 1400481 | 1268270 | 1137727
2025-01-26 | 2:00 | youness allani | 5944 | 1643 | 1788 | 1793 | 1523 | 0.87 | f | 0.23 | 506 | wbw | wbw | wbw | bw | bw | bw | f | 0.79 | 507 | f | 0.88 | 469 | f | 0.8 | 506 | f | 0.84 | 500 | f | 0.22 | 498 | f | 0.3 | 492 | f | 0.6 | 501 | f | 0.5 | 497 | wbw | wbw | wbw | f | 0.73 | 498 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.43 | 441 | 91.09% | 14.52 | 2.77 | 0.65 | 5418 | 58.66 | 611 | 62.25 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 512 | 616 | 5.16 | 770 | 3.82 | 768 | 59.79 | 759 | 60.53 | 748 | 2.32 | 611 | 62.58 | 1382 | 1.65 | 0.55 | 578 | 616 | 6.17 | 769 | 3.82 | 769 | 60.21 | 746 | 60.9 | 752 | 2.34 | 602 | 62.9 | 1373 | 1.76 | 0.47 | 484 | 604 | 6.03 | 759 | 3.82 | 771 | 60.37 | 781 | 61.05 | 778 | 2.16 | 608 | 62.56 | 1378 | 1.64 | 0.46 | 288 | 621 | 5.76 | 782 | 3.82 | 769 | 60.12 | 775 | 60.81 | 778 | 2.34 | 65.02% | 1422768 | 1404037 | 1271681 | 1141318
2025-01-27 | 10:00 | RANNANE Taha | 6290 | 1928 | 1947 | 1582 | 1508 | 1.02 | f | 0.53 | 493 | f | 0.52 | 498 | f | 0.16 | 488 | f | 0.49 | 498 | f | 0.64 | 496 | f | 0.56 | 498 | f | 0.82 | 494 | w,f |  |  | f | 0.33 | 495 | f | 0.67 | 500 | f | 0.44 | 495 | f | 0.51 | 491 | f | 0.55 | 497 | w,f |  |  | bw |  |  | f | 0.42 | 432 | 67.39% | 14.51 | 2.77 | 0.64 | 5447 | 57.64 | 610 | 62.28 | 1383 | 1.76 | 0.5 | 516 | 623 | 5.19 | 770 | 3.8 | 770 | 59.79 | 757 | 60.52 | 756 | 2.34 | 610 | 62.53 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 580 | 610 | 6.18 | 770 | 3.8 | 770 | 60.16 | 772 | 60.87 | 775 | 2.34 | 600 | 62.96 | 1366 | 1.73 | 0.47 | 484 | 596 | 6.09 | 794 | 3.8 | 770 | 60.38 | 785 | 61.08 | 782 | 2.48 | 611 | 62.53 | 1383 | 1.64 | 0.46 | 288 | 606 | 5.83 | 764 | 3.8 | 769 | 60.22 | 760 | 60.92 | 761 | 2.38 | 65.06% | 1427648 | 1408940 | 1276413 | 1146104
2025-01-27 | 18:00 | RANNANE Taha | 6165 | 1870 | 1390 | 1906 | 1611 | 1.07 | f | 0.53 | 487 | w,f |  |  | f | 0.49 | 501 | f | 0.51 | 501 | wf |  |  | f | 0.81 | 497 | f | 0.82 | 484 | wbw |  |  | f | 0.39 | 498 | f | 0.37 | 502 | f | 0.48 | 501 | bw |  |  | f | 0.72 | 501 | f | 0.4 | 496 | f | 0.46 | 498 | f | 0.41 | 451 | 92.25% | 14.75 | 2.84 | 0.66 | 5509 | 57.38 | 609 | 62.06 | 1378 | 1.75 | 0.49 | 521 | 619 | 5.16 | 779 | 3.83 | 773 | 59.55 | 744 | 60.28 | 756 | 2.31 | 612 | 62.48 | 1381 | 1.63 | 0.54 | 582 | 612 | 6.16 | 727 | 3.83 | 766 | 60.11 | 759 | 60.82 | 777 | 2.29 | 604 | 62.72 | 1374 | 1.76 | 0.47 | 484 | 592 | 6.01 | 754 | 3.83 | 772 | 60.42 | 784 | 61.08 | 768 | 2.45 | 609 | 62.48 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 290 | 606 | 5.74 | 770 | 3.82 | 769 | 60.08 | 777 | 60.81 | 778 | 2.34 | 63.98% | 1432561 | 1413891 | 1281169 | 1151008
2025-01-27 | 2:00 | youness allani | 5682 | 1643 | 782 | 1885 | 1640 | 1.09 | bw | bw | bw | f | 0.54 | 500 | f | 0.49 | 504 | f | 0.53 | 517 | f | 0.63 | 508 | f | 0.52 | 497 | f | 0.87 | 500 | f | 0.12 | 379 | wbw | wbw | wbw | f | 0.4 | 494 | f | 0.44 | 492 | f | 0.53 | 487 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.57 | 501 | f | 0.44 | 440 | 92.41% | 14.76 | 2.84 | 0.67 | 5512 | 57.14 | 611 | 62.15 | 1380 | 1.76 | 0.5 | 531 | 612 | 5.16 | 775 | 3.82 | 769 | 59.67 | 772 | 60.4 | 777 | 2.3 | 610 | 62.53 | 1382 | 1.64 | 0.55 | 585 | 618 | 6.11 | 769 | 3.82 | 770 | 60.16 | 776 | 60.89 | 767 | 2.34 | 606 | 62.8 | 1377 | 1.76 | 0.48 | 495 | 596 | 5.99 | 738 | 3.82 | 770 | 60.47 | 785 | 61.1 | 780 | 2.44 | 610 | 62.46 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 291 | 607 | 5.77 | 774 | 3.82 | 770 | 60.05 | 765 | 60.76 | 765 | 2.34 | 65.07% | 1437516 | 1418878 | 1285610 | 1155979
2025-01-28 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 4322 | 1351 | 429 | 1686 | 1313 | 0.75 | f | -0.98 | 266 | bw ceb1 | bw ceb1 | bw ceb1 | wf | wf | wf | f | 0.47 | 501 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 518 | f | 0.27 | 522 | f | 0.25 | 518 | f | 0.21 | 514 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.53 | 490 | f | 0.71 | 498 | f | 0.47 | 487 | f | 0.27 | 490 | bw | bw | bw | 92.76% | 14.75 | 2.84 | 0.41 | 4077 | 57.55 | 610 | 61.96 | 1382 | 1.74 | 0.48 | 533 | 611 | 5.16 | 771 | 3.82 | 771 | 59.52 | 761 | 60.25 | 780 | 2.3 | 612 | 62.49 | 1382 | 1.65 | 0.52 | 584 | 637 | 6.07 | 764 | 3.82 | 769 | 60.16 | 766 | 60.88 | 759 | 2.38 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 610 | 62.43 | 1379 | 1.65 | 0.47 | 292 | 632 | 5.69 | 770 | 3.79 | 770 | 60.03 | 763 | 60.72 | 757 | 2.35 | 64.79% | 1442424 | 1423826 | 1288433 | 1160833
2025-01-28 | 18:00 | RANNANE Taha | 5493 | 1844 | 760 | 1986 | 1812 | 1.11 | f | 509 | 0.55 | f | 490 | 0.15 | wf |  |  | wf |  |  | wb |  |  | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.23 | 504 | f | 0.23 | 506 | f | 0.49 | 506 | f | 0.51 | 505 | f | 0.81 | 509 | f | 0.7 | 481 | f | 0.42 | 506 | wf |  |  | f | 0.45 | 447 | 92.42% | 14.93 | 2.84 | 0.41 | 4186 | 57.74 | 612 | 62.08 | 1381 | 1.76 | 0.48 | 540 | 619 | 5.15 | 775 | 3.8 | 770 | 59.59 | 771 | 60.3 | 773 | 2.38 | 611 | 62.41 | 1382 | 1.64 | 0.53 | 588 | 616 | 6.04 | 767 | 3.8 | 768 | 60.08 | 766 | 60.77 | 753 | 2.4 | [16 empty] | 609 | 62.3 | 1380 | 1.65 | 0.46 | 295 | 622 | 5.75 | 768 | 3.8 | 770 | 59.97 | 754 | 60.67 | 753 | 2.4 | 65.6% | 1447312 | 1428761 | 1288952 | 1165728
2025-01-28 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 5449 | 540 | 860 | 2694 | 2359 | 1.93 | f | 0.46 | 436 | f | 0.5 | 460 | f | 0.49 | 483 | bw | bw | bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.88 | 477 | f | 0.87 | 472 | f | 0.38 | 467 | f | 0.14 | 454 | f | 0.64 | 480 | f | 0.46 | 478 | f | 0.8 | 478 | wf | wf | wf | f | 0.48 | 463 | f | 0.64 | 507 | f | 0.36 | 489 | 65.63% | 14.7 | 2.84 | 0.69 | 5546 | 58.04 | 607 | 62.3 | 1376 | 1.77 | 0.5 | 550 | 596 | 5.2 | 758 | 3.81 | 769 | 59.83 | 770 | 60.53 | 756 | 2.35 | 608 | 62.56 | 1379 | 1.64 | 0.55 | 590 | 624 | 6.03 | 759 | 3.81 | 768 | 60.2 | 760 | 60.5 | 760 | 2.35 | 605 | 62.75 | 1375 | 1.73 | 0.48 | 517 | 588 | 5.98 | 791 | 3.81 | 769 | 60.35 | 794 | 60.96 | 789 | 2.42 | 611 | 62.5 | 1380 | 1.65 | 0.46 | 291 | 602 | 5.72 | 776 | 3.81 | 770 | 60.1 | 775 | 60.83 | 770 | 2.36 | 64.86% | 1453783 | 1435296 | 1291830 | 1172200
2025-01-29 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 5133 | 7.96 | 404 | 2600 | 2300 | 2.01 | f | 0.49 | 460 | f | 0.5 | 455 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 452 | f | 0.64 | 435 | f | 0.83 | 437 | f | 0.74 | 459 | f | 0.37 | 455 | wbw | wbw | wbw | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.64 | 496 | f | 0.67 | 462 | f | 0.44 | 486 | f | 0.55 | 503 | f | 0.23 | 264 | 91.77 | 14.58 | 2.84 | 0.42 | 4190 | 57.64 | 613 | 62.21 | 1385 | 1.75 | 0.48 | 551 | 613 | 5.19 | 785 | 3.82 | 767 | 59.75 | 784 | 60.46 | 802 | 2.36 | 610 | 62.56 | 1380 | 1.64 | 0.54 | 585 | 612 | 5.98 | 769 | 3.82 | 769 | 60.28 | 758 | 60.99 | 746 | 2.39 | [16 empty] | 611 | 62.54 | 1380 | 1.65 | 0.46 | 287 | 613 | 5.7 | 770 | 3.82 | 769 | 60.2 | 761 | 60.83 | 763 | 2.39 | 92.4% | 1457175 | 1438742 | 1294864 | 1175546
2025-01-29 | 18:00 | RANNANE Taha | 4528 | 3.47 | 1361 | 2594 | 2359 | 1.74 | f | 0.52 | 498 | f | 0.52 | 490 | f | 0.51 | 503 | f | 0.76 | 500 | wbw |  |  | f | 0.88 | 507 | f | 0.88 | 497 | f | 0.52 | 492 | wbw |  |  | wbw | f | 0.5 | 510 | bw |  | f | 0.71 | 513 | f | 0.46 | 496 | f | 0.46 | 496 | f | 0.58 | 513 | f | 0.26 | 265 | 90.8% | 14.85 | 2.84 | 0.68 | 5564 | 57.79 | 609 | 62.32 | 1378 | 1.76 | 0.49 | 555 | 601 | 5.14 | 760 | 3.81 | 768 | 59.85 | 777 | 60.56 | 770 | 2.34 | 610 | 62.51 | 1381 | 1.64 | 0.54 | 590 | 615 | 5.81 | 774 | 3.81 | 771 | 60.16 | 766 | 60.87 | 770 | 2.33 | 609 | 62.57 | 1379 | 1.76 | 0.48 | 525 | 605 | 5.73 | 781 | 3.81 | 768 | 60.12 | 772 | 60.81 | 774 | 2.32 | 611 | 62.45 | 1381 | 1.65 | 0.46 | 291 | 612 | 5.54 | 770 | 3.81 | 769 | 60.09 | 768 | 60.81 | 766 | 2.36 | 64.43% | 1462046 | 1443620 | 1296111
2025-01-30 | 2:00 | ELMALIH ABDELHAK | 4003 | 3.33 | 1156 | 2196 | 2132 | 0.48 | F | 0.52 | 482 | F | 0.53 | 483 | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-BW | W-BW | W-BW | BW | BW | BW | F | 0.86 | 486 | F | 0.48 | 485 | F | 0.21 | 478 | F | 0.3 | 488 | F | 0.52 | 494 | F | 0.55 | 498 | F | 0.71 | 505 | W-F | W-F | W-F | F | 0.55 | 517 | W-F | W-F | W-F | 92.47% | 14.66 | 2.84 | 0.42 | 4189 | 57.86 | 614 | 62.13 | 1382 | 1.76 | 0.48 | 516 | 609 | 5.14 | 782 | 3.81 | 769 | 59.68 | 771 | 60.41 | 780 | 2.35 | 611 | 62.59 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 585 | 605 | 6 | 765 | 3.81 | 770 | 62.27 | 758 | 60.35 | 753 | 2.39 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 611 | 62.57 | 1380 | 1.64 | 0.46 | 287 | 594 | 5.69 | 770 | 3.81 | 769 | 60.22 | 780 | 60.93 | 784 | 2.41 | 65.01% | 1466163 | 1447761 | 1297541 | 1184541
2025-01-30 | 10:00 | youness allani | 4256 | 4.2 | 1172 | 2438 | 2328 | 1.75 | f | 0.48 | 498 | f | 0.56 | 492 | f | 0.5 | 488 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.8 | 476 | wbw | wbw | wbw | f | 0.53 | 488 | wf | wf | wf | f | 0.69 | 539 | wbw | wbw | wbw | f | 0.81 | 519 | f | 0.73 | 532 | f | 0.5 | 531 | f | 0.56 | 519 | f | 0.33 | 348 | 92.51% | 14.39 | 2.84 | 0.43 | 4191 | 57.96 | 611 | 62.13 | 1382 | 1.77 | 0.48 | 570 | 602 | 5.16 | 780 | 3.79 | 769 | 59.84 | 767 | 60.36 | 778 | 2.35 | 611 | 62.56 | 1379 | 1.64 | 0.53 | 582 | 628 | 6 | 768 | 3.79 | 770 | 60.19 | 750 | 60.93 | 759 | 2.4 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 611 | 62.6 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 283 | 594 | 5.7 | 769 | 3.79 | 770 | 60.25 | 772 | 60.96 | 769 | 2.4 | 64.59% | 1471983 | 1453617 | 1297541 | 1190333
2025-01-30 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 4210 | 4.01 | 1788 | 2401 | 2298 | 0.87 | f | 0.52 | 506 | wbw | wbw | wbw | bw | bw | bw | f | 0.79 | 511 | f | 0.64 | 469 | f | 0.8 | 506 | f | 0.84 | 500 | f | 0.49 | 498 | f | 0.29 | 492 | f | 0.6 | 501 | f | 0.5 | 497 | wbw | wbw | wbw | f | 0.73 | 498 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.43 | 441 | 91.09% | 14.52 | 2.77 | 0.65 | 5418 | 58.66 | 611 | 62.25 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 512 | 616 | 5.16 | 770 | 3.82 | 768 | 59.79 | 759 | 60.53 | 748 | 2.32 | 611 | 62.58 | 1382 | 1.65 | 0.55 | 578 | 616 | 6.17 | 769 | 3.82 | 769 | 60.21 | 746 | 60.9 | 752 | 2.34 | 602 | 62.9 | 1373 | 1.76 | 0.47 | 484 | 604 | 6.03 | 759 | 3.82 | 771 | 60.37 | 781 | 61.05 | 778 | 2.16 | [16 empty] | 65.02% | 1476886 | 1454319 | 1301646 | 1194754
2025-01-30 | 2:00 | RANNANE Taha | 3761 | 4.05 | 866 | 1950 | 1705 | 2.61 | F | 0.49 | 474 | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.75 | 482 | f | 0.75 | 466 | f | 0.52 | 485 | f | 0.86 | 477 | f | 0.48 | 468 | f | 0.17 | 455 | f | 0.63 | 491 | f | 0.48 | 465 | f | 0.56 | 498 | wf |  |  | f | 0.44 | 480 | wf |  |  | bw |  |  | 68.26% | 14.23 | 2.84 | 0.43 | 4193 | 57.94 | 610 | 62.18 | 1380 | 1.76 | 0.47 | 582 | 630 | 5.15 | 779 | 3.8 | 771 | 59.67 | 744 | 60.37 | 756 | 2.39 | 607 | 62.3 | 1376 | 1.65 | 0.52 | 585 | 620 | 6.11 | 769 | 3.8 | 769 | 59.52 | 762 | 60.64 | 768 | 2.42 | 604 | 62.72 | 1376 | 1.77 | 0.46 | 501 | 585 | 5.99 | 763 | 3.8 | 772 | 60.41 | 774 | 61.14 | 790 | 2.48 | [16 empty] | 65.4% | 1481770 | 1459230 | 1306406 | 1194754
2025-01-31 | 10:00 | youness allani | 3824 | 3.91 | 967 | 1893 | 1510 | 2.29 | f | 0.51 | 462 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | f | 0.75 | 471 | f | 0.64 | 468 | f | 0.81 | 474 | f | 0.86 | 472 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.63 | 493 | f | 0.5 | 489 | f | 0.56 | 488 | wf | wf | wf | f | 0.45 | 477 | wf | wf | wf | f | 0.26 | 271 | 91.54% | 14.13 | 2.84 | 0.43 | 4188 | 57.96 | 609 | 62.23 | 1380 | 1.77 | 0.48 | 586 | 627 | 5.16 | 779 | 3.78 | 768 | 59.75 | 748 | 60.48 | 756 | 2.37 | 608 | 62.46 | 1380 | 1.65 | 0.52 | 580 | 599 | 6.08 | 768 | 3.78 | 769 | 60.12 | 759 | 60.81 | 759 | 2.4 | 603 | 62.94 | 1374 | 1.75 | 0.46 | 492 | 594 | 5.99 | 786 | 3.78 | 772 | 60.32 | 762 | 60.97 | 754 | 2.45 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.6% | 1486610 | 1464100 | 1311123 | 1194754
2025-01-31 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 3964 | 3.91 | 1636 | 1722 | 1382 | 2.2 | f | 0.53 | 510 | f | 0.55 | 513 | f | 0.46 | 492 | f | 0.64 | 367 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 501 | wbw | wbw | wbw | f | 0.52 | 499 | wf | wf | wf | f | 0.63 | 488 | f | 0.49 | 496 | f | 0.54 | 490 | f | 0.71 | 509 | f | 0.44 | 476 | bw | bw | bw | f | 0.27 | 471 | 92.2 | 14.29 | 2.84 | 0.42 | 4134 | 57.86 | 611 | 62.34 | 1381 | 1.74 | 0.48 | 592 | 607 | 5.14 | 775 | 3.82 | 768 | 59.81 | 780 | 60.55 | 787 | 2.39 | 611 | 62.55 | 1381 | 1.64 | 0.53 | 622 | 580 | 6.08 | 776 | 3.82 | 770 | 60.19 | 736 | 60.86 | 756 | 2.39 | 605 | 62.79 | 1374 | 1.75 | 0.47 | 577 | 488 | 5.98 | 765 | 3.82 | 771 | 60.33 | 787 | 61.04 | 773 | 2.51 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 6491% | 1491555 | 1469085 | 1315935 | 1194754
2025-01-31 | 2:00 | RANNANE Taha | 3989 | 3.62 | 1554 | 1562 | 1331 | 1.89 | F | 0.51 | 479 | F | 0.52 | 488 | F | 0.41 | 369 | F | 0.43 | 486 | wbw |  |  | f | 0.85 | 485 | f | 0.86 | 484 | f | 0.16 | 485 | wbw |  |  | soak ceb1 |  |  | f | 0.46 | 487 | wbw |  |  | f | 0.58 | 361 | f | 0.14 | 487 | bw |  |  | f | 0.41 | 410 | 84.5% | 14.09 | 2.84 | 0.42 | 4158 | 58.07% | 608 | 62.29 | 1377 | 1.78 | 48 | 599 | 635 | 5.16 | 773 | 3.79 | 768 | 59.81 | 741 | 60.52 | 752 | 2.38 | 600 | 62.54 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 577 | 602 | 6.03 | 769 | 3.79 | 767 | 60.19 | 774 | 60.89 | 776 | 2.41 | 604 | 62.79 | 1373 | 1.76 | 0.46 | 486 | 593 | 5.98 | 751 | 3.79 | 769 | 60.35 | 780 | 61.03 | 767 | 2.5 | [16 empty] | 64.57% | 1496431 | 14744000 | 1320670 | 1194754
2025-02-01 | 10:00 | YOUSSEF DHAIMI | 3890 | 4.05 | 1665 | 1707 | 1367 | 2.08 | F | 0.52 | 502 | W-F | W-F | W-F | F | 0.49 | 491 | F | 0.78 | 489 | w-bw | w-bw | w-bw | F | 0.81 | 494 | F | 0.88 | 508 | F | 0.28 | 510 | F | 0.14 | 508 | F | 0.63 | 492 | SOAK | SOAK | SOAK | W-F | W-F | W-F | F | 0.69 | 483 | BW | BW | BW | F | 0.6 | 480 | W-BW | W-BW | W-BW | 86.29% | 14 | 2.84 | 0.43 | 4137 | 58 | 608 | 62.44 | 1377 | 1.77 | 0.48 | 601 | 603 | 5.15 | 772 | 3.8 | 769 | 59.97 | 750 | 60.73 | 753 | 2.38 | 610 | 62.73 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 574 | 629 | 6.01 | 774 | 3.81 | 768 | 60.34 | 765 | 61.01 | 775 | 2.41 | 601 | 62.98 | 1374 | 1.75 | 0.48 | 480 | 591 | 5.94 | 785 | 3.78 | 772 | 60.47 | 769 | 61.18 | 756 | 2.29 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.98% | 1501810 | 1479113 | 1325881 | 1194754
2025-02-01 | 18:00 | youness allani | 3900 | 3.33 | 1646 | 1658 | 1436 | 2.01 | f | 0.15 | 161 | f | 0.54 | 502 | f | 0.51 | 505 | f | 0.78 | 507 | f | 0.74 | 506 | f | 0.81 | 507 | f | 0.89 | 500 | f | 0.51 | 498 | wf | wf | wf | f | 0.62 | 493 | f | 0.53 | 496 | bw | bw | bw | wbw | wbw | wbw | f | 0.17 | 505 | wf | wf | wf | f | 0.32 | 455 | 92.48% | 14.31 | 2.84 | 0.42 | 4171 | 57.93 | 610 | 62.35 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 603 | 605 | 5.11 | 771 | 3.82 | 771 | 59.86 | 780 | 60.6 | 783 | 2.39 | 611 | 62.66 | 1382 | 1.64 | 0.54 | 575 | 610 | 5.92 | 771 | 3.82 | 770 | 60.31 | 761 | 61.04 | 750 | 2.4 | 604 | 62.84 | 1370 | 1.75 | 0.47 | 484 | 593 | 5.87 | 739 | 3.82 | 769 | 60.43 | 781 | 61.19 | 805 | 2.46 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.95% | 1506307 | 1483902 | 1330222 | 1194754
2025-02-01 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 3901 | 4 | 1664 | 1700 | 1399 | 2.01 | f | 0.51 | 502 | wf | wf | wf | f | 0.48 | 490 | f | 0.78 | 488 | wbw | wbw | wbw | f | 0.81 | 499 | f | 0.88 | 500 | f | 0.3 | 511 | f | 0.14 | 501 | f | 0.63 | 492 | wf | wf | wf | soak | soak | soak | f | 0.69 | 483 | bw | bw | bw | f | 0.59 | 502 | wbw | wbw | wbw | 92.44% | 14 | 2.84 | 0.43 | 4137 | 58 | 608 | 62.44 | 1377 | 1.77 | 0.48 | 601 | 603 | 5.15 | 772 | 3.8 | 769 | 59.97 | 750 | 60.73 | 753 | 2.38 | 610 | 62.73 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 574 | 629 | 6.01 | 774 | 3.81 | 768 | 60.34 | 765 | 61.01 | 775 | 2.41 | 601 | 62.98 | 1374 | 1.75 | 0.48 | 480 | 591 | 5.94 | 785 | 3.78 | 772 | 60.47 | 769 | 61.18 | 756 | 2.29 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 64.24% | 1511224 | 1488898 | 1334997 | 1194754
2025-02-02 | 10:00 | YOUSSEF DHAIMI | 3484 | 4.05 | 1535 | 1578 | 1188 | 1.55 | W-BW | W-BW | W-BW | F | 0.54 | 491 | F | 0.45 | 484 | F | 0.72 | 486 | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | F | 0.86 | 488 | F | 0.52 | 482 | F | 0.17 | 487 | F | 0.3 | 490 | WF | WF | WF | F | 0.56 | 509 | F | 0.69 | 501 | F | 0.12 | 495 | F | 0.57 | 496 | F | 0.44 | 455 | 92.17% | 14.2 | 2.84 | 0.45 | 4195 | 57.77 | 610 | 62.61 | 1379 | 1.75 | 0.47 | 613 | 606 | 5.11 | 772 | 3.81 | 771 | 59.86 | 756 | 60.56 | 764 | 2.38 | 611 | 62.76 | 1380 | 1.66 | 0.53 | 573 | 618 | 5.93 | 772 | 3.8 | 770 | 60.36 | 776 | 61.08 | 772 | 2.41 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 6557% | 1517414 | 1495146 | 1338973 | 1194853
2025-02-02 | 18:00 | youness allani | 3859 | 3.76 | 1703 | 1758 | 1548 | 2.14 | f | 0.45 | 425 | f | 0.59 | 546 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.92 | 530 | f | 0.8 | 508 | bwCEB1 | bwCEB1 | bwCEB1 | f | 0.54 | 501 | f | 0.19 | 482 | f | 0.34 | 488 | f | 0.43 | 485 | f | 0.88 | 575 | f | 0.77 | 581 | f | 0.52 | 580 | f | 0.66 | 556 | wbw | wbw | wbw | 86.69% | 14.42 | 2.84 | 0.71 | 5517 | 57.69 | 609 | 62.46 | 1376 | 1.75 | 0.47 | 620 | 595 | 5.1 | 759 | 3.78 | 771 | 60.02 | 764 | 60.7 | 766 | 2.34 | 611 | 62.74 | 1382 | 1.64 | 0.52 | 572 | 605 | 5.76 | 762 | 3.78 | 770 | 60.39 | 764 | 61.11 | 781 | 2.32 | 604 | 62.74 | 1383 | 1.75 | 0.46 | 495 | 599 | 5.74 | 743 | 3.78 | 766 | 60.38 | 762 | 61.07 | 791 | 2.39 | 599 | 64.02 | 1367 | 1.65 | 0.44 | 362 | 559 | 5.57 | 756 | 3.78 | 770 | 61.75 | 763 | 62.36 | 758 | 2.42 | 65.69% | 1520957 | 1498722 | 1342241 | 1195573
2025-02-02 | 2:00 | SAID ESSOUIDI | 3759 | 3.9 | 1665 | 1607 | 1367 | 2.1 | f | 0.52 | 490 | f | 0.52 | 506 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.8 | 487 | f | 0.84 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.14 | 486 | f | 0.63 | 487 | f | 0.44 | 488 | f | 0.53 | 487 | f | 0.73 | 499 | f | 0.13 | 505 | f | 0.58 | 513 | f | 0.43 | 441 | 92.18% | 14.31 | 2.84 | 0.43 | 4134 | 57.9 | 610 | 62.55 | 1379 | 1.75 | 0.47 | 629 | 606 | 5.11 | 772 | 3.81 | 771 | 59.86 | 756 | 60.56 | 764 | 2.38 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 606 | 62.8 | 1377 | 1.76 | 0.48 | 492 | 596 | 5.99 | 738 | 3.82 | 770 | 60.47 | 785 | 61.1 | 780 | 2.44 | 609 | 62.4 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 316 | 591 | 5.74 | 770 | 3.82 | 769 | 60.08 | 777 | 60.81 | 778 | 2.42 | 65.63% | 1526047 | 1499955 | 1347167 | 1200528
2025-02-03 | 10:00 | RANNANE Taha | 3742 | 3.76 | 1675 | 1726 | 1469 | 2.08 | hs | hs | hs | bw |  |  | f | 0.48 | 489 | f | 0.77 | 491 | wbw |  |  | f | 60 | 490 | f | 86 | 486 | f | 0.37 | 490 | wbw |  |  | f | 0.58 | 495 | f | 0.48 | 489 | f | 0.62 | 492 | wbw ceb1 |  |  | f | 0.49 | 486 | f | 0.53 | 486 | wf |  |  | 92.35% | 14.27 | 2.84 | 0.44 | 4186 | 57.87 | 611 | 62.27 | 1380 | 1.76 | 0.5 | 630 | 607 | 5.11 | 779 | 3.81 | 769 | 59.78 | 773 | 60.5 | 788 | 2.38 | [16 empty] | 602 | 62.7 | 1370 | 1.75 | 0.49 | 490 | 586 | 5.93 | 762 | 3.81 | 767 | 60.25 | 784 | 60.95 | 772 | 2.27 | 609 | 62.1 | 1377 | 1.67 | 0.47 | 309 | 589 | 5.75 | 763 | 3.81 | 768 | 59.71 | 788 | 60.72 | 783 | 2.43 | 64.14% | 1530811 | 1499955 | 1351769 | 1205120
2025-02-03 | 18:00 | ELMALIH ABDELHAK | 3969 | 4.48 | 1666 | 1732 | 1554 | 2.25 | f | 0.5 | 468 | f | 0.5 | 462 | f | 0.5 | 477 | bw |  |  | f | 0.76 | 490 | f | 0.46 | 477 | f | 0.78 | 404 | f | 0.54 | 502 | f | 0.18 | 510 | f | 0.37 | 517 | f | 0.51 | 516 | f | 0.63 | 582 | f | 0.7 | 510 | w-bw |  |  | w-bw |  |  | f | 0.3 | 482 | 92.18% | 14.44 | 2.48 | 0.74 | 5566 | 57.73 | 611 | 62.38 | 1381 | 1.75 | 0.5 | 640 | 612 | 5.11 | 768 | 3.82 | 769 | 59.92 | 750 | 60.64 | 752 | 2.31 | 609 | 61.63 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 597 | 603 | 5.98 | 770 | 3.82 | 772 | 59.31 | 768 | 60.02 | 766 | 2.34 | 605 | 62.87 | 1371 | 1.76 | 0.47 | 491 | 590 | 5.9 | 758 | 3.82 | 770 | 60.35 | 791 | 61.04 | 774 | 2.44 | 611 | 62.05 | 1381 | 1.66 | 0.46 | 307 | 584 | 572 | 767 | 3.82 | 769 | 59.69 | 791 | 60.38 | 789 | 2.36 | 64.75% | 1536619 | 1502430 | 1357410 | 1210654
2025-02-04 | 2:00 | youness allani | 3834 | 3.33 | 1648 | 1863 | 1384 | 2.22 | f | 0.49 | 476 | bw | bw | bw | f | 0.42 | 455 | f | 0.75 | 444 | wbw | wbw | wbw | f | 0.78 | 454 | f | 0.81 | 455 | f | 0.5 | 458 | f | 0.16 | 443 | f | 0.66 | 480 | f | 0.43 | 471 | f | 0.78 | 476 | f | 0.68 | 476 | f | 0.48 | 491 | f | 0.59 | 504 | wf | wf | wf | 89.47% | 14.29 | 2.84 | 0.74 | 5600 | 57.16 | 612 | 62.19 | 1383 | 1.77 | 0.48 | 645 | 618 | 5.12 | 786 | 3.81 | 770 | 59.72 | 781 | 60.45 | 798 | 2.29 | 611 | 61.94 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 585 | 615 | 5.96 | 770 | 3.81 | 768 | 59.62 | 769 | 60.3 | 769 | 2.34 | 601 | 62.89 | 1371 | 1.76 | 0.46 | 489 | 588 | 5.91 | 760 | 3.81 | 767 | 60.45 | 773 | 61.11 | 829 | 2.36 | 610 | 62.07 | 1377 | 1.67 | 0.44 | 302 | 585 | 5.71 | 779 | 3.81 | 770 | 59.65 | 799 | 60.36 | 796 | 2.38 | 64.16% | 1540706 | 1506485 | 1361365 | 1214494
2025-02-03 | 10:00 | RANNANE Taha | 3804 | 3.91 | 1675 | 1673 | 1421 | 2.14 | f | 0.48 | 473 | f | 0.55 | 474 | f | 0.48 | 477 | f | 0.77 | 477 | f | 0.77 | 474 | f | 0.5 | 452 | wf |  |  | f | 0.52 | 474 | bw |  |  | wbw |  |  | f | 0.43 | 474 | f | 0.69 | 478 | f | 0.68 | 475 | f | 0.27 | 475 | f | 0.57 | 476 | f | 0.27 | 295 | 73.24 | 14.15 | 2.84 | 0.74 | 5568 | 57.05 | 610 | 62.2 | 1380 | 1.77 | 0.5 | 651 | 603 | 5.14 | 787 | 3.82 | 770 | 59.71 | 776 | 60.43 | 786 | 2.29 | 608 | 62.2 | 1376 | 1.63 | 0.54 | 583 | 615 | 5.93 | 774 | 3.82 | 768 | 59.57 | 764 | 60.28 | 769 | 2.34 | 599 | 62.84 | 1370 | 1.75 | 0.48 | 488 | 594 | 5.9 | 751 | 3.82 | 771 | 60.41 | 776 | 61.09 | 755 | 2.44 | 609 | 62.2 | 1378 | 1.66 | 0.46 | 299 | 591 | 5.68 | 770 | 3.82 | 769 | 59.83 | 787 | 60.54 | 793 | 2.38 | 65.39% | 1545576 | 1511356 | 1366088 | 1219168
2025-02-05 | 2:00 | youness allani | 4081 | 22.86 | 1683 | 1931 | 1414 | 2.31 | soakCEB1 |  |  | f | 0.42 | 391 | f | 0.39 | 402 | bw | bw | bw | f | 0.7 | 398 | f | 0.68 | 396 | wbw | wbw | wbw | f | 0.39 | 390 | f | 0.15 | 382 | f | 0.3 | 413 | wf | wf | wf | f | 0.47 | 383 | f | 0.57 | 452 | wf | wf | wf | f | 0.45 | 391 | wbw | wbw | wbw | 82.46% | 14.1 | 2.84 | 0.58 | 4968 | 57.99 | 548 | 65 | 1316 | 1.69 | 0.47 | 662 | 558 | 5.13 | 574 | 2.58 | 770 | 62.62 | 766 | 63.2 | 574 | 1.52 | 586 | 63.4 | 1360 | 1.62 | 0.53 | 642 | 582 | 5.87 | 661 | 2.58 | 773 | 61.06 | 779 | 61.77 | 650 | 1.37 | 556 | 63.79 | 1328 | 1.69 | 0.47 | 570 | 541 | 5.88 | 629 | 2.58 | 774 | 61.4 | 788 | 62.12 | 660 | 1.47 | 611 | 62.42 | 1377 | 1.68 | 0.48 | 333 | 578 | 5.54 | 736 | 2.58 | 771 | 60 | 805 | 60.72 | 771 | 1.22 | 66.63% | 1554695 | 1520396 | 1374466 | 1225506
2025-02-05 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 3672 | 22.81 | 1380 | 1420 | 1073 | 2.6 | f | 0.47 | 447 | f | 0.38 | 429 | f | 0.37 | 429 | wbw | wbw | wbw | f | 0.6 | 399 | f | 0.67 | 397 | f | 0.61 | 391 | f | 0.37 | 392 | f | 0.16 | 381 | f | 0.4 | 411 | f | 0.45 | 391 | f | 0.47 | 389 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | F | 0.46 | 392 | F | 0.41 | 433 | 61.97 | 14.1 | 2.84 | 0.43 | 4169 | 57.98 | 607 | 62.58 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 661 | 613 | 5.1 | 764 | 3.81 | 768 | 60 | 766 | 60 | 764 | 2.36 | 610 | 62.11 | 1387 | 1.65 | 0.55 | 585 | 624 | 5.78 | 778 | 3.81 | 773 | 59.12 | 781 | 60.45 | 776 | 2.44 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 67.45% | 1559157 | 1525180 | 1375526 | 1230289
2025-02-05 | 18:00 | RANNANE Taha | 3099 | 822 | 1.3 | 1227 | 1069 | 1.21 | wf |  |  | f | 0.49 | 444 | wf |  |  | f | 0.75 | 447 | f | 0.67 | 446 | wf |  |  | f | 0.86 | 449 | wf |  |  | wf |  |  | bw |  |  | f | 0.44 | 450 | f | 0.53 | 457 | wf |  |  | f | 0.1 | 407 | wf |  |  | wf |  |  | 87.12% | 14.19 | 2.84 | 0.07 | 1382 | 57.72 | 614 | 62.38 | 1383 | 1.75 | 0.49 | 667 | 610 | 5.09 | 783 | 3.8 | 770 | 59.91 | 773 | 60.63 | 788 | 2.44 | HS | [47 empty] | 73.52% | 1564019 | 1529376 | 1378014 | 1230189
2025-02-06 | 10:00 | SAID ESSOUIDI | 2770 | hs | hs | 1976 | 1643 | 2.8 | f | 0.36 | 345 | f | 0.36 | 337 | f | 0.34 | 344 | f | 0.63 | 338 | f | 0.69 | 337 | f | 0.6 | 346 | bw | bw | bw | f | 0.38 | 335 | f | 0.17 | 334 | f | 0.54 | 370 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.55 | 350 | wf | wf | wf | f | 0.42 | 360 | f | 0.2 | 160 | 74 | 13.93 | 2.84 | 0.44 | 4201 | 57.94 | 610 | 62.56 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 682 | 598 | 5.15 | 772 | 3.79 | 771 | 60.08 | 766 | 60.81 | 763 | 2.39 | 612 | 62.56 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 593 | 619 | 5.69 | 776 | 3.82 | 770 | 60.19 | 736 | 60.86 | 756 | 2.39 | 604 | 62.79 | 1373 | 1.76 | 0.46 | 486 | 593 | 5.98 | 751 | 3.79 | 769 | 60.35 | 780 | 61.03 | 767 | 2.5 | [16 empty] | 65.36% | 1574162 | 1538244 | 1383969 | 1230289
2025-02-06 | 18:00 | RANNANE Taha | 3696 | 2240 | 11.14 | 1998 | 1590 | 2.68 | f | 0.37 | 356 | f | 0.38 | 350 | f | 0.34 | 354 | f | 0.66 | 354 | wf |  |  | f | 0.64 | 357 | f | 0.65 | 355 | f | 0.37 | 351 | f | 0.19 | 348 | f | 0.56 | 383 | f | 0.35 | 309 | bw |  |  | f | 0.55 | 371 | wf |  |  | f | 0.46 | 364 | f | 0.19 | 173 | 86.22% | 14.24 | 2.53 | 0.38 | 4014 | 57.45 | 579 | 63.96 | 1349 | 1.72 | 0.48 | 682 | 578 | 5.09 | 643 | 2.76 | 769 | 61.56 | 770 | 62.24 | 640 | 1.62 | 608 | 62.5 | 1380 | 1.64 | 0.55 | 613 | 625 | 5.71 | 744 | 2.76 | 772 | 60.15 | 778 | 60.86 | 728 | 1.42 | [16 empty] | 612 | 61.64 | 1380 | 1.68 | 0.46 | 336 | 504 | 5.51 | 772 | 2.76 | 768 | 59.26 | 759 | 59.96 | 765 | 1.36 | 65.69% | 1578331 | 1541612 | 1387187 | 1231292
2025-02-06 | 2:00 | YOUSSEF DHAIMI | 3818 | 3.81 | 11.14 | 1576 | 1300 | 2.56 | F | 0.47 | 149 | F | 0.42 | 438 | F | 0.15 | 476 | F | 0.42 | 460 | F | 0.56 | 174 | F | 0.52 | 471 | WF | WF | WF | F | 0.26 | 389 | F | 0.32 | 399 | WF | WF | WF | BW | BW | BW | WF | WF | WF | F | 0.19 | 389 | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | F | 0.51 | 464 | 54.79% | 14.05 | 2.5 | 0.2 | 2757 | 58.21 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 608 | 61.94 | 1381 | 1.67 | 0.45 | 332 | 619 | 5.46 | 7.71 | 3.8 | 769 | 59.53 | 760 | 60.21 | 765 | 1.66 | 64.64% | 1580250 | 1542618 | 1387793 | 1237554
2025-02-07 | 10:00 | youness allani | 4061 | 1885 | 10.85 | 1677 | 1416 | 2.18 | f | 0.46 | 458 | f | 0.44 | 451 | f | 0.38 | 461 | f | 0.72 | 455 | f | 0.6 | 442 | f | 0.76 | 466 | wbw | wbw | wbw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.46 | 469 | f | 0.57 | 469 | f | 0.63 | 471 | f | 0.43 | 470 | f | 0.53 | 488 | wf | wf | wf | 92.01% | HS | 0 | 0.2 | 2771 | 58.22 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 605 | 62.89 | 1374 | 1.75 | 0.48 | 502 | 593 | 5.64 | 806 | 3.83 | 768 | 58.28 | 780 | 60.84 | 795 | 2.33 | 610 | 62.03 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 316 | 619 | 5.47 | 758 | 3.83 | 772 | 59.65 | 762 | 60.37 | 748 | 2.5 | 65.22% | 1580250 | 1544576 | 1390208 | 1240130
2025-02-07 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 4100 |  | 10.85 | 1600 | 1425 | 1.64 | f | 0.44 | 405 | f | 0.15 | 400 | f | 0.36 | 411 | f | 0.72 | 405 | f | 0.73 | 401 | bw | bw | bw | bw | bw | bw | f | 0.48 | 392 | f | 0.14 | 390 | f | 0.3 | 433 | f | 0.37 | 416 | f | 0.45 | 401 | soak ceb | soak ceb | soak ceb | bw | bw | bw | f | 0.53 | 427 | wbw | wbw | wbw | 63.2 | hs | 2.41 | 0.67 | 5523 | 57.91 | 609 | 62.4 | 1380 | 1.79 | 0.5 | 704 | 596 | 5.14 | 762 | 3.8 | 770 | 59.51 | 766 | 60.24 | 763 | 2.32 | 611 | 62.19 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 583 | 5.92 | 618 | 776 | 3.8 | 769 | 59.82 | 770 | 60.5 | 767 | 2.32 | 586 | 61.58 | 1364 | 1.73 | 0.46 | 664 | 5.87 | 563 | 742 | 3.8 | 775 | 58.91 | 799 | 59.65 | 754 | 2.46 | 610 | 61.8 | 1381 | 1.66 | 0.45 | 311 | 619 | 5.71 | 777 | 3.8 | 779 | 59.45 | 761 | 60.16 | 768 | 2.38 | 66.55% | 1583271 | 1549226 | 1395009 | 1245114
2025-02-07 | 2:00 | RANNANE Taha | 3823 | 1276 | 10.71 | 1653 | 1485 | 2.22 | f | 0.49 | 466 | f | 0.44 | 392 | f | 0.45 | 483 | f | 0.58 | 484 | f | 0.64 | 484 | f | 0.85 | 482 | f | 0.84 | 484 | f | 0.52 | 487 | f | 0.09 | 483 | wbw |  |  | f | 0.43 | 482 | wbw |  |  | bw |  |  | f | 0.14 | 470 | f | 0.56 | 482 | f | 0.47 | 484 | 88.82% | hs | 0 | 0.69 | 5609 | 58.04 | 609 | 62.14 | 1381 | 1.76 | 0.5 | 712 | 598 | 5.17 | 766 | 3.81 | 771 | 59.68 | 783 | 60.38 | 781 | 2.36 | 610 | 62.3 | 1379 | 1.66 | 0.55 | 580 | 627 | 5.93 | 771 | 3.81 | 769 | 59.95 | 752 | 60.63 | 755 | 2.36 | 605 | 62.72 | 1377 | 1.76 | 0.49 | 496 | 597 | 5.93 | 760 | 3.81 | 772 | 60.27 | 779 | 60.96 | 764 | 2.4 | 609 | 60.02 | 1379 | 1.67 | 0.47 | 307 | 619 | 5.73 | 771 | 3.81 | 769 | 59.64 | 759 | 60.35 | 760 | 2.37 | 61.99% | 1588143 | 1554140 | 1398825 | 1250036
2025-02-07 | 10:00 | youness allani | 4212 | 1294 | 1582 | 1503 | 1444 | 1.77 | f | 0.54 | 506 | wbw | wbw | wbw | f | 0.42 | 517 | f | 0.49 | 520 | f | 0.64 | 517 | wf | wf | wf | f | 0.84 | 510 | wf | wf | wf | f | 0.11 | 517 | f | 0.62 | 449 | f | 0.5 | 518 | f | 0.56 | 524 | f | 0.69 | 517 | f | 0.18 | 516 | f | 0.51 | 500 | f | 0.52 | 509 | 92.26% | HS | 2.66 | 0.68 | 5588 | 57.99 | 608 | 62.24 | 1380 | 1.76 | 0.5 | 716 | 601 | 5.17 | 766 | 3.82 | 769 | 59.76 | 772 | 60.52 | 768 | 2.34 | 610 | 62.37 | 1380 | 1.66 | 0.55 | 575 | 628 | 5.89 | 768 | 3.82 | 769 | 60.04 | 752 | 60.72 | 749 | 2.34 | 603 | 62.85 | 1372 | 1.75 | 0.48 | 492 | 605 | 5.87 | 760 | 3.82 | 771 | 60.4 | 776 | 61.09 | 766 | 2.33 | 610 | 62.23 | 1380 | 1.67 | 0.46 | 301 | 584 | 5.68 | 769 | 3.82 | 772 | 59.81 | 761 | 60.55 | 763 | 2.36 | 65.55% | 1593170 | 1559203 | 1403714 | 1255124
2025-02-07 | 18:00 | SAID ESSOUIDI | 5726 | 1626 | 1621 | 1654 | 1354 | 2.03 | f | 0.53 | 497 | wbw | wbw | wbw | f | 0.42 | 497 | f | 0.78 | 494 | f | 0.63 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.85 | 494 | wf | wf | wf | f | 0.12 | 499 | f | 0.61 | 480 | f | 0.42 | 441 | f | 0.78 | 513 | f | 0.68 | 501 | bw | bw | bw | f | 0.51 | 499 | f | 0.49 | 508 | 90.2 | hs | 2.66 | 0.6 | 5422 | 57.13 | 612 | 62.12 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 720 | 639 | 5.14 | 776 | 3.81 | 768 | 59.25 | 741 | 60.35 | 769 | 2.39 | 611 | 62.42 | 1380 | 1.66 | 0.54 | 573 | 605 | 5.86 | 769 | 3.81 | 765 | 60.45 | 759 | 60.72 | 750 | 2.38 | 605 | 62.4 | 1379 | 1.75 | 0.49 | 493 | 606 | 5.89 | 761 | 3.81 | 776 | 60.42 | 778 | 61.54 | 766 | 2.34 | 611 | 62.25 | 1381 | 1.66 | 0.47 | 302 | 312 | 5.68 | 766 | 3.81 | 772 | 59.2 | 762 | 60.32 | 765 | 2.37 | 64.12% | 1597954 | 1564020 | 1408037 | 1259590
2025-02-08 | 2:00 | RANNANE Taha | 5805 | 1219 | 1642 | 1713 | 1330 | 2.03 | f | 0.44 | 421 | f | 0.46 | 414 | f | 0.44 | 425 | f | 0.71 | 420 | wf |  |  | bw |  |  | f | 0.75 | 422 | f | 0.27 | 416 | f | 0.11 | 411 | f | 0.32 | 448 | f | 0.38 | 356 | f | 0.73 | 437 | f | 0.63 | 441 | f | 0.09 | 441 | wf |  |  | f | 0.43 | 454 | 89.92% | hs | 2.78 | 0.58 | 5119 | 57.88 | 608 | 62.35 | 1379 | 1.78 | 0.5 | 726 | 596 | 5.15 | 754 | 3.76 | 770 | 59.86 | 775 | 60.59 | 752 | 2.34 | 607 | 62.42 | 1376 | 1.65 | 0.55 | 574 | 616 | 5.87 | 777 | 3.78 | 768 | 60.07 | 760 | 60.77 | 769 | 2.55 | [16 empty] | 610 | 62.1 | 1381 | 1.66 | 0.47 | 308 | 619 | 5.65 | 777 | 3.78 | 770 | 59.73 | 761 | 60.44 | 769 | 2.35 | 66.18% | 1602918 | 1569019 | 1408767 | 1264147
2025-02-09 | 10:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5723 | 1294 | 1610 | 1579 | 1330 | 2.03 | f | 0.44 | 421 | f | 0.45 | 420 | f | 0.46 | 442 | f | 0.75 | 438 | w-bw | w-bw | w-bw | bw | bw | bw | f | 0.78 | 437 | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.13 | 417 | f | 0.66 | 448 | f | 0.28 | 418 | f | 0.71 | 437 | f | 0.68 | 436 | f | 0.4 | 437 | f | 0.5 | 449 | f | 0.46 | 453 | 87.09% | 14 | 2.54 | 0.67 | 5569 | 57.84 | 611 | 62.42 | 1382 | 1.74 | 0.51 | 731 | 603 | 5.17 | 765 | 3.8 | 769 | 59.76 | 768 | 60.69 | 765 | 2.35 | 612 | 62.43 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 569 | 609 | 5.88 | 771 | 3.8 | 770 | 60.07 | 766 | 60.79 | 772 | 2.35 | 579 | 61.18 | 1352 | 1.75 | 0.47 | 515 | 564 | 5.9 | 750 | 3.81 | 768 | 58.77 | 773 | 59.74 | 760 | 2.44 | 610 | 62.21 | 1383 | 1.67 | 0.46 | 301 | 619 | 5.6 | 768 | 3.81 | 770 | 59.89 | 761 | 60.5 | 761 | 2.38 | 64.1% | 1607914 | 1574050 | 1412214 | 1269195
2025-02-09 | 18:00 | youness allani | 5970 | 1586 | 1459 | 1586 | 1340 | 1.99 | f | 0.42 | 414 | f | 0.44 | 406 | f | 0.39 | 428 | f | 0.73 | 424 | f | 0.64 | 421 | f | 0.72 | 423 | f | 0.79 | 421 | wf | wf | wf | f | 0.15 | 403 | f | 0.57 | 416 | f | 0.44 | 424 | f | 0.73 | 426 | ceb1 | ceb1 | ceb1 | f | 0.37 | 415 | f | 0.49 | 433 | f | 0.45 | 435 | 87.75% | hs | 2.57 | 0.64 | 5528 | 57.16 | 609 | 62.3 | 1376 | 1.76 | 0.5 | 732 | 602 | 5.1 | 757 | 382 | 770 | 59.83 | 773 | 60.53 | 764 | 2.34 | 609 | 61.93 | 1377 | 1.65 | 0.55 | 605 | 599 | 5.91 | 771 | 3.82 | 768 | 59.55 | 769 | 60.25 | 775 | 2.33 | 580 | 60.97 | 1351 | 1.74 | 0.47 | 532 | 570 | 5.77 | 752 | 3.82 | 770 | 58.6 | 778 | 59.29 | 765 | 2.11 | 611 | 62.03 | 1382 | 1.67 | 0.46 | 310 | 590 | 5.69 | 769 | 3.82 | 770 | 59.66 | 761 | 60.36 | 761 | 2.33 | 64.69% | 1612836 | 1576777 | 1415521 | 1272773
2025-02-10 | 10:00 | YOUSSEF DHAIMI | 6570 | 1874 | 1551 | 1771 | 1778 | 1.07 | f | 0.52 | 471 | f | 0.55 | 437 | wf | wf | wf | f | 0.48 | 462 | f | 0.62 | 494 | bw-ceb2 | bw-ceb3 | bw-ceb4 | f | 0.53 | 499 | bw | bw | bw | f | 0.09 | 489 | f | 0.93 | 500 | f | 0.48 | 499 | f | 0.46 | 410 | f | 0.69 | 495 | f | 0.16 | 497 | f | 0.28 | 499 | f | 0.59 | 490 | 59.45% | HS | 2.77 | 0.65 | 5551 | 57.85 | 607 | 62.5 | 1376 | 1.8 | 0.5 | 749 | 618 | 5.18 | 754 | 3.78 | 770 | 59.99 | 783 | 60.74 | 764 | 2.33 | 607 | 62.19 | 1378 | 1.65 | 0.55 | 590 | 618 | 5.7 | 769 | 3.77 | 767 | 59.89 | 764 | 60.63 | 771 | 2.3 | 578 | 61.17 | 1347 | 1.76 | 0.46 | 500 | 553 | 5.61 | 751 | 3.77 | 768 | 58.79 | 784 | 59.51 | 775 | 2.35 | 611 | 62.38 | 1381 | 1.68 | 0.46 | 292 | 619 | 5.41 | 7.69 | 3.79 | 770 | 59.69 | 760 | 60.68 | 760 | 2.32 | 64.45% | 1622755 | 1585578 | 1424773 | 1282818
2025-02-10 | 18:00 | youness allani | 6440 | 1861 | 1539 | 1662 | 1774 | 1.03 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | wf | wf | wf | f | 0.52 | 414 | f | 0.55 | 492 | f | 0.54 | 513 | f | 0.9 | 520 | f | 0.42 | 509 | f | 0.18 | 507 | f | 0.42 | 507 | wf | wf | wf | f | 0.54 | 497 | f | 0.68 | 494 | f | 0.19 | 483 | f | 0.25 | 490 | f | 0.16 | 493 | 87.51% | HS | 0 | 0.65 | 5533 | 57.45 | 611 | 62.37 | 1378 | 1.76 | 0.5 | 418 | 624 | 5.19 | 767 | 3.81 | 770 | 59.9 | 749 | 60.6 | 741 | 2.31 | 611 | 62.23 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 577 | 617 | 5.61 | 771 | 3.81 | 769 | 59.87 | 759 | 60.58 | 769 | 2.32 | 579 | 61.09 | 1349 | 1.75 | 0.47 | 506 | 586 | 5.62 | 761 | 3.81 | 771 | 58.63 | 771 | 59.32 | 759 | 2.36 | 609 | 62.19 | 1380 | 1.68 | 0.46 | 290 | 587 | 5.47 | 768 | 3.81 | 769 | 59.81 | 758 | 60.53 | 757 | 2.35 | 65.14% | 1627406 | 1590245 | 1426443 | 1287515
2025-02-10 | 2:00 | el barqaoui mounir | 6689 | 1678 | 1700 | 1783 | 1815 | 1.15 | f | 0.52 | 492 | f | 0.23 | 491 | wbw | wbw | wbw | f | 0.45 | 477 | f | 0.53 | 466 | wf | wf | wf | f | 0.78 | 450 | f | 0.2 | 478 | f | 0.1 | 433 | f | 0.4 | 495 | f | 0.5 | 501 | f | 0.53 | 502 | f | 0.69 | 502 | f | 0.18 | 500 | f | 0.3 | 506 | wf | wf | wf | 87.47% | hs | 2.68 | 0.68 | 5534 | 57.8 | 610 | 62.4 | 1381 | 1.76 | 0.51 | 423 | 607 | 5.52 | 762 | 3.8 | 771 | 59.91 | 776 | 60 | 770 | 2.32 | 610 | 62.3 | 1379 | 1.66 | 0.56 | 590 | 627 | 5.89 | 767 | 3.8 | 771 | 60 | 757 | 60.69 | 762 | 2.31 | 578 | 61.13 | 1346 | 1.74 | 0.48 | 510 | 573 | 5.86 | 766 | 3.8 | 768 | 58.68 | 765 | 59.36 | 764 | 2.37 | 609 | 62.24 | 1380 | 1.67 | 0.47 | 296 | 601 | 5.63 | 772 | 3.8 | 769 | 59.86 | 760 | 60.56 | 762 | 2.33 | 65.38% | 1632349 | 1595216 | 1431027 | 1292487
2025-02-11 | 10:00 | RANNANE Taha | 6407 | 1627 | 1761 | 1738 | 1721 | 1.02 | f | 0.17 | 493 | wbw |  |  | f | 0.5 | 490 | wbw |  |  | f | 0.52 | 492 | f | 0.51 | 491 | f | 0.85 | 492 | f | 0.29 | 488 | f | 0.14 | 489 | f | 0.41 | 492 | f | 0.48 | 491 | f | 0.54 | 484 | f | 0.68 | 488 | f | 0.03 | 276 | bw |  |  | f | 0.14 | 489 | 87.25% | hs | 2.63 | 0.67 | 5566 | 57.57 | 610 | 62.45 | 1380 | 1.78 | 0.48 | 418 | 620 | 5.52 | 767 | 3.81 | 769 | 59.96 | 759 | 60.67 | 760 | 2.32 | 611 | 62.41 | 1380 | 1.65 | 0.52 | 584 | 618 | 5.9 | 768 | 3.81 | 769 | 60.04 | 761 | 60.75 | 762 | 2.33 | 578 | 61.18 | 1348 | 1.74 | 0.44 | 502 | 566 | 5.87 | 767 | 3.81 | 769 | 58.73 | 782 | 59.43 | 779 | 2.35 | 612 | 62.36 | 1383 | 1.67 | 0.43 | 291 | 619 | 5.51 | 775 | 3.81 | 771 | 59.98 | 763 | 60.69 | 767 | 2.34 | 63.18% | 1637303 | 1600210 | 1435632 | 1297495
2025-02-11 | 18:00 | YOUSSEF DHAIMI | 6120 | 1626 | 1354 | 1657 | 1624 | 0.47 | f | 0.45 | 501 | f | 0.21 | 509 | f | 0.5 | 509 | f | 0.56 | 505 | f | 0.63 | 506 | f | 0.84 | 504 | bw | bw | bw | f | 0.19 | 484 | f | 0.14 | 496 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.61 | 419 | f | 0.16 | 480 | f | 0.4 | 491 | f | 0.28 | 493 | 89.29% | HS | 2.65 | 0.67 | 5559 | 57.44 | 611 | 61.3 | 1381 | 1.76 | 0.5 | 440 | 601 | 5.5 | 766 | 3.78 | 771 | 58.81 | 786 | 59.54 | 789 | 2.31 | 610 | 62.33 | 1381 | 1.66 | 0.55 | 585 | 62 | 5.9 | 761 | 3.79 | 769 | 59.02 | 766 | 60.69 | 758 | 2.32 | 578 | 61.08 | 1350 | 1.73 | 0.47 | 499 | 592 | 5.83 | 769 | 3.79 | 768 | 58.66 | 763 | 59.37 | 774 | 2.34 | 610 | 62.19 | 1378 | 1.68 | 0.46 | 293 | 619 | 5.66 | 772 | 3.8 | 771 | 59.83 | 759 | 60.54 | 761 | 2.33 | 65.47% | 1641160 | 1605845 | 1440841 | 1303148
2025-02-11 | 2:00 | youness allani | 6635 | 1665 | 1220 | 2063 | 1885 | 0.68 | bw | bw | bw | f | 0.2 | 490 | wf | wf | wf | f | 0.45 | 498 | f | 0.61 | 497 | f | 0.56 | 493 | f | 0.59 | 511 | wf | wf | wf | f | 0.11 | 512 | f | 0.42 | 510 | f | 0.42 | 508 | f | 0.53 | 507 | wf | wf | wf | f | 0.19 | 506 | f | 0.26 | 504 | f | 0.46 | 506 | 88.67% | HS | 0 | 0.68 | 5560 | 57.55 | 607 | 62.13 | 1378 | 1.76 | 0.51 | 432 | 617 | 5.51 | 763 | 3.81 | 769 | 59.66 | 770 | 60.41 | 763 | 2.32 | 612 | 62.39 | 1383 | 1.66 | 0.56 | 583 | 626 | 5.9 | 768 | 3.81 | 770 | 60.04 | 762 | 60.74 | 763 | 2.43 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 62.36 | 1382 | 1.67 | 0.45 | 291 | 566 | 5.63 | 767 | 3.81 | 771 | 59.96 | 764 | 60.59 | 761 | 2.28 | 63.26% | 1645271 | 1610047 | 1444575 | 1307363
2025-02-12 | 10:00 | RANNANE Taha | [54 empty] | 92.17% | [69 empty] | 49.57% | 1642843 | 1613813 | 1444574 | 1304878
2025-02-12 | 18:00 | YOUSSEF DHAIMI | 6576 | 1694 | 1552 | 1981 | 1792 | 0.58 | CEB2 | CEB2 | CEB2 | F | 0.18 | 492 | F | 0.47 | 493 | F | 0.5 | 496 | F | 0.6 | 494 | F | 0.82 | 492 | F | 0.84 | 500 | F | 0.5 | 505 | WBW |  |  | F | 0.45 | 590 | F | 0.46 | 509 | WBW |  |  | F | 0.7 | 511 | F | 0.16 | 499 | F | 0.27 | 498 | F | 0.15 | 492 | 91.84% | 14.12 | 0 | 0.63 | 5550 | 57.65 | 610 | 61.45 | 1376 | 1.76 | 0.48 | 486 | 618 | 5.6 | 760 | 3.79 | 769 | 58.97 | 767 | 59.71 | 756 | 2.35 | 611 | 61.43 | 1383 | 1.65 | 0.52 | 637 | 620 | 6 | 787 | 3.8 | 770 | 59.09 | 741 | 59.81 | 771 | 2.29 | 587 | 60.76 | 1358 | 1.74 | 0.45 | 545 | 566 | 5.9 | 756 | 3.79 | 772 | 58.3 | 796 | 59.01 | 782 | 2.32 | 608 | 61.28 | 1382 | 1.68 | 0.45 | 343 | 581 | 5.71 | 769 | 3.8 | 771 | 58.81 | 760 | 59.54 | 756 | 2.36 | 66.1% | 1649175 | 1614399 | 1445069 | 1311819
2025-02-12 | 2:00 | youness allani | 6587 | 1641 | 1486 | 1975 | 1780 | 0.61 | f | 0.24 | 491 | f | 0.18 | 491 | f | 0.39 | 498 | f | 0.47 | 498 | f | 0.63 | 499 | f | 0.58 | 490 | f | 0.8 | 495 | f | 0.5 | 497 | f | 0.09 | 496 | wf | wf | wf | f | 0.52 | 516 | wf | wf | wf | f | 0.71 | 511 | f | 0.19 | 502 | f | 0.43 | 498 | f | 0.39 | 499 | 92.26% | 13.72 | 0 | 0.55 | 5594 | 57.98 | 607 | 61.54 | 1378 | 1.76 | 0.48 | 467 | 584 | 5.6 | 763 | 3.8 | 770 | 59.08 | 770 | 59.78 | 762 | 2.34 | 607 | 61.57 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 622 | 602 | 5.97 | 765 | 3.8 | 771 | 59.18 | 759 | 59.89 | 756 | 2.34 | 583 | 60.81 | 1356 | 1.74 | 0.46 | 528 | 565 | 5.87 | 759 | 3.8 | 771 | 58.36 | 780 | 59.09 | 769 | 2.41 | 609 | 61.65 | 1383 | 1.67 | 0.46 | 325 | 589 | 5.71 | 769 | 3.8 | 773 | 59.26 | 764 | 59.94 | 759 | 2.37 | 66.03% | 1654059 | 1619381 | 1449716 | 1316762
2025-02-13 | 10:00 | el barqaoui mounir | 6637 | 1795 | 1480 | 1946 | 1864 | 0.62 | f | 0.22 | 516 | wbwceb2 | wbwceb2 | wbwceb2 | f | 0.5 | 492 | f | 0.7 | 493 | f | 0.67 | 503 | wf | wf | wf | f | 0.86 | 499 | f | 0.24 | 510 | f | 0.07 | 518 | f | 0.39 | 487 | f | 0.49 | 516 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.19 | 500 | f | 0.32 | 490 | f | 0.2 | 489 | 87.88% | 21.23 | 0 | 0.54 | 5550 | 57.7 | 611 | 62.08 | 1382 | 1.78 | 0.5 | 453 | 607 | 5.57 | 758 | 3.81 | 770 | 59.56 | 766 | 60.24 | 752 | 2.35 | 611 | 62.06 | 1383 | 1.65 | 0.54 | 607 | 617 | 5.97 | 766 | 3.81 | 770 | 60 | 750 | 60.43 | 757 | 2.34 | 583 | 61 | 1356 | 1.75 | 0.47 | 516 | 563 | 5.87 | 766 | 3.81 | 772 | 58.58 | 783 | 59.27 | 772 | 2.41 | 611 | 61.88 | 1384 | 1.68 | 0.46 | 312 | 582 | 5.67 | 773 | 3.81 | 773 | 59.49 | 762 | 60.22 | 764 | 2.36 | 64.58% | 1658965 | 1624246 | 1454284 | 1321670
2025-02-13 | 18:00 | RANNANE Taha | 6647 | 1681 | 1590 | 1957 | 1820 | 0.63 | wf |  |  | f | 0.22 | 457 | f | 0.45 | 460 | f | 0.49 | 459 | f | 0.61 | 405 | f | 0.6 | 463 | bw |  |  | f | 0.11 | 431 | f | 0.12 | 415 | f | 0.75 | 468 | f | 0.42 | 467 | f | 0.8 | 466 | f | 0.7 | 466 | f | 0.42 | 468 | f | 0.38 | 469 | f | 0.49 | 474 | 86.24% | HS | 2.88 | 0.56 | 5575 | 57.57 | 611 | 61.88 | 1382 | 1.78 | 0.5 | 452 | 612 | 5.51 | 765 | 3.82 | 770 | 59.4 | 770 | 60.11 | 774 | 2.35 | 613 | 62.01 | 1383 | 1.64 | 0.55 | 604 | 609 | 5.91 | 769 | 3.82 | 770 | 59.65 | 774 | 60.36 | 773 | 2.35 | 585 | 60.93 | 1356 | 1.75 | 0.47 | 509 | 576 | 5.84 | 768 | 3.82 | 771 | 58.49 | 779 | 59.18 | 777 | 2.39 | 610 | 61.77 | 1381 | 1.67 | 0.46 | 313 | 583 | 5.73 | 771 | 3.82 | 771 | 59.39 | 798 | 60.1 | 799 | 2.37 | 64.84% | 1663887 | 1629195 | 1458886 | 1326540
2025-02-13 | 2:00 | dhaimi youssef | 6093 | 1459 | 1337 | 1890 | 1860 | 0.67 | f | 0.47 | 436 | f | 0.54 | 497 | f | 0.48 | 488 | f | 0.75 | 492 | f | 0.76 | 474 | w-bw |  |  | f | 0.91 | 502 | bw |  |  | f | 0.08 | 500 | f | 0.6 | 498 | f | 0.47 | 499 | f | 0.6 | 505 | f | 0.66 | 504 | f | 0.21 | 506 | w-bw |  |  | f | 0.38 | 509 | 86.9% | 21.13 | 3.06 | 0.54 | 5539 | 57.68 | 610 | 61.98 | 1380 | 1.77 | 0.51 | 447 | 629 | 5.52 | 762 | 3.81 | 770 | 59.52 | 765 | 60.22 | 760 | 2.34 | 610 | 62.11 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 605 | 610 | 5.9 | 769 | 3.81 | 766 | 59.77 | 765 | 60.49 | 769 | 2.35 | 582 | 61.07 | 1354 | 1.75 | 0.47 | 511 | 566 | 5.82 | 753 | 3.81 | 768 | 58.64 | 783 | 59.36 | 767 | 2.44 | 610 | 61.95 | 1380 | 1.68 | 0.46 | 309 | 578 | 5.67 | 769 | 3.81 | 770 | 59.4 | 769 | 59.6 | 799 | 2.36 | 64.79% | 1668843 | 1634132 | 1463505 | 1331266
2025-02-14 | 10:00 | el barqaoui mounir | 6003 | 1626 | 1354 | 1657 | 1624 | 0.47 | f | 0.45 | 501 | f | 0.21 | 509 | f | 0.5 | 509 | f | 0.56 | 505 | f | 0.63 | 506 | f | 0.84 | 504 | bw | bw | bw |  |  |  | f | 0.14 | 496 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.61 | 419 | f | 0.16 | 480 | f | 0.4 | 491 | f | 0.28 | 493 | 84.29% | 21.11 | 3.06 | 0.54 | 5559 | 57.44 | 611 | 61.3 | 1381 | 1.76 | 0.5 | 440 | 601 | 5.5 | 766 | 3.78 | 771 | 58.81 | 786 | 59.54 | 789 | 2.31 | 610 | 62.33 | 1381 | 1.66 | 0.55 | 585 | 62 | 5.9 | 761 | 3.79 | 769 | 59.02 | 766 | 60.69 | 758 | 2.32 | 578 | 61.08 | 1350 | 1.73 | 0.47 | 499 | 592 | 5.83 | 769 | 3.79 | 768 | 58.66 | 763 | 59.37 | 774 | 2.34 | 610 | 62.19 | 1378 | 1.68 | 0.46 | 293 | 619 | 5.66 | 772 | 3.8 | 771 | 59.83 | 759 | 60.54 | 761 | 2.33 | 65.47% | 1673747 | 1639117 | 1468084 | 1335719
2025-02-14 | 18:00 | RANNANE Taha | 6403 | 1581 | 1377 | 1935 | 1976 | 0.68 | soakCEB2 |  |  | f | 0.24 | 492 | f | 0.47 | 490 | f | 0.53 | 489 | f | 0.8 | 405 | f | 0.55 | 491 | f | 0.87 | 492 | f | 0.19 | 490 | wf |  |  | f | 0.53 | 491 | f | 0.36 | 350 | f | 0.59 | 489 | f | 0.71 | 494 | f | 0.19 | 493 | bw |  |  | f | 0.49 | 490 | 91.37% | hs | 2.86 | 0.54 | 5556 | 57.35 | 613 | 61.89 | 1384 | 1.81 | 0.5 | 451 | 629 | 5.3 | 7723.8 | 3.8 | 772 | 59.38 | 754 | 60.08 | 763 | 2.33 | 610 | 62.04 | 1379 | 1.65 | 0.55 | 583 | 608 | 5.72 | 800 | 3.8 | 768 | 59.69 | 770 | 60.39 |  | 2.3 | 605 | 63 | 1375 | 1.75 | 0.48 | 503 | 601 | 5.65 | 772 | 3.8 | 769 | 60.55 | 772 | 61.24 | 770 | 2.41 | 606 | 61.74 | 1379 | 1.68 | 0.46 | 315 | 569 | 5.57 | 753 | 3.8 | 773 | 59.35 | 809 | 60.06 | 799 | 2.42 | 65.88% | 1678206 | 1643605 | 1472424 | 1338532
2025-02-15 | 2:00 | dhaimi youssef | 6500 | 1584 | 1535 | 1886 | 1905 | 0.67 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.77 | 490 | f | 0.8 | 488 | f | 0.82 | 482 | f | 0.89 | 418 | f | 0.51 | 475 | f | 0.8 | 518 | f | 0.81 | 522 | f | 0.53 | 525 | f | 0.88 | 529 | f | 0.7 | 521 | f | 0.24 | 520 | f | 0.58 | 514 | f | 0.52 | 512 | 90.23% | HS | 2.74 | 0.56 | 5614 | 57.77 | 611 | 61.99 | 1379 | 1.79 | 0.5 | 447 | 604 | 5.41 | 763 | 3.8 | 769 | 59.52 | 766 | 60.19 | 762 | 2.35 | 609 | 62.02 | 1380 | 1.66 | 0.55 | 584 | 603 | 5.8 | 771 | 3.8 | 771 | 59.7 | 772 | 60.39 | 771 | 2.34 | 610 | 62.88 | 1381 | 1.78 | 0.48 | 502 | 601 | 5.74 | 778 | 3.8 | 766 | 60.4 | 776 | 61.4 | 786 | 2.44 | 611 | 61.96 | 1379 | 1.68 | 0.46 | 309 | 569 | 5.61 | 763 | 3.79 | 770 | 59.54 | 8.12 | 60.24 | 808 | 2.36 | 65.05% | 1683277 | 1648687 | 1477390 | 1343240
2025-02-15 | 10:00 | youness allani | 6758 | 1534 | 1604 | 2058 | 1914 | 0.69 | f | 0.52 | 514 | f | 0.3 | 503 | f | 0.47 | 447 | f | 0.56 | 498 | f | 0.78 | 496 | bw | bw | bw | f | 0.75 | 404 | wbw | wbw | wbw | f | 0.11 | 478 | f | 0.78 | 489 | f | 0.44 | 485 | f | 0.66 | 490 | bw | bw | bw | f | 0.23 | 497 | f | 0.5 | 496 | f | 0.5 | 498 | 90.64% | HS | 2.84 | 0.56 | 5619 | 57.58 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 609 | 62.26 | 1380 | 1.66 | 0.55 | 579 | 610 | 5.74 | 762 | 3.8 | 769 | 59.86 | 747 | 60.58 | 745 | 2.35 | 611 | 62.95 | 1384 | 1.78 | 0.48 | 495 | 609 | 5.69 | 789 | 3.8 | 770 | 60.6 | 770 | 61.27 | 782 | 2.43 | 610 | 62.08 | 1382 | 1.68 | 0.46 | 303 | 581 | 5.51 | 762 | 3.8 | 768 | 59.75 | 813 | 60.47 | 808 | 2.43 | 64.56% | 1687930 | 1653423 | 1482005 | 1347622
2025-02-15 | 2:00 | RANNANE Taha | 6687 | 1787 | 1343 | 2014 | 2051 | 0.66 | f | 0.53 | 500 | wbw |  |  | f | 0.4 | 380 | f | 0.7 | 502 | f | 0.65 | 489 | f | 0.83 | 504 | f | 0.89 | 502 | f | 0.28 | 503 | f | 0.07 | 504 | bw |  |  | f | 0.46 | 504 | f | 0.58 | 504 | f | 0.69 | 506 | wbw |  |  | f | 0.26 | 505 | f | 0.51 | 503 | 83.67% | HS | 2.75 | 0.65 | 5625 | 57.61 | 608 | 61.78 | 1376 | 1.76 | 0.5 | 456 | 617 | 5.44 | 764 | 3.81 | 768 | 53.32 | 752 | 60.02 | 756 | 2.36 | 612 | 62.22 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 577 | 622 | 5.84 | 772 | 3.81 | 769 | 59.86 | 759 | 60.56 | 761 | 2.35 | 610 | 63.03 | 1378 | 1.77 | 0.48 | 492 | 597 | 5.78 | 785 | 3.81 | 768 | 60.57 | 781 | 61.26 | 785 | 2.24 | 611 | 62.06 | 1381 | 1.68 | 0.47 | 303 | 569 | 5.65 | 770 | 3.81 | 770 | 59.67 | 811 | 60.38 | 812 | 2.36 | 64.85% | 1693475 | 1663361 | 1491698 | 1356792
2025-02-16 | 10:00 | youness allani | 5594 | 1391 | 1331 | 1378 | 1935 | 0.62 | f | 0.55 | 500 | f | 0.28 | 504 | f | 0.53 | 512 | f | 0.77 | 506 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 503 | f | 0.86 | 493 | f | 0.28 | 489 | f | 0.14 | 492 | wf | wf | wf | f | 0.48 | 453 | wf | wf | wf | f | 0.7 | 487 | wf | wf | wf | f | 0.29 | 492 | bw | bw | bw | 91.74% | HS | 2.83 | 0.38 | 4218 | 57.68 | 612 | 61.81 | 1382 | 1.77 | 0.5 | 444 | 609 | 5.48 | 781 | 3.81 | 769 | 59.3 | 784 | 60.05 | 774 | 2.36 | 609 | 62.4 | 1383 | 1.66 | 0.55 | 573 | 620 | 5.92 | 805 | 3.81 | 767 | 59.95 | 765 | 60.64 | 757 | 2.46 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 62.24 | 1379 | 1.67 | 0.46 | 298 | 545 | 5.56 | 775 | 3.81 | 768 | 59.8 | 811 | 60.48 | 815 | 2.41 | 64.53% | 1698338 | 1668269 | 1492142 | 1361308
2025-02-16 | 18:00 | el barqaoui mounir | 5611 | 1401 | 1325 | 1388 | 1930 | 0.61 | f | 0.52 | 492 | wf | wf | wf | f | 0.5 | 492 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | wf | wf | wf | f | 0.88 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.14 | 496 | f | 0.81 | 522 | f | 0.49 | 485 | f | 0.54 | 497 | f | 0.68 | 494 | f | 0.19 | 483 | f | 0.25 | 490 | f | 0.51 | 493 | 91.84% | HS | 2.83 | 0.38 | 4321 | 57.68 | 611 | 61.8 | 1381 | 1.76 | 0.5 | 440 | 601 | 5.5 | 780 | 3.81 | 771 | 59.5 | 786 | 60.04 | 774 | 2.36 | 610 | 62.33 | 1381 | 1.66 | 0.55 | 572 | 622 | 5.9 | 789 | 3.81 | 769 | 59.02 | 766 | 60.69 | 758 | 2.32 | 610 | 62.19 | 1378 | 1.68 | 0.46 | 293 | 619 | 5.66 | 772 | 3.8 | 771 | 59.83 | 759 | 60.54 | 761 | 2.33 | 611 | 62.06 | 1381 | 1.68 | 0.47 | 300 | 545 | 5.56 | 770 | 3.81 | 770 | 59.8 | 811 | 60.44 | 812 | 2.41 | 64.44% | 1703264 | 1673224 | 1492141 | 1365864
2025-02-16 | 2:00 | RANNANE Taha | 5587 | 1967 | 1664 | 1910 | 1333 | 0.82 | f | 0.17 | 142 | wbw |  |  | f | 0.46 | 480 | f | 0.43 | 485 | wbw |  |  | f | 0.52 | 487 | f | 0.83 | 481 | f | 0.27 | 485 | f | 0.11 | 486 | f | 0.6 | 479 | wf |  |  | bw |  |  | f | 0.69 | 478 | f | 0.18 | 484 | f | 0.49 | 415 | wf |  |  | 91.64% | HS | 2.81 | 0.38 | 4216 | 57.62 | 610 | 61.88 | 1381 | 1.78 | 0.5 | 450 | 614 | 5.48 | 765 | 3.8 | 770 | 59.39 | 767 | 60.11 | 764 | 2.4 | 610 | 62.15 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 579 | 620 | 5.55 | 768 | 3.8 | 769 | 59.8 | 759 | 60.5 | 759 | 2.4 | [16 empty] | 611 | 62.02 | 1384 | 1.67 | 0.47 | 304 | 569 | 5.75 | 771 | 3.8 | 772 | 59.65 | 814 | 60.35 | 813 | 2.41 | 65.31% | 1708247 | 1678228 | 1492142 | 1370481
2025-02-17 | 10:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5116 | 1605 | 1280 | 1319 | 1120 | 0.62 | f | 0.65 | 496 | f | 0.2 | 498 | wf |  |  | f | 0.73 | 499 | wbw |  |  | f | 0.54 | 500 | f | 0.84 | 492 | ceb1 |  |  | f | 0.11 | 486 | f | 0.77 | 493 | f | 0.53 | 501 | wf |  |  | f | 0.74 | 505 | f | 0.21 | 509 | wf |  |  | f | 0.5 | 497 | 89.72 | hs | 2.67 | 0.38 | 4225 | 57.35 | 611 | 62.06 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 448 | 608 | 5.43 | 763 | 3.81 | 768 | 59.57 | 775 | 60.3 | 764 | 2.41 | 613 | 62.24 | 1383 | 1.66 | 0.54 | 577 | 611 | 5.97 | 777 | 3.81 | 772 | 59.9 | 774 | 60.62 | 760 | 2.4 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 62.08 | 1382 | 1.67 | 0.47 | 302 | 569 | 5.74 | 773 | 3.81 | 770 | 59.74 | 811 | 60.44 | 819 | 2.41 | 65.02% | 1705706 | 1675686 | 1492142 | 1368131
2025-02-17 | 18:00 | lahcen amik | 5110 | 1472 | 613 | 1452 | 1330 | 0.67 | f | 0.35 | 499 | wf | wf | wf | f | 0.38 | 340 | f | 0.51 | 550 | wbw |  |  | f | 0.5 | 500 | bw | bw | bw | f | 0.2 | 499 | f | 0.13 | 370 | f | 0.44 | 507 | f | 0.49 | 501 | wf |  |  | f | 0.46 | 273 | f | 0.41 | 497 | f | 0.56 | 497 | f | 0.5 | 496 | 89.81% | hs | 2.67 | 0.38 | 4190 | 57.31 | 612 | 61.95 | 1383 | 1.78 | 0.48 | 450 | 638 | 5.39 | 762 | 3.8 | 773 | 60.17 | 770 | 60.2 | 755 | 2.4 | 610 | 62.15 | 1378 | 1.65 | 0.52 | 580 | 614 | 5.97 | 770 | 3.8 | 768 | 59.81 | 768 | 60.49 | 760 | 2.4 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 610 | 62.04 | 1381 | 1.67 | 0.47 | 306 | 569 | 5.77 | 770 | 3.8 | 773 | 59.61 | 809 | 60.38 | 808 | 2.38 | 63.36% | 1718725 | 1688788 | 1492142 | 1380208
2025-02-17 | 2:00 | el barqaoui mounir | 5123 | 1391 | 1023 | 1522 | 1247 | 0.57 | f | 0.49 | 500 | bw | bw | bw | f | 0.53 | 482 | f | 0.56 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.5 | 485 | wbw | wbw | wbw | f | 0.28 | 489 | f | 0.14 | 492 | wf | wf | wf | f | 0.48 | 453 | wf | wf | wf | f | 0.7 | 487 | wf | wf | wf | f | 0.29 | 492 | bw | bw | bw | 90.71% | HS | 2.71 | 0.38 | 4188 | 57.4 | 612 | 61.8 | 1382 | 1.77 | 0.5 | 447 | 609 | 5.37 | 764 | 3.81 | 769 | 60.11 | 770 | 60.05 | 757 | 2.36 | 609 | 62.4 | 1383 | 1.66 | 0.55 | 573 | 613 | 5.92 | 777 | 3.81 | 767 | 59.95 | 765 | 60.51 | 760 | 2.46 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 62.05 | 1379 | 1.67 | 0.47 | 300 | 569 | 5.77 | 770 | 3.8 | 772 | 59.68 | 811 | 60.44 | 815 | 2.39 | 64.44% | 1722987 | 1693069 | 1492142 | 1384147
2025-02-18 | 10:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5609 | 1793 | 1288 | 1496 | 1043 | 0.56 | F | 0.54 | 486 | F | 0.53 | 482 | F | 0.5 | 494 | F | 0.53 | 502 | WBW |  |  | F | 0.86 | 511 | f | 0.81 | 465 | f | 0.66 | 477 | bw |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | f | 0.57 | 477 | wbw |  |  | f | 0.59 | 480 | f | 0.56 | 494 | f | 0.5 | 490 | 88.51 | hs | 2.78 | 0.38 | 4183 | 57.39 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 607 | 61.82 | 1384 | 1.65 | 0.54 | 617 | 623 | 5.87 | 763 | 3.79 | 774 | 59.42 | 778 | 60.12 | 770 | 2.4 | 600 | 60.97 | 370 | 1.77 | 0.44 | 590 | 589 | 5.8 | 777 | 3.8 | 771 | 58.5 | 791 | 59.19 | 772 | 2.52 | 612 | 62.13 | 1383 | 1.68 | 0.46 | 305 | 569 | 5.59 | 770 | 3.8 | 771 | 59.45 | 811 | 60.15 | 814 | 2.42 | 64.1% | 1725391 | 1695675 | 1492479 | 1388687
2025-02-18 | 18:00 | youness allani | 5322 | 1912 | 1425 | 1478 | 1629 | 1.11 | f | 0.54 | 500 | wbw | wbw | wbw | f | 0.45 | 505 | f | 0.6 | 509 | wbw | wbw | wbw | f | 0.62 | 506 | f | 0.9 | 511 | f | 0.51 | 505 | f | 0.09 | 510 | wbw | wbw | wbw | f | 0.23 | 494 | wbw | wbw | wbw | f | 0.7 | 490 | f | 0.26 | 496 | f | 0.38 | 405 | wbw | wbw | wbw | 90.81% | hs | 2.78 | 0.38 | 4160 | 57.43 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 62.02 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 606 | 620 | 5.93 | 777 | 3.77 | 767 | 59.63 | 763 | 60.29 | 772 | 2.39 | 599 | 61.09 | 1369 | 1.76 | 0.47 | 567 | 587 | 5.97 | 792 | 3.77 | 769 | 58.75 | 784 | 59.4 | 775 | 2.5 | 610 | 62.03 | 1379 | 1.67 | 0.46 | 302 | 568 | 5.71 | 762 | 3.77 | 769 | 59.67 | 810 | 60.4 | 809 | 2.43 | 63.92% | 1722539 | 1700513 | 1497157 | 1393243
2025-02-18 | 2:00 | el barqaoui mounir | 5222 | 1991 | 1406 | 1763 | 1544 | 0.57 | f | 0.49 | 500 | bw | bw | bw | f | 0.53 | 482 | f | 0.56 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.5 | 485 | wbw | wbw | wbw | f | 0.28 | 489 | f | 0.14 | 492 | wbw | wbw | wbw | ceb1 | ceb1 | ceb1 | f | 0.54 | 497 | f | 0.7 | 487 | wf | wf | wf | f | 0.29 | 492 | bw | bw | bw | 90.71% | HS | 2.8 | 0.38 | 4185 | 57.6 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 609 | 62.4 | 1383 | 1.66 | 0.55 | 573 | 613 | 5.92 | 777 | 3.81 | 767 | 59.95 | 765 | 60.51 | 771 | 2.4 | 610 | 62.88 | 1381 | 1.78 | 0.48 | 502 | 601 | 5.74 | 778 | 3.7 | 766 | 58.7 | 776 | 59.1 | 771 | 2.5 | 611 | 62.05 | 1379 | 1.67 | 0.47 | 300 | 569 | 5.71 | 766 | 3.8 | 772 | 59.66 | 811 | 60.44 | 812 | 2.43 | 65.1% | 1725391 | 1705621 | 1501992 | 1397942
2025-02-19 | 10:00 | RANNANE Taha | 4555 | 1218 | 1221 | 1730 | 1320 | 0.82 | wf |  |  | f | 0.27 | 519 | wbw |  |  | f | 0.83 | 521 | wf |  |  | f | 0.89 | 520 | f | 0.88 | 519 | f | 0.31 | 521 | wf |  |  | f | 0.54 | 519 | bw |  |  | f | 0.67 | 521 | f | 0.74 | 520 | f | 0.3 | 522 | wf |  |  | wf |  |  | 88.78% | HS | 2.8 | 0.39 | 4219 | 57.38 | [16 empty] | 612 | 62.04 | 1382 | 1.65 | 0.55 | 599 | 626 | 5.94 | 771 | 3.82 | 769 | 59.69 | 756 | 60.39 | 758 | 2.39 | 598 | 61.35 | 1370 | 1.76 | 0.48 | 544 | 588 | 6.02 | 772 | 3.82 | 771 | 58.89 | 781 | 59.58 | 787 | 2.49 | 611 | 62.06 | 1381 | 1.67 | 0.47 | 301 | 569 | 5.71 | 771 | 3.82 | 769 | 59.67 | 811 | 60.38 | 814 | 2.43 | 65.66% | 1725391 | 1710398 | 1506524 | 1402346
2025-02-19 | 18:00 | dhaimi youssef | 4902 | 1589 | 864 | 1910 | 1509 | 0.99 | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.44 | 481 | F | 0.67 | 475 | WBW |  |  | F | 0.82 | 476 | BW |  |  | F | 0.35 | 490 | F | 0.12 | 510 | F | 0.47 | 521 | F | 0.52 | 527 | F | 0.58 | 514 | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.55 | 499 | F | 0.48 | 492 | 88.51 | HS | 2.34 | 0.38 | 4156 | 57.25 | [16 empty] | 610 | 61.79 | 1382 | 1.64 | 0.56 | 598 | 619 | 5.94 | 770 | 3.81 | 770 | 59.46 | 775 | 60.17 | 770 | 2.38 | 597 | 61.26 | 1372 | 1.75 | 0.47 | 538 | 588 | 6.01 | 795 | 3.81 | 770 | 58.94 | 787 | 59.62 | 795 | 2.48 | 610 | 61.98 | 1376 | 1.67 | 0.47 | 304 | 569 | 5.77 | 762 | 3.8 | 771 | 59.56 | 811 | 60.24 | 807 | 2.43 | 65.57% | 1725391 | 1715340 | 1511209 | 1406893
2025-02-19 | 2:00 | youness allani | 5105 | 1584 | 1027 | 1906 | 1207 | 0.86 | f | 0.54 | 476 | f | 0.27 | 472 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | wbw | wbw | wbw | f | 0.86 | 507 | f | 0.89 | 515 | wf | wf | wf | f | 0.08 | 506 | wf | wf | wf | f | 0.56 | 534 | f | 0.72 | 519 | f | 0.07 | 486 | f | 0.27 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.55 | 509 | 90.73% | HS | 2.21 | 0.39 | 4235 | 57.58 | 610 | 61.07 | 1377 | 1.76 | 0.5 | 504 | 584 | 5.46 | 768 | 3.81 | 769 | 58.48 | 773 | 59.3 | 776 | 2.39 | 610 | 62.03 | 13.78 | 1.64 | 0.55 | 598 | 620 | 5.9 | 767 | 3.81 | 769 | 59.66 | 756 | 60.36 | 751 | 2.41 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 609 | 61.95 | 1380 | 1.67 | 0.46 | 302 | 582 | 5.65 | 768 | 3.81 | 770 | 59.58 | 810 | 60.3 | 807 | 2.43 | 64.55% | 1729527 | 1720312 | 1514248 | 1411490
2025-02-20 | 10:00
2025-02-20 | 18:00 | DHAIMI YOUSSEF | 4772 | 1882 | 1334 | 1932 | 1342 | 1.19 | f | 0.48 | 442 | f | 0.48 | 449 | f | 0.5 | 479 | f | 0.71 | 468 | f | 0.68 | 485 | f | 0.85 | 494 | wf |  |  | wbw |  |  | f | 0.07 | 489 | f | 0.79 | 514 | f | 0.43 | 492 | f | 0.82 | 475 | bw |  |  | f | 0.42 | 487 | f | 0.37 | 469 | f | 0.51 | 498 | 90.95 | hs | 0 | 0.64 | 5621 | 57.3 | 611 | 61.46 | 1378 | 1.78 | 0.5 | 481 | 620 | 5.46 | 665 | 3.81 | 766 | 59.01 | 756 | 59.71 | 761 | 2.34 | 609 | 61.89 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 597 | 611 | 5.89 | 769 | 3.8 | 770 | 59.56 | 765 | 60.25 | 766 | 2.35 | 611 | 63.05 | 1351 | 1.68 | 0.48 | 537 | 592 | 5.89 | 725 | 3.81 | 739 | 60.77 | 745 | 61.39 | 719 | 2.52 | 611 | 61.96 | 1381 | 1.61 | 0.46 | 302 | 566 | 5.72 | 765 | 3.81 | 777 | 59.63 | 812 | 60.32 | 808 | 2.35 | 64.46% | 1739331 | 1730142 | 1523488 | 1420585
2025-02-21 | 2:00 | youness allani | 4589 | 1845 | 1551 | 1806 | 1429 | 1.18 | f | 0.49 | 471 | f | 0.51 | 463 | f | 0.46 | 469 | f | 0.73 | 453 | f | 0.73 | 450 | bw | bw | bw | f | 0.84 | 457 | f | 0.43 | 466 | f | 0.09 | 458 | f | 0.78 | 500 | f | 0.54 | 507 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.27 | 436 | f | 0.61 | 510 | f | 0.57 | 530 | 90.46% | hs | 0 | 0.66 | 5639 | 57.49 | 613 | 61.55 | 1374 | 1.74 | 0.5 | 475 | 621 | 4.79 | 766 | 3.81 | 765 | 59.11 | 773 | 59.8 | 769 | 2.34 | 609 | 62.03 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 598 | 608 | 5.83 | 766 | 3.81 | 772 | 59.62 | 764 | 60.34 | 766 | 2.35 | 610 | 63.14 | 1353 | 1.69 | 0.47 | 535 | 596 | 5.91 | 771 | 3.81 | 737 | 60.99 | 748 | 61.6 | 762 | 2.54 | 610 | 62.11 | 1381 | 1.67 | 0.45 | 302 | 576 | 5.58 | 769 | 3.81 | 770 | 59.71 | 812 | 60.4 | 815 | 2.37 | 64.5% | 1744193 | 1734998 | 1528255 | 1425072
2025-02-21 | 10:00 | el barqaoui mounir | 4620 | 1830 | 1527 | 1801 | 1421 | 1.17 | f | 0.48 | 482 | f | 0.5 | 460 | wbw | wbw | wbw | f | 0.72 | 452 | f | 0.75 | 470 | wf | wf | wf | f | 0.82 | 450 | bw | bw | bw | f | 0.07 | 453 | f | 0.75 | 498 | f | 0.56 | 501 | f | 0.83 | 490 | f | 0.06 | 456 | f | 0.25 | 442 | f | 0.65 | 508 | f | 0.54 | 500 | 90.88% | hs | 0 | 0.64 | 5221 | 57.5 | 612 | 61.5 | 1372 | 1.72 | 0.5 | 475 | 620 | 4.8 | 764 | 3.81 | 764 | 59.1 | 772 | 59.72 | 770 | 2.34 | 610 | 62.01 | 1376 | 1.64 | 0.55 | 590 | 609 | 5.9 | 767 | 3.82 | 770 | 59.63 | 765 | 60.33 | 767 | 2.35 | 611 | 63.13 | 1350 | 1.7 | 0.48 | 534 | 597 | 5.9 | 770 | 3.81 | 739 | 60.89 | 750 | 61.1 | 761 | 2.53 | 611 | 61.98 | 1380 | 1.67 | 0.46 | 302 | 577 | 5.57 | 770 | 3.81 | 771 | 59.72 | 811 | 60.2 | 812 | 2.36 | 64.51% | 1749184 | 1739998 | 1533143 | 1429696
2025-02-21 | 18:00 | RANNANE Taha | 7269 | 2028 | 1464 | 1671 | 2435 | 0.76 | WB |  |  | F | 0.19 | 509 | F | 0.36 | 509 | F | 0.42 | 504 | F | 0.6 | 502 | F | 0.82 | 505 | F | 0.85 | 502 | F | 0.22 | 507 | F | 0.09 | 502 | WF |  |  | F | 0.5 | 506 | F | 0.52 | 502 | F | 0.7 | 500 | F | 0.22 | 509 | WBW |  |  | F | 0.48 | 495 | 88.92% | HS | 0 | 0.64 | 5581 | 57.27 | 610 | 61.64 | 1376 | 1.75 | 0.58 | 467 | 621 | 6.06 | 761 | 3.81 | 765 | 59.19 | 754 | 59.89 | 752 | 2.36 | 611 | 62.07 | 1384 | 1.66 | 0.63 | 597 | 634 | 5.74 | 756 | 3.81 | 772 | 59.71 | 749 | 60.42 | 733 | 2.4 | 610 | 63.16 | 1352 | 1.68 | 0.57 | 529 | 604 | 5.74 | 705 | 3.81 | 742 | 60.87 | 748 | 61.48 | 719 | 2.55 | 612 | 62.13 | 1380 | 1.7 | 0.55 | 303 | 569 | 5.61 | 781 | 3.81 | 768 | 59.75 | 810 | 60.46 | 819 | 2.36 | 71.89% | 1754334 | 1745165 | 1538194 | 1424467
2025-02-22 | 2:00 | dhaimi youssef | 5900 | 1511 | 984 | 1650 | 1608 | 0.83 | f | 0.54 | 488 | wf |  |  | f | 0.53 | 516 | wf |  |  | wbw |  |  | f | 0.86 | 512 | f | 0.5 | 504 | f | 0.16 | 503 | f | 0.08 | 478 | wf |  |  | f | 0.47 | 506 | f | 0.54 | 505 | wbw |  |  | bw |  |  | f | 0.33 | 481 | f | 0.5 | 492 | 89.74% | hs | 0 | 0.4 | 4219 | 57.35 | 613 | 61.57 | 1379 | 1.77 | 0.5 | 456 | 602 | 5.34 | 778 | 3.8 | 778 | 59.12 | 760 | 59.8 | 778 | 2.37 | 613 | 62.17 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 592 | 628 | 5.96 | 766 | 3.8 | 770 | 59.8 | 760 | 60.53 | 754 | 2.39 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 62.1 | 1380 | 1.67 | 0.46 | 300 | 564 | 5.7 | 769 | 3.8 | 770 | 59.7 | 811 | 60.4 | 811 | 2.42 | 64.1% | 1759136 | 1749917 | 1540103 | 1438847
2025-02-22 | 45710.4167 | el barqaoui mounir | 5911 | 1478 | 1150 | 1520 | 1502 | 0.72 | f | 0.55 | 490 | wf | wf | wf | f | 0.51 | 512 | f | 0.72 | 452 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 510 | f | 0.8 | 500 | f | 0.21 | 501 | bw | bw | bw | f | 0.75 | 495 | f | 0.5 | 505 | wbw | wbw | wbw | f | 0.7 | 490 | f | 0.25 | 480 | f | 0.6 | 510 | f | 0.49 | 493 | 90.77% | hs | 2.54 | 0.66 | 4219 | 57.31 | 611 | 61.6 | 1377 | 1.77 | 0.5 | 458 | 609 | 5.4 | 777 | 3.8 | 778 | 59.12 | 759 | 59.8 | 778 | 2.37 | 613 | 62.17 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 592 | 628 | 5.96 | 766 | 3.8 | 770 | 59.8 | 760 | 60.53 | 754 | 2.39 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 62.1 | 1380 | 1.7 | 0.46 | 300 | 564 | 5.65 | 771 | 3.8 | 770 | 59.71 | 811 | 60.4 | 811 | 2.41 | 64.74% | 1764158 | 1755033 | 1540103 | 1443545
2025-02-22 | 18:00 | RANNANE Taha | 7162 | 1395 | 781 | 2281 | 998 | 0.73 | wbw |  |  | f | 0.19 | 500 | f | 0.51 | 506 | wf |  |  | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.88 | 503 | f | 0.16 | 475 | f | 0.11 | 503 | f | 0.49 | 502 | bw |  |  | f | 0.56 | 500 | wf |  |  | f | 0.21 | 504 | wf |  |  | f | 0.93 | 500 | 88.68% | HS | 2.54 | 0.4 | 4092 | 57.26 | HS | [15 empty] | 613 | 61.96 | 1386 | 1.65 | 0.54 | 593 | 615 | 5.82 | 757 | 3.82 | 773 | 59.61 | 770 | 60.32 | 753 | 2.4 | 592 | 61.89 | 1332 | 1.68 | 0.47 | 587 | 575 | 5.91 | 763 | 3.82 | 740 | 59.6 | 757 | 60.2 | 786 | 2.56 | 612 | 61.91 | 1382 | 1.67 | 0.47 | 302 | 569 | 5.63 | 763 | 3.82 | 770 | 59.54 | 812 | 60.24 | 806 | 2.43 | 65.17% | 1767145 | 1759788 | 1543688 | 1447935
2025-02-23 | 2:00 | DHAIMI YOUSSEF | 2731 | 527 | 517 | 593 | 1484 | 0.02 | WF | WF | WF | WF | WF |  | WF |  |  | F | 0.72 | 410 | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | WF |  |  | F | 0.56 | 405 | BW |  |  | F | 0.45 | 410 | WF |  |  | 88.32 | HS | HS | HS | HS | 57.68 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.14% | 1769705 | 1763114 | 1546901 | 1451402
2025-02-23 | 10:00 | youness allani | 4621 | 973 | 997 | 934 | 1472 | 0.09 | f | 0.24 | 500 | f | 0.2 | 477 | f | 0.52 | 524 | wf | wf | wf | f | 0.87 | 532 | f | 0.56 | 523 | f | 0.85 | 516 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.51 | 513 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.22 | 499 | wf | wf | wf | f | 0.31 | 496 | 90.58% | HS | 2.72 | 0.2 | 2765 | 57.53 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 591 | 61.59 | 1331 | 1.68 | 0.45 | 683 | 583 | 5.98 | 784 | 3.77 | 742 | 59.21 | 740 | 59.73 | 710 | 2.49 | 611 | 61.78 | 13.78 | 1.68 | 0.45 | 326 | 578 | 5.66 | 761 | 3.77 | 770 | 59.41 | 810 | 60.14 | 807 | 2.5 | 64.25% | 1769705 | 1763114 | 1547096 | 1452846
2025-02-23 | 18:00 | el barqaoui mounir | 5155 | 733 | 1482 | hs | hs | hs | f | 0.22 | 490 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.19 | 484 | bw | bw | bw | f | 0.42 | 485 | f | 0.49 | 485 | f | 0.55 | 486 | f | 0.56 | 489 | f | 0.71 | 492 | f | 0.54 | 495 | f | 0.5 | 496 | 89.99 | hs | 2.72 | 0.4 | 4185 | 57.47 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 613 | 62.17 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 592 | 628 | 5.96 | 766 | 3.8 | 770 | 59.8 | 760 | 60.53 | 754 | 2.39 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 62.1 | 1380 | 1.7 | 0.46 | 300 | 564 | 5.65 | 771 | 3.8 | 770 | 59.61 | 811 | 60.4 | 811 | 2.5 | 64.73% | 1769705 | 1766929 | 1551177 | 1456837
2025-02-24 | 2:00 | FERJANI HAMZA | 5916 | 1041 | 1127 | 1205 | 1106 | 0.09 | WF | WF | WF | f | 0.19 | 500 | f | 0.95 | 510 | f | 0.74 | 511 | wbw | wbw | wbw | f | 0.61 | 510 | f | 0.61 | 509 | f | 0.96 | 501 | f | 0.96 | 510 | wf | wf | wf | f | 0.94 | 509 | f | 0.96 | 482 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | 89.08 | hs | 2.83 | 0.09 | 4187 | 57.88 | 610 | 61.35 | 1380 | 1.75 | 0.5 | 484 | 625 | 5.01 | 758 | 3.8 | 770 | 58.88 | 755 | 59.6 | 770 | 2.41 | 610 | 61.87 | 1380 | 1.63 | 0.54 | 601 | 598 | 5.8 | 773 | 3.8 | 769 | 59.5 | 771 | 60.24 | 785 | 2.39 | [16 empty] | 609 | 61.88 | 1378 | 1.68 | 0.47 | 314 | 569 | 5.58 | 771 | 3.8 | 768 | 59.5 | 808 | 60.21 | 812 | 2.4 | 68.85% | 1775119 | 1772514 | 1551171 | 1461980
2025-02-24 | 10:00 | lahcen amik | 4724 | 1115 | 1417 | 3.68 | 1231 | 0.12 | wf | wf | wf | f | 0.17 | 487 | f | 0.5 | 470 | f | 0.41 | 489 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 541 | f | 0.56 | 533 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.77 | 511 | SOAKCEB1 |  |  | f | 0.55 | 503 | wf | wf | wf | f | 0.21 | 501 | f | 0.43 | 490 | f | 0.51 | 499 | 89.1% | hs | 2.88 | 0.4 | 4160 | 57.68 | 609 | 61.43 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 465 | 600 | 5.01 | 763 | 3.81 | 771 | 58.99 | 772 | 59.7 | 764 | 2.41 | 611 | 61.99 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 593 | 603 | 5.8 | 771 | 3.81 | 770 | 59.65 | 771 | 60.34 | 769 | 2.4 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | HS | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 612 | 62.02 | 1380 | 1.67 | 0.47 | 308 | 569 | 5.61 | 768 | 3.81 | 770 | 59.7 | 811 | 60.41 | 815 | 2.41 | 65.35% | 1780739 | 1778179 | 1551171 | 1467213
2025-02-24 | 18:00 | el ouenzy el mostafa | 4950 | 1162 | 1395 | 1439 | 1452 | 0.71 | wf | wf | wf | f | 0.18 | 498 | bw | bw | bw | f | 0.4 | 490 | f | 0.88 | 485 | wbw | wbw | wbw | f | 0.52 | 520 | f | 0.9 | 500 | f | 0.85 | 498 | f | 0.67 | 510 | f | 0.49 | 510 | f | 0.72 | 501 | f | 0.68 | 498 | f | 0.22 | 503 | f | 0.5 | 488 | f | 0.52 | 500 | 87.91% | hs | 2.88 | 0.2 | 5460 | 57.67 | 610 | 61.44 | 1380 | 1.75 | 0.5 | 466 | 598 | 5.02 | 760 | 3.8 | 772 | 58.9 | 771 | 59.6 | 770 | 2.42 | 610 | 61.98 | 1381 | 1.63 | 0.54 | 600 | 599 | 5.8 | 770 | 3.81 | 770 | 59.64 | 770 | 60.33 | 760 | 2.38 | 600 | 61.56 | 1330 | 1.7 | 0.44 | 654 | 582 | 5.99 | 780 | 3.74 | 750 | 59.22 | 742 | 59.7 | 711 | 2.5 | 611 | 62.04 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 310 | 570 | 5.62 | 771 | 3.8 | 772 | 59.65 | 810 | 60.42 | 813 | 2.42 | 65.6% | 1784057 | 1781287 | 1552177 | 1470143
2025-02-25 | 2:00 | FERJANI HAMZA | 6089 | 877 | 1359 | 943 | 1279 | 0.19 | F | 0.99 | 494 | WF | WF | WF | F | 0.99 | 498 | F | 0.74 | 496 | WBW | WBW | WBW | F | 0.65 | 500 | F | 0.65 | 499 | F | 0.98 | 499 | F | 0.97 | 498 | F | 0.74 | 486 | F | 1.34 | 346 | F | 0.97 | 500 | WBW | WBW | WBW | F | 1.22 | 498 | F | 1.26 | 498 | F | 1.47 | 496 | 87.92% | HS | 2.85 | 0.56 | 5497 | 57.93 | 610 | 61.56 | 1369 | 1.75 | 0.51 | 478 | 608 | 5.01 | 759 | 3.82 | 769 | 59.09 | 772 | 59.8 | 756 | 2.34 | 607 | 61.72 | 1374 | 1.65 | 0.56 | 605 | 604 | 5.8 | 767 | 3.82 | 772 | 59.36 | 774 | 60.07 | 769 | 2.34 | 593 | 61.73 | 1323 | 1.69 | 0.49 | 584 | 587 | 5.89 | 730 | 3.82 | 741 | 59.44 | 747 | 60.05 | 746 | 2.5 | 611 | 61.98 | 1387 | 1.68 | 0.48 | 313 | 569 | 5.57 | 776 | 3.8 | 770 | 59.6 | 812 | 60.31 | 815 | 2.37 | 65.09% | 1789579 | 1786444 | 1557466 | 1475285
2025-02-25 | 10:00 | dhaimi youssef | 6119 | 6.12 | 927 | 80.34 | 13.74 | 0.35 | f | 0.52 | 466 | f | 0.17 | 486 | f | 0.47 | 491 | f | 0.41 | 489 | f | 0.55 | 491 | f | 0.84 | 497 | bw | bw | bw | f | 0.13 | 495 | f | 0.02 | 499 | bw | bw | bw | f | 0.5 | 498 | f | 0.46 | 498 | f | 0.31 | 499 | f | 0.21 | 500 | f | 0.32 | 503 | wf | wf | wf | 88.01% | HS | 2.86 | 0.58 | 5499 | 57.71 | 612 | 61.57 | 1379 | 1.77 | 0.51 | 468 | 627 | 5.01 | 766 | 3.81 | 768 | 59.11 | 773 | 59.81 | 778 | 2.31 | 610 | 61.92 | 1383 | 1.65 | 0.55 | 596 | 612 | 5.81 | 769 | 3.8 | 771 | 59.58 | 762 | 60.29 | 755 | 2.32 | 595 | 61.88 | 1338 | 1.68 | 0.48 | 569 | 584 | 5.89 | 706 | 3.81 | 739 | 59.71 | 739 | 60.35 | 729 | 2.33 | 611 | 62.13 | 1382 | 1.69 | 0.47 | 308 | 569 | 5.6 | 766 | 3.81 | 770 | 59.79 | 812 | 60.42 | 810 | 2.35 | 64.73% | 1793819 | 1790681 | 1561508 | 1479222
2025-02-25 | 2:00 | el ouenzy el mostafa | 6650 | 1240 | 1230 | 1319 | 1170 | 0.15 | bw | bw | bw | f | 0.2 | 499 | f | 0.54 | 490 | wf | wf | wf | f | 0.51 | 372 | f | 0.82 | 490 | f | 0.86 | 498 | f | 0.18 | 497 | f | 0.01 | 502 | f | 0.59 | 500 | f | 0.5 | 500 | wbw | wbw | wbw | f | 0.2 | 500 | f | 0.2 | 503 | f | 0.3 | 500 | f | 0.53 | 498 | 88.08% | hs | 2.92 | 0.57 | 5489 | 58.28 | 612 | 61.57 | 1383 | 1.67 | 0.51 | 472 | 600 | 5.01 | 766 | 3.81 | 777 | 59.04 | 772 | 59.82 | 770 | 2.34 | 606 | 61.96 | 1378 | 1.64 | 0.5 | 615 | 622 | 5.89 | 748 | 3.81 | 768 | 59.63 | 754 | 60.35 | 740 | 2.38 | 595 | 61.77 | 1335 | 1.67 | 0.49 | 570 | 582 | 5.95 | 767 | 3.81 | 742 | 59.67 | 740 | 60.21 | 738 | 2.35 | 597 | 61.26 | 1370 | 1.68 | 0.47 | 317 | 575 | 5.66 | 772 | 3.81 | 769 | 58.85 | 782 | 59.53 | 795 | 2.35 | 65.55% | 1803875 | 1797583 | 1570686 | 1487948
2025-02-26 | 10:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5765 | 1015 | 1114 | 1115 | 1061 | 0.1 | f | 0.51 | 500 | f | 0.21 | 493 | f | 0.48 | 491 | f | 0.41 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.5 | 491 | f | 0.82 | 487 | f | 0.18 | 491 | f | 0 | 490 | f | 0.46 | 491 | bw | bw | bw | f | 0.49 | 491 | f | 0.08 | 490 | f | 0.19 | 498 | f | 0.55 | 495 | f | 0.51 | 491 | 89.66% | hs | 2.86 | 0.58 | 5499 | 58.1 | 612 | 61.54 | 1382 | 1.76 | 0.5 | 455 | 619 | 5.01 | 772 | 3.81 | 769 | 59.15 | 777 | 59.83 | 779 | 2.3 | 610 | 62.15 | 1379 | 1.66 | 0.55 | 605 | 608 | 5.84 | 749 | 3.81 | 770 | 59.83 | 758 | 60.53 | 737 | 2.38 | 594 | 61.98 | 1335 | 1.68 | 0.48 | 558 | 587 | 5.91 | 714 | 3.81 | 737 | 59.64 | 750 | 60.49 | 760 | 2.34 | 598 | 61.28 | 1376 | 1.69 | 0.46 | 312 | 568 | 5.66 | 778 | 3.8 | 771 | 58.68 | 804 | 59.51 | 808 | 2.37 | 64.84% | 1808631 | 1802340 | 1575199 | 1492366
2025-02-26 | 18:00 | amik lahcen | 5910 | 1113 | 1045 | 1132 | 1069 | 0.09 | f | 0.31 | 488 | wf |  |  | f | 0.5 | 488 | wf |  |  | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.9 | 511 | bw |  |  | f | 0.8 | 499 | f | 0.79 | 496 | f | 0.38 | 375 | wf |  |  | f | 0.17 | 488 | f | 0.2 | 507 | f | 0.42 | 517 | f | 0.53 | 506 | 88.09 | HS | 2.86 | 0.3 | 4154 | 58.1 | 611 | 61.47 | 1386 | 1.77 | 0.51 | 459 | 598 | 5.01 | 776 | 3.8 | 768 | 59.02 | 777 | 59.71 | 797 | 2.36 | 610 | 62.32 | 1379 | 1.65 | 0.55 | 605 | 606 | 5.81 | 743 | 3.8 | 767 | 59.99 | 758 | 60.66 | 737 | 2.44 | hs | hs | hs | hs | hs | HS | HS | hs | hs | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 613 | 61.94 | 1381 | 1.7 | 0.46 | 309 | 580 | 5.65 | 776 | 3.8 | 771 | 59.68 | 796 | 60.28 | 800 | 2.39 | 63.94% | 1814365 | 1808067 | 1577159 | 1497769
2025-02-26 | 2:00 | el ouenzy el mostafa | 7340 | 1188 | 1228 | 1297 | 1220 | 0.13 | f | 0.51 | 450 | wbw | wbw | wbw | f | 0.52 | 508 | f | 0.47 | 507 | f | 0.6 | 508 | f | 0.87 | 502 | f | 0.86 | 500 | f | 0.2 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.67 | 338 | f | 0.48 | 499 | f | 0.54 | 497 | f | 0.1 | 495 | f | 0.26 | 494 | f | 0.6 | 500 | bw | bw | bw | 87.47% | hs | 2.92 | 0.5 | 5440 | 58.23 | 608 | 61.66 | 1377 | 1.74 | 0.5 | 465 | 604 | 5.01 | 755 | 3.81 | 770 | 59.19 | 790 | 59.94 | 772 | 2.34 | 610 | 62.28 | 1377 | 1.66 | 0.55 | 602 | 600 | 5.83 | 744 | 3.81 | 770 | 59.92 | 770 | 60.68 | 750 | 2.38 | 594 | 61.68 | 1338 | 1.67 | 0.48 | 587 | 587 | 5.85 | 743 | 3.81 | 740 | 59.36 | 750 | 60.01 | 698 | 2.33 | 610 | 62.04 | 1380 | 1.7 | 0.47 | 308 | 582 | 5.63 | 773 | 3.81 | 770 | 59.64 | 781 | 60.37 | 783 | 2.35 | 64.95% | 1818677 | 1812407 | 1580806 | 1501874
2025-02-27 | 10:00 | FERJANI HAMZA | 6660 | 1088 | 1187 | 1261 | 1181 | 0.11 | F | 0.96 | 506 | WBW | WBW | WBW | F | 0.95 | 505 | F | 0.95 | 486 | F | 0.96 | 506 | F | 0.61 | 503 | F | 0.62 | 498 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.7 | 508 | wf | wf | wf | f | 0.95 | 506 | bw | bw | bw | f | 0.94 | 509 | f | 0.92 | 509 | wbw | wbw | bw | 88.9% | FC | 2.8 | 0.3 | 4150 | 58.05 | 612 | 61.53 | 1383 | 1.75 | 0.49 | 452 | 628 | 5.01 | 780 | 3.81 | 770 | 59.06 | 755 | 59.78 | 773 | 2.37 | 609 | 62.38 | 1377 | 1.66 | 0.54 | 596 | 628 | 5.76 | 745 | 3.81 | 767 | 60.03 | 748 | 60.72 | 726 | 2.45 | [16 empty] | 610 | 62.16 | 1379 | 1.7 | 0.46 | 304 | 583 | 5.55 | 764 | 3.81 | 768 | 59.75 | 796 | 60.46 | 791 | 2.42 | 64.92% | 1824586 | 1818337 | 1584433 | 1507491
2025-02-27 | 18:00 | dhaimi youssef | 5790 | 1189 | 1218 | 1336 | 1231 | 0.13 | F | 0.55 | 501 | F | 0.18 | 498 | F | 0.52 | 501 | F | 0.66 | 499 | BW | BW | BW | F | 0.57 | 499 | F | 0.68 | 434 | F | 0.2 | 492 | WF | WF | WF | F | 0.47 | 495 | W BW | W BW | W BW | F | 0.54 | 495 | F | 0.06 | 495 | F | 0.21 | 496 | F | 0.28 | 491 | F | 0.48 | 500 | 87.83% | HS | 2.8 | 0.51 | 5498 | 58.05 | 613 | 61.72 | 1383 | 1.76 | 0.51 | 461 | 614 | 5.01 | 759 | 3.79 | 770 | 59.26 | 766 | 59.98 | 753 | 2.34 | 612 | 62.36 | 1381 | 1.64 | 0.56 | 599 | 630 | 5.86 | 752 | 3.82 | 769 | 60.02 | 752 | 60.7 | 761 | 2.37 | 610 | 62.57 | 1347 | 1.69 | 0.5 | 583 | 605 | 5.99 | 746 | 3.8 | 739 | 60.25 | 750 | 60.82 | 719 | 2.38 | 612 | 62.02 | 1381 | 1.7 | 0.48 | 308 | 588 | 5.71 | 771 | 3.8 | 769 | 59.65 | 769 | 60.3 | 797 | 2.34 | 65.66% | 1828270 | 1822046 | 1586315 | 1511009
2025-02-27 | 0:00 | lahcen amik | 5978 | 1269 | 1252 | 1329 | 1246 | 0.14 | bw | bw | bw | wbw | wbw | wbw | f | 0.41 | 500 | f | 0.4 | 482 | f | 0.57 | 487 | f | 0.49 | 487 | wbw | wbw | wbw | f | 0.13 | 434 | f | 0.8 | 495 | f | 0.8 | 495 | f | 0.54 | 503 | f | 0.54 | 505 | f | 0.01 | 506 | f | 0.21 | 503 | f | 0.29 | 507 | f | 0.5 | 504 | 88.28% | HS | 2.88 | 0.53 | 5460 | 58.2 | 608 | 61.55 | 1378 | 1.77 | 0.51 | 477 | 625 | 5.01 | 750 | 3.79 | 770 | 59.11 | 782 | 59.81 | 756 | 2.26 | 605 | 62.01 | 1379 | 1.65 | 0.55 | 507 | 618 | 5.99 | 746 | 3.79 | 772 | 59.64 | 762 | 60.37 | 741 | 2.37 | 594 | 61.61 | 1332 | 1.69 | 0.48 | 585 | 584 | 6.07 | 758 | 3.79 | 740 | 59.46 | 744 | 60.08 | 765 | 2.54 | 610 | 61.89 | 1377 | 1.67 | 0.47 | 310 | 566 | 5.75 | 769 | 3.79 | 767 | 69.5 | 798 | 60.18 | 793 | 2.35 | 64.66% | 1833189 | 1827055 | 1591128 | 1515701
2025-02-28 | 10:00 | FERJANI HAMZA | 5679 | 1161 | 1342 | 1258 | 1236 | 0.13 | f | 0.96 | 493 | bw | bw | bw | f | 0.96 | 504 | f | 0.75 | 487 | f | 0.97 | 501 | f | 0.61 | 499 | f | 0.65 | 502 | wf | wf | wf | f | 0.97 | 501 | f | 0.69 | 502 | wbw | wbw | wbw | f | 0.95 | 500 | f | 0.94 | 500 | f | 0.96 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.93 | 504 | 86.49% | HS | 2.86 | 0.52 | 5472 | 58.17 | 610 | 61.55 | 1376 | 1.75 | 0.51 | 486 | 629 | 5.01 | 756 | 3.77 | 771 | 59.08 | 751 | 59.87 | 734 | 2.73 | 608 | 62.12 | 1352 | 1.66 | 0.56 | 598 | 625 | 5.86 | 744 | 3.77 | 771 | 59 | 754 | 60 | 728 | 2.36 | 595 | 91.91 | 1353 | 1.68 | 0.49 | 567 | 577 | 5.94 | 758 | 3.77 | 740 | 59.65 | 756 | 60 | 779 | 2.5 | 612 | 61.97 | 1385 | 1.69 | 0.47 | 305 | 589 | 5.65 | 773 | 3.77 | 770 | 59.59 | 793 | 60.29 | 792 | 2.35 | 60.74% | 1837123 | 1831849 | 1595707 | 1520252
2025-02-28 | 18:00 | YOUSSEF DHAIMI | 8028 | 1104 | 1142 | 1185 | 1112 | 0.1 | f | 0.55 | 484 | f | 0.22 | 498 | f | 0.51 | 494 | f | 0.5 | 493 | f | 0.78 | 492 | f | 0.83 | 496 | bw | bw | bw | f | 0.27 | 487 | f | 0.01 | 489 | f | 0.79 | 500 | f | 0.53 | 498 | f | 0.61 | 508 | f | 0.18 | 498 | wf | wf | wf | f | 0.52 | 489 | wbw | wbw | wbw | 89.8% | HS | 2.99 | 0.57 | 5493 | 57.91 | 611 | 61.55 | 1381 | 1.74 | 0.5 | 486 | 617 | 5.01 | 763 | 3.77 | 769 | 59.08 | 780 | 59.8 | 766 | 2.35 | 611 | 62.26 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 594 | 621 | 5.93 | 744 | 3.8 | 770 | 59.86 | 747 | 60.55 | 751 | 2.39 | 598 | 61.7 | 1333 | 1.68 | 0.48 | 568 | 582 | 6.02 | 763 | 3.81 | 737 | 56.58 | 754 | 60.2 | 767 | 2.55 | 611 | 61.41 | 1382 | 1.69 | 0.47 | 334 | 582 | 5.79 | 766 | 3.8 | 771 | 58.97 | 796 | 59.69 | 797 | 2.34 | 65.29% | 1841438 | 1836170 | 1599115 | 1522789
2025-03-01 | 2:00 | youness allani | 7858 | 1121 | 1179 | 1223 | 1097 | 0.11 | f | 0.47 | 448 | f | 0.14 | 446 | f | 0.45 | 441 | f | 0.7 | 439 | f | 0.8 | 437 | f | 0.82 | 454 | wf | wf | wf | f | 0.14 | 443 | f | 0.42 | 430 | f | 0.47 | 473 | f | 0.39 | 450 | f | 0.68 | 420 | f | 0.12 | 465 | f | 0.18 | 461 | f | 0.56 | 465 | wf | wf | wf | 85.75% | HS | 3.02 | 0.55 | 5441 | 58,,17 | 609 | 61.56 | 1380 | 1.76 | 0.51 | 464 | 612 | 7.95 | 760 | 3.78 | 770 | 59.12 | 789 | 59.85 | 762 | 2.32 | 610 | 62.24 | 1381 | 1.66 | 0.55 | 590 | 628 | 5.95 | 744 | 3.78 | 770 | 59.85 | 761 | 60.58 | 747 | 2.39 | 594 | 61.73 | 1332 | 1.68 | 0.48 | 557 | 597 | 6.04 | 755 | 3.78 | 740 | 59.47 | 754 | 60.09 | 721 | 2.5 | 610 | 61.59 | 1382 | 1.68 | 0.47 | 316 | 588 | 5.74 | 772 | 3.78 | 773 | 59.23 | 794 | 59.93 | 797 | 2.35 | 64.74% | 1846824 | 1841583 | 1604259 | 1527671
2025-03-01 | 10:00 | el barqaoui mounir | 7920 | 1163 | 1187 | 1200 | 1088 | 0.11 | f | 0.48 | 451 | f | 0.47 | 443 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.45 | 480 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.55 | 481 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | 92.02% | hs | 0.04 | 0.56 | 1352 | 57.74 | 610 | 61.68 | 1380 | 1.77 | 0.51 | 656 | 590 | 5.01 | 754 | 3.81 | 770 | 59.2 | 770 | 59.4 | 760 | 2.34 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 64.4% | 1851320 | 1845182 | 1607076 | 1530472
2025-03-01 | 18:00 | FERJANI HAMZA | 6007 | 1240 | 1311 | 1363 | 1362 | 0.14 | WBW |  |  | WBW |  |  | F | 0.51 | 489 | F | 0.79 | 488 | F | 0.87 | 485 | F | 0.49 | 484 | F | 0.89 | 486 | F | 0.18 | 487 | F | 0.02 | 487 | F | 0.47 | 488 | F | 0.49 | 487 | F | 0.54 | 438 | BW |  |  | F | 0.21 | 487 | F | 0.39 | 489 | F | 0.49 | 491 | 88.65% | HS | 2.91 | 0.56 | 5536 | 57.88 | 612 | 61.68 | 1381 | 1.75 | 0.51 | 460 | 604 | 5.01 | 760 | 3.78 | 768 | 59.22 | 776 | 59.93 | 767 | 2.35 | 610 | 62.11 | 1379 | 1.66 | 0.55 | 600 | 636 | 5.86 | 754 | 3.78 | 769 | 59.76 | 743 | 60.46 | 729 | 2.4 | 598 | 61.55 | 1340 | 1.7 | 0.48 | 580 | 591 | 5.93 | 703 | 3.78 | 741 | 59.24 | 748 | 59.85 | 723 | 2.55 | 610 | 61.31 | 1379 | 1.71 | 0.47 | 333 | 583 | 5.71 | 774 | 3.78 | 769 | 58.9 | 795 | 59.61 | 800 | 2.35 | 64.44% | 1856801 | 1849801 | 1611344 | 1534049
2025-03-02 | 2:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5925 | 1249 | 1234 | 1326 | 1242 | 0.13 | f | 0.57 | 508 | f | 0.2 | 510 | f | 0.54 | 485 | f | 0.53 | 505 | wf | wf | wf | f | 0.87 | 500 | f | 0.72 | 498 | f | 0.21 | 497 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.51 | 490 | f | 0.57 | 488 | f | 0.1 | 490 | f | 0.2 | 486 | f | 0.26 | 489 | f | 0.53 | 489 | 89.1% | HS | 3.01 | 0.57 | 5446 | 58.13 | 612 | 61.63 | 1382 | 1.77 | 0.51 | 461 | 638 | 5.01 | 765 | 3.83 | 770 | 59.19 | 762 | 59.91 | 760 | 2.32 | 610 | 62.15 | 1380 | 1.66 | 0.56 | 600 | 612 | 5.97 | 751 | 3.81 | 769 | 59.8 | 761 | 60.5 | 734 | 2.37 | 607 | 62.43 | 1543 | 1.69 | 0.49 | 567 | 607 | 6.04 | 759 | 3.8 | 739 | 60.14 | 740 | 60.69 | 720 | 2.48 | 609 | 61.48 | 1378 | 1.7 | 0.47 | 327 | 591 | 5.78 | 764 | 3.81 | 770 | 59.1 | 782 | 59.81 | 787 | 2.35 | 64.73% | 1861122 | 1854135 | 1615463 | 1538146
2025-03-02 | 10:00 | el barqaoui mounir | 4490 | 988 | 958 | 1008 | 940 | 0.07 | bw | bw | bw | f | 0.51 | 504 | f | 0.49 | 507 | w bw | w bw | w bw | wf | wf | wf | f | 0.88 | 502 | f | 0.88 | 507 | f | 0.21 | 500 | bw ceb2 | bw ceb2 | bw ceb2 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.55 | 491 | f | -0.05 | 496 | wf | wf | wf | f | 0.57 | 499 | wf | wf | wf | 89.11% | hs | 3.04 | 0.15 | 2754 | 57.11 | 617 | 61.48 | 1383 | 1.77 | 0.51 | 451 | 611 | 5.01 | 773 | 3.79 | 775 | 59.72 | 766 | 59.92 | 760 | 2.32 | 611 | 62.11 | 1381 | 1.66 | 0.56 | 620 | 612 | 5.92 | 753 | 3.7 | 770 | 59.8 | 760 | 60.48 | 733 | 2.3 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 65.01% | 1866110 | 1859119 | 1616868 | 1541625
2025-03-02 | 18:00 | FERJANI HAMZA | 6087 | 1256 | 1260 | 1351 | 1306 | 0.14 | f | 0.48 | 489 | f | 0.21 | 486 | f | 0.51 | 489 | f | 0.5 | 488 | wbw |  |  | f | 0.8 | 490 | f | 0.85 | 491 | f | 0.25 | 489 | f | 0.57 | 491 | f | 0.77 | 488 | f | 0.5 | 493 | wf |  |  | f | 0.09 | 465 | f | 0.23 | 490 | bw |  |  | f | 0.52 | 493 | 86.1% | HS | 2.94 | 0.57 | 5515 | 57.91 | 611 | 61.54 | 1381 | 1.76 | 0.51 | 468 | 610 | 5.01 | 758 | 3.78 | 769 | 59.06 | 771 | 59.78 | 761 | 2.33 | 615 | 62.06 | 1384 | 1.66 | 0.56 | 603 | 610 | 5.79 | 763 | 3.78 | 768 | 59.7 | 774 | 60.39 | 768 | 2.36 | 595 | 61.32 | 1336 | 1.67 | 0.49 | 625 | 590 | 5.81 | 744 | 3.78 | 740 | 59.03 | 745 | 59.64 | 762 | 2.54 | 610 | 60.85 | 1382 | 1.68 | 0.47 | 370 | 601 | 5.72 | 773 | 3.78 | 772 | 58.46 | 780 | 59.17 | 783 | 2.36 | 64.89% | 1871646 | 1864662 | 1617522 | 1542839
2025-03-03 | 2:00 | YOUSSEF DHAIMI | 6145 | 1301 | 1325 | 1338 | 1261 | 0.15 | f | 0.56 | 496 | f | 0.2 | 502 | f | 0.54 | 506 | f | 0.59 | 511 | wbw | wbw | wbw | f | 0.88 | 508 | f | 0.87 | 495 | f | 0.21 | 506 | f | 0.61 | 509 | f | 0.82 | 508 | f | 0.53 | 506 | f | 0.55 | 502 | f | 0.2 | 499 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | f | 0.52 | 491 | 89.1% | 21.12 | 3.07 | 0.59 | 5541 | 58.06 | 614 | 61.64 | 1385 | 1.75 | 0.53 | 468 | 630 | 5.01 | 764 | 3.79 | 770 | 59.13 | 784 | 59.84 | 771 | 2.35 | 611 | 62.18 | 1383 | 1.65 | 0.58 | 602 | 599 | 5.96 | 744 | 3.81 | 770 | 59.83 | 737 | 60.51 | 731 | 2.38 | 608 | 61.44 | 1346 | 1.67 | 0.51 | 587 | 599 | 6.04 | 732 | 3.83 | 743 | 59.94 | 746 | 60.56 | 735 | 2.32 | 610 | 61.05 | 1382 | 1.67 | 0.49 | 350 | 601 | 5.82 | 768 | 3.77 | 771 | 58.69 | 781 | 59.41 | 777 | 2.37 | 66.42% | 1876576 | 1869618 | 1622267 | 1547651
2025-03-03 | 10:00 | lahcen amik | 5874 | 1277 | 1250 | 1318 | 119 | 0.15 | f | 0.56 | 504 | wbw | wbw | wbw | f | 0.55 | 491 | f | 0.58 | 491 | f | 0.57 | 501 | f | 0.54 | 502 | wbw | wbw | wbw | f | 0.21 | 500 | f | 0.27 | 484 | SOAKCEB2 |  |  | f | 0.29 | 494 | f | 0.56 | 488 | f | 0.23 | 491 | f | 0.23 | 493 | f | 0.22 | 497 | f | 0.54 | 492 | 88.79% | 20.72 | 3.13 | 0.56 | 5504 | 57.97 | 615 | 61.88 | 1384 | 1.78 | 0.57 | 450 | 607 | 5.01 | 760 | 3.81 | 770 | 59.39 | 747 | 60.07 | 743 | 2.35 | 608 | 62.17 | 1380 | 1.66 | 0.62 | 594 | 618 | 5.94 | 749 | 3.81 | 769 | 59.84 | 748 | 60.56 | 743 | 2.38 | 609 | 62.66 | 1351 | 1.7 | 0.55 | 569 | 599 | 6.02 | 755 | 3.81 | 737 | 60.38 | 752 | 61 | 723 | 2.36 | 609 | 61.32 | 1383 | 1.69 | 0.53 | 335 | 601 | 5.81 | 778 | 3.81 | 770 | 58.98 | 779 | 59.69 | 781 | 2.35 | 69.55% | 1882085 | 1875149 | 1627650 | 1553045
2025-03-03 | 18:00 | el barqaoui mounir | 5877 | 1255 | 1254 | 1322 | 1120 | 0.15 | f | 0.55 | 502 | f | 0.2 | 511 | f | 0.54 | 499 | f | 0.5 | 498 | wf | wf | wf | f | 0.8 | 500 | f | 0.8 | 498 | f | 0.21 | 497 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.4 | 491 | f | 0.57 | 498 | f | 0.2 | 490 | f | 0.2 | 486 | f | 0.26 | 489 | f | 0.53 | 489 | 88.66% | 20.7 | 3.1 | 0.59 | 5533 | 57.91 | 612 | 61.84 | 1380 | 1.76 | 0.57 | 451 | 608 | 5.01 | 761 | 3.7 | 770 | 59.31 | 745 | 59.8 | 745 | 2.35 | 609 | 62.18 | 1381 | 1.65 | 0.6 | 600 | 610 | 5.94 | 748 | 3.81 | 769 | 59.82 | 748 | 60.55 | 744 | 2.38 | 608 | 62.61 | 1350 | 1.7 | 0.54 | 566 | 598 | 6.01 | 758 | 3.8 | 738 | 60.3 | 750 | 60.45 | 730 | 2.34 | 610 | 61.31 | 1381 | 1.69 | 0.51 | 334 | 600 | 5.8 | 769 | 3.81 | 770 | 58.89 | 771 | 59.68 | 780 | 2.36 | 71.02% | 1885870 | 1878919 | 1631327 | 1556696
2025-03-04 | 2:00 | FERJANI HAMZA | 5906 | 1426 | 1389 | 1677 | 1222 | 0.22 | f | 0.97 | 501 | f | 0.98 | 503 | f | 0.96 | 500 | f | 0.69 | 503 | f | 0.95 | 502 | f | 0.52 | 502 | wbw | wbw | wbw | bw | bw | bw | f | 0.92 | 500 | f | 0.72 | 501 | f | 0.92 | 494 | wbw | wbw | wbw | f | 0.94 | 495 | f | 0.94 | 500 | f | 0.95 | 482 | f | 0.93 | 500 | 89.39% | 21.2 | 3.7 | 0.65 | 5496 | 58.06 | 617 | 61.68 | 1384 | 1.77 | 0.56 | 468 | 6630 | 5.55 | 767 | 3.76 | 767 | 59.19 | 754 | 59.97 | 746 | 2.33 | 608 | 61.95 | 1367 | 1.64 | 0.61 | 611 | 636 | 5.89 | 755 | 3.76 | 771 | 59.6 | 743 | 60 | 727 | 2.4 | 612 | 62.29 | 1302 | 1.69 | 0.55 | 564 | 596 | 5.68 | 690 | 3.76 | 745 | 60.11 | 761 | 60 | 724 | 2.67 | 600 | 60.64 | 1376 | 1.66 | 0.52 | 350 | 569 | 5.74 | 776 | 3.76 | 765 | 58.29 | 796 | 58.99 | 807 | 2.37 | 69.75% | 1891437 | 1884451 | 1536723 | 1561354
2025-03-04 | 10:00 | youness allani | 4865 | 735 | 1378 | 1464 | 1102 | 0.2 | f | 0.51 | 486 | wf | wf | wf | f | 0.22 | 494 | wf | wf | wf | f | 0.67 | 595 | f | 0.73 | 552 | f | 0.89 | 514 | wbw | wbw | wbw | f | 0.29 | 512 | f | 0.51 | 503 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.14 | 486 | f | 0.22 | 483 | f | 0.29 | 475 | f | 0.5 | 486 | 87.37% | 20.8 | 3.29 | 0.65 | 5489 | 57.98 | 615 | 61.88 | 1386 | 1.76 | 0.6 | 451 | 613 | 5.61 | 763 | 3.78 | 771 | 59.44 | 762 | 60.14 | 756 | 2.32 | 608 | 62.2 | 1378 | 1.65 | 0.65 | 600 | 630 | 5.87 | 755 | 3.78 | 769 | 59.87 | 767 | 60.55 | 739 | 2.35 | 608 | 62.76 | 1350 | 1.69 | 0.59 | 556 | 585 | 5.98 | 728 | 3.78 | 734 | 60.46 | 745 | 60.9 | 731 | 2.32 | 609 | 61.32 | 1376 | 1.67 | 0.57 | 334 | 576 | 5.72 | 775 | 3.78 | 768 | 59.02 | 801 | 59.73 | 795 | 2.34 | 73.74% | 1896443 | 1889424 | 1641578 | 1566031
2025-03-05 | 10:00 | FERJANI HAMZA | 4033 | 999 | 1068 | 1112 | 1002 | 0.11 | wf |  |  | f | 0.19 | 488 | bw |  |  | f | 0.42 | 484 | wbw |  |  | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.18 | 487 | f | 0.2 | 373 | wf |  |  | f | 0.5 | 483 | wf |  |  | wf |  |  | f | 0.22 | 480 | f | 0.54 | 480 | wf |  |  | 86.65% | 20.74 | 3.19 | 0.19 | 2773 | 58.09 | 621 | 61.62 | 1391 | 1.8 | 0.51 | 455 | 644 | 5.63 | 783 | 3.81 | 769 | 59.09 | 746 | 59.82 | 761 | 2.39 | 609 | 62.09 | 1378 | 1.66 | 0.55 | 602 | 593 | 5.9 | 749 | 3.81 | 769 | 59.74 | 784 | 60.43 | 764 | 2.5 | [32 empty] | 66.9% | 1906373 | 1899276 | 1641755 | 1575369
2025-03-05 | 3:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5365 | 1414 | 1446 | 1517 | 1368 | 0.2 | F | 0.59 | 512 | BW | BW | BW | F | 0.54 | 489 | F | 0.22 | 486 | WBW | WBW | WBW | F | 0.9 | 504 | F | 0.88 | 493 | F | 0.2 | 499 | CEB1 | CEB1 | CEB1 | F | 0.8 | 490 | F | 0.49 | 487 | F | 0.56 | 487 | F | 0.2 | 503 | F | 0.32 | 499 | SOAK | SOAK | SOAK | F | 0.53 | 491 | 90.92% | 21.05 | 3.29 | 0.39 | 4156 | 57.95 | 617 | 61.75 | 1387 | 1.76 | 0.49 | 452 | 594 | 5.68 | 765 | 3.73 | 769 | 59.29 | 777 | 59.98 | 7.73 | 2.41 | 610 | 62.18 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 596 | 612 | 5.85 | 747 | 3.8 | 770 | 59.82 | 774 | 60.53 | 740 | 2.43 | 615 | 62.03 | 1357 | 1.71 | 0.48 | 570 | 612 | 5.97 | 770 | 3.81 | 737 | 59.62 | 773 | 60.18 | 773 | 2.43 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 65.57% | 1911377 | 1904226 | 1642245 | 1575369
2025-03-05 | 18:00 | youness allani | 4716 | 1532 | 1613 | 1605 | 1525 | 0.24 | f | 0.56 | 483 | f | 0.23 | 496 | f | 0.51 | 489 | f | 0.44 | 491 | wbw | wbw | wbw | f | 0.83 | 490 | f | 0.81 | 424 | f | 0.2 | 488 | f | 0.58 | 489 | f | 0.65 | 487 | f | 0.49 | 493 | wf | wf | wf | f | 0.25 | 497 | CEB1 | CEB1 | CEB1 | f | 0.26 | 490 | f | 0.5 | 487 | 87.58% | 21.4 | 3.23 | 0.68 | 5590 | 57.96 | 618 | 61.92 | 1389 | 1.78 | 0.64 | 421 | 618 | 5.73 | 760 | 3.8 | 770 | 59.44 | 770 | 60.14 | 762 | 2.34 | 612 | 62.25 | 1382 | 1.66 | 0.69 | 604 | 625 | 5.97 | 748 | 3.8 | 769 | 59.9 | 756 | 60.58 | 738 | 2.37 | 624 | 61.94 | 1394 | 1.77 | 0.63 | 532 | 609 | 5.93 | 772 | 3.8 | 769 | 59.38 | 787 | 60.08 | 758 | 2.41 | 635 | 61.81 | 1436 | 1.77 | 0.62 | 347 | 608 | 5.87 | 805 | 3.8 | 800 | 59.27 | 832 | 60.05 | 834 | 2.25 | 76.7% | 1915760 | 1908589 | 1646542 | 1575721
2025-03-06 | 45721.0833 | el barqaoui mounir | 5911 | 1478 | 1150 | 1520 | 1502 | 0.72 | f | 0.55 | 490 | wf | wf | wf | f | 0.51 | 512 | f | 0.72 | 452 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 510 | f | 0.8 | 500 | f | 0.21 | 501 | bw | bw | bw | f | 0.75 | 495 | f | 0.5 | 505 | wbw | wbw | wbw | f | 0.7 | 490 | f | 0.25 | 480 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | 89.77% | hs | 3.25 | 0.66 | 4219 | 57.31 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 62.17 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 592 | 628 | 5.96 | 766 | 3.8 | 770 | 59.8 | 760 | 60.53 | 754 | 2.39 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 64.3% | 1918127 | 1913772 | 1651528 | 1578040
2025-03-06 | 10:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5964 | 1486 | 1562 | 1675 | 1458 | 0.25 | f | 0.86 | 488 | f | 0.28 | 487 | f | 0.45 | 489 | f | 0.56 | 407 | wbw | WBW | WBW | f | 0.86 | 486 | f | 0.89 | 490 | f | 0.23 | 486 | wb | wb | wb | bw | bw | bw | f | 0.53 | 486 | f | 0.56 | 495 | f | 0.15 | 505 | f | 0.35 | 508 | f | 0.6 | 511 | hs | hs | hs | 91.59% | 21.63 | 3.58 | 0.36 | 4148 | 57.36 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 613 | 62.19 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 603 | 615 | 6.19 | 752 | 3.81 | 770 | 59.83 | 769 | 60.53 | 774 | 2.42 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 63.63% | 1918127 | 1918431 | 1655890 | 1581920
2025-03-06 | 18:00 | lahcen amik | 6603 | 1423 | 1559 | 1700 | 1500 | 0.25 | f | 0.62 | 513 | ceb1 | ceb1 | ceb1 | f | 0.55 | 483 | f | 0.47 | 496 | wbw | wbw | wbw | f | 0.88 | 497 | f | 0.92 | 498 | f | 0.23 | 490 | bw | bw | bw | f | 0.84 | 506 | f | 0.51 | 500 | f | 0.73 | 499 | f | 0.15 | 499 | f | 0.48 | 500 | f | 0.61 | 504 | hs | hs | hs | 86.33% | 21.9 | 3.58 | 0.6 | 5597 | 57.89 | 621 | 61.68 | 1390 | 1.77 | 0.56 | 494 | 622 | 5.82 | 759 | 3.89 | 769 | 59.19 | 752 | 59.9 | 740 | 2.31 | 612 | 62.09 | 1382 | 1.66 | 0.62 | 612 | 622 | 6.19 | 738 | 3.79 | 768 | 59.8 | 763 | 60.44 | 745 | 2.32 | 600 | 60.6 | 1376 | 1.76 | 0.56 | 513 | 600 | 6.64 | 789 | 3.79 | 770 | 58.14 | 769 | 58.92 | 796 | 2.34 | 634 | 61.52 | 1438 | 1.77 | 0.55 | 348 | 607 | 6.06 | 807 | 3.79 | 799 | 58.86 | 830 | 59.64 | 836 | 2.23 | 71.16% | 1922101 | 1924184 | 1657446 | 1584905
2025-03-07 | 45721.0833 | el barqaoui mounir | 6732 | 1256 | 1455 | 1755 | 1485 | 0.26 | F | 0.64 | 530 | F | 0.3 | 503 | F | 0.57 | 499 | F | 0.56 | 498 | CEB1 |  |  | F | 0.91 | 498 | F | 0.98 | 496 | BW |  |  | F | 0.65 | 496 | WF |  |  | F | 0.53 | 497 | F | 0.64 | 499 | F | 0.19 | 503 | F | 0.6 | 4756 | F | 0.64 | 504 | F | 0.52 | 502 | 87.65 | 22.11 | 4.26 | 0.62 | 5648 | 57.7 | 621 | 61.69 | 1381 | 1.77 | 0.66 | 464 | 624 | 5.87 | 761 | 3.81 | 760 | 59.19 | 770 | 59.88 | 762 | 2.31 | 612 | 62.04 | 1381 | 1.65 | 0.7 | 619 | 614 | 6.06 | 747 | 3.81 | 772 | 59.73 | 766 | 60.42 | 750 | 2.37 | 600 | 60.67 | 1374 | 1.76 | 0.64 | 506 | 592 | 6.53 | 740 | 3.81 | 770 | 58.34 | 772 | 59.08 | 806 | 2.5 | 634 | 61.55 | 1437 | 1.77 | 0.63 | 344 | 608 | 5.94 | 794 | 3.81 | 799 | 58.95 | 824 | 59.79 | 820 | 2.24 | 77.86% | 1926491 | 1928545 | 1661612 | 1589167
2025-03-07 | 10:00 | FERJANI HAMZA | 6571 | 1515 | 1443 | 1727 | 1462 | 0.24 | wbw |  |  | f | 0.32 | 495 | f | 0.58 | 494 | wbw |  |  | f | 0.61 | 498 | f | 0.94 | 493 | f | 0.91 | 498 | f | 0.25 | 484 | bw |  |  | f | 0.54 | 495 | f | 0.53 | 491 | f | 0.62 | 493 | wf |  |  | f | 0.29 | 494 | f | 0.57 | 494 | f | 0.52 | 491 | 87.6% | 21.91 | 3.95 | 0.64 | 5590 | 57.45 | 620 | 61.71 | 1391 | 1.78 | 0.54 | 484 | 627 | 5.85 | 761 | 3.79 | 771 | 59.21 | 764 | 59.93 | 755 | 2.31 | 612 | 62.08 | 1382 | 1.65 | 0.59 | 611 | 611 | 6.1 | 756 | 3.79 | 769 | 59.73 | 770 | 60.44 | 757 | 2.36 | 598 | 60.7 | 1373 | 1.77 | 0.52 | 487 | 587 | 6.5 | 746 | 3.78 | 774 | 58.24 | 785 | 58.93 | 775 | 2.49 | 634 | 61.57 | 1438 | 1.78 | 0.52 | 334 | 605 | 5.94 | 796 | 3.78 | 803 | 59 | 833 | 59.79 | 824 | 2.27 | 67.81% | 1931893 | 1933916 | 1666745 | 1594438
2025-03-07 | 18:00 | YOUSSEF DHAIMI | 6468 | 1089 | 1633 | 1684 | 712 | 0.28 | WBW | WBW | WBW | F | 0.26 | 500 | F | 0.63 | 509 | F | 0.58 | 501 | F | 0.62 | 498 | F | 0.63 | 496 | BW | BW | BW | F | 0.31 | 495 | SOAK | SOAK | SOAK | F | 0.87 | 497 | F | 0.57 | 498 | F | 0.64 | 496 | F | 0.16 | 487 | F | 0.3 | 496 | WBW | WBW | WBW | F | 0.6 | 502 | 87.26% | 22.28 | 4.3 | 0.64 | 5573 | 57.44 | 621 | 61.65 | 1392 | 1.78 | 0.61 | 472 | 632 | 5.88 | 759 | 3.79 | 770 | 59.19 | 756 | 59.91 | 748 | 2.3 | 613 | 62.08 | 1385 | 1.65 | 0.66 | 616 | 629 | 6.15 | 744 | 3.8 | 770 | 59.69 | 755 | 60.41 | 730 | 2.35 | 620 | 61.74 | 1389 | 1.76 | 0.6 | 484 | 608 | 6.44 | 798 | 3.8 | 769 | 59.38 | 787 | 60.02 | 777 | 2.32 | 635 | 61.54 | 1434 | 1.77 | 0.59 | 336 | 605 | 6.04 | 801 | 3.8 | 801 | 58.96 | 822 | 59.73 | 833 | 2.23 | 74.19% | 1936904 | 19388901 | 1671557 | 1599316
2025-03-08 | 2:00 | lahcen amik | 6170 | 850 | 1406 | 1725 | 1055 | 0.25 | wbw | WBW | WBW | f | 0.33 | 507 | ceb2 | ceb2 | ceb2 | f | 0.53 | 493 | f | 0.99 | 493 | f | 0.99 | 495 | ceb1 | ceb1 | ceb1 | f | 0.26 | 477 | wbw | wbw | wbw | f | 0.87 | 487 | f | 0.3 | 487 | f | 0.62 | 487 | f | 0.64 | 494 | wbw | wbw | wbw | f | 0.66 | 504 | f | 0.62 | 502 | 82.98% | 21.93 | 4.17 | 0.64 | 5573 | 57.62 | 620 | 61.75 | 1390 | 1.75 | 0.69 | 480 | 619 | 5.89 | 763 | 3.79 | 769 | 59.28 | 780.4 | 60 | 771 | 2.33 | 613 | 62.09 | 1384 | 1.64 | 0.74 | 609 | 615 | 6.02 | 754 | 3.79 | 769 | 59.73 | 769 | 60.41 | 749 | 2.35 | 614 | 61.89 | 1384 | 1.77 | 0.68 | 467 | 610 | 6.41 | 745 | 3.79 | 771 | 69.36 | 777 | 60.08 | 759 | 2.3 | 633 | 61.51 | 1437 | 1.79 | 0.67 | 327 | 606 | 5.88 | 802 | 3.79 | 800 | 59.02 | 828 | 59.83 | 832 | 2.25 | 81% | 1942072 | 1944028 | 1676622 | 1604358
2025-03-08 | 10:00 | FERJANI HAMZA | 5014 | 1356 | 1404 | 1694 | 1086 | 0.35 | f | 0.5 | 464 | f | 0.3 | 491 | f | 0.52 | 487 | f | 0.52 | 491 | f | 0.5 | 492 | f | 0.73 | 492 | wbw | wbw | wbw | f | 0.4 | 490 | f | 0.39 | 491 | f | 0.87 | 486 | f | 0.56 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.18 | 490 | f | 0.23 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 492 | 86.91% | 21.78 | 4.67 | 0.65 | 5600 | 57.52 | 623 | 61.76 | 1390 | 1.76 | 0.59 | 464 | 630 | 5.85 | 760 | 3.79 | 766 | 59.28 | 759 | 60 | 752 | 2.32 | 616 | 62.08 | 1386 | 1.65 | 0.64 | 601 | 622 | 5.96 | 753 | 3.79 | 769 | 59.73 | 763 | 60.43 | 747 | 2.36 | 622 | 61.77 | 1392 | 1.78 | 0.58 | 459 | 619 | 6.37 | 745 | 3.79 | 769 | 59.3 | 773 | 59.99 | 751 | 2.4 | 638 | 61.61 | 1441 | 1.79 | 0.57 | 320 | 610 | 5.75 | 807 | 3.79 | 803 | 59.02 | 831 | 59.83 | 835 | 2.24 | 73.45% | 1946857 | 1948770 | 1681295 | 1609003
2025-03-08 | 18:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5912 | 607 | 680 | 1975 | 896 | 0.5 | f | 0.69 | 506 | f | 0.37 | 511 | wf | wf | wf | f | 0.39 | 498 | f | 0.69 | 509 | f | 0.99 | 510 | bw | bw | bw | f | 0.39 | 498 | f | 0.72 | 497 | f | 0.6 | 492 | f | 0.59 | 493 | wbw | wbw | wbw | f | 0.2 | 425 | f | 0.34 | 491 | bw | bw | bw | f | 0.62 | 496 | 87.42% | 21.83 | 4.45 | 0.65 | 5607 | 57.39 | 624 | 61.68 | 1392 | 1.76 | 0.52 | 471 | 635 | 5.82 | 767 | 3.79 | 769 | 59.2 | 757 | 59.9 | 755 | 2.31 | 614 | 62.08 | 1382 | 1.66 | 0.57 | 603 | 627 | 5.93 | 774 | 3.8 | 769 | 59.71 | 753 | 60.41 | 734 | 2.35 | 619 | 61.83 | 1386 | 1.77 | 0.51 | 455 | 631 | 6.43 | 787 | 3.79 | 766 | 59.36 | 755 | 60.03 | 755 | 2.36 | 636 | 61.64 | 1439 | 1.78 | 0.5 | 320 | 609 | 5.81 | 801 | 3.8 | 803 | 59.05 | 829 | 59.83 | 826 | 2.23 | 66.31% | 1951249 | 1953130 | 1685509 | 1613290
2025-03-09 | 2:00 | youness allani | 5886 | 412 | 18.95 | 2040 | 871 | 0.56 | f | 0.67 | 499 | f | 0.35 | 507 | f | 0.64 | 505 | bw | bw | bw | f | 0.62 | 501 | f | 0.98 | 501 | f | 0.9 | 502 | f | 0.39 | 507 | f | 0.39 | 508 | f | 0.78 | 510 | f | 0.65 | 507 | f | 0.77 | 506 | f | 0.2 | 507 | wf | wf | wf | ceb1 | ceb1 | ceb1 | soakceb1 | soakceb1 | soakceb1 | 82.22% | 21.17 | 4.54 | 0.67 | 5600 | 57.45 | 624 | 61.81 | 1395 | 1.78 | 0.56 | 467 | 626 | 5.78 | 769 | 3.82 | 770 | 59.32 | 771 | 59.99 | 769 | 2.3 | 612 | 62.06 | 1383 | 1.66 | 0.61 | 601 | 624 | 5.93 | 748 | 3.82 | 769 | 59.7 | 756 | 60.41 | 733 | 2.37 | 618 | 61.87 | 1387 | 1.78 | 0.55 | 458 | 609 | 634 | 764 | 3.82 | 770 | 59.41 | 778 | 60.14 | 770 | 2.36 | 637 | 61.74 | 1440 | 1.78 | 0.54 | 317 | 608 | 5.79 | 806 | 3.82 | 802 | 59.14 | 831 | 59.96 | 835 | 2.24 | 69.59% | 1956692 | 1958516 | 1690889 | 1618579
2025-03-09 | 10:00 | el ouenzy el mostafa | 4033 | 1038 | 651 | 1150 | 781 | 0.53 | f | 0.55 | 503 | f | 0.33 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.58 | 496 | wbw | wbw | wbw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.37 | 490 | f | 0.38 | 420 | wf | wf | wf | f | 0.91 | 488 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.59 | 496 | 87.01 | 21.56 | 4.49 | 0.19 | 2805 | 51.2 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 614 | 62.12 | 1382 | 1.67 | 0.54 | 593 | 620 | 5.96 | 755 | 3.8 | 769 | 59.81 | 762 | 60.51 | 745 | 2.46 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 636 | 61.77 | 1440 | 1.79 | 0.49 | 311 | 610 | 5.8 | 800 | 3.8 | 803 | 59.23 | 830 | 60.2 | 827 | 2.32 | 66.39% | 1960056 | 1963056 | 1695350 | 1623037
2025-03-09 | 18:00 | FERJANI HAMZA | 6018 | 1147 | 797 | 1571 | 429 | 0.52 | f | 0.62 | 486 | f | 0.31 | 485 | bw |  |  | f | 0.59 | 485 | wbw |  |  | f | 0.78 | 495 | f | 1.02 | 505 | f | 0.51 | 500 | f | 0.33 | 488 | f | 0.58 | 499 | f | 0.61 | 493 | f | 0.9 | 469 | f | 0.21 | 493 | f | 0.37 | 496 | wbw |  |  | f | 0.65 | 500 | 86.87% | 21.78 | 4.54 | 0.66 | 5584 | 57.3 | 614 | 61.1 | 13.75 | 1.75 | 0.51 | 513 | 609 | 5.6 | 756 | 3.8 | 760 | 58.67 | 764 | 59.36 | 758 | 2.34 | 614 | 62.08 | 385 | 1.66 | 0.57 | 601 | 625 | 5.99 | 750 | 3.8 | 768 | 59.71 | 759 | 60.41 | 732 | 2.36 | 612 | 60.83 | 1382 | 1.82 | 0.51 | 503 | 604 | 6.21 | 785 | 3.8 | 768 | 58.33 | 778 | 58.96 | 795 | 2.3 | 634 | 60.7 | 1437 | 1.78 | 0.5 | 314 | 605 | 5.85 | 802 | 3.8 | 803 | 59.09 | 831 | 59.9 | 831 | 2.22 | 66.32% | 1960056 | 1961180 | 1693509 | 1621190
2025-03-10 | 2:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5829 | 1667 | 736 | 979 | 619 | 0.43 | f | 0.68 | 516 | f | 0.4 | 517 | f | 0.67 | 520 | f | 0.66 | 501 | wbw | wbw | wbw | f | 0.8 | 56 | f | 0.73 | 504 | f | 0.37 | 501 | f | 0.35 | 500 | f | 0.57 | 495 | f | 0.61 | 489 | f | 0.65 | 484 | f | 0.21 | 484 | wf | wf | wf | f | 0.67 | 487 | ceb1 | ceb1 | ceb1 | 87.33% | 21.64 | 4.22 | 0.66 | 5606 | 57.35 | 627 | 61.8 | 1397 | 1.77 | 0.52 | 498 | 625 | 5.6 | 756 | 3.8 | 768 | 59.33 | 771 | 60.06 | 761 | 2.33 | 612 | 62.04 | 1384 | 1.66 | 0.57 | 597 | 617 | 5.97 | 774 | 3.8 | 770 | 59.7 | 766 | 60.39 | 745 | 2.37 | 621 | 61.54 | 1394 | 1.79 | 0.5 | 481 | 610 | 6.25 | 743 | 3.82 | 770 | 59.06 | 778 | 59.79 | 742 | 2.37 | 635 | 61.97 | 1439 | 1.79 | 0.49 | 311 | 609 | 5.82 | 800 | 3.8 | 802 | 59.21 | 829 | 60.01 | 827 | 2.24 | 65.82% | 1967215 | 1973602 | 1701916 | 1633397
2025-03-10 | 10:00 |  |  | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1970820 | 1977942 | 1706310 | 1637680
2025-03-10 | 18:00 | FERJANI HAMZA | 6242 | 16.48 | 1.45 | 1415 | 921 | 0.61 | f | 0.57 | 443 | f | 0.36 | 496 | f | 0.59 | 494 | f | 0.58 | 494 | f | 0.62 | 495 | bw |  |  | f | 0.93 | 491 | wbw |  |  | soakceb2 |  |  | f | 0.85 | 494 | f | 0.6 | 492 | f | 0.59 | 493 | f | 0.23 | 494 | f | 0.34 | 497 | f | 0.63 | 497 | f | 0.55 | 488 | 79% | 21.7 | 4.44 | 0.65 | 5547 | 57.36 | 614 | 61.26 | 1376 | 1.76 | 0.51 | 511 | 628 | 5.62 | 754 | 3.79 | 762 | 58.81 | 748 | 59.51 | 742 | 2.34 | 611 | 61.68 | 1383 | 1.65 | 0.55 | 613 | 614 | 5.99 | 748 | 3.78 | 772 | 59.31 | 769 | 60.02 | 745 | 2.38 | 606 | 61.09 | 1378 | 1.77 | 0.49 | 470 | 603 | 6.53 | 771 | 3.78 | 772 | 58.6 | 774 | 59.32 | 772 | 2.36 | 635 | 61.76 | 1439 | 1.78 | 0.48 | 327 | 605 | 5.85 | 803 | 3.78 | 804 | 59.17 | 833 | 59.98 | 831 | 2.24 | 65.18% | 1973926 | 1982724 | 1711110 | 1642057
2025-03-11 | 2:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5530 | 58.75 | 608 | 1696 | 710 | 0.34 | f | 0.67 | 502 | wbw |  |  | f | 0.6 | 504 | f | 0.61 | 502 | f | 0.66 | 503 | f | 0.63 | 500 | f | 0.94 | 497 | soak |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | f | 0.57 | 499 | wbw |  |  | f | 0.22 | 495 | f | 0.32 | 487 | f | 0.63 | 996 | f | 0.38 | 498 | 85.65% | 21.54 | 3.86 | 0.68 | 5588 | 57.51 | 631 | 62.26 | 1399 | 1.77 | 0.63 | 482 | 622 | 5.63 | 751 | 3.78 | 769 | 59.77 | 781 | 60.47 | 762 | 2.34 | 610 | 62.21 | 1381 | 1.66 | 0.67 | 606 | 617 | 5.97 | 747 | 3.7 | 772 | 59.81 | 770 | 60.53 | 744 | 2.36 | 617 | 61.78 | 1387 | 1.78 | 0.61 | 462 | 604 | 6.54 | 785 | 3.8 | 768 | 59.31 | 781 | 60.99 | 798 | 2.33 | 635 | 62.05 | 1438 | 1.79 | 0.6 | 324 | 603 | 5.82 | 801 | 3.79 | 802 | 59.44 | 822 | 60.25 | 823 | 2.25 | 75.72% | 1978602 | 1987749 | 1716046 | 1647044
2025-03-11 | 10:00 | lahcen amik | 6111 | 24.5 | 1.45 | 1423 | 607 | 0.53 | f | 0.66 | 491 | f | 0.37 | 506 | f | 0.65 | 522 | f | 0.6 | 516 | f | 0.62 | 491 | f | 0.62 | 497 | f | 0.97 | 513 | f | 0.29 | 504 | f | 0.34 | 489 | soak ceb2 |  |  | f | 0.51 | 499 | f | 0.86 | 505 | wbw | wbw | wbw | f | 0.34 | 493 | f | 0.63 | 488 | soakceb1 | soakceb1 | soakceb1 | 85.18% | 21.55 | 3.73 | 0.66 | 5606 | 57.3 | 631 | 62.28 | 1401 | 1.77 | 0.56 | 488 | 639 | 5.66 | 753 | 3.77 | 769 | 59.77 | 760 | 60.47 | 746 | 2.33 | 611 | 62.22 | 1283 | 1.65 | 0.61 | 603 | 621 | 5.98 | 752 | 3.77 | 769 | 59.76 | 762 | 60.52 | 746 | 2.35 | 619 | 61.89 | 1390 | 1.78 | 0.55 | 442 | 603 | 6.52 | 775 | 3.77 | 769 | 59.39 | 785 | 60.03 | 795 | 2.3 | 635 | 61.96 | 1439 | 1.79 | 0.54 | 322 | 605 | 5.84 | 794 | 3.77 | 803 | 59.43 | 836 | 60.25 | 830 | 2.24 | 70.05% | 1983552 | 1992590 | 1720836 | 1651818
2025-03-11 | 18:00 | el barqaoui mounir | 5165 | 6 | 770 | 1696 | 204 | 0.29 | f | 0.63 | 505 | f | 0.35 | 502 | f | 0.6 | 502 | f | 0.51 | 496 | f | 0.64 | 498 | bw |  |  | f | 0.95 | 488 | wbw |  |  | f | 0.26 | 480 | f | 0.61 | 525 | f | 0.5 | 469 | wbw |  |  | ceb1 |  |  | f | 0.29 | 495 | f | 0.36 | 500 | f | 0.54 | 495 | 84.85 | 21.71 | 3.7 | 0.68 | 5610 | 57.33 | 611 | 62.13 | 1404 | 1.79 | 0.52 | 484 | 626 | 5.67 | 757 | 3.78 | 769 | 59.65 | 775 | 60.38 | 760 | 2.34 | 612 | 62.09 | 1383 | 1.66 | 0.56 | 604 | 620 | 5.98 | 746 | 3.78 | 770 | 59.73 | 766 | 60.45 | 743 | 2.36 | 618 | 61.74 | 1390 | 1.78 | 0.5 | 454 | 612 | 6.15 | 755 | 3.78 | 770 | 59.25 | 777 | 59.45 | 755 | 5.34 | 636 | 61.88 | 1444 | 1.77 | 0.49 | 323 | 608 | 5.83 | 802 | 3.78 | 803 | 59.29 | 821 | 60.01 | 818 | 2.23 | 65.23% | 1988174 | 1997102 | 1725291 | 1656256
2025-03-12 | 50:00 | FERJANI HAMZA | 5540 | 6.67 | 1012 | 1470 | 891 | 0.2 | wbw |  |  | f | 0.27 | 499 | f | 0.6 | 498 | wbw |  |  | f | 0.63 | 497 | f | 0.72 | 497 | f | 0.93 | 496 | f | 0.28 | 498 | f | 0.36 | 500 | f | 0.64 | 502 | bwceb2 |  |  | f | 0.56 | 486 | f | 0.25 | 497 | f | 0.62 | 499 | f | 0.16 | 111 | f | 0.61 | 495 | 72.39% | 21.69 | 3.8 | 0.68 | 5636 | 57.34 | 633 | 62.17 | 1404 | 1.79 | 0.58 | 476 | 635 | 5.67 | 755 | 3.8 | 770 | 59.67 | 768 | 60.38 | 751 | 2.33 | 611 | 62.15 | 1380 | 1.65 | 0.63 | 605 | 627 | 5.98 | 746 | 3.8 | 769 | 59.79 | 753 | 60.5 | 730 | 2.37 | 617 | 61.74 | 1388 | 1.78 | 0.57 | 449 | 621 | 6.51 | 784 | 3.8 | 770 | 59.26 | 766 | 59.66 | 781 | 2.3 | 635 | 61.93 | 1439 | 1.78 | 0.56 | 322 | 607 | 5.83 | 799 | 3.8 | 804 | 59.35 | 828 | 60.15 | 831 | 2.23 | 71.26% | 1993652 | 2002464 | 1730567 | 1661532
2025-03-12 | 10:00 | youness allani | 5757 | 1405 | 1071 | 1800 | 1224 | 0.64 | f | 0.63 | 501 | f | 0.29 | 485 | f | 0.61 | 499 | f | 0.57 | 494 | f | 0.63 | 496 | f | 0.5 | 466 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.38 | 505 | wbw | wbw | wbw | f | 0.26 | 499 | f | 0.59 | 496 | f | 0.25 | 500 | f | 0.36 | 485 | f | 0.31 | 462 | wbw | wbw | wbw | 88.56% | 21.66 | 3.49 | 0.66 | 5577 | 57.17 | 632 | 62.15 | 1405 | 1.79 | 0.57 | 468 | 628 | 5.72 | 756 | 3.81 | 771 | 59.69 | 772 | 60.42 | 761 | 2.35 | 613 | 62.13 | 1381 | 1.66 | 0.62 | 600 | 619 | 5.96 | 751 | 3.81 | 771 | 59.74 | 761 | 60.44 | 742 | 2.36 | 616 | 61.91 | 1387 | 1.78 | 0.55 | 442 | 621 | 6.49 | 780 | 3.81 | 769 | 59.39 | 768 | 60.09 | 785 | 2.33 | 636 | 62.02 | 1438 | 1.79 | 0.54 | 319 | 599 | 5.74 | 802 | 3.81 | 804 | 59.38 | 831 | 60.19 | 831 | 2.25 | 70.2% | 1998614 | 2007317 | 1735362 | 1666319
2025-03-12 | 18:00 | el barqaoui mounir | 5885 | 1140 | 1099 | 1414 | 1118 | 0.16 | f | 0.61 | 505 | f | 0.28 | 491 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.51 | 369 | wbw | wbw | wbw | f | 0.95 | 504 | f | 0.31 | 503 | f | 0.33 | 502 | f | 0.53 | 498 | f | 0.6 | 498 | bw | bw | bw | f | 0.25 | 501 | f | 0.32 | 502 | f | 0.42 | 492 | bw | bw | bw | 88.7% | 21.86 | 3.5 | 0.67 | 5583 | 57.33 | 634 | 62.12 | 1404 | 1.77 | 0.62 | 458 | 634 | 5.77 | 760 | 3.8 | 770 | 59.59 | 764 | 60.35 | 757 | 2.33 | 612 | 62.12 | 1382 | 1.66 | 0.67 | 605 | 617 | 5.98 | 744 | 3.8 | 771 | 59.72 | 763 | 60.44 | 7.37 | 2.37 | 614 | 61.87 | 1385 | 1.77 | 0.61 | 455 | 611 | 6.33 | 783 | 3.8 | 770 | 59.35 | 774 | 60.04 | 788 | 2.3 | 635 | 61.87 | 1438 | 1.78 | 0.6 | 323 | 610 | 5.85 | 800 | 3.8 | 801 | 59.31 | 828 | 60.12 | 827 | 2.25 | 74.91% | 2003203 | 2011796 | 1739767 | 1670717
2025-03-13 | 50:00 | RANNANE TAHA | 5794 | 974 | 1287 | 1483 | 355 | 0.18 | bw | bw | bw | f | 0.26 | 496 | f | 0.5 | 418 | f | 0.53 | 503 | f | 0.62 | 503 | f | 0.63 | 502 | f | 0.95 | 501 | f | 0.29 | 501 | wbw | wbw | wbw | f | 0.55 | 506 | f | 0.54 | 501 | f | 0.59 | 502 | wbw | wbw | wbw | f | 0.32 | 502 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 505 | 87.61% | 21.8 | 3.53 | 0.69 | 5633 | 57.3 | 633 | 62.08 | 1401 | 1.77 | 0.57 | 477 | 637 | 5.74 | 763 | 3.82 | 768 | 59.6 | 764 | 60.3 | 760 | 2.33 | 612 | 62.08 | 1381 | 1.66 | 0.61 | 604 | 614 | 5.92 | 748 | 3.82 | 769 | 59.72 | 766 | 60.42 | 745 | 2.38 | 615 | 61.81 | 1365 | 1.78 | 0.55 | 448 | 608 | 6.28 | 771 | 3.82 | 771 | 59.34 | 778 | 60.04 | 774 | 2.32 | 635 | 61.81 | 1438 | 1.79 | 0.54 | 323 | 604 | 5.8 | 804 | 3.82 | 803 | 59.22 | 834 | 60.03 | 835 | 2.24 | 69.82% | 2002234 | 2017291 | 1745188 | 1676129
2025-03-13 | 58:00 | YOUSSEF DHAIMI | 4160 | 935 | 810 | 1105 | 703 | 0.09 | wf | wf | wf | f | 0.3 | 499 | f | 0.45 | 490 | wf | wf | wf | wbw | WBW | WBW | f | 0.59 | 492 | f | 0.91 | 498 | f | 0.27 | 493 | wf | wf | wf | f | 0.51 | 492 | wbw | wbw | wbw | f | 0.61 | 489 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | bwceb1 | bwceb1 | bwceb1 | 88.16% | 21.64 | 3.45 | 0.2 | 2798 | 57.07 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 612 | 62.12 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 595 | 616 | 5.97 | 746 | 3.81 | 768 | 59.76 | 762 | 60.47 | 744 | 2.49 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 635 | 61.81 | 1436 | 1.79 | 0.44 | 318 | 611 | 5.84 | 802 | 3.8 | 800 | 59.28 | 831 | 60.08 | 833 | 2.36 | 65.12% | 2009420 | 2022332 | 1749642 | 1681081
2025-03-13 | 18:00 | lahcen amik | 5720 | 1172 | 1125 | 1458 | 4.61 | 0.23 | bw | bw | bw | f | 0.29 | 489 | f | 0.6 | 500 | f | 0.49 | 490 | f | 0.65 | 490 | f | 0.87 | 489 | wbw | wbw | wbw | f | 0.28 | 491 | f | 0.35 | 493 | f | 0.54 | 497 | f | 0.54 | 499 | f | 0.58 | 511 | f | 0.34 | 358 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 509 | bw | bw | bw | 88.43 | 22 | 3.35 | 0.67 | 5611 | 57.23 | 635 | 62 | 1406 | 1.77 | 0.54 | 496 | 632 | 5.79 | 759 | 3.8 | 769 | 59.51 | 777 | 60.24 | 763 | 2.33 | 614 | 61.5 | 1387 | 1.66 | 0.58 | 608 | 621 | 5.75 | 754 | 3.8 | 770 | 59.52 | 765 | 60.22 | 742 | 2.38 | 625 | 61.4 | 1392 | 1.77 | 0.52 | 477 | 622 | 6.36 | 785 | 3.8 | 767 | 58.91 | 779 | 59.62 | 759 | 2.34 | 634 | 61.65 | 1438 | 1.78 | 0.5 | 326 | 606 | 5.76 | 803 | 3.8 | 804 | 59.09 | 828 | 59.08 | 825 | 2.25 | 66.49% | 2014059 | 2029238 | 1754387 | 1687857
2025-03-14 | 50:00 | el barqaoui mounir | 5104 | 1125 | 955 | 1287 | 2.4 | 0.18 | f | 0.68 | 500 | f | 0.3 | 498 | f | 0.6 | 523 | f | 0.5 | 500 | wbw | wbw | wbw | f | 0.86 | 486 | f | 0.95 | 488 | f | 0.23 | 490 | f | 0.35 | 500 | f | 0.5 | 495 | f | 0.5 | 492 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | bw | bw | bw | f | 0.5 | 490 | wf | wf | wf | 91.66% | 21.67 | 3.37 | 0.41 | 4207 | 57.26 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 613 | 62.51 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 603 | 615 | 5.81 | 752 | 3.81 | 770 | 59.83 | 761 | 60.31 | 742 | 2.39 | 618 | 61.54 | 1394 | 1.79 | 0.5 | 481 | 610 | 6.25 | 743 | 3.82 | 770 | 59.06 | 778 | 59.79 | 742 | 2.3 | 635 | 61.97 | 1439 | 1.79 | 0.5 | 319 | 609 | 5.82 | 800 | 3.8 | 802 | 59.21 | 829 | 60.01 | 827 | 2.24 | 64.59% | 2014765 | 2031586 | 1756696 | 1690154
2025-03-14 | 58:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5254 | 707 | 1255 | 1509 | 826 | 0.37 | wf | wf | wf | f | 0.59 | 488 | bw | bw | bw | f | 0.67 | 498 | f | 0.61 | 104 | f | 0.93 | 509 | f | 0.95 | 508 | f | 0.36 | 502 | f | 0.69 | 507 | wf | wf | wf | f | 0.61 | 519 | f | 0.92 | 516 | wf | wf | wf | f | 0.31 | 512 | f | 0.66 | 510 | wf | wf | wf | 92.53% | 21.56 | 3.38 | 0.2 | 5603 | 59.99 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 633 | 61.68 | 1433 | 1.78 | 0.48 | 317 | 614 | 5.78 | 811 | 3.8 | 801 | 59.11 | 825 | 59.9 | 833 | 2.29 | 63.79% | 2017534 | 2037017 | 1762072 | 1695021
2025-03-14 | 18:00 | lahcen amik | 5561 | 324 | 1457 | 813 | 4.12 | 0.29 | f | 0.59 | 485 | f | 0.28 | 505 | f | 0.15 | 94 | f | 0.58 | 507 | f | 0.96 | 500 | f | 0.75 | 494 | f | 0.92 | 493 | f | 0.27 | 488 | f | 0.61 | 487 | f | 0.12 | 66 | f | 0.56 | 495 | wbw ceb1 | wbwceb1 | wbw ceb1 | bw | bw | bw | f | 0.29 | 498 | f | 0.66 | 502 | wbw | wbw | wbw | 88.38 | 21.87 | 3.3 | 0.68 | 5633 | 57.19 | 638 | 64.89 | 1408 | 1.78 | 0.53 | 513 | 626 | 5.85 | 755 | 3.79 | 767 | 59.44 | 776 | 60.14 | 765 | 2.33 | 611 | 61.62 | 1380 | 1.65 | 0.57 | 632 | 625 | 5.91 | 743 | 3.79 | 771 | 59.3 | 757 | 59.99 | 729 | 2.37 | 626 | 61.4 | 1393 | 1.76 | 0.5 | 473 | 614 | 6.49 | 739 | 3.79 | 771 | 58.86 | 783 | 59.65 | 760 | 2.32 | 635 | 61.59 | 1436 | 1.79 | 0.49 | 320 | 606 | 5.8 | 800 | 3.79 | 802 | 59.01 | 831 | 59.81 | 826 | 2.24 | 65.51% | 2021483 | 2040746 | 1764940 | 1700599
2025-03-15 | 58:00 | FERJANI HAMZA | 5054 | 512 | 1451 | 24 | 684 | 0.34 | f | 0.56 | 488 | f | 0.27 | 491 | f | 0.61 | 491 | f | 0.51 | 488 | f | 0.61 | 489 | f | 0.9 | 491 | wbw |  |  | f | 0.26 | 489 | f | 0.4 | 490 | wbw |  |  | f | 0.51 | 492 | f | 0.62 | 491 | f | 0.37 | 337 | bw |  |  | f | 0.3 | 490 | f | 0.55 | 488 | 92.76% | 21.66 | 3.21 | 0.66 | 5623 | 57.01 | 640 | 61.83 | 1409 | 1.78 | 0.44 | 486 | 632 | 5.92 | 775 | 3.83 | 3.83 | 59.34 | 777 | 60.05 | 785 | 2.3 | 612 | 61.7 | 1382 | 1.67 | 0.47 | 620 | 616 | 5.87 | 749 | 3.83 | 769 | 59.34 | 765.79 | 60.04 | 745 | 2.38 | 625 | 61.49 | 1391 | 1.77 | 0.42 | 455 | 610 | 6.31 | 794 | 3.83 | 765 | 59.02 | 780 | 59.72 | 808 | 2.28 | 620 | 61.55 | 1393 | 1.71 | 0.39 | 325 | 587 | 5.75 | 769 | 3.83 | 772 | 59.14 | 805 | 59.83 | 799 | 2.36 | 59.52% | 2031729 | 2050928 | 1774751 | 1710151
2025-03-15 | 66:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5541 | 1217 | 944 | 1353 | 891 | 0.16 | f | 0.62 | 495 | f | 0.29 | 496 | wbw | wbw | wbw | f | 0.29 | 498 | f | 0.84 | 480 | f | 0.56 | 495 | f | 0.93 | 495 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.53 | 492 | f | 0.56 | 492 | f | 0.55 | 488 | f | 0.29 | 490 | f | 0.31 | 489 | f | 0.29 | 491 | f | 0.57 | 501 | 88.31% | 22.07 | 3.21 | 0.67 | 5588 | 57.15 | 636 | 61.9 | 1406 | 1.77 | 0.52 | 498 | 633 | 5.89 | 765 | 3.83 | 770 | 59.41 | 771 | 60.11 | 767 | 2.33 | 611 | 61.66 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 628 | 621 | 5.51 | 742 | 3.82 | 771 | 59.28 | 762 | 60.02 | 737 | 2.39 | 623 | 61.45 | 1394 | 1.77 | 0.49 | 450 | 607 | 5.82 | 785 | 3.82 | 770 | 58.92 | 789 | 59.62 | 805 | 2.29 | 628 | 61.41 | 1392 | 1.69 | 0.48 | 330 | 598 | 5.55 | 762 | 3.82 | 769 | 59.01 | 794 | 59.72 | 795 | 2.33 | 64.78% | 2036697 | 2055427 | 1779509 | 1714231
2025-03-16 | 2:00 | youness allani | 4418 | 931 | 705 | 1126 | 779 | 0.11 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | f | 0.61 | 490 | f | 0.69 | 490 | f | 0.6 | 488 | f | 0.55 | 489 | wf | wf | wf | f | 0.25 | 488 | wf | wf | wf | f | 0.52 | 489 | f | 0.53 | 485 | f | 0.61 | 491 | f | 0.3 | 498 | f | 0.28 | 492 | f | 0.59 | 495 | wf | wf | wf | 85.14% | 22.12 | 3.26 | 0.38 | 4121 | 57.37 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 613 | 61.59 | 1380 | 1.66 | 0.56 | 631 | 620 | 5.9 | 750 | 3.79 | 768 | 59.25 | 762 | 59.93 | 743 | 2.43 | 628 | 61.39 | 1401 | 1.78 | 0.5 | 459 | 611 | 6.17 | 757 | 3.79 | 771 | 59.11 | 783 | 59.81 | 786 | 2.35 | 623 | 61.55 | 1391 | 1.7 | 0.48 | 326 | 597 | 5.75 | 768 | 3.79 | 769 | 59.16 | 796 | 59.85 | 798 | 2.42 | 65.45% | 2040412 | 2060237 | 1784281 | 1718865
2025-03-16 | 58:00 | FERJANI HAMZA | 5639 | 1108 | 1178 | 1308 | 1196 | 0.16 | wf | wf | wf | f | 0.27 | 489 | f | 0.5 | 440 | f | 0.52 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 490 | f | 0.92 | 490 | bw | bw | bw | f | 0.3 | 489 | f | 0.54 | 490 | f | 0.53 | 487 | f | 0.87 | 491 | f | 0.32 | 488 | f | 0.34 | 490 | f | 0.3 | 489 | f | 0.53 | 492 | 77.13% | 91.96 | 3.27 | 0.64 | 5489 | 57.23 | 608 | 63.05 | 1380 | 1.74 | 0.53 | 614 | 612 | 5.91 | 753 | 3.79 | 771 | 60.65 | 767 | 61.32 | 751 | 2.41 | 611 | 61.64 | 1380 | 1.67 | 0.58 | 625 | 610 | 5.42 | 768 | 3.79 | 768 | 59.26 | 769 | 59.96 | 769 | 2.36 | 613 | 60.77 | 1381 | 1.78 | 0.51 | 462 | 593 | 6.18 | 791 | 3.79 | 768 | 58.28 | 787 | 58.99 | 811 | 2.27 | 621 | 61.57 | 1393 | 1.7 | 0.5 | 319 | 590 | 5.3 | 764 | 3.79 | 771 | 59.18 | 802 | 59.87 | 795 | 2.35 | 67.27% | 2041009 | 2065337 | 1788708 | 1723775
2025-03-16 | 66:00 | NASSI ADIL | 5560 | 1232 | 994 | 1298 | 1100 | 0.17 | F | 0.61 | 498 | f | 0.24 | 462 | f | 0.57 | 503 | f | 0.79 | 503 | wbw | wbw | wbw | f | 0.88 | 495 | bw | bw | bw | f | 0.26 | 483 | f | 0.32 | 322 | f | 0.77 | 438 | f | 0.53 | 489 | f | 0.55 | 492 | f | 0.3 | 491 | f | 0.25 | 493 | f | 0.4 | 502 | f | 0.56 | 507 | 88.61% | 22.19 | 3.25 | 0.63 | 5568 | 57.04 | 610 | 63.23 | 1384 | 1.73 | 0.61 | 540 | 620 | 5.94 | 760 | 3.79 | 769 | 60.85 | 760 | 61.5 | 750 | 2.39 | 612 | 61.69 | 1383 | 1.66 | 0.67 | 628 | 620 | 5.9 | 748 | 3.8 | 765 | 59.63 | 759 | 60.05 | 734 | 2.38 | 612 | 60.74 | 1382 | 1.77 | 0.6 | 465 | 600 | 6.31 | 788 | 3.78 | 767 | 58.21 | 780 | 58.93 | 787 | 2.45 | 620 | 61.75 | 1390 | 1.69 | 0.59 | 322 | 597 | 5.79 | 773 | 3.78 | 770 | 59.13 | 796 | 59.85 | 738 | 2.35 | 74.76% | 2046108 | 2070470 | 1793705 | 1728722
2025-03-17 | 2:00 | lahcen amik | 5034 | 1094 | 909 | 1178 | 1111 | 0.13 | f | 0.6 | 493 | wbw | wbw | wbw | f | 0.59 | 503 | f | 0.53 | 499 | f | 0.73 | 495 | f | 0.93 | 494 | f | 0.92 | 496 | f | 0.91 | 495 | f | 0.32 | 496 | f | 0.72 | 497 | bw | bw | bw | f | 0.5 | 459 | f | 0.32 | 503 | f | 0.3 | 491 | wf | wf | wf | f | 0.57 | 501 | 91.41% | 22.21 | 3.24 | 0.63 | 5563 | 57.36 | 614 | 63.22 | 1386 | 1.71 | 0.51 | 561 | 602 | 5.83 | 767 | 3.79 | 765 | 60.85 | 764 | 61.51 | 768 | 2.37 | 617 | 61.7 | 1390 | 1.65 | 0.56 | 625 | 625 | 5.9 | 752 | 3.79 | 770 | 59.54 | 765 | 60.23 | 744 | 2.37 | 624 | 61.53 | 1396 | 1.77 | 0.49 | 457 | 623 | 6.28 | 780 | 3.79 | 771 | 58.86 | 776 | 59.58 | 793 | 2.28 | 623 | 61.38 | 1392 | 1.7 | 0.48 | 323 | 597 | 5.76 | 769 | 3.79 | 768 | 59.01 | 794 | 59.71 | 799 | 2.33 | 65.36% | 2050875 | 2075288 | 1798411 | 1733339
2025-03-17 | 45734.4167 | el barqaoui mounir | 5022 | 1002 | 910 | 1145 | 1121 | 0.1 | f | 0.59 | 494 | f | 0.27 | 491 | f | 0.6 | 500 | wbw | wbw | wbw | f | 0.79 | 499 | f | 0.88 | 494 | f | 0.91 | 497 | f | 0.89 | 495 | f | 0.32 | 400 | f | 0.72 | 496 | f | 0.53 | 485 | bw | bw | bw | f | 0.32 | 500 | f | 0.29 | 490 | wf | wf | wf | f | 0.56 | 502 | 91.01% | 22.21 | 3.24 | 0.63 | 5312 | 57.29 | 611 | 63.22 | 1385 | 1.71 | 0.5 | 560 | 601 | 5.89 | 761 | 3.79 | 765 | 60.85 | 760 | 61.51 | 766 | 2.38 | 616 | 61.7 | 1389 | 1.65 | 0.56 | 626 | 621 | 5.9 | 750 | 3.8 | 769 | 59.54 | 761 | 60.19 | 740 | 2.37 | 619 | 61.55 | 1390 | 1.77 | 0.49 | 460 | 623 | 6.28 | 780 | 3.79 | 771 | 58.86 | 779 | 59.61 | 790 | 2.31 | 621 | 61.44 | 1391 | 1.7 | 0.51 | 320 | 597 | 5.77 | 770 | 3.79 | 769 | 59.03 | 795 | 59.71 | 799 | 2.33 | 65.22% | 2055176 | 2079640 | 1802694 | 1737497
2025-03-17 | 18:00 | RANNANE TAHA | 4857 | 1037 | 1001 | 1136 | 1136 | 834 | F | 0.58 | 485 | bw | bw | bw | wbw | wbw | wbw | f | 0.38 | 469 | f | 0.57 | 492 | f | 0.55 | 489 | f | 0.93 | 493 | f | 0.27 | 491 | f | 0.6 | 491 | f | 0.84 | 491 | f | 0.55 | 488 | wbw | wbw | wbw | f | 0.3 | 492 | f | 0.37 | 493 | f | 0.57 | 484 | f | 0.51 | 486 | 90.7% | 22.37 | 3.25 | 0.63 | 5577 | 57 | 614 | 63.21 | 1384 | 1.71 | 0.5 | 570 | 613 | 5.8 | 767 | 3.8 | 769 | 60.83 | 771 | 61.5 | 766 | 2.4 | 614 | 61.37 | 1385 | 1.66 | 0.55 | 629 | 618 | 5.15 | 738 | 3.8 | 770 | 59.01 | 766 | 59.71 | 734 | 2.35 | 625 | 61.34 | 1392 | 1.76 | 0.49 | 456 | 614 | 5.79 | 767 | 3.8 | 766 | 58.87 | 777 | 59.58 | 783 | 2.32 | 627 | 61.39 | 1401 | 1.7 | 0.47 | 327 | 596 | 5.09 | 707 | 3.8 | 774 | 58.99 | 804 | 59.69 | 753 | 2.33 | 65.09% | 2060352 | 2084893 | 1808251 | 1742895
2025-03-18 | 2:00 | NASSI ADIL | 4529 | 8.6 | 1245 | 902 | 710 | 0.66 | F | 0.6 | 480 | F | 0.61 | 480 | F | 0.62 | 495 | wbw | wbw | wbw | WBW | WBW | WBW | F | 0.66 | 496 | F | 0.88 | 512 | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | BW | BW | BW | F | 0.53 | 506 | F | 0.91 | 512 | F | 0.3 | 516 | F | 0.3 | 515 | F | 0.62 | 514 | F | 0.59 | 513 | 88.18% | 22.05 | 3.51 | 0.62 | 5585 | 57.26 | 609 | 63.34 | 1879 | 1.72 | 0.5 | 549 | 613 | 5.8 | 761 | 3.79 | 767 | 60.96 | 762 | 61.6 | 755 | 2.38 | 611 | 61.48 | 1383 | 1.66 | 0.55 | 613 | 617 | 5.94 | 749 | 3.8 | 772 | 59.15 | 770 | 59.87 | 748 | 2.35 | 624 | 61.52 | 1392 | 1.77 | 0.49 | 447 | 612 | 6.23 | 748 | 3.8 | 766 | 58.96 | 780 | 59.66 | 800 | 2.28 | 622 | 61.51 | 1391 | 1.69 | 0.49 | 318 | 595 | 5.79 | 770 | 3.79 | 769 | 59.11 | 795 | 59.8 | 767 | 2.33 | 65.17% | 2064608 | 2089185 | 1812521 | 1747048
2025-03-18 | 45734.4167 | el barqaoui mounir | 5530 | 58.75 | 608 | 1696 | 710 | 0.37 | f | 0.67 | 502 | f | 0.27 | 489 | f | 0.6 | 504 | f | 0.61 | 502 | f | 0.66 | 503 | f | 0.63 | 500 | f | 0.94 | 497 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.57 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.22 | 495 | f | 0.32 | 487 | f | 0.63 | 996 | f | 0.38 | 498 | 91.65% | 21.54 | 3.86 | 0.68 | 5588 | 57.51 | 631 | 62.26 | 1399 | 1.77 | 0.63 | 482 | 622 | 5.63 | 751 | 3.78 | 769 | 59.77 | 781 | 60.47 | 762 | 2.34 | 610 | 62.21 | 1381 | 1.66 | 0.67 | 606 | 617 | 5.97 | 747 | 3.7 | 772 | 59.81 | 770 | 60.53 | 744 | 2.36 | 617 | 61.78 | 1387 | 1.78 | 0.61 | 462 | 604 | 6.54 | 785 | 3.8 | 768 | 59.31 | 781 | 60.99 | 798 | 2.33 | 635 | 62.05 | 1438 | 1.79 | 0.6 | 324 | 603 | 5.82 | 801 | 3.79 | 802 | 59.44 | 822 | 60.25 | 823 | 2.25 | 65.21% | 2047783 | 2072155 | 1795341 | 1703343
2025-03-18 | 66:00 | FERJANI HAMZA | [5 empty] | 0.45 | f | 0.71 | 500 | f | 0.99 | 503 | f | 0.97 | 503 | wbw | wbw | wbw | f | 0.96 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 1.54 | 496 | f | 0.97 | 500 | f | 0.94 | 499 | f | 1.54 | 499 | f | 0.94 | 498 | f | 1.8 | 498 | f | 0.94 | 499 | bw | bw | bw | f | 0.94 | 479 | f | 0.95 | 492 | 88.47% | 22.35 | 3.78 | 0.61 | 5532 | 57.07 | 609 | 63.4 | 1371 | 1.71 | 0.67 | 504 | 607 | 5.77 | 762 | 3.78 | 767 | 61.69 | 763 | 61.02 | 765 | 2.39 | 610 | 61.64 | 1355 | 1.66 | 0.72 | 619 | 615 | 5.86 | 745 | 3.78 | 765 | 59.98 | 770 | 59.27 | 740 | 2.38 | 625 | 61.46 | 1424 | 1.77 | 0.66 | 455 | 613 | 6.2 | 789 | 3.78 | 769 | 58.97 | 781 | 59.68 | 801 | 2.26 | 620 | 61.53 | 1389 | 1.7 | 0.65 | 323 | 598 | 5.76 | 769 | 3.78 | 770 | 59.13 | 792 | 59.83 | 791 | 2.35 | 77.8% | 2075033 | 2099659 | 1822925 | 1757143
2025-03-19 | 50:00 | NASSI ADIL | 5482 | 806 | 957 | 1953 | 1020 | 0.46 | f | 0.63 | 512 | f | 0.6 | 497 | wbw | wbw | wbw | f | 0.55 | 511 | f | 0.61 | 506 | bwceb1 | bwceb1 | bwceb1 | f | 0.88 | 507 | f | 0.27 | 505 | f | 0.61 | 508 | wbw | wbw | wbw | f | 0.51 | 501 | f | 0.59 | 502 | f | 0.33 | 502 | f | 0.14 | 425 | wbw | wbw | wbw | f | 0.57 | 499 | 84.1% | 22.05 | 3.12 | 0.6 | 5591 | 57.3 | 610 | 93.34 | 1381 | 1.72 | 0.58 | 520 | 615 | 5.75 | 774 | 3.83 | 770 | 60.96 | 764 | 61.65 | 768 | 2.38 | 610 | 61.68 | 1382 | 1.66 | 0.63 | 616 | 614 | 5.95 | 746 | 3.8 | 770 | 59.31 | 769 | 60.02 | 765 | 2.38 | 622 | 61.58 | 1398 | 1.79 | 0.54 | 774 | 621 | 6.34 | 784 | 3.79 | 770 | 59.04 | 774 | 59.74 | 789 | 2.26 | 619 | 61.64 | 1338 | 1.69 | 0.55 | 320 | 594 | 5.76 | 764 | 3.81 | 770 | 59.21 | 795 | 59.91 | 793 | 2.36 | 71.34% | 2079926 | 2104579 | 1827804 | 17618801
2025-03-19 | 10:00 | youness allani | 6177 | 754 | 1513 | 1776 | 277 | 0.36 | f | 0.61 | 504 | wf | wf | wf | f | 0.57 | 509 | f | 0.62 | 510 | f | 0.69 | 507 | wbw | wbw | wbw | f | 0.88 | 485 | f | 0.29 | 511 | f | 0.39 | 510 | f | 0.86 | 503 | f | 0.55 | 502 | wf | wf | wf | f | 0.32 | 510 | f | 0.29 | 504 | f | 0.62 | 511 | bw | bw | bw | 89.24% | 22 | 3.08 | 0.6 | 5591 | 57.27 | 611 | 63.4 | 1376 | 1.73 | 0.54 | 530 | 612 | 5.95 | 769 | 3.79 | 765 | 61 | 764 | 61.68 | 769 | 2.37 | 616 | 61.96 | 1385 | 1.66 | 0.6 | 609 | 620 | 5.99 | 745 | 3.79 | 769 | 59.6 | 765 | 60.3 | 741 | 2.38 | 623 | 61.5 | 1395 | 1.79 | 0.54 | 446 | 608 | 6.39 | 789 | 3.79 | 771 | 59.02 | 786 | 59.73 | 803 | 2.25 | 620 | 61.6 | 1389 | 1.71 | 0.52 | 317 | 592 | 5.83 | 770 | 3.79 | 769 | 59.2 | 797 | 59.89 | 798 | 2.34 | 68% | 2084795 | 2109482 | 1832645 | 1766584
2025-03-19 | 66:00 | el barqaoui mounir | 6131 | hs | 9556 | 1568 | 918 | 0.23 | f | 0.6 | 484 | bw |  |  | f | 0.56 | 483 | f | 0.76 | 484 | f | 0.57 | 481 | f | 0.45 | 436 | f | 0.54 | 498 | f | 0.28 | 500 | f | 0.6 | 502 | f | 0.5 | 501 | f | 0.53 | 496 | f | 0.66 | 499 | wf |  |  | wbw |  |  | f | 0.59 | 503 | f | 0.54 | 499 | 88.45 | 22.25 | 3.08 | 0.6 | 5588 | 57.18 | 613 | 63.49 | 1380 | 1.73 | 0.56 | 535 | 607 | 5.75 | 770 | 3.81 | 773 | 61.11 | 774 | 61.78 | 775 | 2.39 | 616 | 61.87 | 1386 | 1.66 | 0.62 | 6016 | 619 | 5.92 | 748 | 3.81 | 772 | 59.51 | 770 | 60.21 | 749 | 2.4 | 625 | 61.58 | 1395 | 1.79 | 0.56 | 450 | 613 | 6.33 | 777 | 3.81 | 770 | 59.06 | 799 | 59.79 | 791 | 2.28 | 621 | 61.54 | 1392 | 1.07 | 0.54 | 324 | 596 | 5.85 | 775 | 3.81 | 770 | 59.13 | 794 | 59.82 | 801 | 2.37 | 64.64% | 2089197 | 2113932 | 1837024 | 1770835
2025-03-20 | 242:00 | FERJANI HAMZA | 6671 | 25.61 | 1652 | 36.03 | 2.13 | 0.54 | f | 0.61 | 496 | f | 0.61 | 498 | f | 0.54 | 497 | f | 0.46 | 489 | f | 0.58 | 493 | wbw |  |  | f | 0.87 | 489 | bw |  |  | f | 0.28 | 494 | f | 0.83 | 493 | f | 0.53 | 490 | wf |  |  | wbw |  |  | f | 0.31 | 483 | f | 0.31 | 482 | f | 0.55 | 491 | 87.87% | 22.22 | 3.11 | 0.61 | 5561 | 57.11 | 613 | 63.53 | 1389 | 1.71 | 0.64 | 498 | 615 | 5.75 | 770 | 3.81 | 775 | 61.16 | 773 | 61.82 | 770 | 2.38 | 614 | 61.89 | 1387 | 1.66 | 0.7 | 615 | 626 | 5.9 | 747 | 3.81 | 772 | 59.52 | 761 | 60.23 | 736 | 2.39 | 620 | 61.6 | 1390 | 1.78 | 0.63 | 455 | 615 | 6.3 | 777 | 3.81 | 770 | 59.1 | 775 | 59.82 | 779 | 2.29 | 619 | 61.53 | 1389 | 1.7 | 0.62 | 322 | 592 | 5.77 | 772 | 3.81 | 770 | 59.11 | 796 | 59.83 | 798 | 2.35 | 77.04% | 2094762 | 2119541 | 1842549 | 1776199
2025-03-20 | 10:00 | ELFANI IBRAHIM | 2030 | hs | hs | hs | hs | hs | f | 0.59 | 485 | wf | wf | wf | f | 0.5 | 440 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.45 | 436 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.33 | 502 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | 80.01% | 22.19 | 3.1 | 0.6 | 1412 | 57.1 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 611 | 61.64 | 1338 | 1.69 | 0.55 | 320 | 594 | 5.76 | 764 | 3.81 | 770 | 59.21 | 795 | 59.91 | 793 | 2.36 | 65.01% | 2096690 | 2121947 | 1844936 | 1780361
2025-03-20 | 66:00 | el barqaoui mounir | 5451 | 1368 | 540 | 1326 | 5300 | 0.47 | f | 0.61 | 509 | f | 0.61 | 503 | f | 0.55 | 492 | f | 0.61 | 498 | f | 0.72 | 495 | f | 0.56 | 496 | f | 0.88 | 501 | f | 0.29 | 508 | f | 0.62 | 511 | f | 0.83 | 498 | f | 0.82 | 486 | f | 0.66 | 483 | ceb1 |  |  | wf |  |  | f | 0.6 | 486 | f | 0.54 | 483 | 58.31% | 22.33 | 3.29 | 0.55 | 5566 | 57.26 | 610 | 62.97 | 1381 | 1.71 | 0.52 | 604 | 608 | 575 | 757 | 3.79 | 771 | 60.6 | 763 | 61.3 | 751 | 2.38 | 617 | 60.62 | 1380 | 1.67 | 0.58 | 709 | 621 | 6.01 | 765 | 3.79 | 768 | 52.51 | 765 | 59.24 | 761 | 2.31 | 615 | 60.66 | 1380 | 1.78 | 0.51 | 478 | 630 | 6.6 | 786 | 3.81 | 770 | 58.11 | 780 | 58.82 | 790 | 2.25 | 619 | 61.4 | 1383 | 1.69 | 0.5 | 324 | 596 | 5.8 | 760 | 3.79 | 770 | 59.7 | 790 | 59.57 | 796 | 2.33 | 64.61% | 2096690 | 2122373 | 1847043 | 1785290
2025-03-21 | 242:00 | FERJANI HAMZA | 5318 | 611 | 550 | 1444 | 627 | 0.99 | F | 0.56 | 523 | BW |  |  | F | 0.58 | 522 | F | 0.52 | 524 | F | 0.62 | 530 | F | 0.91 | 522 | F | 0.57 | 522 | WBW |  |  | F | 0.33 | 521 | F | 0.83 | 520 | F | 0.57 | 505 | WF |  |  | F | 0.37 | 521 | F | 0.29 | 524 | F | 0.63 | 522 | F | 0.57 | 521 | 67.59% | 22.24 | 2.92 | 0.56 | 5565 | 57.41 | 611 | 63.07 | 1378 | 1.71 | 0.56 | 614 | 614 | 5.78 | 755 | 3.8 | 767 | 60.68 | 764 | 61.36 | 752 | 2.41 | 615 | 60.93 | 1384 | 1.67 | 0.62 | 698 | 630 | 5.93 | 774 | 3.8 | 769 | 58.54 | 753 | 59.26 | 758 | 2.32 |  | 613 | 60.73 | 1383 | 0.55 | 765 | 592 | 6.47 | 783 | 3.8 | 769 | 58.24 | 791 | 58.96 | 803 | 2.3 | 620 | 61.52 | 1389 | 1.7 | 0.54 | 324 | 590 | 5.71 | 768 | 3.8 | 769 | 59.12 | 799 | 59.82 | 797 | 2.35 | 70.12% | 2099288 | 2128036 | 1852342 | 1790516
2025-03-21 | 250:00 | NASSI ADIL | 5800 | 965 | 870 | 1463 | 838 | 0.25 | f | 0.61 | 506 | f | 0.54 | 472 | f | 0.55 | 504 | wbw | wbw | wbw | hs | hs | hs | f | 0.86 | 495 | bw | bw | bw | f | 0.18 | 464 | f | 0.6 | 492 | ceb2 | ceb2 | ceb2 | f | 0.51 | 485 | f | 0.59 | 479 | f | 0.32 | 484 | f | 0.22 | 483 | wbw | wbw | wbw | f | 0.53 | 489 | 67.67% | 22.31 | 2.95 | 0.55 | 5575 | 57.01 | 611 | 63.16 | 1379 | 1.71 | 0.53 | 571 | 613 | 5.84 | 760 | 3.79 | 747 | 60.74 | 768 | 61.36 | 752 | 2.39 | 616 | 60.93 | 1382 | 1.67 | 0.59 | 691 | 624 | 5.95 | 769 | 3.8 | 770 | 58.55 | 761 | 59.24 | 761 | 2.31 | 613 | 60.7 | 1384 | 1.79 | 0.52 | 466 | 590 | 6.4 | 789 | 3.79 | 769 | 58.15 | 792 | 58.85 | 813 | 2.27 | 620 | 61.54 | 1393 | 1.7 | 0.51 | 324 | 594 | 5.77 | 778 | 3.8 | 770 | 59.13 | 797 | 59.84 | 796 | 2.34 | 67.72% | 2104295 | 2133106 | 1857237 | 1795363
2025-03-21 | 18:00 | youness allani | 5778 | 38.16 | 616 | 612 | 189 | 0.59 | f | 0.56 | 473 | f | 0.61 | 500 | f | 0.45 | 499 | f | 0.79 | 507 | f | 0.59 | 496 | f | 0.83 | 503 | f | 0.85 | 496 | f | 0.25 | 500 | f | 0.33 | 506 | bw | bw | bw | f | 0.51 | 505 | f | 0.58 | 509 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.43 | 510 | f | 0.55 | 509 | 92.66% | 22.5 | 2.97 | 0.32 | 4223 | 57.27 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 625 | 61.48 | 1399 | 1.66 | 0.55 | 685 | 634 | 5.16 | 771 | 3.82 | 769 | 59.08 | 758 | 59.79 | 745 | 2.38 | 622 | 61.51 | 1395 | 1.79 | 0.48 | 470 | 615 | 5.86 | 739 | 3.82 | 771 | 58.92 | 784 | 59.73 | 754 | 2.35 | 614 | 61.5 | 1399 | 1.71 | 0.46 | 330 | 596 | 4.95 | 742 | 3.82 | 770 | 59.21 | 799 | 60.22 | 800 | 2.41 | 64.31% | 2107273 | 2138005 | 1861957 | 1800019
2025-03-22 | 10:00 | NASSI ADIL | 5074 | 805 | 1227 | 1186 | 1207 | 0.45 | BW | BW | BW | BW | BW | BW | F | 0.5 | 486 | F | 0.48 | 490 | WBW | WBW | WBW | F | 0.85 | 499 | F | 0.87 | 500 | F | 0.28 | 514 | F | 0.35 | 520 | F | 0.83 | 517 | F | 0.52 | 512 | F | 0.55 | 513 | F | 0.34 | 484 | WBW | WBW | WBW | F | 0.37 | 508 | F | 0.56 | 511 | 89.61% | 22.24 | 2.98 | 0.32 | 4222 | 57.32 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 622 | 61.62 | 1392 | 1.66 | 0.69 | 673 | 627 | 5.92 | 770 | 3.8 | 771 | 59.27 | 769 | 60.02 | 769 | 2.38 | 626 | 61.48 | 1392 | 1.79 | 0.62 | 459 | 606 | 6.37 | 766 | 3.8 | 747 | 58.99 | 763 | 59.71 | 755 | 2.4 | 620 | 61.65 | 1392 | 1.7 | 0.61 | 322 | 596 | 5.7 | 768 | 3.8 | 770 | 59.29 | 799 | 59.97 | 794 | 2.41 | 76.49% | 2108751 | 2147418 | 1871151 | 1808912
2025-03-22 | 18:00 | lahcen amik | 5312 | 94 | 507 | 2057 | 2.03 | 0.54 | wf | wf | wf | f | 0.62 | 501 | f | 0.55 | 509 | wf | wf | wf | f | 0.66 | 513 | f | 0.58 | 511 | f | 0.88 | 510 | f | 0.28 | 508 | wf | wf | wf | f | 0.82 | 509 | f | 0.29 | 506 | wf | wf | wf | f | 0.34 | 508 | f | 0.54 | 507 | f | 0.32 | 506 | f | 0.32 | 506 | 89.74% | 22.58 | 3.01 | 0.31 | 4202 | 57.32 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 626 | 61.34 | 1398 | 1.66 | 0.63 | 719 | 636 | 5.98 | 764 | 3.8 | 772 | 58.98 | 767 | 59.71 | 765 | 2.38 | 624 | 61.43 | 1397 | 1.78 | 0.57 | 462 | 609 | 6.37 | 763 | 3.8 | 771 | 59.01 | 788 | 59.71 | 792 | 2.33 | 621 | 61.51 | 1391 | 1.7 | 0.55 | 328 | 594 | 5.77 | 765 | 3.8 | 770 | 59.16 | 798 | 59.84 | 795 | 2.4 | 71.67% | 2108751 | 2151891 | 1876846 | 1814432
2025-03-23 | 242:00 | el barqaoui mounir | 4126 | 102 | 1246 | 1482 | 54 | 1.02 | f | 0.63 | 512 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.46 | 489 | F | 0.62 | 530 | wf | wf | wf | f | 0.85 | 496 | f | 0.28 | 500 | bw | bw | bw | f | 0.28 | 500 | wbw | wbw | wbw | f | 0.28 | 500 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | 91.01% | 22.5 | 2.7 | 0.31 | 2912 | 57.32 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 610 | 61.34 | 1381 | 1.66 | 0.67 | 711 | 633 | 5.97 | 747 | 3.8 | 772 | 59 | 768 | 60.03 | 744 | 2.38 | 620 | 61.78 | 1387 | 1.78 | 0.6 | 462 | 604 | 6.37 | 763 | 3.8 | 768 | 59.31 | 781 | 59.7 | 798 | 2.33 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 64.11% | 2108751 | 2153896 | 1880981 | 1815817
2025-03-23 | 250:00 | FERJANI HAMZA | 4551 | 60 | 810 | 1608 | 121 | 0.55 | f | 0.58 | 487 | f | 0.24 | 479 | wf |  |  | f | 0.63 | 481 | wbw |  |  | f | 0.56 | 487 | f | 0.83 | 486 | f | 0.26 | 484 | f | 0.46 | 488 | wf |  |  | wf |  |  | wf |  |  | wf |  |  | bw |  |  | f | 0.32 | 487 | f | 0.56 | 492 | 73.14% | 22.18 | 1.47 | 0.3 | 4198 | 57.44 | 610 | 62.99 | 1379 | 1.72 | 0.58 | 598 | 622 | 5.84 | 759 | 3.81 | 769 | 60.59 | 755 | 61.26 | 747 | 2.47 | 615 | 60.92 | 1383 | 1.68 | 0.63 | 671 | 631 | 5.93 | 769 | 3.81 | 768 | 58.54 | 752 | 59.24 | 753 | 2.38 | 621 | 61.57 | 1391 | 1.78 | 0.57 | 458 | 603 | 6.25 | 775 | 3.81 | 770 | 59.07 | 787 | 59.23 | 791 | 2.34 | [16 empty] | 72.21% | 2113497 | 2159504 | 1886489 | 1815817
2025-03-23 | 258:00 | YOUSSEF DHAIMI | 5965 | 806 | 1302 | 1998 | 1878 | 0.68 | F | 0.6 | 511 | F | 0.28 | 512 | BW | BW | BW | F | 0.55 | 513 | WBW | WBW | WBW | F | 0.88 | 526 | F | 0.93 | 522 | F | 0.3 | 528 | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | F | 0.39 | 498 | F | 0.84 | 507 | F | 0.36 | 500 | F | 0.23 | 501 | F | 0.57 | 487 | F | 0.53 | 486 | 89.79% | 22.3 | 1.61 | 0.31 | 4162 | 57.35 | 610 | 62.85 | 1386 | 1.72 | 0.58 | 576 | 617 | 5.81 | 768 | 3.8 | 768 | 60.43 | 761 | 61.1 | 762 | 2.46 | 616 | 61.03 | 1358 | 1.68 | 0.63 | 656 | 626 | 5.89 | 769 | 3.81 | 770 | 58.64 | 758 | 59.34 | 754 | 2.39 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 613 | 60.75 | 1389 | 1.73 | 0.56 | 384 | 599 | 5.78 | 775 | 3.81 | 771 | 58.33 | 789 | 59.02 | 793 | 2.41 | 72.42% | 2118433 | 2164511 | 1889962 | 1818805
2025-03-24 | 2:00 | youness allani | 5930 | 300 | 17 | 937 | 26.75 | 0.42 | f | 0.52 | 427 | f | 0.59 | 491 | f | 0.54 | 496 | wf | wf | wf | f | 0.6 | 484 | f | 0.88 | 494 | ceb2 | ceb2 | ceb2 | f | 0.25 | 505 | f | 0.64 | 505 | f | 0.64 | 499 | f | 0.54 | 499 | f | 0.83 | 497 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.58 | 497 | ceb1 | ceb1 | ceb1 | 89.32% | 21.99 | 2.11 | 0.29 | 4203 | 57.49 | 613 | 63.22 | 1385 | 1.72 | 0.66 | 539 | 613 | 5.79 | 774 | 3.81 | 772 | 60.87 | 773 | 61.57 | 777 | 2.44 | 624 | 61.62 | 1396 | 1.66 | 0.72 | 655 | 635 | 5.07 | 770 | 3.81 | 770 | 59.24 | 761 | 59.97 | 748 | 2.41 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 614 | 60.95 | 1385 | 1.71 | 0.64 | 372 | 584 | 5.3 | 768 | 3.81 | 783 | 58.57 | 785 | 59.25 | 784 | 2.41 | 79.54% | 2123388 | 2169552 | 1889962 | 1823636
2025-03-24 | 10:00 | FERJANI HAMZA | 4088 | 10.81 | 837 | 1223 | 2.15 | 0.23 | f | 0.59 | 494 | wbw |  |  | f | 0.55 | 493 | wbw |  |  | f | 0.58 | 489 | bwceb2 |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | wbw |  |  | f | 0.34 | 491 | f | 0.3 | 496 | f | 0.53 | 489 | 81.54% | 21.98 | 2.11 | 0.5 | 5547 | 57.43 | 609 | 62.97 | 1381 | 1.73 | 0.52 | 623 | 613 | 5.87 | 753 | 3.77 | 772 | 60.58 | 767 | 61.24 | 749 | 2.39 | 621 | 61.51 | 1392 | 1.66 | 0.56 | 646 | 634 | 6.01 | 770 | 3.77 | 771 | 59.13 | 758 | 59.84 | 757 | 2.31 | 616 | 60.48 | 1383 | 1.78 | 0.49 | 537 | 614 | 6.33 | 783 | 3.77 | 766 | 57.99 | 768 | 58.7 | 783 | 2.28 | 612 | 60.87 | 1383 | 1.71 | 0.47 | 363 | 590 | 5.84 | 760 | 3.77 | 771 | 58.46 | 792 | 59.16 | 781 | 2.33 | 64.87% | 2126482 | 2174514 | 1891778 | 1828352

## SELF CLEANING
date | poste | Débit entré station | Débit SC-A | Débit SC-B | Débit SC-C | Débit SC-K | ΔP SC
2025-01-01 | 10:00 | 6658 | 1813 | 1967 | 1821 | 1604 | 0.97
2025-01-01 | 18:00 | 6493 | 1762 | 2038 | 1838 | 1577 | 0.96
2025-01-01 | 2:00 | 6532 | 1780 | 1960 | 1860 | 1540 | 0.98
2025-01-02 | 10:00 | 6486 | 1736 | 1763 | 1436 | 1433 | 0.94
2025-01-02 | 18:00 | 6676 | 1804 | 2072 | 1855 | 1523 | 0.98
2025-01-02 | 2:00 | 6065 | 1568 | 1760 | 1652 | 1370 | 0.74
2025-01-03 | 10:00 | 5956 | 1554 | 1739 | 1647 | 1345 | 0.76
2025-01-03 | 18:00 | 6067 | 1618 | 1766 | 1680 | 1387 | 0.8
2025-01-03 | 2:00 | 6344 | 1738 | 1909 | 1784 | 1496 | 0.91
2025-01-04 | 18:00 | 1946 | 498 | 521 | 637 | 416 | 0.08
2025-01-04 | 2:00 | 6669 | 1816 | 2020 | 1850 | 1555 | 0.98
2025-01-05 | 10:00 | 6615 | 1775 | 1933 | 1815 | 1551 | 0.96
2025-01-05 | 18:00 | 6808 | 1759 | 2093 | 1826 | 1688 | 0.96
2025-01-05 | 2:00 | 6644 | 1764 | 1948 | 1817 | 1482 | 0.96
2025-01-06 | 10:00 | 6520 | 1915 | 1794 | 1786 | 1511 | 0.94
2025-01-06 | 18:00 | 6504 | 1970 | 1804 | 1856 | 1507 | 0.97
2025-01-06 | 2:00 | 6082 | 1658 | 1816 | 1714 | 1440 | 0.83
2025-01-07 | 10:00 | 5910 | 1600 | 1822 | 1652 | 1344 | 0.82
2025-01-07 | 18:00 | 6581 | 1760 | 2006 | 1834 | 1500 | 1.01
2025-01-07 | 2:00 | 5575 | 1561 | 1647 | 1593 | 1289 | 0.73
2025-01-08 | 10:00 | 5071 | 1394 | 1499 | 1402 | 1232 | 0.63
2025-01-08 | 18:00 | 6766 | 1390 | 1815 | 1405 | 1504 | 0.8
2025-01-08 | 2:00 | 5255 | 1373 | 1418 | 1430 | 1199 | 0.58
2025-01-09 | 10:00 | 6820 | 1850 | 2013 | 1646 | 1502 | 1.11
2025-01-09 | 18:00 | 6791 | 1636 | 1966 | 1669 | 1619 | 1
2025-01-09 | 2:00 | 6607 | 1930 | 1912 | 1627 | 1657 | 1.09
2025-01-10 | 10:00 | 6707 | 2000 | 1919 | 1600 | 1752 | 1.08
2025-01-10 | 18:00 | 6640 | 1919 | 2137 | 1638 | 1590 | 1.04
2025-01-10 | 2:00 | 6630 | 1914 | 1954 | 1768 | 1591 | 0.98
2025-01-11 | 10:00 | 6707 | 2000 | 1919 | 1600 | 1752 | 1.08
2025-01-11 | 18:00 | 6459 | 1770 | 2025 | 1840 | 1671 | 1
2025-01-11 | 2:00 | 6667 | 1918 | 1857 | 1847 | 1536 | 1.01
2025-01-12 | 10:00 | 6660 | 1817 | 1990 | 1840 | 1516 | 1
2025-01-12 | 18:00 | 6761 | 1777 | 1940 | 1831 | 1544 | 1.01
2025-01-12 | 2:00 | 5423 | 1429 | 1493 | 1482 | 1373 | 0.63
2025-01-13 | 10:00 | 6650 | 1777 | 1980 | 1720 | 1550 | 0.98
2025-01-13 | 18:00 | 6434 | 1672 | 1872 | 1855 | 1607 | 0.98
2025-01-13 | 2:00 | 6919 | 1698 | 1967 | 1817 | 1592 | 0.98
2025-01-14 | 10:00 | 6839 | 1847 | 1907 | 1740 | 1506 | 0.98
2025-01-14 | 18:00 | 6875 | 1820 | 1803 | 1750 | 1554 | 0.98
2025-01-14 | 2:00 | 3733 | 1058 | 1027 | 1090 | 925 | 0.36
2025-01-15 | 10:00 | 3431 | 1007 | 1030 | 1031 | 874 | 0.33
2025-01-15 | 18:00 | 2800 | 905 | 817 | 810 | 637 | 0.19
2025-01-15 | 2:00 | 6761 | 1777 | 1940 | 1831 | 1544 | 1.01
2025-01-16 | 10:00 | 3450 | 1089 | 575 | 1076 | 925 | 0.36
2025-01-16 | 18:00 | 4829 | 1305 | 1239 | 1427 | 1224 | 0.58
2025-01-16 | 2:00 | 4800 | 1302 | 1230 | 1422 | 1203 | 0.56
2025-01-17 | 10:00 | 5066 | 1396 | 1490 | 1391 | 1228 | 0.56
2025-01-17 | 18:00 | 4881 | 1323 | 1458 | 1386 | 1195 | 0.57
2025-01-17 | 2:00 | 4101 | 1168 | 1237 | 1198 | 992 | 0.41
2025-01-18 | 10:00 | 4470 | 1229 | 1320 | 1256 | 1035 | 0.48
2025-01-18 | 18:00 | 3667 | 1027 | 1099 | 1064 | 837 | 0.32
2025-01-18 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 18:00 | 3017 | 801 | 876 | 837 | 787 | 0.2
2025-01-19 | 2:00 | 3618 | 980 | 1073 | 1055 | 862 | 0.32
2025-01-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | 18:00 | 3245 | 1037 | 616 | 1062 | 900 | 0.33
2025-01-20 | 2:00 | 3722 | 1050 | 1149 | 1065 | 921 | 0.34
2025-01-21 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | 18:00 | 3245 | 1037 | 616 | 1062 | 900 | 0.33
2025-01-21 | 2:00 | 3571 | 685 | 1225 | 990 | 1022 | 0.43
2025-01-22 | 10:00 | 2685 | 1202 | 527 | 770 | 547 | 0.37
2025-01-22 | 18:00 | 4004 | 1110 | 1365 | 759 | 1085 | 0.5
2025-01-22 | 2:00 | 4214 | 1218 | 1054 | 1302 | 1101 | 0.49
2025-01-23 | 10:00 | 5019 | 1403 | 1621 | 1526 | 1282 | 0.58
2025-01-23 | 2:00 | 5679 | 1582 | 1570 | 1679 | 1368 | 0.49
2025-01-24 | 10:00 | 6137 | 1804 | 1896 | 1740 | 1434 | 0.87
2025-01-24 | 18:00 | 7211 | 1987 | 2143 | 2041 | 1737 | 1.18
2025-01-24 | 2:00 | 7016 | 1904 | 2118 | 2016 | 1752 | 1.19
2025-01-25 | 10:00 | 6672 | 1788 | 2038 | 1836 | 1592 | 0.05
2025-01-25 | 18:00 | 6127 | 1647 | 1849 | 1702 | 1557 | 0.92
2025-01-25 | 2:00 | 7387 | 1966 | 2291 | 2021 | 1745 | 1.21
2025-01-26 | 10:00 | 5703 | 1549 | 1737 | 1424 | 1450 | 0.95
2025-01-26 | 18:00 | 4421 | 1140 | 1250 | 1291 | 1194 | 0.68
2025-01-26 | 2:00 | 5944 | 1643 | 1788 | 1793 | 1523 | 0.87
2025-01-27 | 10:00 | 6290 | 1928 | 1947 | 1582 | 1508 | 1.02
2025-01-27 | 18:00 | 6165 | 1870 | 1390 | 1906 | 1611 | 1.07
2025-01-27 | 2:00 | 5682 | 1643 | 782 | 1885 | 1640 | 1.09
2025-01-28 | 10:00 | 4322 | 1351 | 429 | 1686 | 1313 | 0.75
2025-01-28 | 18:00 | 5493 | 1844 | 760 | 1986 | 1812 | 1.11
2025-01-28 | 2:00 | 5449 | 540 | 860 | 2694 | 2359 | 1.93
2025-01-29 | 10:00 | 5133 | 7.96 | 404 | 2600 | 2300 | 2.01
2025-01-29 | 18:00 | 4528 | 3.47 | 1361 | 2594 | 2359 | 1.74
2025-01-30 | 2:00 | 4003 | 3.33 | 1156 | 2196 | 2132 | 0.48
2025-01-30 | 10:00 | 4256 | 4.2 | 1172 | 2438 | 2328 | 1.75
2025-01-30 | 18:00 | 4210 | 4.01 | 1788 | 2401 | 2298 | 0.87
2025-01-30 | 2:00 | 3761 | 4.05 | 866 | 1950 | 1705 | 2.61
2025-01-31 | 10:00 | 3824 | 3.91 | 967 | 1893 | 1510 | 2.29
2025-01-31 | 18:00 | 3964 | 3.91 | 1636 | 1722 | 1382 | 2.2
2025-01-31 | 2:00 | 3989 | 3.62 | 1554 | 1562 | 1331 | 1.89
2025-02-01 | 10:00 | 3890 | 4.05 | 1665 | 1707 | 1367 | 2.08
2025-02-01 | 18:00 | 3900 | 3.33 | 1646 | 1658 | 1436 | 2.01
2025-02-01 | 2:00 | 3901 | 4 | 1664 | 1700 | 1399 | 2.01
2025-02-02 | 10:00 | 3484 | 4.05 | 1535 | 1578 | 1188 | 1.55
2025-02-02 | 18:00 | 3859 | 3.76 | 1703 | 1758 | 1548 | 2.14
2025-02-02 | 2:00 | 3759 | 3.9 | 1665 | 1607 | 1367 | 2.1
2025-02-03 | 10:00 | 3742 | 3.76 | 1675 | 1726 | 1469 | 2.08
2025-02-03 | 18:00 | 3969 | 4.48 | 1666 | 1732 | 1554 | 2.25
2025-02-04 | 2:00 | 3834 | 3.33 | 1648 | 1863 | 1384 | 2.22
2025-02-03 | 10:00 | 3804 | 3.91 | 1675 | 1673 | 1421 | 2.14
2025-02-05 | 2:00 | 4081 | 22.86 | 1683 | 1931 | 1414 | 2.31
2025-02-05 | 10:00 | 3672 | 22.81 | 1380 | 1420 | 1073 | 2.6
2025-02-05 | 18:00 | 3099 | 822 | 1.3 | 1227 | 1069 | 1.21
2025-02-06 | 10:00 | 2770 | hs | hs | 1976 | 1643 | 2.8
2025-02-06 | 18:00 | 3696 | 2240 | 11.14 | 1998 | 1590 | 2.68
2025-02-06 | 2:00 | 3818 | 3.81 | 11.14 | 1576 | 1300 | 2.56
2025-02-07 | 10:00 | 4061 | 1885 | 10.85 | 1677 | 1416 | 2.18
2025-02-07 | 18:00 | 4100 | 0 | 10.85 | 1600 | 1425 | 1.64
2025-02-07 | 2:00 | 3823 | 1276 | 10.71 | 1653 | 1485 | 2.22
2025-02-07 | 10:00 | 4212 | 1294 | 1582 | 1503 | 1444 | 1.77
2025-02-07 | 18:00 | 5726 | 1626 | 1621 | 1654 | 1354 | 2.03
2025-02-08 | 2:00 | 5805 | 1219 | 1642 | 1713 | 1330 | 2.03
2025-02-09 | 10:00 | 5723 | 1294 | 1610 | 1579 | 1330 | 2.03
2025-02-09 | 18:00 | 5970 | 1586 | 1459 | 1586 | 1340 | 1.99
2025-02-10 | 10:00 | 6570 | 1874 | 1551 | 1771 | 1778 | 1.07
2025-02-10 | 18:00 | 6440 | 1861 | 1539 | 1662 | 1774 | 1.03
2025-02-10 | 2:00 | 6689 | 1678 | 1700 | 1783 | 1815 | 1.15
2025-02-11 | 10:00 | 6407 | 1627 | 1761 | 1738 | 1721 | 1.02
2025-02-11 | 18:00 | 6120 | 1626 | 1354 | 1657 | 1624 | 0.47
2025-02-11 | 2:00 | 6635 | 1665 | 1220 | 2063 | 1885 | 0.68
2025-02-12 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | 18:00 | 6576 | 1694 | 1552 | 1981 | 1792 | 0.58
2025-02-12 | 2:00 | 6587 | 1641 | 1486 | 1975 | 1780 | 0.61
2025-02-13 | 10:00 | 6637 | 1795 | 1480 | 1946 | 1864 | 0.62
2025-02-13 | 18:00 | 6647 | 1681 | 1590 | 1957 | 1820 | 0.63
2025-02-13 | 2:00 | 6093 | 1459 | 1337 | 1890 | 1860 | 0.67
2025-02-14 | 10:00 | 6003 | 1626 | 1354 | 1657 | 1624 | 0.47
2025-02-14 | 18:00 | 6403 | 1581 | 1377 | 1935 | 1976 | 0.68
2025-02-15 | 2:00 | 6500 | 1584 | 1535 | 1886 | 1905 | 0.67
2025-02-15 | 10:00 | 6758 | 1534 | 1604 | 2058 | 1914 | 0.69
2025-02-15 | 2:00 | 6687 | 1787 | 1343 | 2014 | 2051 | 0.66
2025-02-16 | 10:00 | 5594 | 1391 | 1331 | 1378 | 1935 | 0.62
2025-02-16 | 18:00 | 5611 | 1401 | 1325 | 1388 | 1930 | 0.61
2025-02-16 | 2:00 | 5587 | 1967 | 1664 | 1910 | 1333 | 0.82
2025-02-17 | 10:00 | 5116 | 1605 | 1280 | 1319 | 1120 | 0.62
2025-02-17 | 18:00 | 5110 | 1472 | 613 | 1452 | 1330 | 0.67
2025-02-17 | 2:00 | 5123 | 1391 | 1023 | 1522 | 1247 | 0.57
2025-02-18 | 10:00 | 5609 | 1793 | 1288 | 1496 | 1043 | 0.56
2025-02-18 | 18:00 | 5322 | 1912 | 1425 | 1478 | 1629 | 1.11
2025-02-18 | 2:00 | 5222 | 1991 | 1406 | 1763 | 1544 | 0.57
2025-02-19 | 10:00 | 4555 | 1218 | 1221 | 1730 | 1320 | 0.82
2025-02-19 | 18:00 | 4902 | 1589 | 864 | 1910 | 1509 | 0.99
2025-02-19 | 2:00 | 5105 | 1584 | 1027 | 1906 | 1207 | 0.86
2025-02-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | 18:00 | 4772 | 1882 | 1334 | 1932 | 1342 | 1.19
2025-02-21 | 2:00 | 4589 | 1845 | 1551 | 1806 | 1429 | 1.18
2025-02-21 | 10:00 | 4620 | 1830 | 1527 | 1801 | 1421 | 1.17
2025-02-21 | 18:00 | 7269 | 2028 | 1464 | 1671 | 2435 | 0.76
2025-02-22 | 2:00 | 5900 | 1511 | 984 | 1650 | 1608 | 0.83
2025-02-22 | 45710.4167 | 5911 | 1478 | 1150 | 1520 | 1502 | 0.72
2025-02-22 | 18:00 | 7162 | 1395 | 781 | 2281 | 998 | 0.73
2025-02-23 | 2:00 | 2731 | 527 | 517 | 593 | 1484 | 0.02
2025-02-23 | 10:00 | 4621 | 973 | 997 | 934 | 1472 | 0.09
2025-02-23 | 18:00 | 5155 | 733 | 1482 | hs | hs | hs
2025-02-24 | 2:00 | 5916 | 1041 | 1127 | 1205 | 1106 | 0.09
2025-02-24 | 10:00 | 4724 | 1115 | 1417 | 3.68 | 1231 | 0.12
2025-02-24 | 18:00 | 4950 | 1162 | 1395 | 1439 | 1452 | 0.71
2025-02-25 | 2:00 | 6089 | 877 | 1359 | 943 | 1279 | 0.19
2025-02-25 | 10:00 | 6119 | 6.12 | 927 | 80.34 | 13.74 | 0.35
2025-02-25 | 2:00 | 6650 | 1240 | 1230 | 1319 | 1170 | 0.15
2025-02-26 | 10:00 | 5765 | 1015 | 1114 | 1115 | 1061 | 0.1
2025-02-26 | 18:00 | 5910 | 1113 | 1045 | 1132 | 1069 | 0.09
2025-02-26 | 2:00 | 7340 | 1188 | 1228 | 1297 | 1220 | 0.13
2025-02-27 | 10:00 | 6660 | 1088 | 1187 | 1261 | 1181 | 0.11
2025-02-27 | 18:00 | 5790 | 1189 | 1218 | 1336 | 1231 | 0.13
2025-02-27 | 0:00 | 5978 | 1269 | 1252 | 1329 | 1246 | 0.14
2025-02-28 | 10:00 | 5679 | 1161 | 1342 | 1258 | 1236 | 0.13
2025-02-28 | 18:00 | 8028 | 1104 | 1142 | 1185 | 1112 | 0.1
2025-03-01 | 2:00 | 7858 | 1121 | 1179 | 1223 | 1097 | 0.11
2025-03-01 | 10:00 | 7920 | 1163 | 1187 | 1200 | 1088 | 0.11
2025-03-01 | 18:00 | 6007 | 1240 | 1311 | 1363 | 1362 | 0.14
2025-03-02 | 2:00 | 5925 | 1249 | 1234 | 1326 | 1242 | 0.13
2025-03-02 | 10:00 | 4490 | 988 | 958 | 1008 | 940 | 0.07
2025-03-02 | 18:00 | 6087 | 1256 | 1260 | 1351 | 1306 | 0.14
2025-03-03 | 2:00 | 6145 | 1301 | 1325 | 1338 | 1261 | 0.15
2025-03-03 | 10:00 | 5874 | 1277 | 1250 | 1318 | 119 | 0.15
2025-03-03 | 18:00 | 5877 | 1255 | 1254 | 1322 | 1120 | 0.15
2025-03-04 | 2:00 | 5906 | 1426 | 1389 | 1677 | 1222 | 0.22
2025-03-04 | 10:00 | 4865 | 735 | 1378 | 1464 | 1102 | 0.2
2025-03-05 | 10:00 | 4033 | 999 | 1068 | 1112 | 1002 | 0.11
2025-03-05 | 3:00 | 5365 | 1414 | 1446 | 1517 | 1368 | 0.2
2025-03-05 | 18:00 | 4716 | 1532 | 1613 | 1605 | 1525 | 0.24
2025-03-06 | 45721.0833 | 5911 | 1478 | 1150 | 1520 | 1502 | 0.72
2025-03-06 | 10:00 | 5964 | 1486 | 1562 | 1675 | 1458 | 0.25
2025-03-06 | 18:00 | 6603 | 1423 | 1559 | 1700 | 1500 | 0.25
2025-03-07 | 45721.0833 | 6732 | 1256 | 1455 | 1755 | 1485 | 0.26
2025-03-07 | 10:00 | 6571 | 1515 | 1443 | 1727 | 1462 | 0.24
2025-03-07 | 18:00 | 6468 | 1089 | 1633 | 1684 | 712 | 0.28
2025-03-08 | 2:00 | 6170 | 850 | 1406 | 1725 | 1055 | 0.25
2025-03-08 | 10:00 | 5014 | 1356 | 1404 | 1694 | 1086 | 0.35
2025-03-08 | 18:00 | 5912 | 607 | 680 | 1975 | 896 | 0.5
2025-03-09 | 2:00 | 5886 | 412 | 18.95 | 2040 | 871 | 0.56
2025-03-09 | 10:00 | 4033 | 1038 | 651 | 1150 | 781 | 0.53
2025-03-09 | 18:00 | 6018 | 1147 | 797 | 1571 | 429 | 0.52
2025-03-10 | 2:00 | 5829 | 1667 | 736 | 979 | 619 | 0.43
2025-03-10 | 10:00 | 0 | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-10 | 18:00 | 6242 | 16.48 | 1.45 | 1415 | 921 | 0.61
2025-03-11 | 2:00 | 5530 | 58.75 | 608 | 1696 | 710 | 0.34
2025-03-11 | 10:00 | 6111 | 24.5 | 1.45 | 1423 | 607 | 0.53
2025-03-11 | 18:00 | 5165 | 6 | 770 | 1696 | 204 | 0.29
2025-03-12 | 50:00 | 5540 | 6.67 | 1012 | 1470 | 891 | 0.2
2025-03-12 | 10:00 | 5757 | 1405 | 1071 | 1800 | 1224 | 0.64
2025-03-12 | 18:00 | 5885 | 1140 | 1099 | 1414 | 1118 | 0.16
2025-03-13 | 50:00 | 5794 | 974 | 1287 | 1483 | 355 | 0.18
2025-03-13 | 58:00 | 4160 | 935 | 810 | 1105 | 703 | 0.09
2025-03-13 | 18:00 | 5720 | 1172 | 1125 | 1458 | 4.61 | 0.23
2025-03-14 | 50:00 | 5104 | 1125 | 955 | 1287 | 2.4 | 0.18
2025-03-14 | 58:00 | 5254 | 707 | 1255 | 1509 | 826 | 0.37
2025-03-14 | 18:00 | 5561 | 324 | 1457 | 813 | 4.12 | 0.29
2025-03-15 | 58:00 | 5054 | 512 | 1451 | 24 | 684 | 0.34
2025-03-15 | 66:00 | 5541 | 1217 | 944 | 1353 | 891 | 0.16
2025-03-16 | 2:00 | 4418 | 931 | 705 | 1126 | 779 | 0.11
2025-03-16 | 58:00 | 5639 | 1108 | 1178 | 1308 | 1196 | 0.16
2025-03-16 | 66:00 | 5560 | 1232 | 994 | 1298 | 1100 | 0.17
2025-03-17 | 2:00 | 5034 | 1094 | 909 | 1178 | 1111 | 0.13
2025-03-17 | 45734.4167 | 5022 | 1002 | 910 | 1145 | 1121 | 0.1
2025-03-17 | 18:00 | 4857 | 1037 | 1001 | 1136 | 1136 | 834
2025-03-18 | 2:00 | 4529 | 8.6 | 1245 | 902 | 710 | 0.66
2025-03-18 | 45734.4167 | 5530 | 58.75 | 608 | 1696 | 710 | 0.37
2025-03-18 | 66:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
2025-03-19 | 50:00 | 5482 | 806 | 957 | 1953 | 1020 | 0.46
2025-03-19 | 10:00 | 6177 | 754 | 1513 | 1776 | 277 | 0.36
2025-03-19 | 66:00 | 6131 | hs | 9556 | 1568 | 918 | 0.23
2025-03-20 | 242:00 | 6671 | 25.61 | 1652 | 36.03 | 2.13 | 0.54
2025-03-20 | 10:00 | 2030 | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-20 | 66:00 | 5451 | 1368 | 540 | 1326 | 5300 | 0.47
2025-03-21 | 242:00 | 5318 | 611 | 550 | 1444 | 627 | 0.99
2025-03-21 | 250:00 | 5800 | 965 | 870 | 1463 | 838 | 0.25
2025-03-21 | 18:00 | 5778 | 38.16 | 616 | 612 | 189 | 0.59
2025-03-22 | 10:00 | 5074 | 805 | 1227 | 1186 | 1207 | 0.45
2025-03-22 | 18:00 | 5312 | 94 | 507 | 2057 | 2.03 | 0.54
2025-03-23 | 242:00 | 4126 | 102 | 1246 | 1482 | 54 | 1.02
2025-03-23 | 250:00 | 4551 | 60 | 810 | 1608 | 121 | 0.55
2025-03-23 | 258:00 | 5965 | 806 | 1302 | 1998 | 1878 | 0.68
2025-03-24 | 2:00 | 5930 | 300 | 17 | 937 | 26.75 | 0.42
2025-03-24 | 10:00 | 4088 | 10.81 | 837 | 1223 | 2.15 | 0.23

## UF
date | poste | Situation UF 01 | ΔP UF 01 | Débit UF 01 | Situation UF 02 | ΔP UF 02 | Débit UF 02 | Situation UF 03 | ΔP UF 03 | Débit UF 03 | Situation UF 04 | ΔP UF 04 | Débit UF 04 | Situation UF 05 | ΔP UF 05 | Débit UF 05 | Situation UF 06 | ΔP UF 06 | Débit UF 06 | Situation UF 07 | ΔP UF 07 | Débit UF 07 | Situation UF 08 | ΔP UF 08 | Débit UF 08 | Situation UF 09 | ΔP UF 09 | Débit UF 09 | Situation UF 10 | ΔP UF 10 | Débit UF 10 | Situation UF 11 | ΔP UF 11 | Débit UF 11 | Situation UF 12 | ΔP UF 12 | Débit UF 12 | Situation UF 13 | ΔP UF 13 | Débit UF 13 | Situation UF 14 | ΔP UF 14 | Débit UF 14 | Situation UF 15 | ΔP UF 15 | Débit UF 15 | Situation UF 16 | ΔP UF 16 | Débit UF 16 | Niv Tank-RO-FEED
2025-01-01 | 10:00 | F | 0.2 | 495 | F | 0 | 500 | F | 0.49 | 498 | W-F | 0 | 0 | F | 0.66 | 494 | F | 0.53 | 497 | w-f | 0 | 0 | F | 0.28 | 496 | CEB1 | 0 | 0 | F | 0.4 | 495 | F | 0.5 | 495 | F | 0.54 | 495 | F | 0.61 | 493 | F | 0.21 | 493 | F | 0.59 | 481 | F | 0.15 | 445 | 92.52%
2025-01-01 | 18:00 | wbw | 0 | 0 | wb | 0.56 | 0 | f | 0.5 | 503 | bw | 0 | 0 | f | 0.66 | 508 | f | 0.76 | 505 | f | 0.43 | 344 | f | 0.28 | 494 | f | 0.29 | 493 | f | 0.37 | 495 | f | 0.5 | 490 | f | 0.52 | 486 | f | 0.57 | 487 | f | 0.21 | 488 | f | 0.59 | 494 | f | 0.43 | 445 | 92.4%
2025-01-01 | 2:00 | F | 0.56 | 492 | F | 0.56 | 496 | F | 0.47 | 484 | F | 0.52 | 497 | F | 0.64 | 492 | CEB1 | 0 | 0 | F | 0.78 | 493 | F | 0.68 | 498 | F | 0.52 | 494 | F | 0.36 | 484 | WBW | 0 | 0 | F | 0.53 | 517 | WBW | 0 | 0 | F | 0.22 | 511 | F | 0.61 | 510 | BW | 0 | 0 | 8811%
2025-01-02 | 10:00 | F | 0.57 | 495 | F | 0.56 | 495 | BW | 0 | 0 | F | 0.44 | 490 | F | 0.64 | 487 | F | 0.85 | 495 | W,F | 0 | 0 | F | 0.29 | 494 | F | 0.27 | 494 | F | 0.52 | 493 | F | 0.46 | 494 | F | 0.53 | 493 | F | 0.59 | 494 | F | 0.19 | 493 | F | 0.55 | 409 | W,BW | 0 | 0 | 92.44%
2025-01-02 | 18:00 | f | w-bw | 0 | f | 0 | 495 | f | 0.5 | 504 | bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.56 | 502 | f | 0.56 | 513 | f | 0.28 | 507 | f | 0.33 | 514 | f | 0.68 | 511 | f | 0.53 | 519 | f | 0.52 | 518 | f | 0.62 | 515 | f | 0.23 | 512 | f | 0.28 | 482 | f | 0.18 | 451 | 91.65%
2025-01-02 | 2:00 | f | 0.2 | 495 | wb | 0.57 | 0 | f | 0.5 | 498 | f | 0.59 | 496 | f | 0.63 | 500 | f | 0.54 | 495 | f | 0.82 | 495 | f | 0.28 | 493 | wb | 0 | 0 | f | 0.44 | 491 | WBW | 0 | 0 | f | 0.52 | 482 | WBW | 0 | 0 | f | 0.23 | 488 | f | 0.31 | 495 | f | 0.44 | 439 | 88.16%
2025-01-03 | 10:00 | F | 0.55 | 499 | F | 0.57 | 502 | F | 0.51 | 500 | F | 0.39 | 485 | F | 0.64 | 505 | F | 0.57 | 485 | F | 0.87 | 502 | F | 0.28 | 506 | F | 0.52 | 501 | W.BW | 0 | 0 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.55 | 503 | BW | 0 | 0 | SOAK CEB2 | 0 | 0 | F | 0.61 | 499 | W.BW | 0 | 0 | 9055%
2025-01-03 | 18:00 | f | 0.3 | 497 | f | 0.59 | 491 | w,b | 0 | 0 | f | 0.42 | 494 | f | 0.62 | 493 | f | 0.89 | 494 | f | 0.26 | 487 | w,b | 0 | 0 | W,BW | 0 | 0 | f | 0.64 | 504 | f | 0.37 | 464 | BW | 0 | 0 | f | 0.58 | 497 | f | 0.37 | 486 | f | 0.53 | 488 | f | 0.36 | 435 | 8820%
2025-01-03 | 2:00 | f | 0.54 | 509 | f | #REF! | 507 | wb | 0 | 0 | f | 0.44 | 502 | f | 0.62 | 487 | f | 0.86 | 496 | f | 0.58 | 513 | f | 0.63 | 514 | f | 0.6 | 511 | f | 0.68 | 505 | WBW | 0 | 0 | f | 0.52 | 485 | f | 0.31 | 432 | f | 0.26 | 501 | BW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | 91.78%
2025-01-04 | 18:00 | W,BW | 0 | 0 | W.F | 0.56 | 0 | F | 0.19 | 483 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | F | 0.24 | 305 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | F | 0.3 | 485 | W.F | 0 | 0 | W.F | 0 | 0 | F | 0.44 | 463 | 92.52%
2025-01-04 | 2:00 | f | 0.19 | 496 | f | 0.53 | 494 | f | 0.48 | 489 | f | 0.73 | 496 | f | 0.79 | 496 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | f | 0.84 | 493 | f | 0.23 | 498 | f | 0.49 | 498 | f | 0.54 | 505 | f | 0.55 | 506 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.62 | 510 | f | 0.29 | 508 | f | 0.31 | 510 | f | 0.61 | 512 | 92.37%
2025-01-05 | 10:00 | wf | 0 | 0 | f | 0.58 | 487 | f | 0.47 | 465 | f | 0.52 | 492 | wbw | 0 | 0 | f | 0.83 | 498 | f | 0.84 | 510 | ceb2 | 0 | 0 | f | 0.38 | 501 | f | 0.37 | 503 | f | 0.5 | 504 | f | 0.53 | 503 | f | 0.59 | 502 | f | 0.41 | 495 | wf | 0 | 0 | f | 0.43 | 436 | 92.26%
2025-01-05 | 18:00 | F | 0.2 | 487 | F | 0.57 | 488 | F | 0.4 | 488 | F | 0.42 | 486 | F | 0.64 | 487 | F | 0.53 | 488 | F | 0.85 | 488 | BW | 0 | 0 | F | 0.28 | 488 | W.F | 0 | 0 | F | 0.48 | 492 | F | 0.53 | 489 | F | 0.6 | 489 | F | 0.25 | 485 | F | 0.45 | 490 | W.BW | 0 | 0 | 92.34%
2025-01-05 | 2:00 | F | 0.5 | 455 | F | 0.55 | 487 | 0 | W-BW | 0 | F | 0.74 | 486 | F | 0.66 | 483 | F | 0.562 | 489 | F | 0.54 | 487 | F | 0.3 | 487 | F | 0.27 | 487 | F | 0.43 | 489 | F | 0.5 | 490 | F | 0.54 | 494 | F | 0.61 | 491 | WF | 0 | 0 | F | 0.59 | 490 | WF | 0 | 0 | 92.5%
2025-01-06 | 10:00 | F | 0.2 | 496 | F | 0.56 | 500 | F | 0.46 | 510 | F | 0.42 | 505 | F | 0.68 | 503 | F | 0.25 | 252 | F | 0.83 | 495 | F | 0.28 | 483 | WBW | 0 | 0 | F | 0.35 | 492 | F | 0.48 | 486 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.22 | 494 | F | 0.59 | 492 | F | 0.45 | 435 | 92.41%
2025-01-06 | 18:00 | F | 0.13 | 444 | F | 0.41 | 785 | WBW | 0 | 0 | F | 0.44 | 490 | F | 0.63 | 496 | F | 0.62 | 504 | F | 0.52 | 509 | F | 0.31 | 510 | F | 48 | 509 | F | 0.36 | 510 | F | 0.52 | 506 | F | 0.54 | 511 | F | 0.62 | 507 | BW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | F | 0.11 | 420 | 9230%
2025-01-06 | 2:00 | CEB2 | 0 | 0 | F | 0 | 500 | F | 0.46 | 503 | F | 0.46 | 499 | F | 0.65 | 496 | F | 0.65 | 499 | SOAK CEB2 | 0 | 0 | F | 0.31 | 498 | F | 0.58 | 494 | W.BW | 0 | 0 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.54 | 500 | F | 0.57 | 401 | F | 0.2 | 498 | F | 0.6 | 501 | F | 0.45 | 457 | 72.76%
2025-01-07 | 10:00 | f | 0.54 | 490 | wB | 0.52 | 0 | F | 0.52 | 486 | F | 0.48 | 486 | F | 0.62 | 491 | F | 0.53 | 509 | F | 0.75 | 380 | F | 0.28 | 492 | F | 0.29 | 489 | WB | 0 | 0 | F | 0.49 | 490 | BW | 0 | 0 | F | 0.64 | 492 | F | 0.2 | 491 | F | 0.59 | 495 | F | 0.44 | 432 | 84.08%
2025-01-07 | 18:00 | F | 0.51 | 500 | F | 0.56 | 501 | WBW | 0 | 0 | F | 0.74 | 489 | F | 0.64 | 495 | F | 0.64 | 494 | F | 0.84 | 490 | F | 0.29 | 492 | F | 0.6 | 491 | WF | 0 | 0 | F | 0.49 | 494 | F | 0.53 | 492 | F | 0.61 | 490 | BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 487 | F | 0.46 | 461 | 9244%
2025-01-07 | 2:00 | F | 0.18 | 495 | F | 0 | 490 | F | 0.96 | 495 | W.BW | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.82 | 484 | F | 0.68 | 493 | F | 0.26 | 493 | F | 0.37 | 490 | F | 0.66 | 489 | W.BW | 0 | 0 | soak CEB1 | 0 | 0 | F | 0.62 | 490 | F | 0.32 | 491 | F | 0.55 | 491 | W.F | 0 | 0 | 88.72%
2025-01-08 | 10:00 | w-bw | 0 | 0 | W-F | 0.56 | 0 | F | 0.53 | 510 | F | 0.48 | 511 | W-F | 0 | 0 | W-F | 0 | 0 | F | 0.9 | 510 | BW | 0 | 0 | F | 0.52 | 510 | F | 0.28 | 481 | F | 0.5 | 497 | F | 0.54 | 482 | F | 0.52 | 496 | F | 0.29 | 502 | F | 0.52 | 494 | W-F | 0 | 0 | 92.43%
2025-01-08 | 18:00 | F | 0.51 | 500 | f | 0.56 | 495 | f | 0.5 | 504 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.56 | 502 | f | 0.56 | 513 | f | 0.28 | 507 | f | 0.33 | 514 | f | 0.68 | 511 | bw | bw | bw | f | 0.52 | 518 | f | 0.62 | 515 | f | 0.23 | 512 | f | 0.28 | 482 | f | 0.19 | 450 | 91.65%
2025-01-08 | 2:00 | F | 0.37 | 486 | F | 0.55 | 490 | F | 0.9 | 487 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.9 | 510 | F | 0.23 | 512 | WF | 0 | 0 | F | 0.36 | 503 | F | 0.45 | 478 | F | 0.52 | 488 | BW | 0 | 0 | F | 0.19 | 493 | WF | 0 | 0 | F | 0.36 | 258 | 9240%
2025-01-09 | 10:00 | f | 0.18 | 484 | f | 0.27 | 483 | f | -0.98 | 482 | f | 0.44 | 482 | f | 0.67 | 487 | bw | 0 | 0 | f | 0.71 | 493 | f | 0.26 | 495 | f | 0.29 | 482 | w-bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.54 | 509 | f | 0.63 | 506 | f | 0.2 | 508 | f | 0.63 | 506 | f | 0.35 | 406 | 92.28%
2025-01-09 | 18:00 | f | 0.21 | 479 | f | 0.57 | 481 | f | 0.53 | 483 | f | 0.69 | 493 | f | 0.67 | 511 | bw | 0 | 0 | f | 0.89 | 506 | f | 0.22 | 509 | f | 0.44 | 506 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.54 | 511 | f | 0.28 | 496 | wf | 0 | 0 | f | 0.28 | 494 | f | 0.4 | 416 | 92.19%
2025-01-09 | 2:00 | f | 0.18 | 496 | f | 0.54 | 495 | bw | 0 | 0 | f | 0.47 | 587 | f | 0.65 | 495 | wbw | 0 | 0 | f | 0.81 | 514 | f | 0.28 | 512 | f | 0.27 | 515 | f | 0.39 | 514 | f | 0.39 | 508 | wf | 0 | 0 | f | 0.52 | 498 | f | 0.65 | 497 | f | 0.57 | 503 | f | 0.15 | 439 | 9244%
2025-01-10 | 10:00 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.29 | 484 | F | 0.98 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.66 | 486 | F | 0.47 | 461 | F | 0.88 | 487 | F | 0.22 | 483 | F | 0.26 | 486 | F | 0.7 | 488 | BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 486 | F | 0.63 | 488 | F | 0.3 | 485 | F | 0.58 | 488 | W.BW | 0 | 0 | 85.08%
2025-01-10 | 18:00 | f | 0.5 | 489 | f | 0.56 | 512 | f | 0.54 | 496 | f | 0.41 | 479 | f | 0.6 | 482 | f | 0.54 | 487 | f | 0.75 | 490 | f | 0.24 | 490 | f | 0.3 | 480 | f | 0.68 | 488 | f | 0.48 | 486 | f | 0.51 | 504 | bw | 0 | 0 | f | 0.21 | 529 | f | wf | 0 | 0 | SOAKCEB1 | 0 | 92.02%
2025-01-10 | 2:00 | f | 0.26 | 496 | f | 0.54 | 493 | f | 0.44 | 505 | f | 0.45 | 507 | wf | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.81 | 496 | f | 0.26 | 497 | f | 0.25 | 491 | f | 0.38 | 489 | f | 0.49 | 485 | f | 0.52 | 488 | wf | 0 | 0 | f | 0.17 | 487 | f | 0.3 | 475 | f | 0.38 | 433 | 80.18%
2025-01-11 | 10:00 | W,BW | 0 | 0 | F | 0.53 | 484 | F | 0.98 | 486 | F | 0.46 | 486 | F | 0.66 | 486 | F | 0.47 | 461 | F | 0.88 | 487 | F | 0.22 | 483 | F | 0.26 | 486 | F | 0.7 | 488 | bw | 0 | 0 | F | 0.53 | 486 | F | 0.63 | 488 | F | 0.3 | 485 | F | 0.58 | 488 | W,BW | 0 | 0 | 92.23%
2025-01-11 | 18:00 | F | 0.17 | 489 | F | 0 | 491 | F | 0.41 | 490 | F | 0.49 | 493 | F | 0.6 | 489 | F | 0.51 | 487 | WBW | 0 | 0 | F | 0.23 | 486 | F | 0.33 | 481 | F | 0.63 | 482 | F | 0.53 | 492 | F | 0.52 | 486 | WF | 0 | 0 | F | 0.21 | 490 | F | 0.55 | 496 | WBW | 0 | 0 | 92.27%
2025-01-11 | 2:00 | f | 0.54 | 510 | bw | 0.52 | 0 | f | 0.45 | 510 | wf | 0 | 0 | f | 0.62 | 504 | f | 0.49 | 496 | f | 0.85 | 497 | f | 0.26 | 497 | f | 0.57 | 501 | wbw | 0 | 0 | f | 0.52 | 495 | f | 0.53 | 495 | f | 0.66 | 497 | wf | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.4 | 452 | 92.34%
2025-01-12 | 10:00 | F | 0.55 | 502 | F | 0.56 | 499 | F | 0.46 | 500 | F | 0.49 | 490 | F | 0.6 | 502 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | WF | WF | F | 0.41 | 512 | F | 0.6 | 488 | F | 0.52 | 496 | F | 0.52 | 496 | F | 0.61 | 498 | F | 0.17 | 503 | BW | BW | BW | F | 0.4 | 470 | 92.11%
2025-01-12 | 18:00 | F | 0.53 | 512 | F | 0.54 | 510 | W,F | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.66 | 516 | F | 0.84 | 511 | F | 0.27 | 514 | F | 0.3 | 495 | F | 0.7 | 509 | F | 0.68 | 488 | W,BW | 0 | 0 | W,BW | 0 | 0 | F | 0.64 | 494 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 460 | F | 0.41 | 424 | 92.32%
2025-01-12 | 2:00 | f | 0.52 | 489 | f | 0 | 493 | f | -0.94 | 494 | f | 0.45 | 499 | bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | soak ceb1 | 0 | 0 | f | 0.25 | 492 | f | 0.67 | 495 | w-bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.6 | 488 | f | 0.49 | 423 | f | 0.54 | 449 | f | 0.33 | 501 | 87.3%
2025-01-13 | 10:00 | ceb1 | 0 | 0 | wf | 0.52 | 0 | f | 0.97 | 508 | f | 0.62 | 520 | f | 0.64 | 492 | f | 0.82 | 491 | f | 0.82 | 487 | f | 0.23 | 490 | f | 0.48 | 450 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.66 | 508 | f | 0.25 | 499 | f | 0.18 | 452 | f | 0.18 | 451 | 9212%
2025-01-13 | 18:00 | f | 0.5 | 483 | f | 0.55 | 482 | f | -0.97 | 483 | f | 0.43 | 484 | f | 0.62 | 481 | f | 0.84 | 485 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.27 | 485 | bw | 0 | 0 | f | 0.35 | 513 | w-bw | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.65 | 512 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.56 | 505 | f | 0.4 | 443 | 89.92%
2025-01-13 | 2:00 | F | 0.21 | 514 | F | 0.55 | 511 | F | 0.97 | 511 | bw | bw | bw | f | 0.62 | 512 | w-f | w-f | w-f | f | 0.86 | 510 | f | 0.27 | 512 | f | 0.3 | 512 | f | 0.65 | 512 | f | 0.53 | 512 | f | 0.53 | 512 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.21 | 476 | f | 0.42 | 498 | f | 0.39 | 421 | 92.3%
2025-01-14 | 10:00 | WBW | 0 | 0 | f | 0 | 498 | f | -0.98 | 499 | f | 0.44 | 489 | f | 0.54 | 407 | f | 0.68 | 483 | f | 0.83 | 491 | f | 0.27 | 504 | bw | 0 | 0 | f | 0.67 | 512 | f | 0.53 | 504 | f | 0.52 | 500 | f | 0.65 | 498 | f | 0.19 | 502 | f | 0.56 | 498 | f | 0.4 | 418 | 84.87%
2025-01-14 | 18:00 | bw | 0 | 0 | WBW | 0.49 | 0 | f | -0.98 | 495 | f | 0.43 | 491 | f | 0.67 | 511 | WBW | 0 | 0 | f | 0.863 | 502 | f | 0.28 | 499 | f | 0.59 | 494 | f | 0.4 | 493 | f | 0.39 | 495 | WBW | 0 | 0 | f | 0.32 | 490 | f | 0.32 | 492 | f | 0.21 | 493 | f | 0.43 | 427 | 90.77%
2025-01-14 | 2:00 | F | 0.46 | 492 | F | 0 | 479 | F | 0.99 | 490 | F | 0.59 | 491 | F | 0.65 | 492 | WF | 0 | 0 | F | 0.84 | 494 | F | 0.26 | 491 | F | 0.53 | 491 | F | 0.46 | 496 | WBW | 0 | 0 | F | 0.52 | 493 | F | 0.63 | 493 | F | 0.28 | 489 | F | 0.59 | 490 | BW | 0 | 0 | 92.29%
2025-01-15 | 10:00 | f | 0.21 | 486 | hs | 0 | 0 | f | 0.54 | 494 | f | 0.42 | 491 | f | 0.68 | 490 | f | 0.77 | 496 | wf | 0 | 0 | f | 0.23 | 489 | wf | 0 | 0 | f | 0.34 | 494 | f | 0.52 | 493 | f | 0.52 | 493 | f | 0.65 | 493 | f | 0.15 | 488 | f | 0.57 | 495 | WBW | 0 | 0 | 88.96%
2025-01-15 | 18:00 | F | 0.27 | 495 | WF | 0.56 | 0 | F | 0.87 | 511 | BW | 0 | 0 | F | 0.61 | 509 | WF | 0 | 0 | F | 0.49 | 498 | WBW | 0 | 0 | F | 0.32 | 400 | F | 0.64 | 490 | F | 0.5 | 493 | F | 0.97 | 491 | F | 0.34 | 492 | WBW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | F | 0.42 | 496 | 9220%
2025-01-15 | 2:00 | F | 0.53 | 512 | F | 0.54 | 510 | W,F | 0 | 0 | BW | 0 | 0 | F | 0.66 | 516 | F | 0.84 | 511 | F | 0.27 | 514 | F | 0.3 | 495 | F | 0.7 | 509 | F | 0.68 | 488 | W,BW | 0 | 0 | W,BW | 0 | 0 | F | 0.64 | 494 | F | 0.48 | 493 | F | 0.5 | 460 | F | 0.41 | 424 | 92.32%
2025-01-16 | 10:00 | soak ceb1 | 0 | 0 | F | 0.22 | 492 | F | 0.88 | 550 | F | 0.43 | 496 | BW | 0 | 0 | F | 0.55 | 497 | F | 0.43 | 490 | F | 0.27 | 498 | W-F | 0 | 0 | F | 0.67 | 498 | F | 0.15 | 491 | F | 0.52 | 485 | F | 0.33 | 489 | F | 0.4 | 488 | F | 0.56 | 490 | F | 0.34 | 353 | 85.09%
2025-01-16 | 18:00 | f | 0.49 | 506 | f | 0.52 | 506 | wbw | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.65 | 492 | f | 0.88 | 509 | wf | 0 | 0 | f | 0.28 | 505 | f | 0.26 | 496 | BW | 0 | 0 | F | 0.45 | 499 | F | 0.57 | 496 | F | 0.66 | 495 | F | 0.37 | 489 | F | 0.56 | 487 | F | 0.39 | 451 | 86.04%
2025-01-16 | 2:00 | f | 0.49 | 501 | f | 0.54 | 499 | f | 0.8 | 546 | f | 0.46 | 509 | f | 0.66 | 508 | f | 0.58 | 503 | bw | 0 | 0 | f | 0.28 | 505 | f | 0.31 | 509 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.5 | 500 | f | 0.62 | 498 | f | 0.44 | 480 | f | 0.51 | 491 | f | 0.35 | 452 | 92.4%
2025-01-17 | 10:00 | w-f | 0 | 0 | f | 0.53 | 508 | f | 0.75 | 510 | ceb2 | 0 | 0 | f | 0.65 | 507 | f | 0.51 | 507 | f | 0.82 | 508 | f | 0.26 | 501 | f | 0.27 | 499 | f | 0.37 | 501 | f | 0.41 | 388 | f | 0.53 | 497 | w-f | 0 | 0 | f | 0.32 | 501 | f | 0.56 | 500 | f | 0.4 | 443 | 87.87%
2025-01-17 | 18:00 | F | 0.47 | 472 | F | 0.53 | 487 | WBW | 0 | 0 | WBW | 0 | 0 | F | 0.66 | 491 | F | 0.81 | 491 | F | 0.82 | 487 | F | 0.25 | 488 | WBW | 0 | 0 | F | 0.59 | 490 | F | 0.41 | 486 | F | 0.51 | 488 | F | 0.67 | 498 | F | 0.19 | 496 | F | 0.57 | 497 | F | 0.43 | 438 | 92.13%
2025-01-17 | 2:00 | bw | 0 | 0 | f | 0.55 | 498 | f | 0.85 | 494 | wbw | 0 | 0 | f | 0.66 | 507 | f | 0.81 | 494 | f | 0.9 | 492 | wbw | 0 | 0 | f | 0.14 | 212 | f | 0.37 | 435 | f | 0.44 | 487 | f | 0.51 | 487 | f | 0.64 | 459 | f | 0.13 | 477 | f | 0.54 | 480 | f | 0.38 | 417 | 9224%
2025-01-18 | 10:00 | F | 0.53 | 497 | F | 0.56 | 504 | W.BW | 0 | 0 | F | 0.46 | 475 | F | 0.63 | 503 | F | 0.53 | 500 | F | 0.87 | 500 | F | 0.15 | 402 | F | 0.25 | 495 | F | 0.93 | 493 | F | 0.4 | 494 | BW | 0 | 0 | F | 0.66 | 489 | F | 0.18 | 490 | W.BW | 0 | 0 | W.BW | 0 | 0 | 92.04%
2025-01-18 | 18:00 | F | 0.5 | 514 | F | 0 | 507 | F | 0.54 | 510 | F | 0.43 | 513 | W-F | 0 | 0 | F | 0.81 | 502 | F | 0.82 | 499 | F | 0.25 | 499 | F | 0.57 | 497 | F | 0.36 | 482 | F | 0.52 | 496 | W-BW | 0 | 0 | F | 0.67 | 494 | F | 0.31 | 383 | F | 0.58 | 492 | BW | 0 | 0 | 92.13%
2025-01-18 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2025-01-19 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2025-01-19 | 18:00 | f | 0.47 | 490 | f | 0.55 | 502 | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | w-f | f | 0.87 | 507 | f | 0.27 | 501 | f | 0.48 | 504 | f | 0.32 | 506 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.54 | 506 | f | 0.67 | 500 | bw | 0 | 0 | f | 0.55 | 506 | f | 0.44 | 452 | 92.43%
2025-01-19 | 2:00 | f | 0.54 | 502 | f | 0 | 500 | wf | 0 | 0 | f | 0.72 | 483 | f | 0.63 | 488 | f | 0.48 | 489 | wbw | 0 | 0 | f | 0.25 | 486 | f | 0.32 | 492 | SOAK CEB2 | 0 | 0 | F | 0.49 | 487 | F | 0.51 | 493 | F | 0.69 | 501 | WF | 0 | 0 | F | 0.61 | 509 | F | 0.45 | 461 | 92.42%
2025-01-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2025-01-20 | 18:00 | F | 0.53 | 488 | F | 0.53 | 488 | F | 0.27 | 491 | F | 0.43 | 489 | F | 0.64 | 486 | W,B | 0 | 0 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | W,B | 0 | 0 | W,B | 0 | 0 | F | 0.34 | 488 | F | 0.43 | 488 | F | 0.51 | 435 | F | 0.68 | 489 | BW | 0 | 0 | F | 0.54 | 490 | F | 0.43 | 445 | 91.57%
2025-01-20 | 2:00 | w-f | 0 | 0 | f | 0 | 498 | w-f | 0 | 0 | f | 0.73 | 514 | f | 0.66 | 514 | f | 0.81 | 508 | f | 0.89 | 509 | f | 0.23 | 512 | f | 0.41 | 509 | f | 0.31 | 508 | b w | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.7 | 506 | f | 0.22 | 505 | f | 0.41 | 502 | f | 0.46 | 453 | 92.4%
2025-01-21 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2025-01-21 | 18:00 | F | 0.53 | 488 | F | 0.55 | 488 | F | 0.27 | 491 | F | 0.43 | 489 | F | 0.64 | 486 | W,B | 0 | 0 | SOAK CEB1 | 0 | 0 | W,B | 0 | 0 | W,B | 0 | 0 | F | 0.34 | 488 | F | 0.43 | 488 | F | 0.51 | 435 | F | 0.68 | 489 | BW | 0 | 0 | F | 0.54 | 490 | F | 0.43 | 445 | 91.57%
2025-01-21 | 2:00 | f | 0.53 | 500 | f | 0.56 | 504 | f | 0.48 | 505 | f | 0.44 | 480 | f | 0.66 | 513 | bw | 0 | 0 | f | 0.53 | 511 | f | 0.24 | 513 | f | 0.31 | 511 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.48 | 507 | f | 0.79 | 504 | f | 0.45 | 483 | f | 0.18 | 503 | f | 0.29 | 508 | w-bw | 0 | 0 | 92.3%
2025-01-22 | 10:00 | f | 0.17 | 491 | f | 0.5 | 491 | f | 0.52 | 520 | wbw | wbw | wbw | f | 0.21 | 513 | bw | bw | bw | f | 0.54 | 505 | f | 0.22 | 501 | wbw | wbw | wbw | wbw | 0 | 0 | f | 0.42 | 488 | f | 0.48 | 443 | f | 0.68 | 491 | f | 0.16 | 500 | f | 0.26 | 488 | wbw | 0 | 0 | 88.04%
2025-01-22 | 18:00 | f | 0.5 | 499 | f | 0 | 501 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.68 | 511 | f | 0.81 | 501 | f | 0.91 | 502 | wf | 0 | 0 | f | 0.5 | 502 | f | 0.29 | 498 | f | 0.44 | 485 | bw | 0 | 0 | f | 0.53 | 499 | f | 0.18 | 500 | f | 0.26 | 489 | f | 0.46 | 448 | 79%
2025-01-22 | 2:00 | WF | 0 | 0 | BW | 0.55 | 0 | F | 0.51 | 490 | F | 0.71 | 487 | F | 0.65 | 488 | WF | 0 | 0 | F | 0.71 | 284 | F | 0.24 | 488 | F | 0.56 | 489 | WF | 0 | 0 | F | 0.48 | 487 | WF | 0 | 0 | F | 0.68 | 488 | F | 0.16 | 488 | WF | 0 | 0 | F | 0.42 | 439 | 92.42%
2025-01-23 | 10:00 | f | 0.44 | 499 | f | #REF! | 498 | f | 0.51 | 501 | f | 0.46 | 495 | f | 0.63 | 490 | wbw | wbw | wbw | bw | bw | bw | f | 0.18 | 497 | f | 0.29 | 460 | f | 0.38 | 494 | f | 0.47 | 491 | f | 0.52 | 493 | f | 0.66 | 492 | f | 0.14 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.42 | 444 | 92.43%
2025-01-23 | 2:00 | f | 0.52 | 480 | f | 0.54 | 509 | wf | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | wb | 0 | 0 | f | 0.8 | 501 | f | 0.85 | 498 | wf | 0 | 0 | f | 0.59 | 459 | f | 0.31 | 498 | f | 0.48 | 495 | f | 0.53 | 496 | f | 0.68 | 492 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.46 | 450 | 92.43%
2025-01-24 | 10:00 | f | 0.52 | 488 | f | 0.31 | 491 | WB | W-BW | W-BW | WF | WF | WF | F | 0.64 | 490 | F | 0.82 | 502 | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | F | 0.56 | 510 | F | 0.32 | 509 | F | 0.47 | 501 | W-F | W-F | W-F | F | 0.66 | 490 | WF | WF | WF | F | 0.55 | 500 | F | 0.44 | 451 | 84.31%
2025-01-24 | 18:00 | f | 0.53 | 504 | f | wf | 507 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.83 | 495 | f | 0.82 | 499 | f | 0.2 | 507 | f | 0.19 | 500 | f | 0.14 | 101 | bw | bw | bw | f | 0.13 | 482 | f | 0.77 | 481 | f | 0.65 | 479 | f | 0.25 | 478 | f | 0.53 | 479 | f | 0.32 | 343 | 65.43%
2025-01-24 | 2:00 | f | 0.51 | 486 | wf | 0.51 | wf | f | 0.47 | 480 | f | 0.77 | 480 | f | 0.61 | 488 | bw | bw | bw | f | 0.89 | 502 | f | 0.32 | 504 | f | 0.56 | 496 | f | 0.65 | 489 | wf | wf | wf | f | 0.5 | 491 | f | 0.68 | 488 | f | 0.16 | 493 | f | 0.6 | 506 | f | 0.39 | 403 | 92.38%
2025-01-25 | 10:00 | F | 0.51 | 473 | F | wbw | 466 | F | 0.44 | 483 | F | 0.25 | 482 | F | 0.59 | 378 | F | 0.58 | 474 | W-F | W-F | W-F | F | 0.47 | 454 | F | 0.53 | 444 | F | 0.63 | 491 | F | 0.5 | 482 | BW | BW | BW | W-F | W-F | W-F | F | 0.37 | 484 | F | 0.58 | 505 | F | 0.25 | 482 | 91.59%
2025-01-25 | 18:00 | f | 0.53 | 486 | wbw | wf | wbw | f | 0.47 | 485 | f | 0.43 | 481 | f | 0.65 | 476 | f | 0.81 | 482 | f | 0.83 | 482 | bw | bw | bw | f | 0.36 | 479 | f | 0.35 | 481 | f | 0.27 | 485 | f | 0.51 | 492 | f | 0.68 | 499 | hs | hs | hs | f | 0.4 | 499 | f | 0.3 | 395 | 76.85%
2025-01-25 | 2:00 | f | 0.56 | 516 | wf | 0.56 | wf | f | 0.49 | 501 | f | 0.78 | 497 | f | 0.64 | 491 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.45 | 459 | f | 0.48 | 503 | f | 0.39 | 509 | f | 0.48 | 525 | bw | bw | bw | f | 0.7 | 518 | f | 0.34 | 523 | f | 0.56 | 512 | f | 0.41 | 421 | 92.3%
2025-01-26 | 10:00 | w,b | 0 | 0 | f | 0.52 | 495 | w,b ceb2 | 0 | 0 | f | 0.51 | 500 | f | 0.47 | 313 | f | 0.51 | 497 | f | 0.87 | 499 | f | 0.37 | 497 | f | 0.36 | 495 | w,bw | 0 | 0 | f | 0.23 | 496 | bw | 0 | 0 | w,bw | 0 | 0 | f | 0.24 | 495 | f | 0.58 | 499 | f | 0.43 | 451 | 91.51%
2025-01-26 | 18:00 | BW | BW | BW | F | wbw | 499 | F | 0.48 | 518 | F | 0.68 | 518 | F | 0.66 | 522 | F | 0.61 | 510 | F | 0.85 | 8513 | F | 0.2 | 509 | W-BW | W-BW | W-BW | F | 0.23 | 482 | F | 0.46 | 504 | BW | BW | BW | F | 0.68 | 490 | F | 0.22 | 483 | F | 0.55 | 476 | F | 0.42 | 438 | 92.13%
2025-01-26 | 2:00 | f | 0.23 | 506 | wbw | 0.52 | wbw | bw | bw | bw | f | 0.79 | 507 | f | 0.88 | 469 | f | 0.8 | 506 | f | 0.84 | 500 | f | 0.22 | 498 | f | 0.3 | 492 | f | 0.6 | 501 | f | 0.5 | 497 | wbw | wbw | wbw | f | 0.73 | 498 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.43 | 441 | 91.09%
2025-01-27 | 10:00 | f | 0.53 | 493 | f | 0 | 498 | f | 0.16 | 488 | f | 0.49 | 498 | f | 0.64 | 496 | f | 0.56 | 498 | f | 0.82 | 494 | w,f | 0 | 0 | f | 0.33 | 495 | f | 0.67 | 500 | f | 0.44 | 495 | f | 0.51 | 491 | f | 0.55 | 497 | w,f | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.42 | 432 | 67.39%
2025-01-27 | 18:00 | f | 0.53 | 487 | w,f | 0.54 | 0 | f | 0.49 | 501 | f | 0.51 | 501 | wf | 0 | 0 | f | 0.81 | 497 | f | 0.82 | 484 | wbw | 0 | 0 | f | 0.39 | 498 | f | 0.37 | 502 | f | 0.48 | 501 | bw | 0 | 0 | f | 0.72 | 501 | f | 0.4 | 496 | f | 0.46 | 498 | f | 0.41 | 451 | 92.25%
2025-01-27 | 2:00 | bw | bw | bw | f | bw ceb1 | 500 | f | 0.49 | 504 | f | 0.53 | 517 | f | 0.63 | 508 | f | 0.52 | 497 | f | 0.87 | 500 | f | 0.12 | 379 | wbw | wbw | wbw | f | 0.4 | 494 | f | 0.44 | 492 | f | 0.53 | 487 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.57 | 501 | f | 0.44 | 440 | 92.41%
2025-01-28 | 10:00 | f | -0.98 | 266 | bw ceb1 | 490 | bw ceb1 | wf | wf | wf | f | 0.47 | 501 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 518 | f | 0.27 | 522 | f | 0.25 | 518 | f | 0.21 | 514 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.53 | 490 | f | 0.71 | 498 | f | 0.47 | 487 | f | 0.27 | 490 | bw | bw | bw | 92.76%
2025-01-28 | 18:00 | f | 509 | 0.55 | f | 0.5 | 0.15 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | wb | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.23 | 504 | f | 0.23 | 506 | f | 0.49 | 506 | f | 0.51 | 505 | f | 0.81 | 509 | f | 0.7 | 481 | f | 0.42 | 506 | wf | 0 | 0 | f | 0.45 | 447 | 92.42%
2025-01-28 | 2:00 | f | 0.46 | 436 | f | 0.5 | 460 | f | 0.49 | 483 | bw | bw | bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.88 | 477 | f | 0.87 | 472 | f | 0.38 | 467 | f | 0.14 | 454 | f | 0.64 | 480 | f | 0.46 | 478 | f | 0.8 | 478 | wf | wf | wf | f | 0.48 | 463 | f | 0.64 | 507 | f | 0.36 | 489 | 65.63%
2025-01-29 | 10:00 | f | 0.49 | 460 | f | 0.52 | 455 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 452 | f | 0.64 | 435 | f | 0.83 | 437 | f | 0.74 | 459 | f | 0.37 | 455 | wbw | wbw | wbw | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.64 | 496 | f | 0.67 | 462 | f | 0.44 | 486 | f | 0.55 | 503 | f | 0.23 | 264 | 9177%
2025-01-29 | 18:00 | f | 0.52 | 498 | f | 0.53 | 490 | f | 0.51 | 503 | f | 0.76 | 500 | wbw | 0 | 0 | f | 0.88 | 507 | f | 0.88 | 497 | f | 0.52 | 492 | wbw | 0 | 0 | wbw | f | 0.5 | 510 | bw | 0 | f | 0.71 | 513 | f | 0.46 | 496 | f | 0.46 | 496 | f | 0.58 | 513 | f | 0.26 | 265 | 90.8%
2025-01-30 | 2:00 | F | 0.52 | 482 | F | 0.56 | 483 | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-BW | W-BW | W-BW | BW | BW | BW | F | 0.86 | 486 | F | 0.48 | 485 | F | 0.21 | 478 | F | 0.3 | 488 | F | 0.52 | 494 | F | 0.55 | 498 | F | 0.71 | 505 | W-F | W-F | W-F | F | 0.55 | 517 | W-F | W-F | W-F | 92.47%
2025-01-30 | 10:00 | f | 0.48 | 498 | f | wbw | 492 | f | 0.5 | 488 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.8 | 476 | wbw | wbw | wbw | f | 0.53 | 488 | wf | wf | wf | f | 0.69 | 539 | wbw | wbw | wbw | f | 0.81 | 519 | f | 0.73 | 532 | f | 0.5 | 531 | f | 0.56 | 519 | f | 0.33 | 348 | 92.51%
2025-01-30 | 18:00 | f | 0.52 | 506 | wbw | 0 | wbw | bw | bw | bw | f | 0.79 | 511 | f | 0.64 | 469 | f | 0.8 | 506 | f | 0.84 | 500 | f | 0.49 | 498 | f | 0.29 | 492 | f | 0.6 | 501 | f | 0.5 | 497 | wbw | wbw | wbw | f | 0.73 | 498 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.43 | 441 | 91.09%
2025-01-30 | 2:00 | F | 0.49 | 474 | wf | bw | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.75 | 482 | f | 0.75 | 466 | f | 0.52 | 485 | f | 0.86 | 477 | f | 0.48 | 468 | f | 0.17 | 455 | f | 0.63 | 491 | f | 0.48 | 465 | f | 0.56 | 498 | wf | 0 | 0 | f | 0.44 | 480 | wf | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | 68.26%
2025-01-31 | 10:00 | f | 0.51 | 462 | bw | 0.55 | bw | wf | wf | wf | f | 0.75 | 471 | f | 0.64 | 468 | f | 0.81 | 474 | f | 0.86 | 472 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.63 | 493 | f | 0.5 | 489 | f | 0.56 | 488 | wf | wf | wf | f | 0.45 | 477 | wf | wf | wf | f | 0.26 | 271 | 91.54%
2025-01-31 | 18:00 | f | 0.53 | 510 | f | 0.52 | 513 | f | 0.46 | 492 | f | 0.64 | 367 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 501 | wbw | wbw | wbw | f | 0.52 | 499 | wf | wf | wf | f | 0.63 | 488 | f | 0.49 | 496 | f | 0.54 | 490 | f | 0.71 | 509 | f | 0.44 | 476 | bw | bw | bw | f | 0.27 | 471 | 9220%
2025-01-31 | 2:00 | F | 0.51 | 479 | F | W-F | 488 | F | 0.41 | 369 | F | 0.43 | 486 | wbw | 0 | 0 | f | 0.85 | 485 | f | 0.86 | 484 | f | 0.16 | 485 | wbw | 0 | 0 | soak ceb1 | 0 | 0 | f | 0.46 | 487 | wbw | 0 | 0 | f | 0.58 | 361 | f | 0.14 | 487 | bw | 0 | 0 | f | 0.41 | 410 | 84.5%
2025-02-01 | 10:00 | F | 0.52 | 502 | W-F | 0.54 | W-F | F | 0.49 | 491 | F | 0.78 | 489 | w-bw | w-bw | w-bw | F | 0.81 | 494 | F | 0.88 | 508 | F | 0.28 | 510 | F | 0.14 | 508 | F | 0.63 | 492 | SOAK | SOAK | SOAK | W-F | W-F | W-F | F | 0.69 | 483 | BW | BW | BW | F | 0.6 | 480 | W-BW | W-BW | W-BW | 86.29%
2025-02-01 | 18:00 | f | 0.15 | 161 | f | wf | 502 | f | 0.51 | 505 | f | 0.78 | 507 | f | 0.74 | 506 | f | 0.81 | 507 | f | 0.89 | 500 | f | 0.51 | 498 | wf | wf | wf | f | 0.62 | 493 | f | 0.53 | 496 | bw | bw | bw | wbw | wbw | wbw | f | 0.17 | 505 | wf | wf | wf | f | 0.32 | 455 | 92.48%
2025-02-01 | 2:00 | f | 0.51 | 502 | wf | 0.54 | wf | f | 0.48 | 490 | f | 0.78 | 488 | wbw | wbw | wbw | f | 0.81 | 499 | f | 0.88 | 500 | f | 0.3 | 511 | f | 0.14 | 501 | f | 0.63 | 492 | wf | wf | wf | soak | soak | soak | f | 0.69 | 483 | bw | bw | bw | f | 0.59 | 502 | wbw | wbw | wbw | 92.44%
2025-02-02 | 10:00 | W-BW | W-BW | W-BW | F | 0.59 | 491 | F | 0.45 | 484 | F | 0.72 | 486 | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | W-F | F | 0.86 | 488 | F | 0.52 | 482 | F | 0.17 | 487 | F | 0.3 | 490 | WF | WF | WF | F | 0.56 | 509 | F | 0.69 | 501 | F | 0.12 | 495 | F | 0.57 | 496 | F | 0.44 | 455 | 92.17%
2025-02-02 | 18:00 | f | 0.45 | 425 | f | 0.52 | 546 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.92 | 530 | f | 0.8 | 508 | bwCEB1 | bwCEB1 | bwCEB1 | f | 0.54 | 501 | f | 0.19 | 482 | f | 0.34 | 488 | f | 0.43 | 485 | f | 0.88 | 575 | f | 0.77 | 581 | f | 0.52 | 580 | f | 0.66 | 556 | wbw | wbw | wbw | 86.69%
2025-02-02 | 2:00 | f | 0.52 | 490 | f | 0 | 506 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.8 | 487 | f | 0.84 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.14 | 486 | f | 0.63 | 487 | f | 0.44 | 488 | f | 0.53 | 487 | f | 0.73 | 499 | f | 0.13 | 505 | f | 0.58 | 513 | f | 0.43 | 441 | 92.18%
2025-02-03 | 10:00 | hs | hs | hs | bw | 0.5 | 0 | f | 0.48 | 489 | f | 0.77 | 491 | wbw | 0 | 0 | f | 60 | 490 | f | 86 | 486 | f | 0.37 | 490 | wbw | 0 | 0 | f | 0.58 | 495 | f | 0.48 | 489 | f | 0.62 | 492 | wbw ceb1 | 0 | 0 | f | 0.49 | 486 | f | 0.53 | 486 | wf | 0 | 0 | 92.35%
2025-02-03 | 18:00 | f | 0.5 | 468 | f | bw | 462 | f | 0.5 | 477 | bw | 0 | 0 | f | 0.76 | 490 | f | 0.46 | 477 | f | 0.78 | 404 | f | 0.54 | 502 | f | 0.18 | 510 | f | 0.37 | 517 | f | 0.51 | 516 | f | 0.63 | 582 | f | 0.7 | 510 | w-bw | 0 | 0 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.3 | 482 | 92.18%
2025-02-04 | 2:00 | f | 0.49 | 476 | bw | 0.55 | bw | f | 0.42 | 455 | f | 0.75 | 444 | wbw | wbw | wbw | f | 0.78 | 454 | f | 0.81 | 455 | f | 0.5 | 458 | f | 0.16 | 443 | f | 0.66 | 480 | f | 0.43 | 471 | f | 0.78 | 476 | f | 0.68 | 476 | f | 0.48 | 491 | f | 0.59 | 504 | wf | wf | wf | 89.47%
2025-02-03 | 10:00 | f | 0.48 | 473 | f | 0.42 | 474 | f | 0.48 | 477 | f | 0.77 | 477 | f | 0.77 | 474 | f | 0.5 | 452 | wf | 0 | 0 | f | 0.52 | 474 | bw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.43 | 474 | f | 0.69 | 478 | f | 0.68 | 475 | f | 0.27 | 475 | f | 0.57 | 476 | f | 0.27 | 295 | 7324%
2025-02-05 | 2:00 | soakCEB1 | 0 | 0 | f | 0.38 | 391 | f | 0.39 | 402 | bw | bw | bw | f | 0.7 | 398 | f | 0.68 | 396 | wbw | wbw | wbw | f | 0.39 | 390 | f | 0.15 | 382 | f | 0.3 | 413 | wf | wf | wf | f | 0.47 | 383 | f | 0.57 | 452 | wf | wf | wf | f | 0.45 | 391 | wbw | wbw | wbw | 82.46%
2025-02-05 | 10:00 | f | 0.47 | 447 | f | 0.49 | 429 | f | 0.37 | 429 | wbw | wbw | wbw | f | 0.6 | 399 | f | 0.67 | 397 | f | 0.61 | 391 | f | 0.37 | 392 | f | 0.16 | 381 | f | 0.4 | 411 | f | 0.45 | 391 | f | 0.47 | 389 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | F | 0.46 | 392 | F | 0.41 | 433 | 6197%
2025-02-05 | 18:00 | wf | 0 | 0 | f | 0.36 | 444 | wf | 0 | 0 | f | 0.75 | 447 | f | 0.67 | 446 | wf | 0 | 0 | f | 0.86 | 449 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.44 | 450 | f | 0.53 | 457 | wf | 0 | 0 | f | 0.1 | 407 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | 87.12%
2025-02-06 | 10:00 | f | 0.36 | 345 | f | 0.38 | 337 | f | 0.34 | 344 | f | 0.63 | 338 | f | 0.69 | 337 | f | 0.6 | 346 | bw | bw | bw | f | 0.38 | 335 | f | 0.17 | 334 | f | 0.54 | 370 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.55 | 350 | wf | wf | wf | f | 0.42 | 360 | f | 0.2 | 160 | 7400%
2025-02-06 | 18:00 | f | 0.37 | 356 | f | 0.42 | 350 | f | 0.34 | 354 | f | 0.66 | 354 | wf | 0 | 0 | f | 0.64 | 357 | f | 0.65 | 355 | f | 0.37 | 351 | f | 0.19 | 348 | f | 0.56 | 383 | f | 0.35 | 309 | bw | 0 | 0 | f | 0.55 | 371 | wf | 0 | 0 | f | 0.46 | 364 | f | 0.19 | 173 | 86.22%
2025-02-06 | 2:00 | F | 0.47 | 149 | F | 0.44 | 438 | F | 0.15 | 476 | F | 0.42 | 460 | F | 0.56 | 174 | F | 0.52 | 471 | WF | WF | WF | F | 0.26 | 389 | F | 0.32 | 399 | WF | WF | WF | BW | BW | BW | WF | WF | WF | F | 0.19 | 389 | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | F | 0.51 | 464 | 54.79%
2025-02-07 | 10:00 | f | 0.46 | 458 | f | 0.15 | 451 | f | 0.38 | 461 | f | 0.72 | 455 | f | 0.6 | 442 | f | 0.76 | 466 | wbw | wbw | wbw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.46 | 469 | f | 0.57 | 469 | f | 0.63 | 471 | f | 0.43 | 470 | f | 0.53 | 488 | wf | wf | wf | 92.01%
2025-02-07 | 18:00 | f | 0.44 | 405 | f | 0.44 | 400 | f | 0.36 | 411 | f | 0.72 | 405 | f | 0.73 | 401 | bw | bw | bw | bw | bw | bw | f | 0.48 | 392 | f | 0.14 | 390 | f | 0.3 | 433 | f | 0.37 | 416 | f | 0.45 | 401 | soak ceb | soak ceb | soak ceb | bw | bw | bw | f | 0.53 | 427 | wbw | wbw | wbw | 6320%
2025-02-07 | 2:00 | f | 0.49 | 466 | f | wbw | 392 | f | 0.45 | 483 | f | 0.58 | 484 | f | 0.64 | 484 | f | 0.85 | 482 | f | 0.84 | 484 | f | 0.52 | 487 | f | 0.09 | 483 | wbw | 0 | 0 | f | 0.43 | 482 | wbw | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.14 | 470 | f | 0.56 | 482 | f | 0.47 | 484 | 88.82%
2025-02-07 | 10:00 | f | 0.54 | 506 | wbw | wbw | wbw | f | 0.42 | 517 | f | 0.49 | 520 | f | 0.64 | 517 | wf | wf | wf | f | 0.84 | 510 | wf | wf | wf | f | 0.11 | 517 | f | 0.62 | 449 | f | 0.5 | 518 | f | 0.56 | 524 | f | 0.69 | 517 | f | 0.18 | 516 | f | 0.51 | 500 | f | 0.52 | 509 | 92.26%
2025-02-07 | 18:00 | f | 0.53 | 497 | wbw | 0.46 | wbw | f | 0.42 | 497 | f | 0.78 | 494 | f | 0.63 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.85 | 494 | wf | wf | wf | f | 0.12 | 499 | f | 0.61 | 480 | f | 0.42 | 441 | f | 0.78 | 513 | f | 0.68 | 501 | bw | bw | bw | f | 0.51 | 499 | f | 0.49 | 508 | 9020%
2025-02-08 | 2:00 | f | 0.44 | 421 | f | 0.45 | 414 | f | 0.44 | 425 | f | 0.71 | 420 | wf | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.75 | 422 | f | 0.27 | 416 | f | 0.11 | 411 | f | 0.32 | 448 | f | 0.38 | 356 | f | 0.73 | 437 | f | 0.63 | 441 | f | 0.09 | 441 | wf | 0 | 0 | f | 0.43 | 454 | 89.92%
2025-02-09 | 10:00 | f | 0.44 | 421 | f | 0.44 | 420 | f | 0.46 | 442 | f | 0.75 | 438 | w-bw | w-bw | w-bw | bw | bw | bw | f | 0.78 | 437 | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.13 | 417 | f | 0.66 | 448 | f | 0.28 | 418 | f | 0.71 | 437 | f | 0.68 | 436 | f | 0.4 | 437 | f | 0.5 | 449 | f | 0.46 | 453 | 87.09%
2025-02-09 | 18:00 | f | 0.42 | 414 | f | 0.55 | 406 | f | 0.39 | 428 | f | 0.73 | 424 | f | 0.64 | 421 | f | 0.72 | 423 | f | 0.79 | 421 | wf | wf | wf | f | 0.15 | 403 | f | 0.57 | 416 | f | 0.44 | 424 | f | 0.73 | 426 | ceb1 | ceb1 | ceb1 | f | 0.37 | 415 | f | 0.49 | 433 | f | 0.45 | 435 | 87.75%
2025-02-10 | 10:00 | f | 0.52 | 471 | f | bw | 437 | wf | wf | wf | f | 0.48 | 462 | f | 0.62 | 494 | bw-ceb2 | bw-ceb3 | bw-ceb4 | f | 0.53 | 499 | bw | bw | bw | f | 0.09 | 489 | f | 0.93 | 500 | f | 0.48 | 499 | f | 0.46 | 410 | f | 0.69 | 495 | f | 0.16 | 497 | f | 0.28 | 499 | f | 0.59 | 490 | 59.45%
2025-02-10 | 18:00 | wf | wf | wf | bw | 0.23 | bw | wf | wf | wf | f | 0.52 | 414 | f | 0.55 | 492 | f | 0.54 | 513 | f | 0.9 | 520 | f | 0.42 | 509 | f | 0.18 | 507 | f | 0.42 | 507 | wf | wf | wf | f | 0.54 | 497 | f | 0.68 | 494 | f | 0.19 | 483 | f | 0.25 | 490 | f | 0.16 | 493 | 87.51%
2025-02-10 | 2:00 | f | 0.52 | 492 | f | 0 | 491 | wbw | wbw | wbw | f | 0.45 | 477 | f | 0.53 | 466 | wf | wf | wf | f | 0.78 | 450 | f | 0.2 | 478 | f | 0.1 | 433 | f | 0.4 | 495 | f | 0.5 | 501 | f | 0.53 | 502 | f | 0.69 | 502 | f | 0.18 | 500 | f | 0.3 | 506 | wf | wf | wf | 87.47%
2025-02-11 | 10:00 | f | 0.17 | 493 | wbw | 0.21 | 0 | f | 0.5 | 490 | wbw | 0 | 0 | f | 0.52 | 492 | f | 0.51 | 491 | f | 0.85 | 492 | f | 0.29 | 488 | f | 0.14 | 489 | f | 0.41 | 492 | f | 0.48 | 491 | f | 0.54 | 484 | f | 0.68 | 488 | f | 0.03 | 276 | bw | 0 | 0 | f | 0.14 | 489 | 87.25%
2025-02-11 | 18:00 | f | 0.45 | 501 | f | 0.2 | 509 | f | 0.5 | 509 | f | 0.56 | 505 | f | 0.63 | 506 | f | 0.84 | 504 | bw | bw | bw | f | 0.19 | 484 | f | 0.14 | 496 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.61 | 419 | f | 0.16 | 480 | f | 0.4 | 491 | f | 0.28 | 493 | 89.29%
2025-02-11 | 2:00 | bw | bw | bw | f | 0 | 490 | wf | wf | wf | f | 0.45 | 498 | f | 0.61 | 497 | f | 0.56 | 493 | f | 0.59 | 511 | wf | wf | wf | f | 0.11 | 512 | f | 0.42 | 510 | f | 0.42 | 508 | f | 0.53 | 507 | wf | wf | wf | f | 0.19 | 506 | f | 0.26 | 504 | f | 0.46 | 506 | 88.67%
2025-02-12 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.17%
2025-02-12 | 18:00 | CEB2 | CEB2 | CEB2 | F | 0.18 | 492 | F | 0.47 | 493 | F | 0.5 | 496 | F | 0.6 | 494 | F | 0.82 | 492 | F | 0.84 | 500 | F | 0.5 | 505 | WBW | 0 | 0 | F | 0.45 | 590 | F | 0.46 | 509 | WBW | 0 | 0 | F | 0.7 | 511 | F | 0.16 | 499 | F | 0.27 | 498 | F | 0.15 | 492 | 91.84%
2025-02-12 | 2:00 | f | 0.24 | 491 | f | wbwceb2 | 491 | f | 0.39 | 498 | f | 0.47 | 498 | f | 0.63 | 499 | f | 0.58 | 490 | f | 0.8 | 495 | f | 0.5 | 497 | f | 0.09 | 496 | wf | wf | wf | f | 0.52 | 516 | wf | wf | wf | f | 0.71 | 511 | f | 0.19 | 502 | f | 0.43 | 498 | f | 0.39 | 499 | 92.26%
2025-02-13 | 10:00 | f | 0.22 | 516 | wbwceb2 | 0.22 | wbwceb2 | f | 0.5 | 492 | f | 0.7 | 493 | f | 0.67 | 503 | wf | wf | wf | f | 0.86 | 499 | f | 0.24 | 510 | f | 0.07 | 518 | f | 0.39 | 487 | f | 0.49 | 516 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.19 | 500 | f | 0.32 | 490 | f | 0.2 | 489 | 87.88%
2025-02-13 | 18:00 | wf | 0 | 0 | f | 0.54 | 457 | f | 0.45 | 460 | f | 0.49 | 459 | f | 0.61 | 405 | f | 0.6 | 463 | bw | 0 | 0 | f | 0.11 | 431 | f | 0.12 | 415 | f | 0.75 | 468 | f | 0.42 | 467 | f | 0.8 | 466 | f | 0.7 | 466 | f | 0.42 | 468 | f | 0.38 | 469 | f | 0.49 | 474 | 86.24%
2025-02-13 | 2:00 | f | 0.47 | 436 | f | 0.21 | 497 | f | 0.48 | 488 | f | 0.75 | 492 | f | 0.76 | 474 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.91 | 502 | bw | 0 | 0 | f | 0.08 | 500 | f | 0.6 | 498 | f | 0.47 | 499 | f | 0.6 | 505 | f | 0.66 | 504 | f | 0.21 | 506 | w-bw | 0 | 0 | f | 0.38 | 509 | 86.9%
2025-02-14 | 10:00 | f | 0.45 | 501 | f | 0.24 | 509 | f | 0.5 | 509 | f | 0.56 | 505 | f | 0.63 | 506 | f | 0.84 | 504 | bw | bw | bw | 0 | 0 | 0 | f | 0.14 | 496 | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | w-bw | f | 0.61 | 419 | f | 0.16 | 480 | f | 0.4 | 491 | f | 0.28 | 493 | 84.29%
2025-02-14 | 18:00 | soakCEB2 | 0 | 0 | f | wf | 492 | f | 0.47 | 490 | f | 0.53 | 489 | f | 0.8 | 405 | f | 0.55 | 491 | f | 0.87 | 492 | f | 0.19 | 490 | wf | 0 | 0 | f | 0.53 | 491 | f | 0.36 | 350 | f | 0.59 | 489 | f | 0.71 | 494 | f | 0.19 | 493 | bw | 0 | 0 | f | 0.49 | 490 | 91.37%
2025-02-15 | 2:00 | wf | wf | wf | wf | 0.3 | wf | bw | bw | bw | f | 0.77 | 490 | f | 0.8 | 488 | f | 0.82 | 482 | f | 0.89 | 418 | f | 0.51 | 475 | f | 0.8 | 518 | f | 0.81 | 522 | f | 0.53 | 525 | f | 0.88 | 529 | f | 0.7 | 521 | f | 0.24 | 520 | f | 0.58 | 514 | f | 0.52 | 512 | 90.23%
2025-02-15 | 10:00 | f | 0.52 | 514 | f | 0 | 503 | f | 0.47 | 447 | f | 0.56 | 498 | f | 0.78 | 496 | bw | bw | bw | f | 0.75 | 404 | wbw | wbw | wbw | f | 0.11 | 478 | f | 0.78 | 489 | f | 0.44 | 485 | f | 0.66 | 490 | bw | bw | bw | f | 0.23 | 497 | f | 0.5 | 496 | f | 0.5 | 498 | 90.64%
2025-02-15 | 2:00 | f | 0.53 | 500 | wbw | 0.28 | 0 | f | 0.4 | 380 | f | 0.7 | 502 | f | 0.65 | 489 | f | 0.83 | 504 | f | 0.89 | 502 | f | 0.28 | 503 | f | 0.07 | 504 | bw | 0 | 0 | f | 0.46 | 504 | f | 0.58 | 504 | f | 0.69 | 506 | wbw | 0 | 0 | f | 0.26 | 505 | f | 0.51 | 503 | 83.67%
2025-02-16 | 10:00 | f | 0.55 | 500 | f | wf | 504 | f | 0.53 | 512 | f | 0.77 | 506 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 503 | f | 0.86 | 493 | f | 0.28 | 489 | f | 0.14 | 492 | wf | wf | wf | f | 0.48 | 453 | wf | wf | wf | f | 0.7 | 487 | wf | wf | wf | f | 0.29 | 492 | bw | bw | bw | 91.74%
2025-02-16 | 18:00 | f | 0.52 | 492 | wf | 0 | wf | f | 0.5 | 492 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | wf | wf | wf | f | 0.88 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.14 | 496 | f | 0.81 | 522 | f | 0.49 | 485 | f | 0.54 | 497 | f | 0.68 | 494 | f | 0.19 | 483 | f | 0.25 | 490 | f | 0.51 | 493 | 91.84%
2025-02-16 | 2:00 | f | 0.17 | 142 | wbw | 0.2 | 0 | f | 0.46 | 480 | f | 0.43 | 485 | wbw | 0 | 0 | f | 0.52 | 487 | f | 0.83 | 481 | f | 0.27 | 485 | f | 0.11 | 486 | f | 0.6 | 479 | wf | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.69 | 478 | f | 0.18 | 484 | f | 0.49 | 415 | wf | 0 | 0 | 91.64%
2025-02-17 | 10:00 | f | 0.65 | 496 | f | wf | 498 | wf | 0 | 0 | f | 0.73 | 499 | wbw | 0 | 0 | f | 0.54 | 500 | f | 0.84 | 492 | ceb1 | 0 | 0 | f | 0.11 | 486 | f | 0.77 | 493 | f | 0.53 | 501 | wf | 0 | 0 | f | 0.74 | 505 | f | 0.21 | 509 | wf | 0 | 0 | f | 0.5 | 497 | 8972%
2025-02-17 | 18:00 | f | 0.35 | 499 | wf | bw | wf | f | 0.38 | 340 | f | 0.51 | 550 | wbw | 0 | 0 | f | 0.5 | 500 | bw | bw | bw | f | 0.2 | 499 | f | 0.13 | 370 | f | 0.44 | 507 | f | 0.49 | 501 | wf | 0 | 0 | f | 0.46 | 273 | f | 0.41 | 497 | f | 0.56 | 497 | f | 0.5 | 496 | 89.81%
2025-02-17 | 2:00 | f | 0.49 | 500 | bw | 0.53 | bw | f | 0.53 | 482 | f | 0.56 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.5 | 485 | wbw | wbw | wbw | f | 0.28 | 489 | f | 0.14 | 492 | wf | wf | wf | f | 0.48 | 453 | wf | wf | wf | f | 0.7 | 487 | wf | wf | wf | f | 0.29 | 492 | bw | bw | bw | 90.71%
2025-02-18 | 10:00 | F | 0.54 | 486 | F | wbw | 482 | F | 0.5 | 494 | F | 0.53 | 502 | WBW | 0 | 0 | F | 0.86 | 511 | f | 0.81 | 465 | f | 0.66 | 477 | bw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.57 | 477 | wbw | 0 | 0 | f | 0.59 | 480 | f | 0.56 | 494 | f | 0.5 | 490 | 8851%
2025-02-18 | 18:00 | f | 0.54 | 500 | wbw | bw | wbw | f | 0.45 | 505 | f | 0.6 | 509 | wbw | wbw | wbw | f | 0.62 | 506 | f | 0.9 | 511 | f | 0.51 | 505 | f | 0.09 | 510 | wbw | wbw | wbw | f | 0.23 | 494 | wbw | wbw | wbw | f | 0.7 | 490 | f | 0.26 | 496 | f | 0.38 | 405 | wbw | wbw | wbw | 90.81%
2025-02-18 | 2:00 | f | 0.49 | 500 | bw | 0.27 | bw | f | 0.53 | 482 | f | 0.56 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.5 | 485 | wbw | wbw | wbw | f | 0.28 | 489 | f | 0.14 | 492 | wbw | wbw | wbw | ceb1 | ceb1 | ceb1 | f | 0.54 | 497 | f | 0.7 | 487 | wf | wf | wf | f | 0.29 | 492 | bw | bw | bw | 90.71%
2025-02-19 | 10:00 | wf | 0 | 0 | f | 0 | 519 | wbw | 0 | 0 | f | 0.83 | 521 | wf | 0 | 0 | f | 0.89 | 520 | f | 0.88 | 519 | f | 0.31 | 521 | wf | 0 | 0 | f | 0.54 | 519 | bw | 0 | 0 | f | 0.67 | 521 | f | 0.74 | 520 | f | 0.3 | 522 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | 88.78%
2025-02-19 | 18:00 | WF | 0 | 0 | WF | 0.27 | 0 | F | 0.44 | 481 | F | 0.67 | 475 | WBW | 0 | 0 | F | 0.82 | 476 | BW | 0 | 0 | F | 0.35 | 490 | F | 0.12 | 510 | F | 0.47 | 521 | F | 0.52 | 527 | F | 0.58 | 514 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.55 | 499 | F | 0.48 | 492 | 8851%
2025-02-19 | 2:00 | f | 0.54 | 476 | f | 0 | 472 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | wbw | wbw | wbw | f | 0.86 | 507 | f | 0.89 | 515 | wf | wf | wf | f | 0.08 | 506 | wf | wf | wf | f | 0.56 | 534 | f | 0.72 | 519 | f | 0.07 | 486 | f | 0.27 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.55 | 509 | 90.73%
2025-02-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2025-02-20 | 18:00 | f | 0.48 | 442 | f | 0.51 | 449 | f | 0.5 | 479 | f | 0.71 | 468 | f | 0.68 | 485 | f | 0.85 | 494 | wf | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.07 | 489 | f | 0.79 | 514 | f | 0.43 | 492 | f | 0.82 | 475 | bw | 0 | 0 | f | 0.42 | 487 | f | 0.37 | 469 | f | 0.51 | 498 | 9095%
2025-02-21 | 2:00 | f | 0.49 | 471 | f | 0.5 | 463 | f | 0.46 | 469 | f | 0.73 | 453 | f | 0.73 | 450 | bw | bw | bw | f | 0.84 | 457 | f | 0.43 | 466 | f | 0.09 | 458 | f | 0.78 | 500 | f | 0.54 | 507 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.27 | 436 | f | 0.61 | 510 | f | 0.57 | 530 | 90.46%
2025-02-21 | 10:00 | f | 0.48 | 482 | f | 0.19 | 460 | wbw | wbw | wbw | f | 0.72 | 452 | f | 0.75 | 470 | wf | wf | wf | f | 0.82 | 450 | bw | bw | bw | f | 0.07 | 453 | f | 0.75 | 498 | f | 0.56 | 501 | f | 0.83 | 490 | f | 0.06 | 456 | f | 0.25 | 442 | f | 0.65 | 508 | f | 0.54 | 500 | 90.88%
2025-02-21 | 18:00 | WB | 0 | 0 | F | 0 | 509 | F | 0.36 | 509 | F | 0.42 | 504 | F | 0.6 | 502 | F | 0.82 | 505 | F | 0.85 | 502 | F | 0.22 | 507 | F | 0.09 | 502 | WF | 0 | 0 | F | 0.5 | 506 | F | 0.52 | 502 | F | 0.7 | 500 | F | 0.22 | 509 | WBW | 0 | 0 | F | 0.48 | 495 | 88.92%
2025-02-22 | 2:00 | f | 0.54 | 488 | wf | wf | 0 | f | 0.53 | 516 | wf | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.86 | 512 | f | 0.5 | 504 | f | 0.16 | 503 | f | 0.08 | 478 | wf | 0 | 0 | f | 0.47 | 506 | f | 0.54 | 505 | wbw | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.33 | 481 | f | 0.5 | 492 | 89.74%
2025-02-22 | 45710.4167 | f | 0.55 | 490 | wf | 0.19 | wf | f | 0.51 | 512 | f | 0.72 | 452 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 510 | f | 0.8 | 500 | f | 0.21 | 501 | bw | bw | bw | f | 0.75 | 495 | f | 0.5 | 505 | wbw | wbw | wbw | f | 0.7 | 490 | f | 0.25 | 480 | f | 0.6 | 510 | f | 0.49 | 493 | 90.77%
2025-02-22 | 18:00 | wbw | 0 | 0 | f | WF | 500 | f | 0.51 | 506 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.88 | 503 | f | 0.16 | 475 | f | 0.11 | 503 | f | 0.49 | 502 | bw | 0 | 0 | f | 0.56 | 500 | wf | 0 | 0 | f | 0.21 | 504 | wf | 0 | 0 | f | 0.93 | 500 | 88.68%
2025-02-23 | 2:00 | WF | WF | WF | WF | 0.2 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.72 | 410 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | WF | 0 | 0 | F | 0.56 | 405 | BW | 0 | 0 | F | 0.45 | 410 | WF | 0 | 0 | 8832%
2025-02-23 | 10:00 | f | 0.24 | 500 | f | wf | 477 | f | 0.52 | 524 | wf | wf | wf | f | 0.87 | 532 | f | 0.56 | 523 | f | 0.85 | 516 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.51 | 513 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.22 | 499 | wf | wf | wf | f | 0.31 | 496 | 90.58%
2025-02-23 | 18:00 | f | 0.22 | 490 | wf | 0.19 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.19 | 484 | bw | bw | bw | f | 0.42 | 485 | f | 0.49 | 485 | f | 0.55 | 486 | f | 0.56 | 489 | f | 0.71 | 492 | f | 0.54 | 495 | f | 0.5 | 496 | 8999%
2025-02-24 | 2:00 | WF | WF | WF | f | 0.17 | 500 | f | 0.95 | 510 | f | 0.74 | 511 | wbw | wbw | wbw | f | 0.61 | 510 | f | 0.61 | 509 | f | 0.96 | 501 | f | 0.96 | 510 | wf | wf | wf | f | 0.94 | 509 | f | 0.96 | 482 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | 8908%
2025-02-24 | 10:00 | wf | wf | wf | f | 0.18 | 487 | f | 0.5 | 470 | f | 0.41 | 489 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 541 | f | 0.56 | 533 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.77 | 511 | SOAKCEB1 | 0 | 0 | f | 0.55 | 503 | wf | wf | wf | f | 0.21 | 501 | f | 0.43 | 490 | f | 0.51 | 499 | 89.1%
2025-02-24 | 18:00 | wf | wf | wf | f | WF | 498 | bw | bw | bw | f | 0.4 | 490 | f | 0.88 | 485 | wbw | wbw | wbw | f | 0.52 | 520 | f | 0.9 | 500 | f | 0.85 | 498 | f | 0.67 | 510 | f | 0.49 | 510 | f | 0.72 | 501 | f | 0.68 | 498 | f | 0.22 | 503 | f | 0.5 | 488 | f | 0.52 | 500 | 87.91%
2025-02-25 | 2:00 | F | 0.99 | 494 | WF | 0.17 | WF | F | 0.99 | 498 | F | 0.74 | 496 | WBW | WBW | WBW | F | 0.65 | 500 | F | 0.65 | 499 | F | 0.98 | 499 | F | 0.97 | 498 | F | 0.74 | 486 | F | 1.34 | 346 | F | 0.97 | 500 | WBW | WBW | WBW | F | 1.22 | 498 | F | 1.26 | 498 | F | 1.47 | 496 | 87.92%
2025-02-25 | 10:00 | f | 0.52 | 466 | f | 0.2 | 486 | f | 0.47 | 491 | f | 0.41 | 489 | f | 0.55 | 491 | f | 0.84 | 497 | bw | bw | bw | f | 0.13 | 495 | f | 0.02 | 499 | bw | bw | bw | f | 0.5 | 498 | f | 0.46 | 498 | f | 0.31 | 499 | f | 0.21 | 500 | f | 0.32 | 503 | wf | wf | wf | 88.01%
2025-02-25 | 2:00 | bw | bw | bw | f | 0.21 | 499 | f | 0.54 | 490 | wf | wf | wf | f | 0.51 | 372 | f | 0.82 | 490 | f | 0.86 | 498 | f | 0.18 | 497 | f | 0.01 | 502 | f | 0.59 | 500 | f | 0.5 | 500 | wbw | wbw | wbw | f | 0.2 | 500 | f | 0.2 | 503 | f | 0.3 | 500 | f | 0.53 | 498 | 88.08%
2025-02-26 | 10:00 | f | 0.51 | 500 | f | 0 | 493 | f | 0.48 | 491 | f | 0.41 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.5 | 491 | f | 0.82 | 487 | f | 0.18 | 491 | f | 0 | 490 | f | 0.46 | 491 | bw | bw | bw | f | 0.49 | 491 | f | 0.08 | 490 | f | 0.19 | 498 | f | 0.55 | 495 | f | 0.51 | 491 | 89.66%
2025-02-26 | 18:00 | f | 0.31 | 488 | wf | wbw | 0 | f | 0.5 | 488 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.9 | 511 | bw | 0 | 0 | f | 0.8 | 499 | f | 0.79 | 496 | f | 0.38 | 375 | wf | 0 | 0 | f | 0.17 | 488 | f | 0.2 | 507 | f | 0.42 | 517 | f | 0.53 | 506 | 8809%
2025-02-26 | 2:00 | f | 0.51 | 450 | wbw | WBW | wbw | f | 0.52 | 508 | f | 0.47 | 507 | f | 0.6 | 508 | f | 0.87 | 502 | f | 0.86 | 500 | f | 0.2 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.67 | 338 | f | 0.48 | 499 | f | 0.54 | 497 | f | 0.1 | 495 | f | 0.26 | 494 | f | 0.6 | 500 | bw | bw | bw | 87.47%
2025-02-27 | 10:00 | F | 0.96 | 506 | WBW | 0.18 | WBW | F | 0.95 | 505 | F | 0.95 | 486 | F | 0.96 | 506 | F | 0.61 | 503 | F | 0.62 | 498 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.7 | 508 | wf | wf | wf | f | 0.95 | 506 | bw | bw | bw | f | 0.94 | 509 | f | 0.92 | 509 | wbw | wbw | bw | 88.9%
2025-02-27 | 18:00 | F | 0.55 | 501 | F | wbw | 498 | F | 0.52 | 501 | F | 0.66 | 499 | BW | BW | BW | F | 0.57 | 499 | F | 0.68 | 434 | F | 0.2 | 492 | WF | WF | WF | F | 0.47 | 495 | W BW | W BW | W BW | F | 0.54 | 495 | F | 0.06 | 495 | F | 0.21 | 496 | F | 0.28 | 491 | F | 0.48 | 500 | 87.83%
2025-02-27 | 0:00 | bw | bw | bw | wbw | bw | wbw | f | 0.41 | 500 | f | 0.4 | 482 | f | 0.57 | 487 | f | 0.49 | 487 | wbw | wbw | wbw | f | 0.13 | 434 | f | 0.8 | 495 | f | 0.8 | 495 | f | 0.54 | 503 | f | 0.54 | 505 | f | 0.01 | 506 | f | 0.21 | 503 | f | 0.29 | 507 | f | 0.5 | 504 | 88.28%
2025-02-28 | 10:00 | f | 0.96 | 493 | bw | 0.22 | bw | f | 0.96 | 504 | f | 0.75 | 487 | f | 0.97 | 501 | f | 0.61 | 499 | f | 0.65 | 502 | wf | wf | wf | f | 0.97 | 501 | f | 0.69 | 502 | wbw | wbw | wbw | f | 0.95 | 500 | f | 0.94 | 500 | f | 0.96 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.93 | 504 | 86.49%
2025-02-28 | 18:00 | f | 0.55 | 484 | f | 0.14 | 498 | f | 0.51 | 494 | f | 0.5 | 493 | f | 0.78 | 492 | f | 0.83 | 496 | bw | bw | bw | f | 0.27 | 487 | f | 0.01 | 489 | f | 0.79 | 500 | f | 0.53 | 498 | f | 0.61 | 508 | f | 0.18 | 498 | wf | wf | wf | f | 0.52 | 489 | wbw | wbw | wbw | 89.8%
2025-03-01 | 2:00 | f | 0.47 | 448 | f | 0.47 | 446 | f | 0.45 | 441 | f | 0.7 | 439 | f | 0.8 | 437 | f | 0.82 | 454 | wf | wf | wf | f | 0.14 | 443 | f | 0.42 | 430 | f | 0.47 | 473 | f | 0.39 | 450 | f | 0.68 | 420 | f | 0.12 | 465 | f | 0.18 | 461 | f | 0.56 | 465 | wf | wf | wf | 85.75%
2025-03-01 | 10:00 | f | 0.48 | 451 | f | 0 | 443 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.45 | 480 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.55 | 481 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | 92.02%
2025-03-01 | 18:00 | WBW | 0 | 0 | WBW | 0.2 | 0 | F | 0.51 | 489 | F | 0.79 | 488 | F | 0.87 | 485 | F | 0.49 | 484 | F | 0.89 | 486 | F | 0.18 | 487 | F | 0.02 | 487 | F | 0.47 | 488 | F | 0.49 | 487 | F | 0.54 | 438 | BW | 0 | 0 | F | 0.21 | 487 | F | 0.39 | 489 | F | 0.49 | 491 | 88.65%
2025-03-02 | 2:00 | f | 0.57 | 508 | f | 0.51 | 510 | f | 0.54 | 485 | f | 0.53 | 505 | wf | wf | wf | f | 0.87 | 500 | f | 0.72 | 498 | f | 0.21 | 497 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.51 | 490 | f | 0.57 | 488 | f | 0.1 | 490 | f | 0.2 | 486 | f | 0.26 | 489 | f | 0.53 | 489 | 89.1%
2025-03-02 | 10:00 | bw | bw | bw | f | 0.21 | 504 | f | 0.49 | 507 | w bw | w bw | w bw | wf | wf | wf | f | 0.88 | 502 | f | 0.88 | 507 | f | 0.21 | 500 | bw ceb2 | bw ceb2 | bw ceb2 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.55 | 491 | f | -0.05 | 496 | wf | wf | wf | f | 0.57 | 499 | wf | wf | wf | 89.11%
2025-03-02 | 18:00 | f | 0.48 | 489 | f | 0.2 | 486 | f | 0.51 | 489 | f | 0.5 | 488 | wbw | 0 | 0 | f | 0.8 | 490 | f | 0.85 | 491 | f | 0.25 | 489 | f | 0.57 | 491 | f | 0.77 | 488 | f | 0.5 | 493 | wf | 0 | 0 | f | 0.09 | 465 | f | 0.23 | 490 | bw | 0 | 0 | f | 0.52 | 493 | 86.1%
2025-03-03 | 2:00 | f | 0.56 | 496 | f | wbw | 502 | f | 0.54 | 506 | f | 0.59 | 511 | wbw | wbw | wbw | f | 0.88 | 508 | f | 0.87 | 495 | f | 0.21 | 506 | f | 0.61 | 509 | f | 0.82 | 508 | f | 0.53 | 506 | f | 0.55 | 502 | f | 0.2 | 499 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | f | 0.52 | 491 | 89.1%
2025-03-03 | 10:00 | f | 0.56 | 504 | wbw | 0.2 | wbw | f | 0.55 | 491 | f | 0.58 | 491 | f | 0.57 | 501 | f | 0.54 | 502 | wbw | wbw | wbw | f | 0.21 | 500 | f | 0.27 | 484 | SOAKCEB2 | 0 | 0 | f | 0.29 | 494 | f | 0.56 | 488 | f | 0.23 | 491 | f | 0.23 | 493 | f | 0.22 | 497 | f | 0.54 | 492 | 88.79%
2025-03-03 | 18:00 | f | 0.55 | 502 | f | 0.98 | 511 | f | 0.54 | 499 | f | 0.5 | 498 | wf | wf | wf | f | 0.8 | 500 | f | 0.8 | 498 | f | 0.21 | 497 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.4 | 491 | f | 0.57 | 498 | f | 0.2 | 490 | f | 0.2 | 486 | f | 0.26 | 489 | f | 0.53 | 489 | 88.66%
2025-03-04 | 2:00 | f | 0.97 | 501 | f | wf | 503 | f | 0.96 | 500 | f | 0.69 | 503 | f | 0.95 | 502 | f | 0.52 | 502 | wbw | wbw | wbw | bw | bw | bw | f | 0.92 | 500 | f | 0.72 | 501 | f | 0.92 | 494 | wbw | wbw | wbw | f | 0.94 | 495 | f | 0.94 | 500 | f | 0.95 | 482 | f | 0.93 | 500 | 89.39%
2025-03-04 | 10:00 | f | 0.51 | 486 | wf | #REF! | wf | f | 0.22 | 494 | wf | wf | wf | f | 0.67 | 595 | f | 0.73 | 552 | f | 0.89 | 514 | wbw | wbw | wbw | f | 0.29 | 512 | f | 0.51 | 503 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.14 | 486 | f | 0.22 | 483 | f | 0.29 | 475 | f | 0.5 | 486 | 87.37%
2025-03-05 | 10:00 | wf | 0 | 0 | f | BW | 488 | bw | 0 | 0 | f | 0.42 | 484 | wbw | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.18 | 487 | f | 0.2 | 373 | wf | 0 | 0 | f | 0.5 | 483 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.22 | 480 | f | 0.54 | 480 | wf | 0 | 0 | 86.65%
2025-03-05 | 3:00 | F | 0.59 | 512 | BW | 0.23 | BW | F | 0.54 | 489 | F | 0.22 | 486 | WBW | WBW | WBW | F | 0.9 | 504 | F | 0.88 | 493 | F | 0.2 | 499 | CEB1 | CEB1 | CEB1 | F | 0.8 | 490 | F | 0.49 | 487 | F | 0.56 | 487 | F | 0.2 | 503 | F | 0.32 | 499 | SOAK | SOAK | SOAK | F | 0.53 | 491 | 90.92%
2025-03-05 | 18:00 | f | 0.56 | 483 | f | wf | 496 | f | 0.51 | 489 | f | 0.44 | 491 | wbw | wbw | wbw | f | 0.83 | 490 | f | 0.81 | 424 | f | 0.2 | 488 | f | 0.58 | 489 | f | 0.65 | 487 | f | 0.49 | 493 | wf | wf | wf | f | 0.25 | 497 | CEB1 | CEB1 | CEB1 | f | 0.26 | 490 | f | 0.5 | 487 | 87.58%
2025-03-06 | 45721.0833 | f | 0.55 | 490 | wf | 0.28 | wf | f | 0.51 | 512 | f | 0.72 | 452 | wbw | wbw | wbw | f | 0.84 | 510 | f | 0.8 | 500 | f | 0.21 | 501 | bw | bw | bw | f | 0.75 | 495 | f | 0.5 | 505 | wbw | wbw | wbw | f | 0.7 | 490 | f | 0.25 | 480 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | 89.77%
2025-03-06 | 10:00 | f | 0.86 | 488 | f | ceb1 | 487 | f | 0.45 | 489 | f | 0.56 | 407 | wbw | WBW | WBW | f | 0.86 | 486 | f | 0.89 | 490 | f | 0.23 | 486 | wb | wb | wb | bw | bw | bw | f | 0.53 | 486 | f | 0.56 | 495 | f | 0.15 | 505 | f | 0.35 | 508 | f | 0.6 | 511 | hs | hs | hs | 91.59%
2025-03-06 | 18:00 | f | 0.62 | 513 | ceb1 | 0.3 | ceb1 | f | 0.55 | 483 | f | 0.47 | 496 | wbw | wbw | wbw | f | 0.88 | 497 | f | 0.92 | 498 | f | 0.23 | 490 | bw | bw | bw | f | 0.84 | 506 | f | 0.51 | 500 | f | 0.73 | 499 | f | 0.15 | 499 | f | 0.48 | 500 | f | 0.61 | 504 | hs | hs | hs | 86.33%
2025-03-07 | 45721.0833 | F | 0.64 | 530 | F | 0.32 | 503 | F | 0.57 | 499 | F | 0.56 | 498 | CEB1 | 0 | 0 | F | 0.91 | 498 | F | 0.98 | 496 | BW | 0 | 0 | F | 0.65 | 496 | WF | 0 | 0 | F | 0.53 | 497 | F | 0.64 | 499 | F | 0.19 | 503 | F | 0.6 | 4756 | F | 0.64 | 504 | F | 0.52 | 502 | 8765%
2025-03-07 | 10:00 | wbw | 0 | 0 | f | 0.26 | 495 | f | 0.58 | 494 | wbw | 0 | 0 | f | 0.61 | 498 | f | 0.94 | 493 | f | 0.91 | 498 | f | 0.25 | 484 | bw | 0 | 0 | f | 0.54 | 495 | f | 0.53 | 491 | f | 0.62 | 493 | wf | 0 | 0 | f | 0.29 | 494 | f | 0.57 | 494 | f | 0.52 | 491 | 87.6%
2025-03-07 | 18:00 | WBW | WBW | WBW | F | 0.33 | 500 | F | 0.63 | 509 | F | 0.58 | 501 | F | 0.62 | 498 | F | 0.63 | 496 | BW | BW | BW | F | 0.31 | 495 | SOAK | SOAK | SOAK | F | 0.87 | 497 | F | 0.57 | 498 | F | 0.64 | 496 | F | 0.16 | 487 | F | 0.3 | 496 | WBW | WBW | WBW | F | 0.6 | 502 | 87.26%
2025-03-08 | 2:00 | wbw | WBW | WBW | f | 0.3 | 507 | ceb2 | ceb2 | ceb2 | f | 0.53 | 493 | f | 0.99 | 493 | f | 0.99 | 495 | ceb1 | ceb1 | ceb1 | f | 0.26 | 477 | wbw | wbw | wbw | f | 0.87 | 487 | f | 0.3 | 487 | f | 0.62 | 487 | f | 0.64 | 494 | wbw | wbw | wbw | f | 0.66 | 504 | f | 0.62 | 502 | 82.98%
2025-03-08 | 10:00 | f | 0.5 | 464 | f | 0.37 | 491 | f | 0.52 | 487 | f | 0.52 | 491 | f | 0.5 | 492 | f | 0.73 | 492 | wbw | wbw | wbw | f | 0.4 | 490 | f | 0.39 | 491 | f | 0.87 | 486 | f | 0.56 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.18 | 490 | f | 0.23 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 492 | 86.91%
2025-03-08 | 18:00 | f | 0.69 | 506 | f | 0.35 | 511 | wf | wf | wf | f | 0.39 | 498 | f | 0.69 | 509 | f | 0.99 | 510 | bw | bw | bw | f | 0.39 | 498 | f | 0.72 | 497 | f | 0.6 | 492 | f | 0.59 | 493 | wbw | wbw | wbw | f | 0.2 | 425 | f | 0.34 | 491 | bw | bw | bw | f | 0.62 | 496 | 87.42%
2025-03-09 | 2:00 | f | 0.67 | 499 | f | 0.33 | 507 | f | 0.64 | 505 | bw | bw | bw | f | 0.62 | 501 | f | 0.98 | 501 | f | 0.9 | 502 | f | 0.39 | 507 | f | 0.39 | 508 | f | 0.78 | 510 | f | 0.65 | 507 | f | 0.77 | 506 | f | 0.2 | 507 | wf | wf | wf | ceb1 | ceb1 | ceb1 | soakceb1 | soakceb1 | soakceb1 | 82.22%
2025-03-09 | 10:00 | f | 0.55 | 503 | f | 0.31 | 500 | wf | wf | wf | f | 0.58 | 496 | wbw | wbw | wbw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.37 | 490 | f | 0.38 | 420 | wf | wf | wf | f | 0.91 | 488 | bw | bw | bw | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.59 | 496 | 8701%
2025-03-09 | 18:00 | f | 0.62 | 486 | f | 0.4 | 485 | bw | 0 | 0 | f | 0.59 | 485 | wbw | 0 | 0 | f | 0.78 | 495 | f | 1.02 | 505 | f | 0.51 | 500 | f | 0.33 | 488 | f | 0.58 | 499 | f | 0.61 | 493 | f | 0.9 | 469 | f | 0.21 | 493 | f | 0.37 | 496 | wbw | 0 | 0 | f | 0.65 | 500 | 86.87%
2025-03-10 | 2:00 | f | 0.68 | 516 | f | hs | 517 | f | 0.67 | 520 | f | 0.66 | 501 | wbw | wbw | wbw | f | 0.8 | 56 | f | 0.73 | 504 | f | 0.37 | 501 | f | 0.35 | 500 | f | 0.57 | 495 | f | 0.61 | 489 | f | 0.65 | 484 | f | 0.21 | 484 | wf | wf | wf | f | 0.67 | 487 | ceb1 | ceb1 | ceb1 | 87.33%
2025-03-10 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | 0.36 | hs | [19 empty] | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | bar: wf to f
2025-03-10 | 18:00 | f | 0.57 | 443 | f | 0 | 496 | f | 0.59 | 494 | f | 0.58 | 494 | f | 0.62 | 495 | bw | 0 | 0 | f | 0.93 | 491 | wbw | 0 | 0 | soakceb2 | 0 | 0 | f | 0.85 | 494 | f | 0.6 | 492 | f | 0.59 | 493 | f | 0.23 | 494 | f | 0.34 | 497 | f | 0.63 | 497 | f | 0.55 | 488 | 79%
2025-03-11 | 2:00 | f | 0.67 | 502 | wbw | 0.37 | 0 | f | 0.6 | 504 | f | 0.61 | 502 | f | 0.66 | 503 | f | 0.63 | 500 | f | 0.94 | 497 | soak | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.57 | 499 | wbw | 0 | 0 | f | 0.22 | 495 | f | 0.32 | 487 | f | 0.63 | 996 | f | 0.38 | 498 | 85.65%
2025-03-11 | 10:00 | f | 0.66 | 491 | f | 0.35 | 506 | f | 0.65 | 522 | f | 0.6 | 516 | f | 0.62 | 491 | f | 0.62 | 497 | f | 0.97 | 513 | f | 0.29 | 504 | f | 0.34 | 489 | soak ceb2 | 0 | 0 | f | 0.51 | 499 | f | 0.86 | 505 | wbw | wbw | wbw | f | 0.34 | 493 | f | 0.63 | 488 | soakceb1 | soakceb1 | soakceb1 | 85.18%
2025-03-11 | 18:00 | f | 0.63 | 505 | f | 0.27 | 502 | f | 0.6 | 502 | f | 0.51 | 496 | f | 0.64 | 498 | bw | 0 | 0 | f | 0.95 | 488 | wbw | 0 | 0 | f | 0.26 | 480 | f | 0.61 | 525 | f | 0.5 | 469 | wbw | 0 | 0 | ceb1 | 0 | 0 | f | 0.29 | 495 | f | 0.36 | 500 | f | 0.54 | 495 | 8485%
2025-03-12 | 50:00 | wbw | 0 | 0 | f | 0.29 | 499 | f | 0.6 | 498 | wbw | 0 | 0 | f | 0.63 | 497 | f | 0.72 | 497 | f | 0.93 | 496 | f | 0.28 | 498 | f | 0.36 | 500 | f | 0.64 | 502 | bwceb2 | 0 | 0 | f | 0.56 | 486 | f | 0.25 | 497 | f | 0.62 | 499 | f | 0.16 | 111 | f | 0.61 | 495 | 72.39%
2025-03-12 | 10:00 | f | 0.63 | 501 | f | 0.28 | 485 | f | 0.61 | 499 | f | 0.57 | 494 | f | 0.63 | 496 | f | 0.5 | 466 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.38 | 505 | wbw | wbw | wbw | f | 0.26 | 499 | f | 0.59 | 496 | f | 0.25 | 500 | f | 0.36 | 485 | f | 0.31 | 462 | wbw | wbw | wbw | 88.56%
2025-03-12 | 18:00 | f | 0.61 | 505 | f | 0.26 | 491 | wf | wf | wf | bw | bw | bw | f | 0.51 | 369 | wbw | wbw | wbw | f | 0.95 | 504 | f | 0.31 | 503 | f | 0.33 | 502 | f | 0.53 | 498 | f | 0.6 | 498 | bw | bw | bw | f | 0.25 | 501 | f | 0.32 | 502 | f | 0.42 | 492 | bw | bw | bw | 88.7%
2025-03-13 | 50:00 | bw | bw | bw | f | 0.3 | 496 | f | 0.5 | 418 | f | 0.53 | 503 | f | 0.62 | 503 | f | 0.63 | 502 | f | 0.95 | 501 | f | 0.29 | 501 | wbw | wbw | wbw | f | 0.55 | 506 | f | 0.54 | 501 | f | 0.59 | 502 | wbw | wbw | wbw | f | 0.32 | 502 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 505 | 87.61%
2025-03-13 | 58:00 | wf | wf | wf | f | 0.29 | 499 | f | 0.45 | 490 | wf | wf | wf | wbw | WBW | WBW | f | 0.59 | 492 | f | 0.91 | 498 | f | 0.27 | 493 | wf | wf | wf | f | 0.51 | 492 | wbw | wbw | wbw | f | 0.61 | 489 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | bwceb1 | bwceb1 | bwceb1 | 88.16%
2025-03-13 | 18:00 | bw | bw | bw | f | 0.3 | 489 | f | 0.6 | 500 | f | 0.49 | 490 | f | 0.65 | 490 | f | 0.87 | 489 | wbw | wbw | wbw | f | 0.28 | 491 | f | 0.35 | 493 | f | 0.54 | 497 | f | 0.54 | 499 | f | 0.58 | 511 | f | 0.34 | 358 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 509 | bw | bw | bw | 8843%
2025-03-14 | 50:00 | f | 0.68 | 500 | f | 0.59 | 498 | f | 0.6 | 523 | f | 0.5 | 500 | wbw | wbw | wbw | f | 0.86 | 486 | f | 0.95 | 488 | f | 0.23 | 490 | f | 0.35 | 500 | f | 0.5 | 495 | f | 0.5 | 492 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | bw | bw | bw | f | 0.5 | 490 | wf | wf | wf | 91.66%
2025-03-14 | 58:00 | wf | wf | wf | f | 0.28 | 488 | bw | bw | bw | f | 0.67 | 498 | f | 0.61 | 104 | f | 0.93 | 509 | f | 0.95 | 508 | f | 0.36 | 502 | f | 0.69 | 507 | wf | wf | wf | f | 0.61 | 519 | f | 0.92 | 516 | wf | wf | wf | f | 0.31 | 512 | f | 0.66 | 510 | wf | wf | wf | 92.53%
2025-03-14 | 18:00 | f | 0.59 | 485 | f | 0.27 | 505 | f | 0.15 | 94 | f | 0.58 | 507 | f | 0.96 | 500 | f | 0.75 | 494 | f | 0.92 | 493 | f | 0.27 | 488 | f | 0.61 | 487 | f | 0.12 | 66 | f | 0.56 | 495 | wbw ceb1 | wbwceb1 | wbw ceb1 | bw | bw | bw | f | 0.29 | 498 | f | 0.66 | 502 | wbw | wbw | wbw | 8838%
2025-03-15 | 58:00 | f | 0.56 | 488 | f | 0.29 | 491 | f | 0.61 | 491 | f | 0.51 | 488 | f | 0.61 | 489 | f | 0.9 | 491 | wbw | 0 | 0 | f | 0.26 | 489 | f | 0.4 | 490 | wbw | 0 | 0 | f | 0.51 | 492 | f | 0.62 | 491 | f | 0.37 | 337 | bw | 0 | 0 | f | 0.3 | 490 | f | 0.55 | 488 | 92.76%
2025-03-15 | 66:00 | f | 0.62 | 495 | f | wf | 496 | wbw | wbw | wbw | f | 0.29 | 498 | f | 0.84 | 480 | f | 0.56 | 495 | f | 0.93 | 495 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.53 | 492 | f | 0.56 | 492 | f | 0.55 | 488 | f | 0.29 | 490 | f | 0.31 | 489 | f | 0.29 | 491 | f | 0.57 | 501 | 88.31%
2025-03-16 | 2:00 | bw | bw | bw | wf | 0.27 | wf | f | 0.61 | 490 | f | 0.69 | 490 | f | 0.6 | 488 | f | 0.55 | 489 | wf | wf | wf | f | 0.25 | 488 | wf | wf | wf | f | 0.52 | 489 | f | 0.53 | 485 | f | 0.61 | 491 | f | 0.3 | 498 | f | 0.28 | 492 | f | 0.59 | 495 | wf | wf | wf | 85.14%
2025-03-16 | 58:00 | wf | wf | wf | f | 0.24 | 489 | f | 0.5 | 440 | f | 0.52 | 490 | wbw | wbw | wbw | f | 0.58 | 490 | f | 0.92 | 490 | bw | bw | bw | f | 0.3 | 489 | f | 0.54 | 490 | f | 0.53 | 487 | f | 0.87 | 491 | f | 0.32 | 488 | f | 0.34 | 490 | f | 0.3 | 489 | f | 0.53 | 492 | 77.13%
2025-03-16 | 66:00 | F | 0.61 | 498 | f | wbw | 462 | f | 0.57 | 503 | f | 0.79 | 503 | wbw | wbw | wbw | f | 0.88 | 495 | bw | bw | bw | f | 0.26 | 483 | f | 0.32 | 322 | f | 0.77 | 438 | f | 0.53 | 489 | f | 0.55 | 492 | f | 0.3 | 491 | f | 0.25 | 493 | f | 0.4 | 502 | f | 0.56 | 507 | 88.61%
2025-03-17 | 2:00 | f | 0.6 | 493 | wbw | 0.27 | wbw | f | 0.59 | 503 | f | 0.53 | 499 | f | 0.73 | 495 | f | 0.93 | 494 | f | 0.92 | 496 | f | 0.91 | 495 | f | 0.32 | 496 | f | 0.72 | 497 | bw | bw | bw | f | 0.5 | 459 | f | 0.32 | 503 | f | 0.3 | 491 | wf | wf | wf | f | 0.57 | 501 | 91.41%
2025-03-17 | 45734.4167 | f | 0.59 | 494 | f | bw | 491 | f | 0.6 | 500 | wbw | wbw | wbw | f | 0.79 | 499 | f | 0.88 | 494 | f | 0.91 | 497 | f | 0.89 | 495 | f | 0.32 | 400 | f | 0.72 | 496 | f | 0.53 | 485 | bw | bw | bw | f | 0.32 | 500 | f | 0.29 | 490 | wf | wf | wf | f | 0.56 | 502 | 91.01%
2025-03-17 | 18:00 | F | 0.58 | 485 | bw | 0.61 | bw | wbw | wbw | wbw | f | 0.38 | 469 | f | 0.57 | 492 | f | 0.55 | 489 | f | 0.93 | 493 | f | 0.27 | 491 | f | 0.6 | 491 | f | 0.84 | 491 | f | 0.55 | 488 | wbw | wbw | wbw | f | 0.3 | 492 | f | 0.37 | 493 | f | 0.57 | 484 | f | 0.51 | 486 | 90.7%
2025-03-18 | 2:00 | F | 0.6 | 480 | F | 0.27 | 480 | F | 0.62 | 495 | wbw | wbw | wbw | WBW | WBW | WBW | F | 0.66 | 496 | F | 0.88 | 512 | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | BW | BW | BW | F | 0.53 | 506 | F | 0.91 | 512 | F | 0.3 | 516 | F | 0.3 | 515 | F | 0.62 | 514 | F | 0.59 | 513 | 88.18%
2025-03-18 | 45734.4167 | f | 0.67 | 502 | f | 0.99 | 489 | f | 0.6 | 504 | f | 0.61 | 502 | f | 0.66 | 503 | f | 0.63 | 500 | f | 0.94 | 497 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | f | 0.57 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 0.22 | 495 | f | 0.32 | 487 | f | 0.63 | 996 | f | 0.38 | 498 | 91.65%
2025-03-18 | 66:00 | f | 0.71 | 500 | f | 0.6 | 503 | f | 0.97 | 503 | wbw | wbw | wbw | f | 0.96 | 499 | wbw | wbw | wbw | f | 1.54 | 496 | f | 0.97 | 500 | f | 0.94 | 499 | f | 1.54 | 499 | f | 0.94 | 498 | f | 1.8 | 498 | f | 0.94 | 499 | bw | bw | bw | f | 0.94 | 479 | f | 0.95 | 492 | 88.47%
2025-03-19 | 50:00 | f | 0.63 | 512 | f | wf | 497 | wbw | wbw | wbw | f | 0.55 | 511 | f | 0.61 | 506 | bwceb1 | bwceb1 | bwceb1 | f | 0.88 | 507 | f | 0.27 | 505 | f | 0.61 | 508 | wbw | wbw | wbw | f | 0.51 | 501 | f | 0.59 | 502 | f | 0.33 | 502 | f | 0.14 | 425 | wbw | wbw | wbw | f | 0.57 | 499 | 84.1%
2025-03-19 | 10:00 | f | 0.61 | 504 | wf | 0 | wf | f | 0.57 | 509 | f | 0.62 | 510 | f | 0.69 | 507 | wbw | wbw | wbw | f | 0.88 | 485 | f | 0.29 | 511 | f | 0.39 | 510 | f | 0.86 | 503 | f | 0.55 | 502 | wf | wf | wf | f | 0.32 | 510 | f | 0.29 | 504 | f | 0.62 | 511 | bw | bw | bw | 89.24%
2025-03-19 | 66:00 | f | 0.6 | 484 | bw | 0.61 | 0 | f | 0.56 | 483 | f | 0.76 | 484 | f | 0.57 | 481 | f | 0.45 | 436 | f | 0.54 | 498 | f | 0.28 | 500 | f | 0.6 | 502 | f | 0.5 | 501 | f | 0.53 | 496 | f | 0.66 | 499 | wf | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.59 | 503 | f | 0.54 | 499 | 8845%
2025-03-20 | 242:00 | f | 0.61 | 496 | f | wf | 498 | f | 0.54 | 497 | f | 0.46 | 489 | f | 0.58 | 493 | wbw | 0 | 0 | f | 0.87 | 489 | bw | 0 | 0 | f | 0.28 | 494 | f | 0.83 | 493 | f | 0.53 | 490 | wf | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.31 | 483 | f | 0.31 | 482 | f | 0.55 | 491 | 87.87%
2025-03-20 | 10:00 | f | 0.59 | 485 | wf | 0.61 | wf | f | 0.5 | 440 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.45 | 436 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.33 | 502 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | wf | 80.01%
2025-03-20 | 66:00 | f | 0.61 | 509 | f | 0 | 503 | f | 0.55 | 492 | f | 0.61 | 498 | f | 0.72 | 495 | f | 0.56 | 496 | f | 0.88 | 501 | f | 0.29 | 508 | f | 0.62 | 511 | f | 0.83 | 498 | f | 0.82 | 486 | f | 0.66 | 483 | ceb1 | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | f | 0.6 | 486 | f | 0.54 | 483 | 58.31%
2025-03-21 | 242:00 | F | 0.56 | 523 | BW | 0.54 | 0 | F | 0.58 | 522 | F | 0.52 | 524 | F | 0.62 | 530 | F | 0.91 | 522 | F | 0.57 | 522 | WBW | 0 | 0 | F | 0.33 | 521 | F | 0.83 | 520 | F | 0.57 | 505 | WF | 0 | 0 | F | 0.37 | 521 | F | 0.29 | 524 | F | 0.63 | 522 | F | 0.57 | 521 | 67.59%
2025-03-21 | 250:00 | f | 0.61 | 506 | f | 0.61 | 472 | f | 0.55 | 504 | wbw | wbw | wbw | hs | hs | hs | f | 0.86 | 495 | bw | bw | bw | f | 0.18 | 464 | f | 0.6 | 492 | ceb2 | ceb2 | ceb2 | f | 0.51 | 485 | f | 0.59 | 479 | f | 0.32 | 484 | f | 0.22 | 483 | wbw | wbw | wbw | f | 0.53 | 489 | 67.67%
2025-03-21 | 18:00 | f | 0.56 | 473 | f | BW | 500 | f | 0.45 | 499 | f | 0.79 | 507 | f | 0.59 | 496 | f | 0.83 | 503 | f | 0.85 | 496 | f | 0.25 | 500 | f | 0.33 | 506 | bw | bw | bw | f | 0.51 | 505 | f | 0.58 | 509 | wf | wf | wf | wbw | wbw | wbw | f | 0.43 | 510 | f | 0.55 | 509 | 92.66%
2025-03-22 | 10:00 | BW | BW | BW | BW | 0.62 | BW | F | 0.5 | 486 | F | 0.48 | 490 | WBW | WBW | WBW | F | 0.85 | 499 | F | 0.87 | 500 | F | 0.28 | 514 | F | 0.35 | 520 | F | 0.83 | 517 | F | 0.52 | 512 | F | 0.55 | 513 | F | 0.34 | 484 | WBW | WBW | WBW | F | 0.37 | 508 | F | 0.56 | 511 | 89.61%
2025-03-22 | 18:00 | wf | wf | wf | f | wf | 501 | f | 0.55 | 509 | wf | wf | wf | f | 0.66 | 513 | f | 0.58 | 511 | f | 0.88 | 510 | f | 0.28 | 508 | wf | wf | wf | f | 0.82 | 509 | f | 0.29 | 506 | wf | wf | wf | f | 0.34 | 508 | f | 0.54 | 507 | f | 0.32 | 506 | f | 0.32 | 506 | 89.74%
2025-03-23 | 242:00 | f | 0.63 | 512 | wf | 0.24 | wf | wf | wf | wf | f | 0.46 | 489 | F | 0.62 | 530 | wf | wf | wf | f | 0.85 | 496 | f | 0.28 | 500 | bw | bw | bw | f | 0.28 | 500 | wbw | wbw | wbw | f | 0.28 | 500 | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | wbw | 91.01%
2025-03-23 | 250:00 | f | 0.58 | 487 | f | 0.28 | 479 | wf | 0 | 0 | f | 0.63 | 481 | wbw | 0 | 0 | f | 0.56 | 487 | f | 0.83 | 486 | f | 0.26 | 484 | f | 0.46 | 488 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | wf | 0 | 0 | bw | 0 | 0 | f | 0.32 | 487 | f | 0.56 | 492 | 73.14%
2025-03-23 | 258:00 | F | 0.6 | 511 | F | 0.59 | 512 | BW | BW | BW | F | 0.55 | 513 | WBW | WBW | WBW | F | 0.88 | 526 | F | 0.93 | 522 | F | 0.3 | 528 | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | WBW | F | 0.39 | 498 | F | 0.84 | 507 | F | 0.36 | 500 | F | 0.23 | 501 | F | 0.57 | 487 | F | 0.53 | 486 | 89.79%
2025-03-24 | 2:00 | f | 0.52 | 427 | f | 0 | 491 | f | 0.54 | 496 | wf | wf | wf | f | 0.6 | 484 | f | 0.88 | 494 | ceb2 | ceb2 | ceb2 | f | 0.25 | 505 | f | 0.64 | 505 | f | 0.64 | 499 | f | 0.54 | 499 | f | 0.83 | 497 | wf | wf | wf | wf | wf | wf | f | 0.58 | 497 | ceb1 | ceb1 | ceb1 | 89.32%
2025-03-24 | 10:00 | f | 0.59 | 494 | wbw | 0 | 0 | f | 0.55 | 493 | wbw | 0 | 0 | f | 0.58 | 489 | bwceb2 | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | wbw | 0 | 0 | f | 0.34 | 491 | f | 0.3 | 496 | f | 0.53 | 489 | 81.54%

## RO-A
date | poste | Débit LP BOOSTER RO-A | Pression HPP RO-A | Débit Entrée RO-A | ΔP(bar) RO-A | Pression permeatt RO-A | Conductivité de permeat(us/cm) RO-A | Débit perméat RO-A | pH RO-A | Débit entré PX LP RO-A | Péssion entré PX LP RO-A | Débit sortie PX HP RO-A | Péssion sortie PX HP RO-A | Débit entré PX HP RO-A | Péssion entré PX HP RO-A | Débit sortie PX LP RO-A | Péssion sortie PX LP RO-A
2025-01-01 | 10:00 | 607 | 62.65 | 1378 | 1.75 | 0.48 | 402 | 604 | 5.71 | 753 | 3.81 | 770 | 60.16 | 768 | 60.91 | 742 | 2.35
2025-01-01 | 18:00 | 608 | 62.66 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 400 | 608 | 5.67 | 753 | 3.81 | 769 | 60.19 | 774 | 60.86 | 769 | 2.37
2025-01-01 | 2:00 | 612 | 62.91 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 393 | 608 | 5.69 | 764 | 3.89 | 769 | 60.41 | 791 | 61.14 | 793 | 2.34
2025-01-02 | 10:00 | 609 | 63 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 390 | 608 | 5.66 | 763 | 3.81 | 770 | 60.51 | 771 | 61.23 | 763 | 2.34
2025-01-02 | 18:00 | 609 | 62.72 | 1380 | 1.76 | 0.35 | 400 | 613 | 5.62 | 759 | 3.81 | 770 | 60.29 | 760 | 60.95 | 741 | 2.36
2025-01-02 | 2:00 | 608 | 62.97 | 1379 | 1.79 | 0.45 | 398 | 610 | 5.65 | 757 | 3.78 | 770 | 60.51 | 776 | 61.2 | 766 | 2.34
2025-01-03 | 10:00 | 608 | 63.02 | 1380 | 1.78 | 0.49 | 394 | 605 | 5.66 | 760 | 3.81 | 772 | 60.51 | 775 | 61.23 | 766 | 2.35
2025-01-03 | 18:00 | 607 | 62.65 | 1377 | 1.73 | 0.49 | 399 | 601 | 5.49 | 751 | 3.8 | 770 | 60.22 | 767 | 60.96 | 749 | 2.37
2025-01-03 | 2:00 | 608 | 62.87 | 1379 | 1.76 | 0.48 | 399 | 622 | 5.44 | 752 | 3.82 | 770 | 60.37 | 758 | 61.05 | 743 | 2.35
2025-01-04 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 2:00 | 606 | 62.68 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 408 | 600 | 5.64 | 766 | 3.81 | 768 | 60.23 | 771 | 60.94 | 773 | 2.35
2025-01-05 | 10:00 | 611 | 62.74 | 1381 | 1.77 | 0.47 | 402 | 629 | 5.6 | 766 | 3.81 | 771 | 60 | 768 | 61.01 | 773 | 2.33
2025-01-05 | 18:00 | 614 | 62.78 | 1384 | 1.77 | 0.49 | 400 | 614 | 5.53 | 769 | 3.8 | 769 | 60.3 | 770 | 61.01 | 769 | 2.32
2025-01-05 | 2:00 | 608 | 62.81 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 402 | 604 | 5.6 | 759 | 3.81 | 769 | 60.38 | 767 | 61.05 | 757 | 2.35
2025-01-06 | 10:00 | 609 | 62.87 | 1379 | 1.78 | 0.49 | 500 | 614 | 5.6 | 759 | 3.81 | 770 | 60.38 | 771 | 61.1 | 759 | 2.37
2025-01-06 | 18:00 | 610 | 62.7 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 406 | 616 | 5.72 | 759 | 3.81 | 769 | 60.2 | 794 | 60.97 | 759 | 2.35
2025-01-06 | 2:00 | 610 | 62.77 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 406 | 603 | 5.76 | 761 | 3.82 | 771 | 60.29 | 778 | 61.01 | 766 | 2.36
2025-01-07 | 10:00 | 610 | 62.83 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 405 | 601 | 5.69 | 760 | 3.79 | 769 | 60.37 | 762 | 61.05 | 759 | 2.34
2025-01-07 | 18:00 | 611 | 62.57 | 1381 | 1.57 | 0.49 | 414 | 619 | 5.72 | 767 | 3.8 | 769 | 60.15 | 755 | 60.88 | 765 | 2.34
2025-01-07 | 2:00 | 612 | 62.61 | 1383 | 1.79 | 0.49 | 404 | 603 | 5.62 | 783 | 3.8 | 771 | 60.1 | 779 | 60.81 | 783 | 2.36
2025-01-08 | 10:00 | 611 | 62.71 | 1381 | 1.77 | 0.48 | 401 | 609 | 5.56 | 772 | 3.77 | 770 | 60.2 | 781 | 60.93 | 779 | 2.4
2025-01-08 | 18:00 | 609 | 62.72 | 1380 | 1.76 | 0.48 | 400 | 613 | 5.62 | 759 | 3.81 | 770 | 60.29 | 760 | 60.95 | 741 | 2.36
2025-01-08 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 | 10:00 | 608 | 62.74 | 1379 | 1.78 | 0.51 | 413 | 613 | 5.72 | 754 | 3.81 | 771 | 60.27 | 778 | 60.98 | 760 | 2.37
2025-01-09 | 18:00 | 611 | 62.5 | 1378 | 1.74 | 0.5 | 411 | 607 | 5.69 | 766 | 3.78 | 771 | 60.01 | 757 | 60.76 | 759 | 2.34
2025-01-09 | 2:00 | 609 | 62.66 | 1376 | 1.77 | 0.5 | 411 | 620 | 5.67 | 760 | 3.81 | 771 | 60.16 | 775 | 60.91 | 767 | 2.34
2025-01-10 | 10:00 | 609 | 62.62 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 408 | 602 | 5.68 | 767 | 3.83 | 772 | 60.13 | 779 | 60.85 | 771 | 2.35
2025-01-10 | 18:00 | 608 | 62.68 | 1384 | 1.74 | 0.49 | 408 | 602 | 5.85 | 757 | 3.81 | 770 | 60.22 | 776 | 60.96 | 772 | 2.34
2025-01-10 | 2:00 | 610 | 62.67 | 1382 | 1.74 | 0.49 | 407 | 625 | 5.66 | 765 | 3.8 | 771 | 60.2 | 747 | 60.93 | 760 | 2.35
2025-01-11 | 10:00 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32
2025-01-11 | 18:00 | 610 | 62.66 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 406 | 611 | 5.65 | 761 | 3.78 | 771 | 60.13 | 768 | 60.89 | 762 | 2.32
2025-01-11 | 2:00 | 612 | 62.82 | 1381 | 1.76 | 0.49 | 406 | 623 | 5.63 | 759 | 3.81 | 770 | 60.36 | 765 | 61.05 | 758 | 2.35
2025-01-12 | 10:00 | 611 | 62.78 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 405 | 622 | 5.5 | 767 | 3.8 | 770 | 60.3 | 768 | 60.95 | 760 | 2.35
2025-01-12 | 18:00 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32
2025-01-12 | 2:00 | 610 | 62.65 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 408 | 621 | 5.38 | 767 | 3.78 | 770 | 60.16 | 757 | 60.87 | 753 | 2.32
2025-01-13 | 10:00 | 610 | 62.63 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 404 | 622 | 5.37 | 761 | 3.8 | 770 | 60.17 | 770 | 60.87 | 766 | 2.31
2025-01-13 | 18:00 | 611 | 62.62 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 407 | 626 | 5.31 | 769 | 3.82 | 768 | 60.18 | 759 | 60.9 | 756 | 2.34
2025-01-13 | 2:00 | 609 | 62.68 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 407 | 623 | 5.34 | 767 | 3.81 | 770 | 60.19 | 757 | 60.91 | 760 | 2.33
2025-01-14 | 10:00 | 611 | 62.85 | 1381 | 1.76 | 0.47 | 402 | 608 | 5.36 | 768 | 3.82 | 768 | 60.37 | 769 | 61.1 | 769 | 2.35
2025-01-14 | 18:00 | 610 | 62.82 | 1379 | 1.75 | 0.48 | 400 | 611 | 5.32 | 767 | 3.83 | 769 | 60.83 | 791 | 61.07 | 788 | 2.35
2025-01-14 | 2:00 | 609 | 62.89 | 1382 | 1.78 | 0.49 | 398 | 609 | 5.27 | 766 | 3.81 | 772 | 60.38 | 773 | 61.1 | 766 | 2.32
2025-01-15 | 10:00 | 609 | 63.11 | 1379 | 1.78 | 0.44 | 394 | 598 | 5.3 | 766 | 3.82 | 769 | 60.6 | 769 | 61.34 | 762 | 2.35
2025-01-15 | 18:00 | 609 | 62.9 | 1378 | 1.77 | 0.48 | 392 | 619 | 5.26 | 770 | 3.8 | 770 | 60.6 | 773 | 61.23 | 767 | 2.33
2025-01-15 | 2:00 | 612 | 62.61 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 409 | 621 | 5.31 | 774 | 3.82 | 770 | 60.11 | 778 | 60.81 | 763 | 2.32
2025-01-16 | 10:00 | 611 | 63.28 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 385 | 601 | 5.27 | 765 | 3.81 | 769 | 60.76 | 773 | 61.48 | 767 | 2.35
2025-01-16 | 18:00 | 611 | 63.03 | 1381 | 1.76 | 0.48 | 391 | 619 | 5.27 | 767 | 3.78 | 768 | 60.54 | 764 | 61.47 | 759 | 2.35
2025-01-16 | 2:00 | 611 | 63.11 | 1381 | 1.76 | 0.48 | 389 | 619 | 5.52 | 764 | 3.8 | 769 | 60.6 | 757 | 61.22 | 759 | 2.33
2025-01-17 | 10:00 | 608 | 62.92 | 1379 | 1.76 | 0.49 | 389 | 617 | 5.53 | 764 | 3.78 | 772 | 60.41 | 747 | 61.15 | 745 | 2.36
2025-01-17 | 18:00 | 611 | 62.85 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 392 | 607 | 5.41 | 763 | 3.8 | 769 | 60.45 | 754 | 61.15 | 751 | 2.35
2025-01-17 | 2:00 | 610 | 62.96 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 394 | 615 | 5.62 | 766 | 3.82 | 771 | 60.49 | 777 | 61.21 | 770 | 2.35
2025-01-18 | 10:00 | 609 | 62.95 | 1378 | 1.74 | 0.49 | 396 | 611 | 5.66 | 766 | 3.8 | 769 | 60.48 | 775 | 61.21 | 771 | 2.35
2025-01-18 | 18:00 | 609 | 62.61 | 1378 | 1.78 | 0.49 | 396 | 629 | 5.69 | 775 | 3.81 | 771 | 60.14 | 760 | 60.84 | 765 | 2.32
2025-01-18 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 18:00 | 610 | 62.67 | 1380 | 1.75 | 0.48 | 393 | 638 | 5.66 | 778 | 3.79 | 770 | 60.12 | 759 | 60.84 | 759 | 2.36
2025-01-19 | 2:00 | 609 | 62.79 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 394 | 612 | 5.55 | 767 | 3.79 | 769 | 60.32 | 763 | 61.01 | 748 | 2.34
2025-01-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | 18:00 | 610 | 62.77 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 404 | 623 | 5.37 | 757 | 3.79 | 770 | 60.32 | 752 | 61.03 | 744 | 2.33
2025-01-20 | 2:00 | 609 | 62.8 | 1379 | 1.77 | 0.49 | 412 | 601 | 5.31 | 759 | 3.81 | 772 | 60.3 | 767 | 61.03 | 760 | 2.35
2025-01-21 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | 18:00 | 610 | 62.77 | 1381 | 1.74 | 0.49 | 404 | 623 | 5.37 | 757 | 3.79 | 770 | 60.32 | 752 | 61.03 | 744 | 2.33
2025-01-21 | 2:00 | 611 | 62.77 | 1382 | 1.76 | 0.49 | 427 | 619 | 5.22 | 764 | 3.79 | 770 | 60.28 | 760 | 61.01 | 755 | 2.36
2025-01-22 | 10:00 | 610 | 62.81 | 1380 | 1.77 | 0.48 | 431 | 623 | 5.21 | 760 | 3.79 | 770 | 60.33 | 776 | 61.06 | 758 | 2.34
2025-01-22 | 18:00 | 610 | 62.79 | 1381 | 1.77 | 0.48 | 432 | 620 | 5.21 | 768 | 3.82 | 770 | 60.38 | 773 | 61.03 | 758 | 2.4
2025-01-22 | 2:00 | 609 | 62.51 | 1379 | 1.75 | 0.49 | 445 | 592 | 5.18 | 771 | 3.83 | 769 | 60.04 | 787 | 60.75 | 790 | 2.39
2025-01-23 | 10:00 | 609 | 62.73 | 1377 | 1.75 | 0.49 | 448 | 623 | 5.18 | 757 | 3.82 | 770 | 60.28 | 758 | 60.99 | 748 | 2.37
2025-01-23 | 2:00 | 609 | 62.33 | 1380 | 1.76 | 0.49 | 462 | 626 | 5.18 | 770 | 3.8 | 771 | 59.85 | 754 | 60.57 | 757 | 2.38
2025-01-24 | 10:00 | 610 | 62.34 | 1379 | 1.74 | 0.49 | 464 | 618 | 5.19 | 771 | 3.81 | 768 | 59.87 | 766 | 60.57 | 769 | 2.38
2025-01-24 | 18:00 | 611 | 62.38 | 1380 | 1.74 | 0.5 | 472 | 630 | 5.19 | 752 | 3.79 | 770 | 59.99 | 772 | 60.69 | 758 | 2.35
2025-01-24 | 2:00 | 608 | 62.38 | 1379 | 1.78 | 0.5 | 478 | 586 | 5.2 | 760 | 3.8 | 771 | 59.94 | 763 | 60.64 | 770 | 2.36
2025-01-25 | 10:00 | 607 | 62.55 | 1377 | 1.75 | 0.5 | 481 | 622 | 5.2 | 759 | 3.78 | 768 | 60.11 | 783 | 60.81 | 769 | 2.34
2025-01-25 | 18:00 | 612 | 62.63 | 1382 | 1.74 | 0.5 | 487 | 595 | 5.17 | 760 | 3.79 | 769 | 60.2 | 775 | 60.88 | 764 | 2.34
2025-01-25 | 2:00 | 612 | 62.56 | 1381 | 1.78 | 0.49 | 496 | 625 | 5.19 | 771 | 3.82 | 769 | 60.04 | 782 | 60.79 | 776 | 2.35
2025-01-26 | 10:00 | 613 | 62.45 | 1382 | 1.76 | 0.49 | 499 | 608 | 5.22 | 771 | 3.81 | 769 | 59.98 | 766 | 60.58 | 765 | 2.35
2025-01-26 | 18:00 | 612 | 62.31 | 1382 | 1.78 | 0.49 | 507 | 609 | 5.19 | 773 | 3.81 | 769 | 59.81 | 757 | 60.52 | 761 | 2.32
2025-01-26 | 2:00 | 611 | 62.25 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 512 | 616 | 5.16 | 770 | 3.82 | 768 | 59.79 | 759 | 60.53 | 748 | 2.32
2025-01-27 | 10:00 | 610 | 62.28 | 1383 | 1.76 | 0.5 | 516 | 623 | 5.19 | 770 | 3.8 | 770 | 59.79 | 757 | 60.52 | 756 | 2.34
2025-01-27 | 18:00 | 609 | 62.06 | 1378 | 1.75 | 0.49 | 521 | 619 | 5.16 | 779 | 3.83 | 773 | 59.55 | 744 | 60.28 | 756 | 2.31
2025-01-27 | 2:00 | 611 | 62.15 | 1380 | 1.76 | 0.5 | 531 | 612 | 5.16 | 775 | 3.82 | 769 | 59.67 | 772 | 60.4 | 777 | 2.3
2025-01-28 | 10:00 | 610 | 61.96 | 1382 | 1.74 | 0.48 | 533 | 611 | 5.16 | 771 | 3.82 | 771 | 59.52 | 761 | 60.25 | 780 | 2.3
2025-01-28 | 18:00 | 612 | 62.08 | 1381 | 1.76 | 0.48 | 540 | 619 | 5.15 | 775 | 3.8 | 770 | 59.59 | 771 | 60.3 | 773 | 2.38
2025-01-28 | 2:00 | 607 | 62.3 | 1376 | 1.77 | 0.5 | 550 | 596 | 5.2 | 758 | 3.81 | 769 | 59.83 | 770 | 60.53 | 756 | 2.35
2025-01-29 | 10:00 | 613 | 62.21 | 1385 | 1.75 | 0.48 | 551 | 613 | 5.19 | 785 | 3.82 | 767 | 59.75 | 784 | 60.46 | 802 | 2.36
2025-01-29 | 18:00 | 609 | 62.32 | 1378 | 1.76 | 0.49 | 555 | 601 | 5.14 | 760 | 3.81 | 768 | 59.85 | 777 | 60.56 | 770 | 2.34
2025-01-30 | 2:00 | 614 | 62.13 | 1382 | 1.76 | 0.48 | 516 | 609 | 5.14 | 782 | 3.81 | 769 | 59.68 | 771 | 60.41 | 780 | 2.35
2025-01-30 | 10:00 | 611 | 62.13 | 1382 | 1.77 | 0.48 | 570 | 602 | 5.16 | 780 | 3.79 | 769 | 59.84 | 767 | 60.36 | 778 | 2.35
2025-01-30 | 18:00 | 611 | 62.25 | 1380 | 1.75 | 0.49 | 512 | 616 | 5.16 | 770 | 3.82 | 768 | 59.79 | 759 | 60.53 | 748 | 2.32
2025-01-30 | 2:00 | 610 | 62.18 | 1380 | 1.76 | 0.47 | 582 | 630 | 5.15 | 779 | 3.8 | 771 | 59.67 | 744 | 60.37 | 756 | 2.39
2025-01-31 | 10:00 | 609 | 62.23 | 1380 | 1.77 | 0.48 | 586 | 627 | 5.16 | 779 | 3.78 | 768 | 59.75 | 748 | 60.48 | 756 | 2.37
2025-01-31 | 18:00 | 611 | 62.34 | 1381 | 1.74 | 0.48 | 592 | 607 | 5.14 | 775 | 3.82 | 768 | 59.81 | 780 | 60.55 | 787 | 2.39
2025-01-31 | 2:00 | 608 | 62.29 | 1377 | 1.78 | 48 | 599 | 635 | 5.16 | 773 | 3.79 | 768 | 59.81 | 741 | 60.52 | 752 | 2.38
2025-02-01 | 10:00 | 608 | 62.44 | 1377 | 1.77 | 0.48 | 601 | 603 | 5.15 | 772 | 3.8 | 769 | 59.97 | 750 | 60.73 | 753 | 2.38
2025-02-01 | 18:00 | 610 | 62.35 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 603 | 605 | 5.11 | 771 | 3.82 | 771 | 59.86 | 780 | 60.6 | 783 | 2.39
2025-02-01 | 2:00 | 608 | 62.44 | 1377 | 1.77 | 0.48 | 601 | 603 | 5.15 | 772 | 3.8 | 769 | 59.97 | 750 | 60.73 | 753 | 2.38
2025-02-02 | 10:00 | 610 | 62.61 | 1379 | 1.75 | 0.47 | 613 | 606 | 5.11 | 772 | 3.81 | 771 | 59.86 | 756 | 60.56 | 764 | 2.38
2025-02-02 | 18:00 | 609 | 62.46 | 1376 | 1.75 | 0.47 | 620 | 595 | 5.1 | 759 | 3.78 | 771 | 60.02 | 764 | 60.7 | 766 | 2.34
2025-02-02 | 2:00 | 610 | 62.55 | 1379 | 1.75 | 0.47 | 629 | 606 | 5.11 | 772 | 3.81 | 771 | 59.86 | 756 | 60.56 | 764 | 2.38
2025-02-03 | 10:00 | 611 | 62.27 | 1380 | 1.76 | 0.5 | 630 | 607 | 5.11 | 779 | 3.81 | 769 | 59.78 | 773 | 60.5 | 788 | 2.38
2025-02-03 | 18:00 | 611 | 62.38 | 1381 | 1.75 | 0.5 | 640 | 612 | 5.11 | 768 | 3.82 | 769 | 59.92 | 750 | 60.64 | 752 | 2.31
2025-02-04 | 2:00 | 612 | 62.19 | 1383 | 1.77 | 0.48 | 645 | 618 | 5.12 | 786 | 3.81 | 770 | 59.72 | 781 | 60.45 | 798 | 2.29
2025-02-03 | 10:00 | 610 | 62.2 | 1380 | 1.77 | 0.5 | 651 | 603 | 5.14 | 787 | 3.82 | 770 | 59.71 | 776 | 60.43 | 786 | 2.29
2025-02-05 | 2:00 | 548 | 65 | 1316 | 1.69 | 0.47 | 662 | 558 | 5.13 | 574 | 2.58 | 770 | 62.62 | 766 | 63.2 | 574 | 1.52
2025-02-05 | 10:00 | 607 | 62.58 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 661 | 613 | 5.1 | 764 | 3.81 | 768 | 60 | 766 | 60 | 764 | 2.36
2025-02-05 | 18:00 | 614 | 62.38 | 1383 | 1.75 | 0.49 | 667 | 610 | 5.09 | 783 | 3.8 | 770 | 59.91 | 773 | 60.63 | 788 | 2.44
2025-02-06 | 10:00 | 610 | 62.56 | 1381 | 1.75 | 0.49 | 682 | 598 | 5.15 | 772 | 3.79 | 771 | 60.08 | 766 | 60.81 | 763 | 2.39
2025-02-06 | 18:00 | 579 | 63.96 | 1349 | 1.72 | 0.48 | 682 | 578 | 5.09 | 643 | 2.76 | 769 | 61.56 | 770 | 62.24 | 640 | 1.62
2025-02-06 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-07 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-07 | 18:00 | 609 | 62.4 | 1380 | 1.79 | 0.5 | 704 | 596 | 5.14 | 762 | 3.8 | 770 | 59.51 | 766 | 60.24 | 763 | 2.32
2025-02-07 | 2:00 | 609 | 62.14 | 1381 | 1.76 | 0.5 | 712 | 598 | 5.17 | 766 | 3.81 | 771 | 59.68 | 783 | 60.38 | 781 | 2.36
2025-02-07 | 10:00 | 608 | 62.24 | 1380 | 1.76 | 0.5 | 716 | 601 | 5.17 | 766 | 3.82 | 769 | 59.76 | 772 | 60.52 | 768 | 2.34
2025-02-07 | 18:00 | 612 | 62.12 | 1380 | 1.77 | 0.49 | 720 | 639 | 5.14 | 776 | 3.81 | 768 | 59.25 | 741 | 60.35 | 769 | 2.39
2025-02-08 | 2:00 | 608 | 62.35 | 1379 | 1.78 | 0.5 | 726 | 596 | 5.15 | 754 | 3.76 | 770 | 59.86 | 775 | 60.59 | 752 | 2.34
2025-02-09 | 10:00 | 611 | 62.42 | 1382 | 1.74 | 0.51 | 731 | 603 | 5.17 | 765 | 3.8 | 769 | 59.76 | 768 | 60.69 | 765 | 2.35
2025-02-09 | 18:00 | 609 | 62.3 | 1376 | 1.76 | 0.5 | 732 | 602 | 5.1 | 757 | 382 | 770 | 59.83 | 773 | 60.53 | 764 | 2.34
2025-02-10 | 10:00 | 607 | 62.5 | 1376 | 1.8 | 0.5 | 749 | 618 | 5.18 | 754 | 3.78 | 770 | 59.99 | 783 | 60.74 | 764 | 2.33
2025-02-10 | 18:00 | 611 | 62.37 | 1378 | 1.76 | 0.5 | 418 | 624 | 5.19 | 767 | 3.81 | 770 | 59.9 | 749 | 60.6 | 741 | 2.31
2025-02-10 | 2:00 | 610 | 62.4 | 1381 | 1.76 | 0.51 | 423 | 607 | 5.52 | 762 | 3.8 | 771 | 59.91 | 776 | 60 | 770 | 2.32
2025-02-11 | 10:00 | 610 | 62.45 | 1380 | 1.78 | 0.48 | 418 | 620 | 5.52 | 767 | 3.81 | 769 | 59.96 | 759 | 60.67 | 760 | 2.32
2025-02-11 | 18:00 | 611 | 61.3 | 1381 | 1.76 | 0.5 | 440 | 601 | 5.5 | 766 | 3.78 | 771 | 58.81 | 786 | 59.54 | 789 | 2.31
2025-02-11 | 2:00 | 607 | 62.13 | 1378 | 1.76 | 0.51 | 432 | 617 | 5.51 | 763 | 3.81 | 769 | 59.66 | 770 | 60.41 | 763 | 2.32
2025-02-12 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | 18:00 | 610 | 61.45 | 1376 | 1.76 | 0.48 | 486 | 618 | 5.6 | 760 | 3.79 | 769 | 58.97 | 767 | 59.71 | 756 | 2.35
2025-02-12 | 2:00 | 607 | 61.54 | 1378 | 1.76 | 0.48 | 467 | 584 | 5.6 | 763 | 3.8 | 770 | 59.08 | 770 | 59.78 | 762 | 2.34
2025-02-13 | 10:00 | 611 | 62.08 | 1382 | 1.78 | 0.5 | 453 | 607 | 5.57 | 758 | 3.81 | 770 | 59.56 | 766 | 60.24 | 752 | 2.35
2025-02-13 | 18:00 | 611 | 61.88 | 1382 | 1.78 | 0.5 | 452 | 612 | 5.51 | 765 | 3.82 | 770 | 59.4 | 770 | 60.11 | 774 | 2.35
2025-02-13 | 2:00 | 610 | 61.98 | 1380 | 1.77 | 0.51 | 447 | 629 | 5.52 | 762 | 3.81 | 770 | 59.52 | 765 | 60.22 | 760 | 2.34
2025-02-14 | 10:00 | 611 | 61.3 | 1381 | 1.76 | 0.5 | 440 | 601 | 5.5 | 766 | 3.78 | 771 | 58.81 | 786 | 59.54 | 789 | 2.31
2025-02-14 | 18:00 | 613 | 61.89 | 1384 | 1.81 | 0.5 | 451 | 629 | 5.3 | 7723.8 | 3.8 | 772 | 59.38 | 754 | 60.08 | 763 | 2.33
2025-02-15 | 2:00 | 611 | 61.99 | 1379 | 1.79 | 0.5 | 447 | 604 | 5.41 | 763 | 3.8 | 769 | 59.52 | 766 | 60.19 | 762 | 2.35
2025-02-15 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-15 | 2:00 | 608 | 61.78 | 1376 | 1.76 | 0.5 | 456 | 617 | 5.44 | 764 | 3.81 | 768 | 53.32 | 752 | 60.02 | 756 | 2.36
2025-02-16 | 10:00 | 612 | 61.81 | 1382 | 1.77 | 0.5 | 444 | 609 | 5.48 | 781 | 3.81 | 769 | 59.3 | 784 | 60.05 | 774 | 2.36
2025-02-16 | 18:00 | 611 | 61.8 | 1381 | 1.76 | 0.5 | 440 | 601 | 5.5 | 780 | 3.81 | 771 | 59.5 | 786 | 60.04 | 774 | 2.36
2025-02-16 | 2:00 | 610 | 61.88 | 1381 | 1.78 | 0.5 | 450 | 614 | 5.48 | 765 | 3.8 | 770 | 59.39 | 767 | 60.11 | 764 | 2.4
2025-02-17 | 10:00 | 611 | 62.06 | 1381 | 1.77 | 0.49 | 448 | 608 | 5.43 | 763 | 3.81 | 768 | 59.57 | 775 | 60.3 | 764 | 2.41
2025-02-17 | 18:00 | 612 | 61.95 | 1383 | 1.78 | 0.48 | 450 | 638 | 5.39 | 762 | 3.8 | 773 | 60.17 | 770 | 60.2 | 755 | 2.4
2025-02-17 | 2:00 | 612 | 61.8 | 1382 | 1.77 | 0.5 | 447 | 609 | 5.37 | 764 | 3.81 | 769 | 60.11 | 770 | 60.05 | 757 | 2.36
2025-02-18 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-18 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-18 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-19 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | 2:00 | 610 | 61.07 | 1377 | 1.76 | 0.5 | 504 | 584 | 5.46 | 768 | 3.81 | 769 | 58.48 | 773 | 59.3 | 776 | 2.39
2025-02-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | 18:00 | 611 | 61.46 | 1378 | 1.78 | 0.5 | 481 | 620 | 5.46 | 665 | 3.81 | 766 | 59.01 | 756 | 59.71 | 761 | 2.34
2025-02-21 | 2:00 | 613 | 61.55 | 1374 | 1.74 | 0.5 | 475 | 621 | 4.79 | 766 | 3.81 | 765 | 59.11 | 773 | 59.8 | 769 | 2.34
2025-02-21 | 10:00 | 612 | 61.5 | 1372 | 1.72 | 0.5 | 475 | 620 | 4.8 | 764 | 3.81 | 764 | 59.1 | 772 | 59.72 | 770 | 2.34
2025-02-21 | 18:00 | 610 | 61.64 | 1376 | 1.75 | 0.58 | 467 | 621 | 6.06 | 761 | 3.81 | 765 | 59.19 | 754 | 59.89 | 752 | 2.36
2025-02-22 | 2:00 | 613 | 61.57 | 1379 | 1.77 | 0.5 | 456 | 602 | 5.34 | 778 | 3.8 | 778 | 59.12 | 760 | 59.8 | 778 | 2.37
2025-02-22 | 45710.4167 | 611 | 61.6 | 1377 | 1.77 | 0.5 | 458 | 609 | 5.4 | 777 | 3.8 | 778 | 59.12 | 759 | 59.8 | 778 | 2.37
2025-02-22 | 18:00 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-23 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-23 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-24 | 2:00 | 610 | 61.35 | 1380 | 1.75 | 0.5 | 484 | 625 | 5.01 | 758 | 3.8 | 770 | 58.88 | 755 | 59.6 | 770 | 2.41
2025-02-24 | 10:00 | 609 | 61.43 | 1380 | 1.74 | 0.49 | 465 | 600 | 5.01 | 763 | 3.81 | 771 | 58.99 | 772 | 59.7 | 764 | 2.41
2025-02-24 | 18:00 | 610 | 61.44 | 1380 | 1.75 | 0.5 | 466 | 598 | 5.02 | 760 | 3.8 | 772 | 58.9 | 771 | 59.6 | 770 | 2.42
2025-02-25 | 2:00 | 610 | 61.56 | 1369 | 1.75 | 0.51 | 478 | 608 | 5.01 | 759 | 3.82 | 769 | 59.09 | 772 | 59.8 | 756 | 2.34
2025-02-25 | 10:00 | 612 | 61.57 | 1379 | 1.77 | 0.51 | 468 | 627 | 5.01 | 766 | 3.81 | 768 | 59.11 | 773 | 59.81 | 778 | 2.31
2025-02-25 | 2:00 | 612 | 61.57 | 1383 | 1.67 | 0.51 | 472 | 600 | 5.01 | 766 | 3.81 | 777 | 59.04 | 772 | 59.82 | 770 | 2.34
2025-02-26 | 10:00 | 612 | 61.54 | 1382 | 1.76 | 0.5 | 455 | 619 | 5.01 | 772 | 3.81 | 769 | 59.15 | 777 | 59.83 | 779 | 2.3
2025-02-26 | 18:00 | 611 | 61.47 | 1386 | 1.77 | 0.51 | 459 | 598 | 5.01 | 776 | 3.8 | 768 | 59.02 | 777 | 59.71 | 797 | 2.36
2025-02-26 | 2:00 | 608 | 61.66 | 1377 | 1.74 | 0.5 | 465 | 604 | 5.01 | 755 | 3.81 | 770 | 59.19 | 790 | 59.94 | 772 | 2.34
2025-02-27 | 10:00 | 612 | 61.53 | 1383 | 1.75 | 0.49 | 452 | 628 | 5.01 | 780 | 3.81 | 770 | 59.06 | 755 | 59.78 | 773 | 2.37
2025-02-27 | 18:00 | 613 | 61.72 | 1383 | 1.76 | 0.51 | 461 | 614 | 5.01 | 759 | 3.79 | 770 | 59.26 | 766 | 59.98 | 753 | 2.34
2025-02-27 | 0:00 | 608 | 61.55 | 1378 | 1.77 | 0.51 | 477 | 625 | 5.01 | 750 | 3.79 | 770 | 59.11 | 782 | 59.81 | 756 | 2.26
2025-02-28 | 10:00 | 610 | 61.55 | 1376 | 1.75 | 0.51 | 486 | 629 | 5.01 | 756 | 3.77 | 771 | 59.08 | 751 | 59.87 | 734 | 2.73
2025-02-28 | 18:00 | 611 | 61.55 | 1381 | 1.74 | 0.5 | 486 | 617 | 5.01 | 763 | 3.77 | 769 | 59.08 | 780 | 59.8 | 766 | 2.35
2025-03-01 | 2:00 | 609 | 61.56 | 1380 | 1.76 | 0.51 | 464 | 612 | 7.95 | 760 | 3.78 | 770 | 59.12 | 789 | 59.85 | 762 | 2.32
2025-03-01 | 10:00 | 610 | 61.68 | 1380 | 1.77 | 0.51 | 656 | 590 | 5.01 | 754 | 3.81 | 770 | 59.2 | 770 | 59.4 | 760 | 2.34
2025-03-01 | 18:00 | 612 | 61.68 | 1381 | 1.75 | 0.51 | 460 | 604 | 5.01 | 760 | 3.78 | 768 | 59.22 | 776 | 59.93 | 767 | 2.35
2025-03-02 | 2:00 | 612 | 61.63 | 1382 | 1.77 | 0.51 | 461 | 638 | 5.01 | 765 | 3.83 | 770 | 59.19 | 762 | 59.91 | 760 | 2.32
2025-03-02 | 10:00 | 617 | 61.48 | 1383 | 1.77 | 0.51 | 451 | 611 | 5.01 | 773 | 3.79 | 775 | 59.72 | 766 | 59.92 | 760 | 2.32
2025-03-02 | 18:00 | 611 | 61.54 | 1381 | 1.76 | 0.51 | 468 | 610 | 5.01 | 758 | 3.78 | 769 | 59.06 | 771 | 59.78 | 761 | 2.33
2025-03-03 | 2:00 | 614 | 61.64 | 1385 | 1.75 | 0.53 | 468 | 630 | 5.01 | 764 | 3.79 | 770 | 59.13 | 784 | 59.84 | 771 | 2.35
2025-03-03 | 10:00 | 615 | 61.88 | 1384 | 1.78 | 0.57 | 450 | 607 | 5.01 | 760 | 3.81 | 770 | 59.39 | 747 | 60.07 | 743 | 2.35
2025-03-03 | 18:00 | 612 | 61.84 | 1380 | 1.76 | 0.57 | 451 | 608 | 5.01 | 761 | 3.7 | 770 | 59.31 | 745 | 59.8 | 745 | 2.35
2025-03-04 | 2:00 | 617 | 61.68 | 1384 | 1.77 | 0.56 | 468 | 6630 | 5.55 | 767 | 3.76 | 767 | 59.19 | 754 | 59.97 | 746 | 2.33
2025-03-04 | 10:00 | 615 | 61.88 | 1386 | 1.76 | 0.6 | 451 | 613 | 5.61 | 763 | 3.78 | 771 | 59.44 | 762 | 60.14 | 756 | 2.32
2025-03-05 | 10:00 | 621 | 61.62 | 1391 | 1.8 | 0.51 | 455 | 644 | 5.63 | 783 | 3.81 | 769 | 59.09 | 746 | 59.82 | 761 | 2.39
2025-03-05 | 3:00 | 617 | 61.75 | 1387 | 1.76 | 0.49 | 452 | 594 | 5.68 | 765 | 3.73 | 769 | 59.29 | 777 | 59.98 | 7.73 | 2.41
2025-03-05 | 18:00 | 618 | 61.92 | 1389 | 1.78 | 0.64 | 421 | 618 | 5.73 | 760 | 3.8 | 770 | 59.44 | 770 | 60.14 | 762 | 2.34
2025-03-06 | 45721.0833 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-06 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-06 | 18:00 | 621 | 61.68 | 1390 | 1.77 | 0.56 | 494 | 622 | 5.82 | 759 | 3.89 | 769 | 59.19 | 752 | 59.9 | 740 | 2.31
2025-03-07 | 45721.0833 | 621 | 61.69 | 1381 | 1.77 | 0.66 | 464 | 624 | 5.87 | 761 | 3.81 | 760 | 59.19 | 770 | 59.88 | 762 | 2.31
2025-03-07 | 10:00 | 620 | 61.71 | 1391 | 1.78 | 0.54 | 484 | 627 | 5.85 | 761 | 3.79 | 771 | 59.21 | 764 | 59.93 | 755 | 2.31
2025-03-07 | 18:00 | 621 | 61.65 | 1392 | 1.78 | 0.61 | 472 | 632 | 5.88 | 759 | 3.79 | 770 | 59.19 | 756 | 59.91 | 748 | 2.3
2025-03-08 | 2:00 | 620 | 61.75 | 1390 | 1.75 | 0.69 | 480 | 619 | 5.89 | 763 | 3.79 | 769 | 59.28 | 780.4 | 60 | 771 | 2.33
2025-03-08 | 10:00 | 623 | 61.76 | 1390 | 1.76 | 0.59 | 464 | 630 | 5.85 | 760 | 3.79 | 766 | 59.28 | 759 | 60 | 752 | 2.32
2025-03-08 | 18:00 | 624 | 61.68 | 1392 | 1.76 | 0.52 | 471 | 635 | 5.82 | 767 | 3.79 | 769 | 59.2 | 757 | 59.9 | 755 | 2.31
2025-03-09 | 2:00 | 624 | 61.81 | 1395 | 1.78 | 0.56 | 467 | 626 | 5.78 | 769 | 3.82 | 770 | 59.32 | 771 | 59.99 | 769 | 2.3
2025-03-09 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-09 | 18:00 | 614 | 61.1 | 13.75 | 1.75 | 0.51 | 513 | 609 | 5.6 | 756 | 3.8 | 760 | 58.67 | 764 | 59.36 | 758 | 2.34
2025-03-10 | 2:00 | 627 | 61.8 | 1397 | 1.77 | 0.52 | 498 | 625 | 5.6 | 756 | 3.8 | 768 | 59.33 | 771 | 60.06 | 761 | 2.33
2025-03-10 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-10 | 18:00 | 614 | 61.26 | 1376 | 1.76 | 0.51 | 511 | 628 | 5.62 | 754 | 3.79 | 762 | 58.81 | 748 | 59.51 | 742 | 2.34
2025-03-11 | 2:00 | 631 | 62.26 | 1399 | 1.77 | 0.63 | 482 | 622 | 5.63 | 751 | 3.78 | 769 | 59.77 | 781 | 60.47 | 762 | 2.34
2025-03-11 | 10:00 | 631 | 62.28 | 1401 | 1.77 | 0.56 | 488 | 639 | 5.66 | 753 | 3.77 | 769 | 59.77 | 760 | 60.47 | 746 | 2.33
2025-03-11 | 18:00 | 611 | 62.13 | 1404 | 1.79 | 0.52 | 484 | 626 | 5.67 | 757 | 3.78 | 769 | 59.65 | 775 | 60.38 | 760 | 2.34
2025-03-12 | 50:00 | 633 | 62.17 | 1404 | 1.79 | 0.58 | 476 | 635 | 5.67 | 755 | 3.8 | 770 | 59.67 | 768 | 60.38 | 751 | 2.33
2025-03-12 | 10:00 | 632 | 62.15 | 1405 | 1.79 | 0.57 | 468 | 628 | 5.72 | 756 | 3.81 | 771 | 59.69 | 772 | 60.42 | 761 | 2.35
2025-03-12 | 18:00 | 634 | 62.12 | 1404 | 1.77 | 0.62 | 458 | 634 | 5.77 | 760 | 3.8 | 770 | 59.59 | 764 | 60.35 | 757 | 2.33
2025-03-13 | 50:00 | 633 | 62.08 | 1401 | 1.77 | 0.57 | 477 | 637 | 5.74 | 763 | 3.82 | 768 | 59.6 | 764 | 60.3 | 760 | 2.33
2025-03-13 | 58:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-13 | 18:00 | 635 | 62 | 1406 | 1.77 | 0.54 | 496 | 632 | 5.79 | 759 | 3.8 | 769 | 59.51 | 777 | 60.24 | 763 | 2.33
2025-03-14 | 50:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-14 | 58:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-14 | 18:00 | 638 | 64.89 | 1408 | 1.78 | 0.53 | 513 | 626 | 5.85 | 755 | 3.79 | 767 | 59.44 | 776 | 60.14 | 765 | 2.33
2025-03-15 | 58:00 | 640 | 61.83 | 1409 | 1.78 | 0.44 | 486 | 632 | 5.92 | 775 | 3.83 | 3.83 | 59.34 | 777 | 60.05 | 785 | 2.3
2025-03-15 | 66:00 | 636 | 61.9 | 1406 | 1.77 | 0.52 | 498 | 633 | 5.89 | 765 | 3.83 | 770 | 59.41 | 771 | 60.11 | 767 | 2.33
2025-03-16 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-16 | 58:00 | 608 | 63.05 | 1380 | 1.74 | 0.53 | 614 | 612 | 5.91 | 753 | 3.79 | 771 | 60.65 | 767 | 61.32 | 751 | 2.41
2025-03-16 | 66:00 | 610 | 63.23 | 1384 | 1.73 | 0.61 | 540 | 620 | 5.94 | 760 | 3.79 | 769 | 60.85 | 760 | 61.5 | 750 | 2.39
2025-03-17 | 2:00 | 614 | 63.22 | 1386 | 1.71 | 0.51 | 561 | 602 | 5.83 | 767 | 3.79 | 765 | 60.85 | 764 | 61.51 | 768 | 2.37
2025-03-17 | 45734.4167 | 611 | 63.22 | 1385 | 1.71 | 0.5 | 560 | 601 | 5.89 | 761 | 3.79 | 765 | 60.85 | 760 | 61.51 | 766 | 2.38
2025-03-17 | 18:00 | 614 | 63.21 | 1384 | 1.71 | 0.5 | 570 | 613 | 5.8 | 767 | 3.8 | 769 | 60.83 | 771 | 61.5 | 766 | 2.4
2025-03-18 | 2:00 | 609 | 63.34 | 1879 | 1.72 | 0.5 | 549 | 613 | 5.8 | 761 | 3.79 | 767 | 60.96 | 762 | 61.6 | 755 | 2.38
2025-03-18 | 45734.4167 | 631 | 62.26 | 1399 | 1.77 | 0.63 | 482 | 622 | 5.63 | 751 | 3.78 | 769 | 59.77 | 781 | 60.47 | 762 | 2.34
2025-03-18 | 66:00 | 609 | 63.4 | 1371 | 1.71 | 0.67 | 504 | 607 | 5.77 | 762 | 3.78 | 767 | 61.69 | 763 | 61.02 | 765 | 2.39
2025-03-19 | 50:00 | 610 | 93.34 | 1381 | 1.72 | 0.58 | 520 | 615 | 5.75 | 774 | 3.83 | 770 | 60.96 | 764 | 61.65 | 768 | 2.38
2025-03-19 | 10:00 | 611 | 63.4 | 1376 | 1.73 | 0.54 | 530 | 612 | 5.95 | 769 | 3.79 | 765 | 61 | 764 | 61.68 | 769 | 2.37
2025-03-19 | 66:00 | 613 | 63.49 | 1380 | 1.73 | 0.56 | 535 | 607 | 5.75 | 770 | 3.81 | 773 | 61.11 | 774 | 61.78 | 775 | 2.39
2025-03-20 | 242:00 | 613 | 63.53 | 1389 | 1.71 | 0.64 | 498 | 615 | 5.75 | 770 | 3.81 | 775 | 61.16 | 773 | 61.82 | 770 | 2.38
2025-03-20 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-20 | 66:00 | 610 | 62.97 | 1381 | 1.71 | 0.52 | 604 | 608 | 575 | 757 | 3.79 | 771 | 60.6 | 763 | 61.3 | 751 | 2.38
2025-03-21 | 242:00 | 611 | 63.07 | 1378 | 1.71 | 0.56 | 614 | 614 | 5.78 | 755 | 3.8 | 767 | 60.68 | 764 | 61.36 | 752 | 2.41
2025-03-21 | 250:00 | 611 | 63.16 | 1379 | 1.71 | 0.53 | 571 | 613 | 5.84 | 760 | 3.79 | 747 | 60.74 | 768 | 61.36 | 752 | 2.39
2025-03-21 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-22 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-22 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-23 | 242:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-23 | 250:00 | 610 | 62.99 | 1379 | 1.72 | 0.58 | 598 | 622 | 5.84 | 759 | 3.81 | 769 | 60.59 | 755 | 61.26 | 747 | 2.47
2025-03-23 | 258:00 | 610 | 62.85 | 1386 | 1.72 | 0.58 | 576 | 617 | 5.81 | 768 | 3.8 | 768 | 60.43 | 761 | 61.1 | 762 | 2.46
2025-03-24 | 2:00 | 613 | 63.22 | 1385 | 1.72 | 0.66 | 539 | 613 | 5.79 | 774 | 3.81 | 772 | 60.87 | 773 | 61.57 | 777 | 2.44
2025-03-24 | 10:00 | 609 | 62.97 | 1381 | 1.73 | 0.52 | 623 | 613 | 5.87 | 753 | 3.77 | 772 | 60.58 | 767 | 61.24 | 749 | 2.39

## RO-B
date | poste | Débit LP BOOSTER RO-B | Pression HPP RO-B | Débit Entrée RO-B | ΔP(bar) RO-B | Pression permeatt RO-B | Conductivité de permeat(us/cm) RO-B | Débit perméat RO-B | pH RO-B | Débit entré PX LP RO-B | Péssion entré PX LP RO-B | Débit sortie PX HP RO-B | Péssion sortie PX HP RO-B | Débit entré PX HP RO-B | Péssion entré PX HP RO-B | Débit sortie PX LP RO-B | Péssion sortie PX LP RO-B
2025-01-01 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-01 | 18:00 | 590 | 64.37 | 1360 | 1.62 | 0.52 | 595 | 610 | 6 | 763 | 3.81 | 772 | 62.11 | 762 | 62.76 | 764 | 2.38
2025-01-01 | 2:00 | 592 | 64.54 | 1359 | 1.63 | 0.52 | 596 | 601 | 6.06 | 760 | 3.82 | 770 | 62.18 | 765 | 62.83 | 775 | 2.31
2025-01-02 | 10:00 | 589 | 64.58 | 1360 | 1.63 | 0.52 | 587 | 587 | 6.03 | 766 | 3.81 | 770 | 62.29 | 772 | 62.94 | 768 | 2.37
2025-01-02 | 18:00 | 606 | 62.5 | 1378 | 1.66 | 0.39 | 545 | 613 | 5.98 | 766 | 3.81 | 773 | 60.09 | 765 | 60.83 | 761 | 2.3
2025-01-02 | 2:00 | 609 | 62.9 | 1381 | 1.66 | 0.49 | 534 | 624 | 6.01 | 771 | 3.78 | 772 | 60.55 | 772 | 61.24 | 757 | 2.32
2025-01-03 | 10:00 | 608 | 62.98 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 624 | 529 | 6.02 | 772 | 3.81 | 771 | 60.63 | 755 | 61.32 | 755 | 2.33
2025-01-03 | 18:00 | 608 | 62.57 | 1381 | 1.66 | 0.53 | 532 | 626 | 6.07 | 762 | 3.8 | 772 | 60.21 | 766 | 60.92 | 764 | 2.33
2025-01-03 | 2:00 | 607 | 62.75 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 525 | 618 | 6.1 | 772 | 3.82 | 772 | 60.41 | 763 | 61.13 | 767 | 2.31
2025-01-04 | 18:00 | 608 | 62.64 | 1381 | 1.66 | 0.53 | 527 | 617 | 6.04 | 771 | 3.78 | 772 | 60.28 | 763 | 60.98 | 762 | 2.46
2025-01-04 | 2:00 | 608 | 62.77 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 520 | 627 | 5.48 | 765 | 3.81 | 771 | 60.46 | 753 | 60.19 | 753 | 2.33
2025-01-05 | 10:00 | 608 | 62.85 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 516 | 614 | 5.09 | 771 | 3.81 | 770 | 60.46 | 768 | 61.16 | 767 | 2.33
2025-01-05 | 18:00 | 608 | 62.91 | 1378 | 1.66 | 0.54 | 514 | 629 | 5.85 | 767 | 3.8 | 769 | 60.54 | 749 | 61.24 | 747 | 2.33
2025-01-05 | 2:00 | 607 | 62.95 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 509 | 604 | 5.92 | 763 | 3.81 | 771 | 60.59 | 757 | 61.31 | 758 | 2.32
2025-01-06 | 10:00 | 607 | 62.94 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 507 | 607 | 5.94 | 771 | 3.81 | 769 | 60.6 | 753 | 61.27 | 759 | 2.32
2025-01-06 | 18:00 | 611 | 62.86 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 515 | 613 | 6.08 | 761 | 3.81 | 772 | 60.49 | 785 | 61.22 | 780 | 2.33
2025-01-06 | 2:00 | 610 | 62.91 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 518 | 614 | 6.11 | 764 | 3.81 | 770 | 60.55 | 766 | 61.26 | 760 | 2.33
2025-01-07 | 10:00 | 611 | 62.86 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 517 | 617 | 6.07 | 766 | 3.79 | 769 | 60.49 | 749 | 61.22 | 749 | 2.49
2025-01-07 | 18:00 | 610 | 62.9 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 516 | 618 | 6.06 | 771 | 3.8 | 769 | 60.33 | 759 | 61.17 | 759 | 2.33
2025-01-07 | 2:00 | 608 | 63.06 | 1379 | 1.64 | 0.53 | 516 | 604 | 5.98 | 760 | 3.8 | 770 | 60.72 | 774 | 61.42 | 763 | 2.41
2025-01-08 | 10:00 | 589 | 64.58 | 1360 | 1.63 | 0.52 | 587 | 587 | 6.03 | 766 | 3.77 | 770 | 62.29 | 772 | 62.94 | 768 | 2.37
2025-01-08 | 18:00 | 606 | 62.5 | 1378 | 1.66 | 0.39 | 545 | 613 | 5.98 | 766 | 3.81 | 773 | 60.09 | 765 | 60.83 | 761 | 2.3
2025-01-08 | 2:00 | 608 | 62.71 | 1378 | 1.65 | 0.54 | 533 | 626 | 6.08 | 773 | 3.83 | 771 | 60.34 | 757 | 61.05 | 760 | 2.37
2025-01-09 | 10:00 | 609 | 62.75 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 528 | 618 | 6.08 | 773 | 3.81 | 770 | 60.38 | 750 | 61.1 | 752 | 2.31
2025-01-09 | 18:00 | 611 | 62.68 | 1378 | 1.65 | 0.54 | 528 | 631 | 5.99 | 761 | 3.78 | 770 | 60.32 | 757 | 61.05 | 758 | 2.33
2025-01-09 | 2:00 | 611 | 61.81 | 1379 | 1.64 | 0.55 | 531 | 620 | 6.03 | 764 | 3.81 | 773 | 60.42 | 755 | 61.14 | 752 | 2.33
2025-01-10 | 10:00 | 609 | 62.74 | 1380 | 1.66 | 0.54 | 528 | 630 | 6.02 | 774 | 3.83 | 770 | 60.37 | 749 | 61.08 | 753 | 2.33
2025-01-10 | 18:00 | 610 | 62.66 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 529 | 613 | 5.89 | 778 | 3.81 | 770 | 60.31 | 754 | 61.03 | 754 | 2.34
2025-01-10 | 2:00 | 609 | 62.78 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 528 | 616 | 6 | 766 | 3.8 | 771 | 60.44 | 759 | 61.13 | 741 | 2.35
2025-01-11 | 10:00 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33
2025-01-11 | 18:00 | 609 | 62.71 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 528 | 612 | 5.98 | 775 | 3.78 | 770 | 60.38 | 747 | 61.08 | 752 | 2.32
2025-01-11 | 2:00 | 610 | 62.83 | 1381 | 1.64 | 0.54 | 528 | 619 | 5.97 | 770 | 3.81 | 769 | 60.45 | 757 | 61.15 | 749 | 2.32
2025-01-12 | 10:00 | 610 | 62.8 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 528 | 618 | 5.84 | 770 | 3.81 | 769 | 60.44 | 760 | 61.14 | 759 | 2.32
2025-01-12 | 18:00 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33
2025-01-12 | 2:00 | 609 | 62.81 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 533 | 627 | 5.62 | 768 | 3.78 | 771 | 60.46 | 760 | 61.19 | 756 | 2.3
2025-01-13 | 10:00 | 610 | 62.84 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 530 | 599 | 5.99 | 769 | 3.8 | 770 | 60.44 | 744 | 61.15 | 761 | 2.3
2025-01-13 | 18:00 | 611 | 62.85 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 533 | 615 | 5.65 | 770 | 3.82 | 770 | 60.48 | 771 | 61.15 | 765 | 2.31
2025-01-13 | 2:00 | 608 | 62.83 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 531 | 620 | 5.66 | 768 | 3.81 | 770 | 60.47 | 759 | 61.18 | 757 | 2.33
2025-01-14 | 10:00 | 610 | 62.94 | 1375 | 1.65 | 0.51 | 528 | 626 | 5.69 | 769 | 3.82 | 769 | 60.59 | 755 | 61.34 | 748 | 2.32
2025-01-14 | 18:00 | 609 | 62.96 | 1379 | 1.66 | 0.54 | 526 | 616 | 5.65 | 770 | 3.83 | 770 | 60.6 | 766 | 61.3 | 750 | 2.3
2025-01-14 | 2:00 | 607 | 62.93 | 1377 | 1.65 | 0.54 | 524 | 617 | 5.6 | 765 | 3.81 | 770 | 60.57 | 759 | 61.28 | 754 | 2.31
2025-01-15 | 10:00 | 608 | 63.27 | 1380 | 1.65 | 0.49 | 520 | 631 | 5.65 | 762 | 3.82 | 772 | 60.89 | 762 | 61.61 | 757 | 2.35
2025-01-15 | 18:00 | 609 | 63.27 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 519 | 727 | 5.5 | 770 | 3.8 | 769 | 60.8 | 760 | 61.5 | 760 | 2.4
2025-01-15 | 2:00 | 610 | 62.69 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 532 | 620 | 5.64 | 759 | 3.82 | 771 | 60.36 | 758 | 61.02 | 745 | 2.33
2025-01-16 | 10:00 | 608 | 63.28 | 1379 | 1.66 | 0.53 | 511 | 621 | 5.6 | 773 | 3.81 | 769 | 60.88 | 761 | 61.61 | 762 | 2.32
2025-01-16 | 18:00 | 610 | 63.24 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 512 | 605 | 5.62 | 770 | 3.78 | 770 | 60.88 | 768 | 61.57 | 768 | 2.33
2025-01-16 | 2:00 | 610 | 63.24 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 515 | 604 | 5.62 | 770 | 3.8 | 769 | 60.88 | 765 | 61.58 | 757 | 2.34
2025-01-17 | 10:00 | 610 | 63.23 | 1380 | 1.66 | 0.54 | 514 | 626 | 5.91 | 768 | 3.78 | 770 | 60.89 | 763 | 61.56 | 735 | 2.31
2025-01-17 | 18:00 | 611 | 63.13 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 517 | 630 | 5.75 | 763 | 3.8 | 768 | 60.79 | 759 | 61.52 | 762 | 2.34
2025-01-17 | 2:00 | 611 | 63.23 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 520 | 598 | 5.98 | 766 | 3.81 | 768 | 60.68 | 771 | 61.58 | 773 | 2.34
2025-01-18 | 10:00 | 612 | 63.19 | 1381 | 1.64 | 0.54 | 521 | 606 | 6.04 | 770 | 3.8 | 770 | 60.83 | 767 | 61.53 | 763 | 2.31
2025-01-18 | 18:00 | 611 | 63.15 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 522 | 618 | 6.07 | 767 | 3.81 | 770 | 60.79 | 760 | 61.49 | 760 | 2.32
2025-01-18 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 18:00 | 612 | 63.11 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 518 | 619 | 6.04 | 771 | 3.79 | 770 | 60.76 | 754 | 61.45 | 755 | 2.36
2025-01-19 | 2:00 | 610 | 63.16 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 520 | 622 | 6.06 | 769 | 3.79 | 771 | 60.77 | 743 | 61.45 | 748 | 2.32
2025-01-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | 18:00 | 612 | 63.05 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 519 | 630 | 5.94 | 764 | 3.79 | 768 | 60.69 | 751 | 61.39 | 774 | 2.31
2025-01-20 | 2:00 | 611 | 63.06 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 522 | 609 | 6.06 | 776 | 3.81 | 770 | 60.69 | 769 | 61.36 | 768 | 2.3
2025-01-21 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | 18:00 | 612 | 63.05 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 519 | 630 | 5.94 | 764 | 3.79 | 768 | 60.69 | 751 | 61.39 | 774 | 2.31
2025-01-21 | 2:00 | 611 | 62.95 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 525 | 617 | 5.99 | 769 | 3.79 | 769 | 62.59 | 751 | 61.35 | 764 | 2.33
2025-01-22 | 10:00 | 610 | 63.09 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 529 | 611 | 5.85 | 770 | 3.79 | 772 | 60.74 | 757 | 61.45 | 767 | 2.31
2025-01-22 | 18:00 | 611 | 62.7 | 1383 | 1.65 | 0.54 | 530 | 613 | 5.93 | 771 | 3.82 | 770 | 60.07 | 771 | 61.35 | 779 | 2.32
2025-01-22 | 2:00 | 607 | 62.69 | 1378 | 1.65 | 0.53 | 573 | 628 | 5.95 | 765 | 3.83 | 70 | 60.33 | 749 | 61.04 | 744 | 2.39
2025-01-23 | 10:00 | 609 | 62.73 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 575 | 620 | 6.08 | 771 | 3.82 | 772 | 60.37 | 753 | 61.07 | 752 | 2.34
2025-01-23 | 2:00 | 609 | 62.68 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 580 | 620 | 6.12 | 771 | 3.8 | 771 | 60.33 | 760 | 61.04 | 761 | 2.41
2025-01-24 | 10:00 | 610 | 62.67 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 578 | 621 | 6.18 | 769 | 3.81 | 771 | 60.33 | 770 | 61.04 | 770 | 2.4
2025-01-24 | 18:00 | 612 | 62.56 | 1385 | 1.65 | 0.55 | 577 | 631 | 5.98 | 763 | 3.79 | 771 | 60.25 | 755 | 60.96 | 737 | 2.31
2025-01-24 | 2:00 | 607 | 62.35 | 1379 | 1.66 | 0.54 | 581 | 625 | 6.17 | 777 | 3.8 | 772 | 60.28 | 775 | 60.71 | 773 | 2.33
2025-01-25 | 10:00 | 607 | 62.56 | 1378 | 1.65 | 0.55 | 573 | 616 | 6.11 | 765 | 3.78 | 770 | 60.22 | 760 | 60.93 | 755 | 2.33
2025-01-25 | 18:00 | 609 | 62.56 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 572 | 628 | 5.94 | 764 | 3.79 | 771 | 60.23 | 751 | 60.96 | 752 | 2.36
2025-01-25 | 2:00 | 609 | 62.59 | 1380 | 1.64 | 0.54 | 580 | 609 | 6.18 | 768 | 3.82 | 769 | 60.21 | 763 | 60.92 | 763 | 2.34
2025-01-26 | 10:00 | 610 | 62.59 | 1380 | 1.64 | 0.54 | 582 | 621 | 6.2 | 771 | 3.81 | 771 | 60.22 | 772 | 60.92 | 769 | 2.34
2025-01-26 | 18:00 | 611 | 62.57 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 578 | 611 | 6.07 | 760 | 3.81 | 771 | 60.17 | 765 | 60.91 | 756 | 2.34
2025-01-26 | 2:00 | 611 | 62.58 | 1382 | 1.65 | 0.55 | 578 | 616 | 6.17 | 769 | 3.82 | 769 | 60.21 | 746 | 60.9 | 752 | 2.34
2025-01-27 | 10:00 | 610 | 62.53 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 580 | 610 | 6.18 | 770 | 3.8 | 770 | 60.16 | 772 | 60.87 | 775 | 2.34
2025-01-27 | 18:00 | 612 | 62.48 | 1381 | 1.63 | 0.54 | 582 | 612 | 6.16 | 727 | 3.83 | 766 | 60.11 | 759 | 60.82 | 777 | 2.29
2025-01-27 | 2:00 | 610 | 62.53 | 1382 | 1.64 | 0.55 | 585 | 618 | 6.11 | 769 | 3.82 | 770 | 60.16 | 776 | 60.89 | 767 | 2.34
2025-01-28 | 10:00 | 612 | 62.49 | 1382 | 1.65 | 0.52 | 584 | 637 | 6.07 | 764 | 3.82 | 769 | 60.16 | 766 | 60.88 | 759 | 2.38
2025-01-28 | 18:00 | 611 | 62.41 | 1382 | 1.64 | 0.53 | 588 | 616 | 6.04 | 767 | 3.8 | 768 | 60.08 | 766 | 60.77 | 753 | 2.4
2025-01-28 | 2:00 | 608 | 62.56 | 1379 | 1.64 | 0.55 | 590 | 624 | 6.03 | 759 | 3.81 | 768 | 60.2 | 760 | 60.5 | 760 | 2.35
2025-01-29 | 10:00 | 610 | 62.56 | 1380 | 1.64 | 0.54 | 585 | 612 | 5.98 | 769 | 3.82 | 769 | 60.28 | 758 | 60.99 | 746 | 2.39
2025-01-29 | 18:00 | 610 | 62.51 | 1381 | 1.64 | 0.54 | 590 | 615 | 5.81 | 774 | 3.81 | 771 | 60.16 | 766 | 60.87 | 770 | 2.33
2025-01-30 | 2:00 | 611 | 62.59 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 585 | 605 | 6 | 765 | 3.81 | 770 | 62.27 | 758 | 60.35 | 753 | 2.39
2025-01-30 | 10:00 | 611 | 62.56 | 1379 | 1.64 | 0.53 | 582 | 628 | 6 | 768 | 3.79 | 770 | 60.19 | 750 | 60.93 | 759 | 2.4
2025-01-30 | 18:00 | 611 | 62.58 | 1382 | 1.65 | 0.55 | 578 | 616 | 6.17 | 769 | 3.82 | 769 | 60.21 | 746 | 60.9 | 752 | 2.34
2025-01-30 | 2:00 | 607 | 62.3 | 1376 | 1.65 | 0.52 | 585 | 620 | 6.11 | 769 | 3.8 | 769 | 59.52 | 762 | 60.64 | 768 | 2.42
2025-01-31 | 10:00 | 608 | 62.46 | 1380 | 1.65 | 0.52 | 580 | 599 | 6.08 | 768 | 3.78 | 769 | 60.12 | 759 | 60.81 | 759 | 2.4
2025-01-31 | 18:00 | 611 | 62.55 | 1381 | 1.64 | 0.53 | 622 | 580 | 6.08 | 776 | 3.82 | 770 | 60.19 | 736 | 60.86 | 756 | 2.39
2025-01-31 | 2:00 | 600 | 62.54 | 1377 | 1.65 | 0.53 | 577 | 602 | 6.03 | 769 | 3.79 | 767 | 60.19 | 774 | 60.89 | 776 | 2.41
2025-02-01 | 10:00 | 610 | 62.73 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 574 | 629 | 6.01 | 774 | 3.81 | 768 | 60.34 | 765 | 61.01 | 775 | 2.41
2025-02-01 | 18:00 | 611 | 62.66 | 1382 | 1.64 | 0.54 | 575 | 610 | 5.92 | 771 | 3.82 | 770 | 60.31 | 761 | 61.04 | 750 | 2.4
2025-02-01 | 2:00 | 610 | 62.73 | 1376 | 1.66 | 0.53 | 574 | 629 | 6.01 | 774 | 3.81 | 768 | 60.34 | 765 | 61.01 | 775 | 2.41
2025-02-02 | 10:00 | 611 | 62.76 | 1380 | 1.66 | 0.53 | 573 | 618 | 5.93 | 772 | 3.8 | 770 | 60.36 | 776 | 61.08 | 772 | 2.41
2025-02-02 | 18:00 | 611 | 62.74 | 1382 | 1.64 | 0.52 | 572 | 605 | 5.76 | 762 | 3.78 | 770 | 60.39 | 764 | 61.11 | 781 | 2.32
2025-02-02 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-03 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | 18:00 | 609 | 61.63 | 1381 | 1.65 | 0.54 | 597 | 603 | 5.98 | 770 | 3.82 | 772 | 59.31 | 768 | 60.02 | 766 | 2.34
2025-02-04 | 2:00 | 611 | 61.94 | 1381 | 1.65 | 0.53 | 585 | 615 | 5.96 | 770 | 3.81 | 768 | 59.62 | 769 | 60.3 | 769 | 2.34
2025-02-03 | 10:00 | 608 | 62.2 | 1376 | 1.63 | 0.54 | 583 | 615 | 5.93 | 774 | 3.82 | 768 | 59.57 | 764 | 60.28 | 769 | 2.34
2025-02-05 | 2:00 | 586 | 63.4 | 1360 | 1.62 | 0.53 | 642 | 582 | 5.87 | 661 | 2.58 | 773 | 61.06 | 779 | 61.77 | 650 | 1.37
2025-02-05 | 10:00 | 610 | 62.11 | 1387 | 1.65 | 0.55 | 585 | 624 | 5.78 | 778 | 3.81 | 773 | 59.12 | 781 | 60.45 | 776 | 2.44
2025-02-05 | 18:00 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | 10:00 | 612 | 62.56 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 593 | 619 | 5.69 | 776 | 3.82 | 770 | 60.19 | 736 | 60.86 | 756 | 2.39
2025-02-06 | 18:00 | 608 | 62.5 | 1380 | 1.64 | 0.55 | 613 | 625 | 5.71 | 744 | 2.76 | 772 | 60.15 | 778 | 60.86 | 728 | 1.42
2025-02-06 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-07 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-07 | 18:00 | 611 | 62.19 | 1381 | 1.66 | 0.54 | 583 | 5.92 | 618 | 776 | 3.8 | 769 | 59.82 | 770 | 60.5 | 767 | 2.32
2025-02-07 | 2:00 | 610 | 62.3 | 1379 | 1.66 | 0.55 | 580 | 627 | 5.93 | 771 | 3.81 | 769 | 59.95 | 752 | 60.63 | 755 | 2.36
2025-02-07 | 10:00 | 610 | 62.37 | 1380 | 1.66 | 0.55 | 575 | 628 | 5.89 | 768 | 3.82 | 769 | 60.04 | 752 | 60.72 | 749 | 2.34
2025-02-07 | 18:00 | 611 | 62.42 | 1380 | 1.66 | 0.54 | 573 | 605 | 5.86 | 769 | 3.81 | 765 | 60.45 | 759 | 60.72 | 750 | 2.38
2025-02-08 | 2:00 | 607 | 62.42 | 1376 | 1.65 | 0.55 | 574 | 616 | 5.87 | 777 | 3.78 | 768 | 60.07 | 760 | 60.77 | 769 | 2.55
2025-02-09 | 10:00 | 612 | 62.43 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 569 | 609 | 5.88 | 771 | 3.8 | 770 | 60.07 | 766 | 60.79 | 772 | 2.35
2025-02-09 | 18:00 | 609 | 61.93 | 1377 | 1.65 | 0.55 | 605 | 599 | 5.91 | 771 | 3.82 | 768 | 59.55 | 769 | 60.25 | 775 | 2.33
2025-02-10 | 10:00 | 607 | 62.19 | 1378 | 1.65 | 0.55 | 590 | 618 | 5.7 | 769 | 3.77 | 767 | 59.89 | 764 | 60.63 | 771 | 2.3
2025-02-10 | 18:00 | 611 | 62.23 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 577 | 617 | 5.61 | 771 | 3.81 | 769 | 59.87 | 759 | 60.58 | 769 | 2.32
2025-02-10 | 2:00 | 610 | 62.3 | 1379 | 1.66 | 0.56 | 590 | 627 | 5.89 | 767 | 3.8 | 771 | 60 | 757 | 60.69 | 762 | 2.31
2025-02-11 | 10:00 | 611 | 62.41 | 1380 | 1.65 | 0.52 | 584 | 618 | 5.9 | 768 | 3.81 | 769 | 60.04 | 761 | 60.75 | 762 | 2.33
2025-02-11 | 18:00 | 610 | 62.33 | 1381 | 1.66 | 0.55 | 585 | 62 | 5.9 | 761 | 3.79 | 769 | 59.02 | 766 | 60.69 | 758 | 2.32
2025-02-11 | 2:00 | 612 | 62.39 | 1383 | 1.66 | 0.56 | 583 | 626 | 5.9 | 768 | 3.81 | 770 | 60.04 | 762 | 60.74 | 763 | 2.43
2025-02-12 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | 18:00 | 611 | 61.43 | 1383 | 1.65 | 0.52 | 637 | 620 | 6 | 787 | 3.8 | 770 | 59.09 | 741 | 59.81 | 771 | 2.29
2025-02-12 | 2:00 | 607 | 61.57 | 1379 | 1.65 | 0.53 | 622 | 602 | 5.97 | 765 | 3.8 | 771 | 59.18 | 759 | 59.89 | 756 | 2.34
2025-02-13 | 10:00 | 611 | 62.06 | 1383 | 1.65 | 0.54 | 607 | 617 | 5.97 | 766 | 3.81 | 770 | 60 | 750 | 60.43 | 757 | 2.34
2025-02-13 | 18:00 | 613 | 62.01 | 1383 | 1.64 | 0.55 | 604 | 609 | 5.91 | 769 | 3.82 | 770 | 59.65 | 774 | 60.36 | 773 | 2.35
2025-02-13 | 2:00 | 610 | 62.11 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 605 | 610 | 5.9 | 769 | 3.81 | 766 | 59.77 | 765 | 60.49 | 769 | 2.35
2025-02-14 | 10:00 | 610 | 62.33 | 1381 | 1.66 | 0.55 | 585 | 62 | 5.9 | 761 | 3.79 | 769 | 59.02 | 766 | 60.69 | 758 | 2.32
2025-02-14 | 18:00 | 610 | 62.04 | 1379 | 1.65 | 0.55 | 583 | 608 | 5.72 | 800 | 3.8 | 768 | 59.69 | 770 | 60.39 | 0 | 2.3
2025-02-15 | 2:00 | 609 | 62.02 | 1380 | 1.66 | 0.55 | 584 | 603 | 5.8 | 771 | 3.8 | 771 | 59.7 | 772 | 60.39 | 771 | 2.34
2025-02-15 | 10:00 | 609 | 62.26 | 1380 | 1.66 | 0.55 | 579 | 610 | 5.74 | 762 | 3.8 | 769 | 59.86 | 747 | 60.58 | 745 | 2.35
2025-02-15 | 2:00 | 612 | 62.22 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 577 | 622 | 5.84 | 772 | 3.81 | 769 | 59.86 | 759 | 60.56 | 761 | 2.35
2025-02-16 | 10:00 | 609 | 62.4 | 1383 | 1.66 | 0.55 | 573 | 620 | 5.92 | 805 | 3.81 | 767 | 59.95 | 765 | 60.64 | 757 | 2.46
2025-02-16 | 18:00 | 610 | 62.33 | 1381 | 1.66 | 0.55 | 572 | 622 | 5.9 | 789 | 3.81 | 769 | 59.02 | 766 | 60.69 | 758 | 2.32
2025-02-16 | 2:00 | 610 | 62.15 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 579 | 620 | 5.55 | 768 | 3.8 | 769 | 59.8 | 759 | 60.5 | 759 | 2.4
2025-02-17 | 10:00 | 613 | 62.24 | 1383 | 1.66 | 0.54 | 577 | 611 | 5.97 | 777 | 3.81 | 772 | 59.9 | 774 | 60.62 | 760 | 2.4
2025-02-17 | 18:00 | 610 | 62.15 | 1378 | 1.65 | 0.52 | 580 | 614 | 5.97 | 770 | 3.8 | 768 | 59.81 | 768 | 60.49 | 760 | 2.4
2025-02-17 | 2:00 | 609 | 62.4 | 1383 | 1.66 | 0.55 | 573 | 613 | 5.92 | 777 | 3.81 | 767 | 59.95 | 765 | 60.51 | 760 | 2.46
2025-02-18 | 10:00 | 607 | 61.82 | 1384 | 1.65 | 0.54 | 617 | 623 | 5.87 | 763 | 3.79 | 774 | 59.42 | 778 | 60.12 | 770 | 2.4
2025-02-18 | 18:00 | 611 | 62.02 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 606 | 620 | 5.93 | 777 | 3.77 | 767 | 59.63 | 763 | 60.29 | 772 | 2.39
2025-02-18 | 2:00 | 609 | 62.4 | 1383 | 1.66 | 0.55 | 573 | 613 | 5.92 | 777 | 3.81 | 767 | 59.95 | 765 | 60.51 | 771 | 2.4
2025-02-19 | 10:00 | 612 | 62.04 | 1382 | 1.65 | 0.55 | 599 | 626 | 5.94 | 771 | 3.82 | 769 | 59.69 | 756 | 60.39 | 758 | 2.39
2025-02-19 | 18:00 | 610 | 61.79 | 1382 | 1.64 | 0.56 | 598 | 619 | 5.94 | 770 | 3.81 | 770 | 59.46 | 775 | 60.17 | 770 | 2.38
2025-02-19 | 2:00 | 610 | 62.03 | 13.78 | 1.64 | 0.55 | 598 | 620 | 5.9 | 767 | 3.81 | 769 | 59.66 | 756 | 60.36 | 751 | 2.41
2025-02-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | 18:00 | 609 | 61.89 | 1380 | 1.65 | 0.54 | 597 | 611 | 5.89 | 769 | 3.8 | 770 | 59.56 | 765 | 60.25 | 766 | 2.35
2025-02-21 | 2:00 | 609 | 62.03 | 1379 | 1.65 | 0.54 | 598 | 608 | 5.83 | 766 | 3.81 | 772 | 59.62 | 764 | 60.34 | 766 | 2.35
2025-02-21 | 10:00 | 610 | 62.01 | 1376 | 1.64 | 0.55 | 590 | 609 | 5.9 | 767 | 3.82 | 770 | 59.63 | 765 | 60.33 | 767 | 2.35
2025-02-21 | 18:00 | 611 | 62.07 | 1384 | 1.66 | 0.63 | 597 | 634 | 5.74 | 756 | 3.81 | 772 | 59.71 | 749 | 60.42 | 733 | 2.4
2025-02-22 | 2:00 | 613 | 62.17 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 592 | 628 | 5.96 | 766 | 3.8 | 770 | 59.8 | 760 | 60.53 | 754 | 2.39
2025-02-22 | 45710.4167 | 613 | 62.17 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 592 | 628 | 5.96 | 766 | 3.8 | 770 | 59.8 | 760 | 60.53 | 754 | 2.39
2025-02-22 | 18:00 | 613 | 61.96 | 1386 | 1.65 | 0.54 | 593 | 615 | 5.82 | 757 | 3.82 | 773 | 59.61 | 770 | 60.32 | 753 | 2.4
2025-02-23 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-23 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-23 | 18:00 | 613 | 62.17 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 592 | 628 | 5.96 | 766 | 3.8 | 770 | 59.8 | 760 | 60.53 | 754 | 2.39
2025-02-24 | 2:00 | 610 | 61.87 | 1380 | 1.63 | 0.54 | 601 | 598 | 5.8 | 773 | 3.8 | 769 | 59.5 | 771 | 60.24 | 785 | 2.39
2025-02-24 | 10:00 | 611 | 61.99 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 593 | 603 | 5.8 | 771 | 3.81 | 770 | 59.65 | 771 | 60.34 | 769 | 2.4
2025-02-24 | 18:00 | 610 | 61.98 | 1381 | 1.63 | 0.54 | 600 | 599 | 5.8 | 770 | 3.81 | 770 | 59.64 | 770 | 60.33 | 760 | 2.38
2025-02-25 | 2:00 | 607 | 61.72 | 1374 | 1.65 | 0.56 | 605 | 604 | 5.8 | 767 | 3.82 | 772 | 59.36 | 774 | 60.07 | 769 | 2.34
2025-02-25 | 10:00 | 610 | 61.92 | 1383 | 1.65 | 0.55 | 596 | 612 | 5.81 | 769 | 3.8 | 771 | 59.58 | 762 | 60.29 | 755 | 2.32
2025-02-25 | 2:00 | 606 | 61.96 | 1378 | 1.64 | 0.5 | 615 | 622 | 5.89 | 748 | 3.81 | 768 | 59.63 | 754 | 60.35 | 740 | 2.38
2025-02-26 | 10:00 | 610 | 62.15 | 1379 | 1.66 | 0.55 | 605 | 608 | 5.84 | 749 | 3.81 | 770 | 59.83 | 758 | 60.53 | 737 | 2.38
2025-02-26 | 18:00 | 610 | 62.32 | 1379 | 1.65 | 0.55 | 605 | 606 | 5.81 | 743 | 3.8 | 767 | 59.99 | 758 | 60.66 | 737 | 2.44
2025-02-26 | 2:00 | 610 | 62.28 | 1377 | 1.66 | 0.55 | 602 | 600 | 5.83 | 744 | 3.81 | 770 | 59.92 | 770 | 60.68 | 750 | 2.38
2025-02-27 | 10:00 | 609 | 62.38 | 1377 | 1.66 | 0.54 | 596 | 628 | 5.76 | 745 | 3.81 | 767 | 60.03 | 748 | 60.72 | 726 | 2.45
2025-02-27 | 18:00 | 612 | 62.36 | 1381 | 1.64 | 0.56 | 599 | 630 | 5.86 | 752 | 3.82 | 769 | 60.02 | 752 | 60.7 | 761 | 2.37
2025-02-27 | 0:00 | 605 | 62.01 | 1379 | 1.65 | 0.55 | 507 | 618 | 5.99 | 746 | 3.79 | 772 | 59.64 | 762 | 60.37 | 741 | 2.37
2025-02-28 | 10:00 | 608 | 62.12 | 1352 | 1.66 | 0.56 | 598 | 625 | 5.86 | 744 | 3.77 | 771 | 59 | 754 | 60 | 728 | 2.36
2025-02-28 | 18:00 | 611 | 62.26 | 1380 | 1.65 | 0.55 | 594 | 621 | 5.93 | 744 | 3.8 | 770 | 59.86 | 747 | 60.55 | 751 | 2.39
2025-03-01 | 2:00 | 610 | 62.24 | 1381 | 1.66 | 0.55 | 590 | 628 | 5.95 | 744 | 3.78 | 770 | 59.85 | 761 | 60.58 | 747 | 2.39
2025-03-01 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-01 | 18:00 | 610 | 62.11 | 1379 | 1.66 | 0.55 | 600 | 636 | 5.86 | 754 | 3.78 | 769 | 59.76 | 743 | 60.46 | 729 | 2.4
2025-03-02 | 2:00 | 610 | 62.15 | 1380 | 1.66 | 0.56 | 600 | 612 | 5.97 | 751 | 3.81 | 769 | 59.8 | 761 | 60.5 | 734 | 2.37
2025-03-02 | 10:00 | 611 | 62.11 | 1381 | 1.66 | 0.56 | 620 | 612 | 5.92 | 753 | 3.7 | 770 | 59.8 | 760 | 60.48 | 733 | 2.3
2025-03-02 | 18:00 | 615 | 62.06 | 1384 | 1.66 | 0.56 | 603 | 610 | 5.79 | 763 | 3.78 | 768 | 59.7 | 774 | 60.39 | 768 | 2.36
2025-03-03 | 2:00 | 611 | 62.18 | 1383 | 1.65 | 0.58 | 602 | 599 | 5.96 | 744 | 3.81 | 770 | 59.83 | 737 | 60.51 | 731 | 2.38
2025-03-03 | 10:00 | 608 | 62.17 | 1380 | 1.66 | 0.62 | 594 | 618 | 5.94 | 749 | 3.81 | 769 | 59.84 | 748 | 60.56 | 743 | 2.38
2025-03-03 | 18:00 | 609 | 62.18 | 1381 | 1.65 | 0.6 | 600 | 610 | 5.94 | 748 | 3.81 | 769 | 59.82 | 748 | 60.55 | 744 | 2.38
2025-03-04 | 2:00 | 608 | 61.95 | 1367 | 1.64 | 0.61 | 611 | 636 | 5.89 | 755 | 3.76 | 771 | 59.6 | 743 | 60 | 727 | 2.4
2025-03-04 | 10:00 | 608 | 62.2 | 1378 | 1.65 | 0.65 | 600 | 630 | 5.87 | 755 | 3.78 | 769 | 59.87 | 767 | 60.55 | 739 | 2.35
2025-03-05 | 10:00 | 609 | 62.09 | 1378 | 1.66 | 0.55 | 602 | 593 | 5.9 | 749 | 3.81 | 769 | 59.74 | 784 | 60.43 | 764 | 2.5
2025-03-05 | 3:00 | 610 | 62.18 | 1380 | 1.65 | 0.53 | 596 | 612 | 5.85 | 747 | 3.8 | 770 | 59.82 | 774 | 60.53 | 740 | 2.43
2025-03-05 | 18:00 | 612 | 62.25 | 1382 | 1.66 | 0.69 | 604 | 625 | 5.97 | 748 | 3.8 | 769 | 59.9 | 756 | 60.58 | 738 | 2.37
2025-03-06 | 45721.0833 | 611 | 62.17 | 1382 | 1.65 | 0.54 | 592 | 628 | 5.96 | 766 | 3.8 | 770 | 59.8 | 760 | 60.53 | 754 | 2.39
2025-03-06 | 10:00 | 613 | 62.19 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 603 | 615 | 6.19 | 752 | 3.81 | 770 | 59.83 | 769 | 60.53 | 774 | 2.42
2025-03-06 | 18:00 | 612 | 62.09 | 1382 | 1.66 | 0.62 | 612 | 622 | 6.19 | 738 | 3.79 | 768 | 59.8 | 763 | 60.44 | 745 | 2.32
2025-03-07 | 45721.0833 | 612 | 62.04 | 1381 | 1.65 | 0.7 | 619 | 614 | 6.06 | 747 | 3.81 | 772 | 59.73 | 766 | 60.42 | 750 | 2.37
2025-03-07 | 10:00 | 612 | 62.08 | 1382 | 1.65 | 0.59 | 611 | 611 | 6.1 | 756 | 3.79 | 769 | 59.73 | 770 | 60.44 | 757 | 2.36
2025-03-07 | 18:00 | 613 | 62.08 | 1385 | 1.65 | 0.66 | 616 | 629 | 6.15 | 744 | 3.8 | 770 | 59.69 | 755 | 60.41 | 730 | 2.35
2025-03-08 | 2:00 | 613 | 62.09 | 1384 | 1.64 | 0.74 | 609 | 615 | 6.02 | 754 | 3.79 | 769 | 59.73 | 769 | 60.41 | 749 | 2.35
2025-03-08 | 10:00 | 616 | 62.08 | 1386 | 1.65 | 0.64 | 601 | 622 | 5.96 | 753 | 3.79 | 769 | 59.73 | 763 | 60.43 | 747 | 2.36
2025-03-08 | 18:00 | 614 | 62.08 | 1382 | 1.66 | 0.57 | 603 | 627 | 5.93 | 774 | 3.8 | 769 | 59.71 | 753 | 60.41 | 734 | 2.35
2025-03-09 | 2:00 | 612 | 62.06 | 1383 | 1.66 | 0.61 | 601 | 624 | 5.93 | 748 | 3.82 | 769 | 59.7 | 756 | 60.41 | 733 | 2.37
2025-03-09 | 10:00 | 614 | 62.12 | 1382 | 1.67 | 0.54 | 593 | 620 | 5.96 | 755 | 3.8 | 769 | 59.81 | 762 | 60.51 | 745 | 2.46
2025-03-09 | 18:00 | 614 | 62.08 | 385 | 1.66 | 0.57 | 601 | 625 | 5.99 | 750 | 3.8 | 768 | 59.71 | 759 | 60.41 | 732 | 2.36
2025-03-10 | 2:00 | 612 | 62.04 | 1384 | 1.66 | 0.57 | 597 | 617 | 5.97 | 774 | 3.8 | 770 | 59.7 | 766 | 60.39 | 745 | 2.37
2025-03-10 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-10 | 18:00 | 611 | 61.68 | 1383 | 1.65 | 0.55 | 613 | 614 | 5.99 | 748 | 3.78 | 772 | 59.31 | 769 | 60.02 | 745 | 2.38
2025-03-11 | 2:00 | 610 | 62.21 | 1381 | 1.66 | 0.67 | 606 | 617 | 5.97 | 747 | 3.7 | 772 | 59.81 | 770 | 60.53 | 744 | 2.36
2025-03-11 | 10:00 | 611 | 62.22 | 1283 | 1.65 | 0.61 | 603 | 621 | 5.98 | 752 | 3.77 | 769 | 59.76 | 762 | 60.52 | 746 | 2.35
2025-03-11 | 18:00 | 612 | 62.09 | 1383 | 1.66 | 0.56 | 604 | 620 | 5.98 | 746 | 3.78 | 770 | 59.73 | 766 | 60.45 | 743 | 2.36
2025-03-12 | 50:00 | 611 | 62.15 | 1380 | 1.65 | 0.63 | 605 | 627 | 5.98 | 746 | 3.8 | 769 | 59.79 | 753 | 60.5 | 730 | 2.37
2025-03-12 | 10:00 | 613 | 62.13 | 1381 | 1.66 | 0.62 | 600 | 619 | 5.96 | 751 | 3.81 | 771 | 59.74 | 761 | 60.44 | 742 | 2.36
2025-03-12 | 18:00 | 612 | 62.12 | 1382 | 1.66 | 0.67 | 605 | 617 | 5.98 | 744 | 3.8 | 771 | 59.72 | 763 | 60.44 | 7.37 | 2.37
2025-03-13 | 50:00 | 612 | 62.08 | 1381 | 1.66 | 0.61 | 604 | 614 | 5.92 | 748 | 3.82 | 769 | 59.72 | 766 | 60.42 | 745 | 2.38
2025-03-13 | 58:00 | 612 | 62.12 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 595 | 616 | 5.97 | 746 | 3.81 | 768 | 59.76 | 762 | 60.47 | 744 | 2.49
2025-03-13 | 18:00 | 614 | 61.5 | 1387 | 1.66 | 0.58 | 608 | 621 | 5.75 | 754 | 3.8 | 770 | 59.52 | 765 | 60.22 | 742 | 2.38
2025-03-14 | 50:00 | 613 | 62.51 | 1382 | 1.65 | 0.53 | 603 | 615 | 5.81 | 752 | 3.81 | 770 | 59.83 | 761 | 60.31 | 742 | 2.39
2025-03-14 | 58:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-14 | 18:00 | 611 | 61.62 | 1380 | 1.65 | 0.57 | 632 | 625 | 5.91 | 743 | 3.79 | 771 | 59.3 | 757 | 59.99 | 729 | 2.37
2025-03-15 | 58:00 | 612 | 61.7 | 1382 | 1.67 | 0.47 | 620 | 616 | 5.87 | 749 | 3.83 | 769 | 59.34 | 765.79 | 60.04 | 745 | 2.38
2025-03-15 | 66:00 | 611 | 61.66 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 628 | 621 | 5.51 | 742 | 3.82 | 771 | 59.28 | 762 | 60.02 | 737 | 2.39
2025-03-16 | 2:00 | 613 | 61.59 | 1380 | 1.66 | 0.56 | 631 | 620 | 5.9 | 750 | 3.79 | 768 | 59.25 | 762 | 59.93 | 743 | 2.43
2025-03-16 | 58:00 | 611 | 61.64 | 1380 | 1.67 | 0.58 | 625 | 610 | 5.42 | 768 | 3.79 | 768 | 59.26 | 769 | 59.96 | 769 | 2.36
2025-03-16 | 66:00 | 612 | 61.69 | 1383 | 1.66 | 0.67 | 628 | 620 | 5.9 | 748 | 3.8 | 765 | 59.63 | 759 | 60.05 | 734 | 2.38
2025-03-17 | 2:00 | 617 | 61.7 | 1390 | 1.65 | 0.56 | 625 | 625 | 5.9 | 752 | 3.79 | 770 | 59.54 | 765 | 60.23 | 744 | 2.37
2025-03-17 | 45734.4167 | 616 | 61.7 | 1389 | 1.65 | 0.56 | 626 | 621 | 5.9 | 750 | 3.8 | 769 | 59.54 | 761 | 60.19 | 740 | 2.37
2025-03-17 | 18:00 | 614 | 61.37 | 1385 | 1.66 | 0.55 | 629 | 618 | 5.15 | 738 | 3.8 | 770 | 59.01 | 766 | 59.71 | 734 | 2.35
2025-03-18 | 2:00 | 611 | 61.48 | 1383 | 1.66 | 0.55 | 613 | 617 | 5.94 | 749 | 3.8 | 772 | 59.15 | 770 | 59.87 | 748 | 2.35
2025-03-18 | 45734.4167 | 610 | 62.21 | 1381 | 1.66 | 0.67 | 606 | 617 | 5.97 | 747 | 3.7 | 772 | 59.81 | 770 | 60.53 | 744 | 2.36
2025-03-18 | 66:00 | 610 | 61.64 | 1355 | 1.66 | 0.72 | 619 | 615 | 5.86 | 745 | 3.78 | 765 | 59.98 | 770 | 59.27 | 740 | 2.38
2025-03-19 | 50:00 | 610 | 61.68 | 1382 | 1.66 | 0.63 | 616 | 614 | 5.95 | 746 | 3.8 | 770 | 59.31 | 769 | 60.02 | 765 | 2.38
2025-03-19 | 10:00 | 616 | 61.96 | 1385 | 1.66 | 0.6 | 609 | 620 | 5.99 | 745 | 3.79 | 769 | 59.6 | 765 | 60.3 | 741 | 2.38
2025-03-19 | 66:00 | 616 | 61.87 | 1386 | 1.66 | 0.62 | 6016 | 619 | 5.92 | 748 | 3.81 | 772 | 59.51 | 770 | 60.21 | 749 | 2.4
2025-03-20 | 242:00 | 614 | 61.89 | 1387 | 1.66 | 0.7 | 615 | 626 | 5.9 | 747 | 3.81 | 772 | 59.52 | 761 | 60.23 | 736 | 2.39
2025-03-20 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-20 | 66:00 | 617 | 60.62 | 1380 | 1.67 | 0.58 | 709 | 621 | 6.01 | 765 | 3.79 | 768 | 52.51 | 765 | 59.24 | 761 | 2.31
2025-03-21 | 242:00 | 615 | 60.93 | 1384 | 1.67 | 0.62 | 698 | 630 | 5.93 | 774 | 3.8 | 769 | 58.54 | 753 | 59.26 | 758 | 2.32
2025-03-21 | 250:00 | 616 | 60.93 | 1382 | 1.67 | 0.59 | 691 | 624 | 5.95 | 769 | 3.8 | 770 | 58.55 | 761 | 59.24 | 761 | 2.31
2025-03-21 | 18:00 | 625 | 61.48 | 1399 | 1.66 | 0.55 | 685 | 634 | 5.16 | 771 | 3.82 | 769 | 59.08 | 758 | 59.79 | 745 | 2.38
2025-03-22 | 10:00 | 622 | 61.62 | 1392 | 1.66 | 0.69 | 673 | 627 | 5.92 | 770 | 3.8 | 771 | 59.27 | 769 | 60.02 | 769 | 2.38
2025-03-22 | 18:00 | 626 | 61.34 | 1398 | 1.66 | 0.63 | 719 | 636 | 5.98 | 764 | 3.8 | 772 | 58.98 | 767 | 59.71 | 765 | 2.38
2025-03-23 | 242:00 | 610 | 61.34 | 1381 | 1.66 | 0.67 | 711 | 633 | 5.97 | 747 | 3.8 | 772 | 59 | 768 | 60.03 | 744 | 2.38
2025-03-23 | 250:00 | 615 | 60.92 | 1383 | 1.68 | 0.63 | 671 | 631 | 5.93 | 769 | 3.81 | 768 | 58.54 | 752 | 59.24 | 753 | 2.38
2025-03-23 | 258:00 | 616 | 61.03 | 1358 | 1.68 | 0.63 | 656 | 626 | 5.89 | 769 | 3.81 | 770 | 58.64 | 758 | 59.34 | 754 | 2.39
2025-03-24 | 2:00 | 624 | 61.62 | 1396 | 1.66 | 0.72 | 655 | 635 | 5.07 | 770 | 3.81 | 770 | 59.24 | 761 | 59.97 | 748 | 2.41
2025-03-24 | 10:00 | 621 | 61.51 | 1392 | 1.66 | 0.56 | 646 | 634 | 6.01 | 770 | 3.77 | 771 | 59.13 | 758 | 59.84 | 757 | 2.31

## RO-C
date | poste | Débit LP BOOSTER RO-C | Pression HPP RO-C | Débit Entrée RO-C | ΔP(bar) RO-C | Pression permeatt RO-C | Conductivité de permeat(us/cm) RO-C | Débit perméat RO-C | pH RO-C | Débit entré PX LP RO-C | Péssion entré PX LP RO-C | Débit sortie PX HP RO-C | Péssion sortie PX HP RO-C | Débit entré PX HP RO-C | Péssion entré PX HP RO-C | Débit sortie PX LP RO-C | Péssion sortie PX LP RO-C
2025-01-01 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-01 | 18:00 | 581 | 63.77 | 1352 | 1.76 | 0.45 | 530 | 546 | 5.9 | 744 | 3.81 | 768 | 61.38 | 785 | 62.04 | 769 | 2.46
2025-01-01 | 2:00 | 580 | 63.91 | 1351 | 1.76 | 0.45 | 520 | 541 | 5.91 | 746 | 3.82 | 770 | 61.45 | 801 | 62.11 | 784 | 2.43
2025-01-02 | 10:00 | 579 | 63.97 | 1349 | 1.77 | 0.45 | 513 | 535 | 5.93 | 748 | 3.81 | 769 | 61.56 | 813 | 62.21 | 789 | 2.42
2025-01-02 | 18:00 | 582 | 63.79 | 1352 | 1.78 | 0.31 | 523 | 547 | 5.87 | 752 | 3.81 | 769 | 61.39 | 802 | 62.04 | 789 | 2.42
2025-01-02 | 2:00 | 579 | 64.06 | 1351 | 1.77 | 0.41 | 523 | 557 | 5.9 | 744 | 3.78 | 772 | 61.68 | 792 | 62.29 | 770 | 2.44
2025-01-03 | 10:00 | 577 | 63.98 | 1346 | 1.78 | 0.44 | 514 | 541 | 5.93 | 752 | 3.81 | 769 | 61.56 | 804 | 62.2 | 790 | 2.42
2025-01-03 | 18:00 | 591 | 63.35 | 1356 | 1.73 | 0.47 | 485 | 583 | 5.95 | 766 | 3.8 | 764 | 61.03 | 768 | 61.68 | 780 | 2.32
2025-01-03 | 2:00 | 593 | 63.22 | 1363 | 1.76 | 0.46 | 472 | 582 | 5.96 | 757 | 3.82 | 770 | 60.78 | 776 | 61.49 | 777 | 2.33
2025-01-04 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 2:00 | 594 | 63.25 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 471 | 588 | 5.84 | 793 | 3.81 | 770 | 60.84 | 781 | 61.56 | 786 | 2.44
2025-01-05 | 10:00 | 591 | 63.27 | 1361 | 1.75 | 0.47 | 467 | 588 | 5.85 | 765 | 3.81 | 770 | 60.83 | 780 | 61.5 | 774 | 2.39
2025-01-05 | 18:00 | 593 | 63.27 | 1363 | 1.75 | 0.47 | 461 | 589 | 5.76 | 761 | 3.8 | 770 | 60.83 | 773 | 61.52 | 759 | 2.39
2025-01-05 | 2:00 | 592 | 63.3 | 1362 | 1.74 | 0.46 | 457 | 586 | 5.84 | 771 | 3.81 | 770 | 60.81 | 759 | 61.58 | 777 | 2.4
2025-01-06 | 10:00 | 590 | 63.3 | 1361 | 1.74 | 0.46 | 456 | 591 | 5.85 | 760 | 3.81 | 769 | 60.87 | 779 | 61.58 | 769 | 2.41
2025-01-06 | 18:00 | 575 | 63.4 | 1369 | 1.73 | 0.47 | 464 | 577 | 5.9 | 755 | 3.81 | 755 | 60 | 769 | 61.72 | 775 | 2.39
2025-01-06 | 2:00 | 594 | 63.26 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 463 | 581 | 6 | 765 | 3.81 | 771 | 60.83 | 781 | 61.52 | 772 | 2.41
2025-01-07 | 10:00 | hs | hs | sh | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | HS | hs | hs
2025-01-07 | 18:00 | 599 | 63.29 | 1363 | 1.75 | 0.47 | 467 | 594 | 5.95 | 758 | 3.8 | 770 | 60.76 | 774 | 61.45 | 752 | 2.36
2025-01-07 | 2:00 | 594 | 63.27 | 1364 | 1.74 | 0.47 | 464 | 588 | 5.88 | 755 | 3.8 | 769 | 60.84 | 775 | 61.52 | 766 | 2.51
2025-01-08 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-08 | 18:00 | 582 | 63.79 | 1352 | 1.78 | 0.47 | 523 | 547 | 5.87 | 752 | 3.81 | 769 | 61.39 | 802 | 62.04 | 789 | 2.42
2025-01-08 | 2:00 | 595 | 63.39 | 1367 | 1.75 | 0.48 | 467 | 597 | 5.97 | 752 | 3.83 | 769 | 60.92 | 751 | 61.62 | 734 | 2.5
2025-01-09 | 10:00 | 590 | 63.35 | 1361 | 1.74 | 0.48 | 474 | 595 | 5.99 | 770 | 3.81 | 771 | 60.75 | 755 | 61.44 | 750 | 2.36
2025-01-09 | 18:00 | 597 | 63.16 | 1365 | 1.75 | 0.47 | 470 | 601 | 5.91 | 751 | 3.78 | 771 | 60.85 | 770 | 61.55 | 751 | 2.39
2025-01-09 | 2:00 | 596 | 63.27 | 1365 | 1.74 | 0.48 | 471 | 586 | 5.93 | 751 | 3.81 | 770 | 60.92 | 773 | 61.58 | 756 | 2.43
2025-01-10 | 10:00 | 591 | 63.3 | 1361 | 1.74 | 0.47 | 468 | 581 | 5.93 | 766 | 3.83 | 769 | 60.87 | 780 | 61.56 | 764 | 2.27
2025-01-10 | 18:00 | 594 | 63.27 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 467 | 589 | 5.8 | 755 | 3.81 | 768 | 60.47 | 779 | 61.58 | 750 | 2.37
2025-01-10 | 2:00 | 593 | 63.34 | 1364 | 1.74 | 0.46 | 466 | 569 | 5.91 | 753 | 3.8 | 770 | 60.88 | 779 | 61.1 | 761 | 2.44
2025-01-11 | 10:00 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42
2025-01-11 | 18:00 | 595 | 63.25 | 1363 | 1.75 | 0.46 | 464 | 591 | 5.89 | 754 | 3.78 | 770 | 60.9 | 781 | 61.6 | 759 | 2.24
2025-01-11 | 2:00 | 592 | 63.39 | 1362 | 1.74 | 0.47 | 464 | 593 | 5.88 | 772 | 3.81 | 770 | 60.85 | 774 | 61.58 | 766 | 2.41
2025-01-12 | 10:00 | 590 | 63.31 | 1362 | 1.74 | 0.47 | 464 | 593 | 5.76 | 771 | 3.79 | 770 | 60.5 | 780 | 61.4 | 779 | 2.46
2025-01-12 | 18:00 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42
2025-01-12 | 2:00 | 592 | 63.39 | 1361 | 1.74 | 0.47 | 466 | 587 | 5.56 | 813 | 3.78 | 770 | 60.96 | 771 | 61.62 | 812 | 2.37
2025-01-13 | 10:00 | 594 | 63.32 | 1365 | 1.73 | 0.47 | 464 | 570 | 5.61 | 750 | 3.8 | 770 | 60.86 | 770 | 61.62 | 815 | 2.31
2025-01-13 | 18:00 | 593 | 63.22 | 1366 | 1.75 | 0.47 | 465 | 587 | 5.57 | 753 | 3.82 | 768 | 60.9 | 775 | 61.62 | 758 | 2.43
2025-01-13 | 2:00 | 592 | 63.28 | 1361 | 1.75 | 0.47 | 462 | 588 | 5.6 | 756 | 3.81 | 769 | 60.84 | 773 | 61.51 | 761 | 2.44
2025-01-14 | 10:00 | 591 | 63.54 | 1361 | 1.75 | 0.44 | 461 | 576 | 5.64 | 763 | 3.82 | 769 | 60.97 | 776 | 61.66 | 764 | 2.42
2025-01-14 | 18:00 | 592 | 63.49 | 1362 | 1.74 | 0.46 | 458 | 580 | 5.58 | 760 | 3.83 | 770 | 60.96 | 786 | 61.66 | 768 | 2.38
2025-01-14 | 2:00 | 589 | 63.45 | 1359 | 1.74 | 0.47 | 456 | 590 | 5.54 | 814 | 3.81 | 769 | 61.01 | 769 | 61.71 | 819 | 2.36
2025-01-15 | 10:00 | 588 | 63.65 | 1357 | 1.74 | 0.41 | 452 | 575 | 5.6 | 826 | 3.82 | 771 | 61.12 | 799 | 61.74 | 811 | 2.42
2025-01-15 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-15 | 2:00 | 595 | 63.15 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 466 | 580 | 5.55 | 753 | 3.82 | 770 | 60.82 | 774 | 61.52 | 755 | 2.42
2025-01-16 | 10:00 | 589 | 63.47 | 1357 | 1.74 | 0.47 | 456 | 590 | 5.56 | 763 | 3.81 | 770 | 60.98 | 776 | 61.68 | 753 | 2.27
2025-01-16 | 18:00 | 591 | 63.45 | 1362 | 1.76 | 0.47 | 456 | 586 | 5.58 | 754 | 3.78 | 770 | 61.04 | 775 | 61.72 | 794 | 2.23
2025-01-16 | 2:00 | 591 | 63.45 | 1368 | 1.74 | 0.47 | 456 | 582 | 5.81 | 755 | 3.76 | 770 | 61.02 | 776 | 61.71 | 763 | 2.23
2025-01-17 | 10:00 | 591 | 63.43 | 1360 | 1.75 | 0.47 | 451 | 594 | 5.84 | 775 | 3.78 | 769 | 61 | 779 | 61.68 | 787 | 2.43
2025-01-17 | 18:00 | 593 | 63.3 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 453 | 592 | 5.7 | 755 | 3.8 | 770 | 60.95 | 769 | 61.65 | 759 | 2.42
2025-01-17 | 2:00 | 590 | 63.38 | 1360 | 1.75 | 0.47 | 455 | 579 | 5.52 | 756 | 3.82 | 720 | 61.01 | 777 | 61.7 | 766 | 2.43
2025-01-18 | 10:00 | 591 | 63.38 | 1360 | 1.775 | 0.47 | 456 | 588 | 5.98 | 769 | 3.8 | 773 | 60.77 | 772 | 61.49 | 767 | 2.42
2025-01-18 | 18:00 | 593 | 63.25 | 1365 | 1.74 | 0.47 | 457 | 596 | 5.96 | 761 | 3.81 | 768 | 60.83 | 775 | 61.52 | 763 | 2.41
2025-01-18 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-19 | 2:00 | 598 | 62.97 | 1366 | 1.75 | 0.47 | 485 | 581 | 6 | 770 | 3.79 | 771 | 60.53 | 773 | 61.23 | 748 | 2.4
2025-01-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | 18:00 | 598 | 63.07 | 1387 | 1.75 | 0.47 | 467 | 601 | 5.85 | 776 | 3.79 | 768 | 60.64 | 766 | 61.32 | 786 | 2.41
2025-01-20 | 2:00 | 596 | 63.13 | 1367 | 1.75 | 0.47 | 465 | 585 | 6.01 | 755 | 3.81 | 770 | 60.64 | 784 | 61.34 | 770 | 2.25
2025-01-21 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | 18:00 | 598 | 63.07 | 1387 | 1.75 | 0.47 | 467 | 601 | 5.85 | 776 | 3.79 | 768 | 60.64 | 766 | 61.32 | 786 | 2.41
2025-01-21 | 2:00 | 597 | 63.11 | 1367 | 1.76 | 0.47 | 463 | 592 | 5.91 | 752 | 3.79 | 770 | 60.73 | 782 | 62.39 | 758 | 2.35
2025-01-22 | 10:00 | 597 | 63.18 | 1370 | 1.74 | 0.46 | 464 | 581 | 5.78 | 766 | 3.79 | 768 | 60.73 | 767 | 61.4 | 775 | 2.39
2025-01-22 | 18:00 | 601 | 63.25 | 1368 | 1.74 | 0.45 | 463 | 580 | 5.83 | 758 | 3.82 | 770 | 60.71 | 780 | 61.5 | 775 | 2.35
2025-01-22 | 2:00 | 594 | 63.16 | 1364 | 1.75 | 0.47 | 471 | 588 | 5.82 | 781 | 3.83 | 770 | 60.72 | 776 | 61.41 | 787 | 2.47
2025-01-23 | 10:00 | 598 | 63.15 | 1369 | 1.73 | 0.47 | 470 | 604 | 5.96 | 773 | 3.82 | 772 | 60.71 | 776 | 61.4 | 761 | 2.43
2025-01-23 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-24 | 18:00 | 604 | 62.64 | 1373 | 1.75 | 0.48 | 506 | 608 | 5.85 | 762 | 3.72 | 769 | 60.21 | 772 | 60.92 | 771 | 2.34
2025-01-24 | 2:00 | 602 | 62.85 | 1372 | 1.73 | 0.47 | 493 | 597 | 6 | 789 | 3.8 | 769 | 60.3 | 785 | 60.98 | 778 | 2.42
2025-01-25 | 10:00 | 603 | 62.88 | 1374 | 1.77 | 0.48 | 490 | 583 | 6.01 | 768 | 3.78 | 770 | 60.55 | 780 | 61.22 | 775 | 2.43
2025-01-25 | 18:00 | 603 | 62.88 | 1376 | 1.76 | 0.48 | 486 | 585 | 5.87 | 797 | 3.79 | 770 | 60.42 | 787 | 61.09 | 793 | 2.41
2025-01-25 | 2:00 | 604 | 62.87 | 1373 | 1.75 | 0.48 | 489 | 597 | 6.05 | 768 | 3.82 | 772 | 60.34 | 784 | 61.05 | 769 | 2.41
2025-01-26 | 10:00 | 603 | 62.94 | 1373 | 1.75 | 0.47 | 488 | 600 | 6.09 | 749 | 3.81 | 770 | 60.58 | 769 | 61.26 | 787 | 2.19
2025-01-26 | 18:00 | 602 | 62.73 | 1374 | 1.76 | 0.47 | 484 | 601 | 5.96 | 754 | 3.81 | 770 | 60.34 | 773 | 61.08 | 758 | 2.44
2025-01-26 | 2:00 | 602 | 62.9 | 1373 | 1.76 | 0.47 | 484 | 604 | 6.03 | 759 | 3.82 | 771 | 60.37 | 781 | 61.05 | 778 | 2.16
2025-01-27 | 10:00 | 600 | 62.96 | 1366 | 1.73 | 0.47 | 484 | 596 | 6.09 | 794 | 3.8 | 770 | 60.38 | 785 | 61.08 | 782 | 2.48
2025-01-27 | 18:00 | 604 | 62.72 | 1374 | 1.76 | 0.47 | 484 | 592 | 6.01 | 754 | 3.83 | 772 | 60.42 | 784 | 61.08 | 768 | 2.45
2025-01-27 | 2:00 | 606 | 62.8 | 1377 | 1.76 | 0.48 | 495 | 596 | 5.99 | 738 | 3.82 | 770 | 60.47 | 785 | 61.1 | 780 | 2.44
2025-01-28 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-28 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 | 2:00 | 605 | 62.75 | 1375 | 1.73 | 0.48 | 517 | 588 | 5.98 | 791 | 3.81 | 769 | 60.35 | 794 | 60.96 | 789 | 2.42
2025-01-29 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 | 18:00 | 609 | 62.57 | 1379 | 1.76 | 0.48 | 525 | 605 | 5.73 | 781 | 3.81 | 768 | 60.12 | 772 | 60.81 | 774 | 2.32
2025-01-30 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-30 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-30 | 18:00 | 602 | 62.9 | 1373 | 1.76 | 0.47 | 484 | 604 | 6.03 | 759 | 3.82 | 771 | 60.37 | 781 | 61.05 | 778 | 2.16
2025-01-30 | 2:00 | 604 | 62.72 | 1376 | 1.77 | 0.46 | 501 | 585 | 5.99 | 763 | 3.8 | 772 | 60.41 | 774 | 61.14 | 790 | 2.48
2025-01-31 | 10:00 | 603 | 62.94 | 1374 | 1.75 | 0.46 | 492 | 594 | 5.99 | 786 | 3.78 | 772 | 60.32 | 762 | 60.97 | 754 | 2.45
2025-01-31 | 18:00 | 605 | 62.79 | 1374 | 1.75 | 0.47 | 577 | 488 | 5.98 | 765 | 3.82 | 771 | 60.33 | 787 | 61.04 | 773 | 2.51
2025-01-31 | 2:00 | 604 | 62.79 | 1373 | 1.76 | 0.46 | 486 | 593 | 5.98 | 751 | 3.79 | 769 | 60.35 | 780 | 61.03 | 767 | 2.5
2025-02-01 | 10:00 | 601 | 62.98 | 1374 | 1.75 | 0.48 | 480 | 591 | 5.94 | 785 | 3.78 | 772 | 60.47 | 769 | 61.18 | 756 | 2.29
2025-02-01 | 18:00 | 604 | 62.84 | 1370 | 1.75 | 0.47 | 484 | 593 | 5.87 | 739 | 3.82 | 769 | 60.43 | 781 | 61.19 | 805 | 2.46
2025-02-01 | 2:00 | 601 | 62.98 | 1374 | 1.75 | 0.48 | 480 | 591 | 5.94 | 785 | 3.78 | 772 | 60.47 | 769 | 61.18 | 756 | 2.29
2025-02-02 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-02 | 18:00 | 604 | 62.74 | 1383 | 1.75 | 0.46 | 495 | 599 | 5.74 | 743 | 3.78 | 766 | 60.38 | 762 | 61.07 | 791 | 2.39
2025-02-02 | 2:00 | 606 | 62.8 | 1377 | 1.76 | 0.48 | 492 | 596 | 5.99 | 738 | 3.82 | 770 | 60.47 | 785 | 61.1 | 780 | 2.44
2025-02-03 | 10:00 | 602 | 62.7 | 1370 | 1.75 | 0.49 | 490 | 586 | 5.93 | 762 | 3.81 | 767 | 60.25 | 784 | 60.95 | 772 | 2.27
2025-02-03 | 18:00 | 605 | 62.87 | 1371 | 1.76 | 0.47 | 491 | 590 | 5.9 | 758 | 3.82 | 770 | 60.35 | 791 | 61.04 | 774 | 2.44
2025-02-04 | 2:00 | 601 | 62.89 | 1371 | 1.76 | 0.46 | 489 | 588 | 5.91 | 760 | 3.81 | 767 | 60.45 | 773 | 61.11 | 829 | 2.36
2025-02-03 | 10:00 | 599 | 62.84 | 1370 | 1.75 | 0.48 | 488 | 594 | 5.9 | 751 | 3.82 | 771 | 60.41 | 776 | 61.09 | 755 | 2.44
2025-02-05 | 2:00 | 556 | 63.79 | 1328 | 1.69 | 0.47 | 570 | 541 | 5.88 | 629 | 2.58 | 774 | 61.4 | 788 | 62.12 | 660 | 1.47
2025-02-05 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-05 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | 10:00 | 604 | 62.79 | 1373 | 1.76 | 0.46 | 486 | 593 | 5.98 | 751 | 3.79 | 769 | 60.35 | 780 | 61.03 | 767 | 2.5
2025-02-06 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-07 | 10:00 | 605 | 62.89 | 1374 | 1.75 | 0.48 | 502 | 593 | 5.64 | 806 | 3.83 | 768 | 58.28 | 780 | 60.84 | 795 | 2.33
2025-02-07 | 18:00 | 586 | 61.58 | 1364 | 1.73 | 0.46 | 664 | 5.87 | 563 | 742 | 3.8 | 775 | 58.91 | 799 | 59.65 | 754 | 2.46
2025-02-07 | 2:00 | 605 | 62.72 | 1377 | 1.76 | 0.49 | 496 | 597 | 5.93 | 760 | 3.81 | 772 | 60.27 | 779 | 60.96 | 764 | 2.4
2025-02-07 | 10:00 | 603 | 62.85 | 1372 | 1.75 | 0.48 | 492 | 605 | 5.87 | 760 | 3.82 | 771 | 60.4 | 776 | 61.09 | 766 | 2.33
2025-02-07 | 18:00 | 605 | 62.4 | 1379 | 1.75 | 0.49 | 493 | 606 | 5.89 | 761 | 3.81 | 776 | 60.42 | 778 | 61.54 | 766 | 2.34
2025-02-08 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | 10:00 | 579 | 61.18 | 1352 | 1.75 | 0.47 | 515 | 564 | 5.9 | 750 | 3.81 | 768 | 58.77 | 773 | 59.74 | 760 | 2.44
2025-02-09 | 18:00 | 580 | 60.97 | 1351 | 1.74 | 0.47 | 532 | 570 | 5.77 | 752 | 3.82 | 770 | 58.6 | 778 | 59.29 | 765 | 2.11
2025-02-10 | 10:00 | 578 | 61.17 | 1347 | 1.76 | 0.46 | 500 | 553 | 5.61 | 751 | 3.77 | 768 | 58.79 | 784 | 59.51 | 775 | 2.35
2025-02-10 | 18:00 | 579 | 61.09 | 1349 | 1.75 | 0.47 | 506 | 586 | 5.62 | 761 | 3.81 | 771 | 58.63 | 771 | 59.32 | 759 | 2.36
2025-02-10 | 2:00 | 578 | 61.13 | 1346 | 1.74 | 0.48 | 510 | 573 | 5.86 | 766 | 3.8 | 768 | 58.68 | 765 | 59.36 | 764 | 2.37
2025-02-11 | 10:00 | 578 | 61.18 | 1348 | 1.74 | 0.44 | 502 | 566 | 5.87 | 767 | 3.81 | 769 | 58.73 | 782 | 59.43 | 779 | 2.35
2025-02-11 | 18:00 | 578 | 61.08 | 1350 | 1.73 | 0.47 | 499 | 592 | 5.83 | 769 | 3.79 | 768 | 58.66 | 763 | 59.37 | 774 | 2.34
2025-02-11 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-12 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | 18:00 | 587 | 60.76 | 1358 | 1.74 | 0.45 | 545 | 566 | 5.9 | 756 | 3.79 | 772 | 58.3 | 796 | 59.01 | 782 | 2.32
2025-02-12 | 2:00 | 583 | 60.81 | 1356 | 1.74 | 0.46 | 528 | 565 | 5.87 | 759 | 3.8 | 771 | 58.36 | 780 | 59.09 | 769 | 2.41
2025-02-13 | 10:00 | 583 | 61 | 1356 | 1.75 | 0.47 | 516 | 563 | 5.87 | 766 | 3.81 | 772 | 58.58 | 783 | 59.27 | 772 | 2.41
2025-02-13 | 18:00 | 585 | 60.93 | 1356 | 1.75 | 0.47 | 509 | 576 | 5.84 | 768 | 3.82 | 771 | 58.49 | 779 | 59.18 | 777 | 2.39
2025-02-13 | 2:00 | 582 | 61.07 | 1354 | 1.75 | 0.47 | 511 | 566 | 5.82 | 753 | 3.81 | 768 | 58.64 | 783 | 59.36 | 767 | 2.44
2025-02-14 | 10:00 | 578 | 61.08 | 1350 | 1.73 | 0.47 | 499 | 592 | 5.83 | 769 | 3.79 | 768 | 58.66 | 763 | 59.37 | 774 | 2.34
2025-02-14 | 18:00 | 605 | 63 | 1375 | 1.75 | 0.48 | 503 | 601 | 5.65 | 772 | 3.8 | 769 | 60.55 | 772 | 61.24 | 770 | 2.41
2025-02-15 | 2:00 | 610 | 62.88 | 1381 | 1.78 | 0.48 | 502 | 601 | 5.74 | 778 | 3.8 | 766 | 60.4 | 776 | 61.4 | 786 | 2.44
2025-02-15 | 10:00 | 611 | 62.95 | 1384 | 1.78 | 0.48 | 495 | 609 | 5.69 | 789 | 3.8 | 770 | 60.6 | 770 | 61.27 | 782 | 2.43
2025-02-15 | 2:00 | 610 | 63.03 | 1378 | 1.77 | 0.48 | 492 | 597 | 5.78 | 785 | 3.81 | 768 | 60.57 | 781 | 61.26 | 785 | 2.24
2025-02-16 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-16 | 18:00 | 610 | 62.19 | 1378 | 1.68 | 0.46 | 293 | 619 | 5.66 | 772 | 3.8 | 771 | 59.83 | 759 | 60.54 | 761 | 2.33
2025-02-16 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-17 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-17 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-18 | 10:00 | 600 | 60.97 | 370 | 1.77 | 0.44 | 590 | 589 | 5.8 | 777 | 3.8 | 771 | 58.5 | 791 | 59.19 | 772 | 2.52
2025-02-18 | 18:00 | 599 | 61.09 | 1369 | 1.76 | 0.47 | 567 | 587 | 5.97 | 792 | 3.77 | 769 | 58.75 | 784 | 59.4 | 775 | 2.5
2025-02-18 | 2:00 | 610 | 62.88 | 1381 | 1.78 | 0.48 | 502 | 601 | 5.74 | 778 | 3.7 | 766 | 58.7 | 776 | 59.1 | 771 | 2.5
2025-02-19 | 10:00 | 598 | 61.35 | 1370 | 1.76 | 0.48 | 544 | 588 | 6.02 | 772 | 3.82 | 771 | 58.89 | 781 | 59.58 | 787 | 2.49
2025-02-19 | 18:00 | 597 | 61.26 | 1372 | 1.75 | 0.47 | 538 | 588 | 6.01 | 795 | 3.81 | 770 | 58.94 | 787 | 59.62 | 795 | 2.48
2025-02-19 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | 18:00 | 611 | 63.05 | 1351 | 1.68 | 0.48 | 537 | 592 | 5.89 | 725 | 3.81 | 739 | 60.77 | 745 | 61.39 | 719 | 2.52
2025-02-21 | 2:00 | 610 | 63.14 | 1353 | 1.69 | 0.47 | 535 | 596 | 5.91 | 771 | 3.81 | 737 | 60.99 | 748 | 61.6 | 762 | 2.54
2025-02-21 | 10:00 | 611 | 63.13 | 1350 | 1.7 | 0.48 | 534 | 597 | 5.9 | 770 | 3.81 | 739 | 60.89 | 750 | 61.1 | 761 | 2.53
2025-02-21 | 18:00 | 610 | 63.16 | 1352 | 1.68 | 0.57 | 529 | 604 | 5.74 | 705 | 3.81 | 742 | 60.87 | 748 | 61.48 | 719 | 2.55
2025-02-22 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-22 | 45710.4167 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-22 | 18:00 | 592 | 61.89 | 1332 | 1.68 | 0.47 | 587 | 575 | 5.91 | 763 | 3.82 | 740 | 59.6 | 757 | 60.2 | 786 | 2.56
2025-02-23 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-23 | 10:00 | 591 | 61.59 | 1331 | 1.68 | 0.45 | 683 | 583 | 5.98 | 784 | 3.77 | 742 | 59.21 | 740 | 59.73 | 710 | 2.49
2025-02-23 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-24 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | HS | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-02-24 | 18:00 | 600 | 61.56 | 1330 | 1.7 | 0.44 | 654 | 582 | 5.99 | 780 | 3.74 | 750 | 59.22 | 742 | 59.7 | 711 | 2.5
2025-02-25 | 2:00 | 593 | 61.73 | 1323 | 1.69 | 0.49 | 584 | 587 | 5.89 | 730 | 3.82 | 741 | 59.44 | 747 | 60.05 | 746 | 2.5
2025-02-25 | 10:00 | 595 | 61.88 | 1338 | 1.68 | 0.48 | 569 | 584 | 5.89 | 706 | 3.81 | 739 | 59.71 | 739 | 60.35 | 729 | 2.33
2025-02-25 | 2:00 | 595 | 61.77 | 1335 | 1.67 | 0.49 | 570 | 582 | 5.95 | 767 | 3.81 | 742 | 59.67 | 740 | 60.21 | 738 | 2.35
2025-02-26 | 10:00 | 594 | 61.98 | 1335 | 1.68 | 0.48 | 558 | 587 | 5.91 | 714 | 3.81 | 737 | 59.64 | 750 | 60.49 | 760 | 2.34
2025-02-26 | 18:00 | hs | hs | hs | hs | hs | HS | HS | hs | hs | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-26 | 2:00 | 594 | 61.68 | 1338 | 1.67 | 0.48 | 587 | 587 | 5.85 | 743 | 3.81 | 740 | 59.36 | 750 | 60.01 | 698 | 2.33
2025-02-27 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | 18:00 | 610 | 62.57 | 1347 | 1.69 | 0.5 | 583 | 605 | 5.99 | 746 | 3.8 | 739 | 60.25 | 750 | 60.82 | 719 | 2.38
2025-02-27 | 0:00 | 594 | 61.61 | 1332 | 1.69 | 0.48 | 585 | 584 | 6.07 | 758 | 3.79 | 740 | 59.46 | 744 | 60.08 | 765 | 2.54
2025-02-28 | 10:00 | 595 | 91.91 | 1353 | 1.68 | 0.49 | 567 | 577 | 5.94 | 758 | 3.77 | 740 | 59.65 | 756 | 60 | 779 | 2.5
2025-02-28 | 18:00 | 598 | 61.7 | 1333 | 1.68 | 0.48 | 568 | 582 | 6.02 | 763 | 3.81 | 737 | 56.58 | 754 | 60.2 | 767 | 2.55
2025-03-01 | 2:00 | 594 | 61.73 | 1332 | 1.68 | 0.48 | 557 | 597 | 6.04 | 755 | 3.78 | 740 | 59.47 | 754 | 60.09 | 721 | 2.5
2025-03-01 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-01 | 18:00 | 598 | 61.55 | 1340 | 1.7 | 0.48 | 580 | 591 | 5.93 | 703 | 3.78 | 741 | 59.24 | 748 | 59.85 | 723 | 2.55
2025-03-02 | 2:00 | 607 | 62.43 | 1543 | 1.69 | 0.49 | 567 | 607 | 6.04 | 759 | 3.8 | 739 | 60.14 | 740 | 60.69 | 720 | 2.48
2025-03-02 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-02 | 18:00 | 595 | 61.32 | 1336 | 1.67 | 0.49 | 625 | 590 | 5.81 | 744 | 3.78 | 740 | 59.03 | 745 | 59.64 | 762 | 2.54
2025-03-03 | 2:00 | 608 | 61.44 | 1346 | 1.67 | 0.51 | 587 | 599 | 6.04 | 732 | 3.83 | 743 | 59.94 | 746 | 60.56 | 735 | 2.32
2025-03-03 | 10:00 | 609 | 62.66 | 1351 | 1.7 | 0.55 | 569 | 599 | 6.02 | 755 | 3.81 | 737 | 60.38 | 752 | 61 | 723 | 2.36
2025-03-03 | 18:00 | 608 | 62.61 | 1350 | 1.7 | 0.54 | 566 | 598 | 6.01 | 758 | 3.8 | 738 | 60.3 | 750 | 60.45 | 730 | 2.34
2025-03-04 | 2:00 | 612 | 62.29 | 1302 | 1.69 | 0.55 | 564 | 596 | 5.68 | 690 | 3.76 | 745 | 60.11 | 761 | 60 | 724 | 2.67
2025-03-04 | 10:00 | 608 | 62.76 | 1350 | 1.69 | 0.59 | 556 | 585 | 5.98 | 728 | 3.78 | 734 | 60.46 | 745 | 60.9 | 731 | 2.32
2025-03-05 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | 3:00 | 615 | 62.03 | 1357 | 1.71 | 0.48 | 570 | 612 | 5.97 | 770 | 3.81 | 737 | 59.62 | 773 | 60.18 | 773 | 2.43
2025-03-05 | 18:00 | 624 | 61.94 | 1394 | 1.77 | 0.63 | 532 | 609 | 5.93 | 772 | 3.8 | 769 | 59.38 | 787 | 60.08 | 758 | 2.41
2025-03-06 | 45721.0833 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-06 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-06 | 18:00 | 600 | 60.6 | 1376 | 1.76 | 0.56 | 513 | 600 | 6.64 | 789 | 3.79 | 770 | 58.14 | 769 | 58.92 | 796 | 2.34
2025-03-07 | 45721.0833 | 600 | 60.67 | 1374 | 1.76 | 0.64 | 506 | 592 | 6.53 | 740 | 3.81 | 770 | 58.34 | 772 | 59.08 | 806 | 2.5
2025-03-07 | 10:00 | 598 | 60.7 | 1373 | 1.77 | 0.52 | 487 | 587 | 6.5 | 746 | 3.78 | 774 | 58.24 | 785 | 58.93 | 775 | 2.49
2025-03-07 | 18:00 | 620 | 61.74 | 1389 | 1.76 | 0.6 | 484 | 608 | 6.44 | 798 | 3.8 | 769 | 59.38 | 787 | 60.02 | 777 | 2.32
2025-03-08 | 2:00 | 614 | 61.89 | 1384 | 1.77 | 0.68 | 467 | 610 | 6.41 | 745 | 3.79 | 771 | 69.36 | 777 | 60.08 | 759 | 2.3
2025-03-08 | 10:00 | 622 | 61.77 | 1392 | 1.78 | 0.58 | 459 | 619 | 6.37 | 745 | 3.79 | 769 | 59.3 | 773 | 59.99 | 751 | 2.4
2025-03-08 | 18:00 | 619 | 61.83 | 1386 | 1.77 | 0.51 | 455 | 631 | 6.43 | 787 | 3.79 | 766 | 59.36 | 755 | 60.03 | 755 | 2.36
2025-03-09 | 2:00 | 618 | 61.87 | 1387 | 1.78 | 0.55 | 458 | 609 | 634 | 764 | 3.82 | 770 | 59.41 | 778 | 60.14 | 770 | 2.36
2025-03-09 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-09 | 18:00 | 612 | 60.83 | 1382 | 1.82 | 0.51 | 503 | 604 | 6.21 | 785 | 3.8 | 768 | 58.33 | 778 | 58.96 | 795 | 2.3
2025-03-10 | 2:00 | 621 | 61.54 | 1394 | 1.79 | 0.5 | 481 | 610 | 6.25 | 743 | 3.82 | 770 | 59.06 | 778 | 59.79 | 742 | 2.37
2025-03-10 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-10 | 18:00 | 606 | 61.09 | 1378 | 1.77 | 0.49 | 470 | 603 | 6.53 | 771 | 3.78 | 772 | 58.6 | 774 | 59.32 | 772 | 2.36
2025-03-11 | 2:00 | 617 | 61.78 | 1387 | 1.78 | 0.61 | 462 | 604 | 6.54 | 785 | 3.8 | 768 | 59.31 | 781 | 60.99 | 798 | 2.33
2025-03-11 | 10:00 | 619 | 61.89 | 1390 | 1.78 | 0.55 | 442 | 603 | 6.52 | 775 | 3.77 | 769 | 59.39 | 785 | 60.03 | 795 | 2.3
2025-03-11 | 18:00 | 618 | 61.74 | 1390 | 1.78 | 0.5 | 454 | 612 | 6.15 | 755 | 3.78 | 770 | 59.25 | 777 | 59.45 | 755 | 5.34
2025-03-12 | 50:00 | 617 | 61.74 | 1388 | 1.78 | 0.57 | 449 | 621 | 6.51 | 784 | 3.8 | 770 | 59.26 | 766 | 59.66 | 781 | 2.3
2025-03-12 | 10:00 | 616 | 61.91 | 1387 | 1.78 | 0.55 | 442 | 621 | 6.49 | 780 | 3.81 | 769 | 59.39 | 768 | 60.09 | 785 | 2.33
2025-03-12 | 18:00 | 614 | 61.87 | 1385 | 1.77 | 0.61 | 455 | 611 | 6.33 | 783 | 3.8 | 770 | 59.35 | 774 | 60.04 | 788 | 2.3
2025-03-13 | 50:00 | 615 | 61.81 | 1365 | 1.78 | 0.55 | 448 | 608 | 6.28 | 771 | 3.82 | 771 | 59.34 | 778 | 60.04 | 774 | 2.32
2025-03-13 | 58:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-13 | 18:00 | 625 | 61.4 | 1392 | 1.77 | 0.52 | 477 | 622 | 6.36 | 785 | 3.8 | 767 | 58.91 | 779 | 59.62 | 759 | 2.34
2025-03-14 | 50:00 | 618 | 61.54 | 1394 | 1.79 | 0.5 | 481 | 610 | 6.25 | 743 | 3.82 | 770 | 59.06 | 778 | 59.79 | 742 | 2.3
2025-03-14 | 58:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-14 | 18:00 | 626 | 61.4 | 1393 | 1.76 | 0.5 | 473 | 614 | 6.49 | 739 | 3.79 | 771 | 58.86 | 783 | 59.65 | 760 | 2.32
2025-03-15 | 58:00 | 625 | 61.49 | 1391 | 1.77 | 0.42 | 455 | 610 | 6.31 | 794 | 3.83 | 765 | 59.02 | 780 | 59.72 | 808 | 2.28
2025-03-15 | 66:00 | 623 | 61.45 | 1394 | 1.77 | 0.49 | 450 | 607 | 5.82 | 785 | 3.82 | 770 | 58.92 | 789 | 59.62 | 805 | 2.29
2025-03-16 | 2:00 | 628 | 61.39 | 1401 | 1.78 | 0.5 | 459 | 611 | 6.17 | 757 | 3.79 | 771 | 59.11 | 783 | 59.81 | 786 | 2.35
2025-03-16 | 58:00 | 613 | 60.77 | 1381 | 1.78 | 0.51 | 462 | 593 | 6.18 | 791 | 3.79 | 768 | 58.28 | 787 | 58.99 | 811 | 2.27
2025-03-16 | 66:00 | 612 | 60.74 | 1382 | 1.77 | 0.6 | 465 | 600 | 6.31 | 788 | 3.78 | 767 | 58.21 | 780 | 58.93 | 787 | 2.45
2025-03-17 | 2:00 | 624 | 61.53 | 1396 | 1.77 | 0.49 | 457 | 623 | 6.28 | 780 | 3.79 | 771 | 58.86 | 776 | 59.58 | 793 | 2.28
2025-03-17 | 45734.4167 | 619 | 61.55 | 1390 | 1.77 | 0.49 | 460 | 623 | 6.28 | 780 | 3.79 | 771 | 58.86 | 779 | 59.61 | 790 | 2.31
2025-03-17 | 18:00 | 625 | 61.34 | 1392 | 1.76 | 0.49 | 456 | 614 | 5.79 | 767 | 3.8 | 766 | 58.87 | 777 | 59.58 | 783 | 2.32
2025-03-18 | 2:00 | 624 | 61.52 | 1392 | 1.77 | 0.49 | 447 | 612 | 6.23 | 748 | 3.8 | 766 | 58.96 | 780 | 59.66 | 800 | 2.28
2025-03-18 | 45734.4167 | 617 | 61.78 | 1387 | 1.78 | 0.61 | 462 | 604 | 6.54 | 785 | 3.8 | 768 | 59.31 | 781 | 60.99 | 798 | 2.33
2025-03-18 | 66:00 | 625 | 61.46 | 1424 | 1.77 | 0.66 | 455 | 613 | 6.2 | 789 | 3.78 | 769 | 58.97 | 781 | 59.68 | 801 | 2.26
2025-03-19 | 50:00 | 622 | 61.58 | 1398 | 1.79 | 0.54 | 774 | 621 | 6.34 | 784 | 3.79 | 770 | 59.04 | 774 | 59.74 | 789 | 2.26
2025-03-19 | 10:00 | 623 | 61.5 | 1395 | 1.79 | 0.54 | 446 | 608 | 6.39 | 789 | 3.79 | 771 | 59.02 | 786 | 59.73 | 803 | 2.25
2025-03-19 | 66:00 | 625 | 61.58 | 1395 | 1.79 | 0.56 | 450 | 613 | 6.33 | 777 | 3.81 | 770 | 59.06 | 799 | 59.79 | 791 | 2.28
2025-03-20 | 242:00 | 620 | 61.6 | 1390 | 1.78 | 0.63 | 455 | 615 | 6.3 | 777 | 3.81 | 770 | 59.1 | 775 | 59.82 | 779 | 2.29
2025-03-20 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-20 | 66:00 | 615 | 60.66 | 1380 | 1.78 | 0.51 | 478 | 630 | 6.6 | 786 | 3.81 | 770 | 58.11 | 780 | 58.82 | 790 | 2.25
2025-03-21 | 242:00 | 0 | 613 | 60.73 | 1383 | 0.55 | 765 | 592 | 6.47 | 783 | 3.8 | 769 | 58.24 | 791 | 58.96 | 803 | 2.3
2025-03-21 | 250:00 | 613 | 60.7 | 1384 | 1.79 | 0.52 | 466 | 590 | 6.4 | 789 | 3.79 | 769 | 58.15 | 792 | 58.85 | 813 | 2.27
2025-03-21 | 18:00 | 622 | 61.51 | 1395 | 1.79 | 0.48 | 470 | 615 | 5.86 | 739 | 3.82 | 771 | 58.92 | 784 | 59.73 | 754 | 2.35
2025-03-22 | 10:00 | 626 | 61.48 | 1392 | 1.79 | 0.62 | 459 | 606 | 6.37 | 766 | 3.8 | 747 | 58.99 | 763 | 59.71 | 755 | 2.4
2025-03-22 | 18:00 | 624 | 61.43 | 1397 | 1.78 | 0.57 | 462 | 609 | 6.37 | 763 | 3.8 | 771 | 59.01 | 788 | 59.71 | 792 | 2.33
2025-03-23 | 242:00 | 620 | 61.78 | 1387 | 1.78 | 0.6 | 462 | 604 | 6.37 | 763 | 3.8 | 768 | 59.31 | 781 | 59.7 | 798 | 2.33
2025-03-23 | 250:00 | 621 | 61.57 | 1391 | 1.78 | 0.57 | 458 | 603 | 6.25 | 775 | 3.81 | 770 | 59.07 | 787 | 59.23 | 791 | 2.34
2025-03-23 | 258:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 2:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-24 | 10:00 | 616 | 60.48 | 1383 | 1.78 | 0.49 | 537 | 614 | 6.33 | 783 | 3.77 | 766 | 57.99 | 768 | 58.7 | 783 | 2.28

## RO-D
date | poste | Débit LP BOOSTER RO-C | Pression HPP RO-C | Débit Entrée RO-C | ΔP(bar) RO-C | Pression permeatt RO-C | Conductivité de permeat(us/cm) RO-C | Débit perméat RO-C | pH RO-C | Débit entré PX LP RO-C | Péssion entré PX LP RO-C | Débit sortie PX HP RO-C | Péssion sortie PX HP RO-C | Débit entré PX HP RO-C | Péssion entré PX HP RO-C | Débit sortie PX LP RO-C | Péssion sortie PX LP RO-C
2025-01-01 | 10:00 | 609 | 61.72 | 1379 | 1.65 | 0.44 | 281 | 608 | 5.72 | 763 | 3.81 | 772 | 59.4 | 776 | 60.11 | 764 | 2.39
2025-01-01 | 18:00 | 611 | 62.62 | 1383 | 1.67 | 0.45 | 272 | 611 | 5.64 | 770 | 3.81 | 770 | 60.24 | 777 | 60.96 | 765 | 2.34
2025-01-01 | 2:00 | 611 | 62.8 | 1378 | 1.66 | 0.44 | 266 | 608 | 5.57 | 775 | 3.82 | 770 | 60.54 | 775 | 61.15 | 776 | 2.33
2025-01-02 | 10:00 | 611 | 62.54 | 1381 | 1.65 | 0.45 | 262 | 595 | 5.62 | 768 | 3.81 | 770 | 60.18 | 785 | 60.89 | 780 | 2.35
2025-01-02 | 18:00 | 610 | 62.27 | 1379 | 1.66 | 0.31 | 268 | 605 | 5.61 | 782 | 3.81 | 770 | 59.84 | 785 | 60.54 | 796 | 2.3
2025-01-02 | 2:00 | 612 | 62.56 | 1381 | 1.66 | 0.41 | 263 | 607 | 5.62 | 773 | 3.78 | 770 | 60.2 | 772 | 60.9 | 780 | 2.34
2025-01-03 | 10:00 | 611 | 62.72 | 1381 | 1.66 | 0.44 | 259 | 592 | 5.62 | 771 | 3.81 | 770 | 60.34 | 788 | 61.06 | 792 | 2.35
2025-01-03 | 18:00 | 610 | 62.81 | 1381 | 1.66 | 0.46 | 274 | 610 | 5.66 | 768 | 3.8 | 769 | 60.73 | 788 | 61.07 | 781 | 2.38
2025-01-03 | 2:00 | 612 | 62.84 | 1384 | 1.67 | 0.45 | 268 | 621 | 5.62 | 767 | 3.82 | 769 | 60.49 | 769 | 61.22 | 763 | 2.34
2025-01-04 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 2:00 | 611 | 62.54 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 264 | 602 | 5.55 | 788 | 3.81 | 771 | 60.16 | 778 | 60.87 | 793 | 2.29
2025-01-05 | 10:00 | 611 | 62.49 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 597 | 5.53 | 803 | 3.81 | 770 | 60.11 | 770 | 60.84 | 805 | 2.27
2025-01-05 | 18:00 | 611 | 62.42 | 1382 | 1.66 | 0.46 | 261 | 606 | 5.51 | 803 | 3.8 | 770 | 60.04 | 776 | 60.76 | 811 | 2.27
2025-01-05 | 2:00 | 610 | 62.57 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 255 | 600 | 5.55 | 770 | 3.81 | 771 | 60.19 | 781 | 60.95 | 807 | 2.28
2025-01-06 | 10:00 | 611 | 62.58 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 254 | 615 | 5.57 | 802 | 3.81 | 768 | 60.2 | 744 | 60.92 | 786 | 2.27
2025-01-06 | 18:00 | 611 | 62.37 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 599 | 5.85 | 796 | 3.81 | 769 | 60 | 767 | 60.74 | 796 | 2.28
2025-01-06 | 2:00 | 609 | 62.42 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 262 | 611 | 5.7 | 792 | 3.81 | 769 | 60.04 | 767 | 60.76 | 791 | 2.28
2025-01-07 | 10:00 | 611 | 62.42 | 1378 | 1.66 | 0.44 | 260 | 608 | 5.72 | 799 | 3.79 | 769 | 60.08 | 769 | 60.8 | 791 | 2.33
2025-01-07 | 18:00 | 609 | 62.46 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 260 | 616 | 5.68 | 805 | 3.8 | 770 | 60.04 | 777 | 60.75 | 811 | 2.33
2025-01-07 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-08 | 18:00 | 610 | 62.27 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 261 | 605 | 5.61 | 782 | 3.81 | 770 | 59.84 | 785 | 60.54 | 796 | 2.3
2025-01-08 | 2:00 | 611 | 62.35 | 1382 | 1.65 | 0.44 | 263 | 608 | 5.54 | 785 | 3.83 | 768 | 60.15 | 788 | 61.24 | 795 | 2.33
2025-01-09 | 10:00 | 609 | 62.71 | 1378 | 1.66 | 0.47 | 272 | 612 | 5.69 | 767 | 3.81 | 770 | 60.33 | 775 | 61.05 | 779 | 2.35
2025-01-09 | 18:00 | 612 | 62.66 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 272 | 616 | 5.65 | 773 | 3.78 | 770 | 60.3 | 774 | 61.02 | 775 | 2.33
2025-01-09 | 2:00 | 611 | 62.84 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 269 | 619 | 5.92 | 765 | 3.81 | 774 | 60.45 | 765 | 61.05 | 771 | 2.24
2025-01-10 | 10:00 | 610 | 62.94 | 1373 | 1.66 | 0.46 | 267 | 612 | 5.63 | 764 | 3.83 | 769 | 60.56 | 767 | 61.28 | 760 | 2.37
2025-01-10 | 18:00 | 610 | 62.94 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 267 | 606 | 5.56 | 775 | 3.81 | 770 | 60.53 | 777 | 61.23 | 782 | 2.33
2025-01-10 | 2:00 | 611 | 62.9 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 265.44 | 626 | 5.62 | 773 | 3.8 | 769 | 60.55 | 755 | 61.27 | 755 | 2.34
2025-01-11 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 | 18:00 | 611 | 62.69 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 275 | 616 | 5.63 | 773 | 3.78 | 769 | 60.36 | 757 | 61.08 | 765 | 2.33
2025-01-11 | 2:00 | 611 | 62.87 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 271 | 612 | 5.61 | 775 | 3.81 | 768 | 60.48 | 773 | 61.21 | 775 | 2.36
2025-01-12 | 10:00 | 611 | 62.81 | 1372 | 1.66 | 0.45 | 271 | 613 | 5.61 | 772 | 3.81 | 768 | 60.4 | 771 | 61.11 | 773 | 2.3
2025-01-12 | 18:00 | 614 | 62.68 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 273 | 612 | 5.36 | 763 | 3.82 | 770 | 60.35 | 768 | 61.1 | 758 | 2.35
2025-01-12 | 2:00 | 609 | 62.92 | 1377 | 1.66 | 0.45 | 270 | 628 | 5.34 | 787 | 3.78 | 771 | 62.55 | 758 | 61.28 | 773 | 2.33
2025-01-13 | 10:00 | 608 | 62.68 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 267 | 611 | 5.34 | 766 | 3.8 | 770 | 62.35 | 760 | 61.2 | 760 | 2.33
2025-01-13 | 18:00 | 611 | 62.91 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 269 | 609 | 5.38 | 766 | 3.82 | 769 | 60.58 | 764 | 61.3 | 766 | 2.36
2025-01-13 | 2:00 | 610 | 62.93 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 267 | 605 | 5.37 | 775 | 3.81 | 770 | 60.65 | 775 | 61.27 | 778 | 2.35
2025-01-14 | 10:00 | 612 | 63.21 | 1383 | 1.66 | 0.45 | 263 | 624 | 5.38 | 768 | 3.82 | 772 | 60.75 | 769 | 61.46 | 774 | 2.37
2025-01-14 | 18:00 | 611 | 63.03 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 262 | 623 | 5.4 | 770 | 3.84 | 771 | 60.77 | 770 | 61.22 | 773 | 2.39
2025-01-14 | 2:00 | 610 | 63.12 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 263 | 607 | 5.32 | 772 | 3.81 | 769 | 60.76 | 773 | 61.47 | 772 | 2.35
2025-01-15 | 10:00 | 611 | 63.43 | 1381 | 1.68 | 0.41 | 257 | 604 | 5.34 | 775 | 3.82 | 766 | 61.02 | 753 | 61.73 | 770 | 2.36
2025-01-15 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-15 | 2:00 | 614 | 62.68 | 1379 | 1.65 | 0.46 | 273 | 612 | 5.36 | 763 | 3.82 | 770 | 60.35 | 768 | 61.1 | 758 | 2.35
2025-01-16 | 10:00 | 610 | 63.41 | 1379 | 1.67 | 0.45 | 252 | 622 | 5.34 | 773 | 3.81 | 771 | 61.06 | 757 | 61.74 | 760 | 2.34
2025-01-16 | 18:00 | 614 | 63.36 | 1380 | 1.67 | 0.45 | 256 | 613 | 5.41 | 757 | 3.78 | 770 | 61.04 | 769 | 61.73 | 761 | 2.29
2025-01-16 | 2:00 | 612 | 63.39 | 1380 | 1.67 | 0.45 | 256 | 611 | 5.33 | 749 | 3.82 | 770 | 61.01 | 762 | 61.71 | 760 | 2.34
2025-01-17 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-17 | 18:00 | 612 | 62.96 | 1383 | 1.66 | 0.46 | 266 | 604 | 5.52 | 759 | 3.8 | 772 | 60.7 | 764 | 61.45 | 772 | 2.38
2025-01-17 | 2:00 | 612 | 63.23 | 1381 | 1.66 | 0.45 | 263 | 606 | 5.67 | 762 | 3.82 | 774 | 61.12 | 761 | 61.25 | 771 | 2.36
2025-01-18 | 10:00 | 610 | 63.06 | 1381 | 1.65 | 0.46 | 263 | 606 | 5.7 | 775 | 3.8 | 768 | 60.75 | 765 | 61.42 | 773 | 2.35
2025-01-18 | 18:00 | 611 | 63.08 | 1381 | 1.66 | 0.45 | 264 | 609 | 5.72 | 769 | 3.81 | 769 | 60.29 | 761 | 61.39 | 763 | 2.34
2025-01-18 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 18:00 | 610 | 63.11 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 260 | 618 | 5.72 | 774 | 3.79 | 768 | 60.71 | 755 | 61.42 | 757 | 2.38
2025-01-19 | 2:00 | 609 | 63.01 | 1379 | 1.66 | 0.46 | 260 | 624 | 5.71 | 769 | 3.79 | 769 | 60.71 | 774 | 61.42 | 771 | 2.34
2025-01-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | 18:00 | 613 | 62.87 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 261 | 622 | 5.63 | 782 | 3.79 | 769 | 60.5 | 760 | 61.21 | 766 | 2.3
2025-01-20 | 2:00 | 609 | 63.03 | 1380 | 1.66 | 0.45 | 260 | 602 | 5.72 | 772 | 3.81 | 769 | 60.7 | 771 | 61.4 | 773 | 2.35
2025-01-21 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | 18:00 | 613 | 62.87 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 261 | 622 | 5.63 | 782 | 3.79 | 769 | 60.5 | 760 | 61.21 | 766 | 2.3
2025-01-21 | 2:00 | 609 | 62.97 | 1378 | 1.66 | 0.45 | 263 | 610 | 5.67 | 770 | 3.79 | 768 | 60.64 | 777 | 61.35 | 778 | 2.36
2025-01-22 | 10:00 | 611 | 63.22 | 1379 | 1.66 | 0.45 | 264 | 629 | 5.54 | 766 | 3.79 | 768 | 60.81 | 771 | 61.52 | 777 | 2.35
2025-01-22 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-22 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 | 10:00 | 611 | 62.61 | 1381 | 1.65 | 0.46 | 285 | 622 | 5.72 | 767 | 3.82 | 772 | 60.27 | 766 | 60.96 | 761 | 2.35
2025-01-23 | 2:00 | 612 | 62.59 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 283 | 609 | 5.76 | 775 | 3.8 | 769 | 60.22 | 772 | 60.93 | 778 | 2.38
2025-01-24 | 10:00 | 609 | 62.6 | 1380 | 1.66 | 0.46 | 281 | 601 | 5.81 | 763 | 3.81 | 771 | 60.24 | 775 | 60.96 | 764 | 2.41
2025-01-24 | 18:00 | 609 | 62.38 | 1382 | 1.66 | 0.46 | 283 | 614 | 5.71 | 780 | 3.79 | 770 | 60.02 | 776 | 60.72 | 768 | 2.37
2025-01-24 | 2:00 | 611 | 6263 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 282 | 621 | 5.78 | 771 | 3.8 | 771 | 60.3 | 773 | 60.97 | 773 | 2.34
2025-01-25 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-25 | 18:00 | 610 | 62.43 | 1379 | 1.65 | 0.47 | 292 | 632 | 5.69 | 770 | 3.79 | 770 | 60.03 | 763 | 60.72 | 757 | 2.35
2025-01-25 | 2:00 | 610 | 62.41 | 1381 | 1.64 | 0.47 | 293 | 620 | 5.81 | 768 | 3.82 | 771 | 60.04 | 778 | 60.75 | 766 | 2.36
2025-01-26 | 10:00 | 610 | 62.53 | 1379 | 1.64 | 0.48 | 291 | 612 | 5.84 | 774 | 3.81 | 770 | 60.19 | 764 | 60.88 | 767 | 2.37
2025-01-26 | 18:00 | 610 | 62.42 | 1379 | 1.65 | 0.45 | 289 | 603 | 5.7 | 766 | 3.81 | 769 | 60.15 | 763 | 60.85 | 770 | 2.34
2025-01-26 | 2:00 | 608 | 62.56 | 1378 | 1.64 | 0.46 | 288 | 621 | 5.76 | 782 | 3.82 | 769 | 60.12 | 775 | 60.81 | 778 | 2.34
2025-01-27 | 10:00 | 611 | 62.53 | 1383 | 1.64 | 0.46 | 288 | 606 | 5.83 | 764 | 3.8 | 769 | 60.22 | 760 | 60.92 | 761 | 2.38
2025-01-27 | 18:00 | 609 | 62.48 | 1382 | 1.65 | 0.45 | 290 | 606 | 5.74 | 770 | 3.82 | 769 | 60.08 | 777 | 60.81 | 778 | 2.34
2025-01-27 | 2:00 | 610 | 62.46 | 1382 | 1.65 | 0.46 | 291 | 607 | 5.77 | 774 | 3.82 | 770 | 60.05 | 765 | 60.76 | 765 | 2.34
2025-01-28 | 10:00 | 610 | 62.43 | 1379 | 1.65 | 0.47 | 292 | 632 | 5.69 | 770 | 3.79 | 770 | 60.03 | 763 | 60.72 | 757 | 2.35
2025-01-28 | 18:00 | 609 | 62.3 | 1380 | 1.65 | 0.46 | 295 | 622 | 5.75 | 768 | 3.8 | 770 | 59.97 | 754 | 60.67 | 753 | 2.4
2025-01-28 | 2:00 | 611 | 62.5 | 1380 | 1.65 | 0.46 | 291 | 602 | 5.72 | 776 | 3.81 | 770 | 60.1 | 775 | 60.83 | 770 | 2.36
2025-01-29 | 10:00 | 611 | 62.54 | 1380 | 1.65 | 0.46 | 287 | 613 | 5.7 | 770 | 3.82 | 769 | 60.2 | 761 | 60.83 | 763 | 2.39
2025-01-29 | 18:00 | 611 | 62.45 | 1381 | 1.65 | 0.46 | 291 | 612 | 5.54 | 770 | 3.81 | 769 | 60.09 | 768 | 60.81 | 766 | 2.36
2025-01-30 | 2:00 | 611 | 62.57 | 1380 | 1.64 | 0.46 | 287 | 594 | 5.69 | 770 | 3.81 | 769 | 60.22 | 780 | 60.93 | 784 | 2.41
2025-01-30 | 10:00 | 611 | 62.6 | 1380 | 1.64 | 0.45 | 283 | 594 | 5.7 | 769 | 3.79 | 770 | 60.25 | 772 | 60.96 | 769 | 2.4
2025-01-30 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-31 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-01-31 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-01 | 18:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-01 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-02 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-02 | 18:00 | 599 | 64.02 | 1367 | 1.65 | 0.44 | 362 | 559 | 5.57 | 756 | 3.78 | 770 | 61.75 | 763 | 62.36 | 758 | 2.42
2025-02-02 | 2:00 | 609 | 62.4 | 1380 | 1.65 | 0.45 | 316 | 591 | 5.74 | 770 | 3.82 | 769 | 60.08 | 777 | 60.81 | 778 | 2.42
2025-02-03 | 10:00 | 609 | 62.1 | 1377 | 1.67 | 0.47 | 309 | 589 | 5.75 | 763 | 3.81 | 768 | 59.71 | 788 | 60.72 | 783 | 2.43
2025-02-03 | 18:00 | 611 | 62.05 | 1381 | 1.66 | 0.46 | 307 | 584 | 572 | 767 | 3.82 | 769 | 59.69 | 791 | 60.38 | 789 | 2.36
2025-02-04 | 2:00 | 610 | 62.07 | 1377 | 1.67 | 0.44 | 302 | 585 | 5.71 | 779 | 3.81 | 770 | 59.65 | 799 | 60.36 | 796 | 2.38
2025-02-03 | 10:00 | 609 | 62.2 | 1378 | 1.66 | 0.46 | 299 | 591 | 5.68 | 770 | 3.82 | 769 | 59.83 | 787 | 60.54 | 793 | 2.38
2025-02-05 | 2:00 | 611 | 62.42 | 1377 | 1.68 | 0.48 | 333 | 578 | 5.54 | 736 | 2.58 | 771 | 60 | 805 | 60.72 | 771 | 1.22
2025-02-05 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-05 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | 18:00 | 612 | 61.64 | 1380 | 1.68 | 0.46 | 336 | 504 | 5.51 | 772 | 2.76 | 768 | 59.26 | 759 | 59.96 | 765 | 1.36
2025-02-06 | 2:00 | 608 | 61.94 | 1381 | 1.67 | 0.45 | 332 | 619 | 5.46 | 7.71 | 3.8 | 769 | 59.53 | 760 | 60.21 | 765 | 1.66
2025-02-07 | 10:00 | 610 | 62.03 | 1382 | 1.66 | 0.45 | 316 | 619 | 5.47 | 758 | 3.83 | 772 | 59.65 | 762 | 60.37 | 748 | 2.5
2025-02-07 | 18:00 | 610 | 61.8 | 1381 | 1.66 | 0.45 | 311 | 619 | 5.71 | 777 | 3.8 | 779 | 59.45 | 761 | 60.16 | 768 | 2.38
2025-02-07 | 2:00 | 609 | 60.02 | 1379 | 1.67 | 0.47 | 307 | 619 | 5.73 | 771 | 3.81 | 769 | 59.64 | 759 | 60.35 | 760 | 2.37
2025-02-07 | 10:00 | 610 | 62.23 | 1380 | 1.67 | 0.46 | 301 | 584 | 5.68 | 769 | 3.82 | 772 | 59.81 | 761 | 60.55 | 763 | 2.36
2025-02-07 | 18:00 | 611 | 62.25 | 1381 | 1.66 | 0.47 | 302 | 312 | 5.68 | 766 | 3.81 | 772 | 59.2 | 762 | 60.32 | 765 | 2.37
2025-02-08 | 2:00 | 610 | 62.1 | 1381 | 1.66 | 0.47 | 308 | 619 | 5.65 | 777 | 3.78 | 770 | 59.73 | 761 | 60.44 | 769 | 2.35
2025-02-09 | 10:00 | 610 | 62.21 | 1383 | 1.67 | 0.46 | 301 | 619 | 5.6 | 768 | 3.81 | 770 | 59.89 | 761 | 60.5 | 761 | 2.38
2025-02-09 | 18:00 | 611 | 62.03 | 1382 | 1.67 | 0.46 | 310 | 590 | 5.69 | 769 | 3.82 | 770 | 59.66 | 761 | 60.36 | 761 | 2.33
2025-02-10 | 10:00 | 611 | 62.38 | 1381 | 1.68 | 0.46 | 292 | 619 | 5.41 | 7.69 | 3.79 | 770 | 59.69 | 760 | 60.68 | 760 | 2.32
2025-02-10 | 18:00 | 609 | 62.19 | 1380 | 1.68 | 0.46 | 290 | 587 | 5.47 | 768 | 3.81 | 769 | 59.81 | 758 | 60.53 | 757 | 2.35
2025-02-10 | 2:00 | 609 | 62.24 | 1380 | 1.67 | 0.47 | 296 | 601 | 5.63 | 772 | 3.8 | 769 | 59.86 | 760 | 60.56 | 762 | 2.33
2025-02-11 | 10:00 | 612 | 62.36 | 1383 | 1.67 | 0.43 | 291 | 619 | 5.51 | 775 | 3.81 | 771 | 59.98 | 763 | 60.69 | 767 | 2.34
2025-02-11 | 18:00 | 610 | 62.19 | 1378 | 1.68 | 0.46 | 293 | 619 | 5.66 | 772 | 3.8 | 771 | 59.83 | 759 | 60.54 | 761 | 2.33
2025-02-11 | 2:00 | 611 | 62.36 | 1382 | 1.67 | 0.45 | 291 | 566 | 5.63 | 767 | 3.81 | 771 | 59.96 | 764 | 60.59 | 761 | 2.28
2025-02-12 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | 18:00 | 608 | 61.28 | 1382 | 1.68 | 0.45 | 343 | 581 | 5.71 | 769 | 3.8 | 771 | 58.81 | 760 | 59.54 | 756 | 2.36
2025-02-12 | 2:00 | 609 | 61.65 | 1383 | 1.67 | 0.46 | 325 | 589 | 5.71 | 769 | 3.8 | 773 | 59.26 | 764 | 59.94 | 759 | 2.37
2025-02-13 | 10:00 | 611 | 61.88 | 1384 | 1.68 | 0.46 | 312 | 582 | 5.67 | 773 | 3.81 | 773 | 59.49 | 762 | 60.22 | 764 | 2.36
2025-02-13 | 18:00 | 610 | 61.77 | 1381 | 1.67 | 0.46 | 313 | 583 | 5.73 | 771 | 3.82 | 771 | 59.39 | 798 | 60.1 | 799 | 2.37
2025-02-13 | 2:00 | 610 | 61.95 | 1380 | 1.68 | 0.46 | 309 | 578 | 5.67 | 769 | 3.81 | 770 | 59.4 | 769 | 59.6 | 799 | 2.36
2025-02-14 | 10:00 | 610 | 62.19 | 1378 | 1.68 | 0.46 | 293 | 619 | 5.66 | 772 | 3.8 | 771 | 59.83 | 759 | 60.54 | 761 | 2.33
2025-02-14 | 18:00 | 606 | 61.74 | 1379 | 1.68 | 0.46 | 315 | 569 | 5.57 | 753 | 3.8 | 773 | 59.35 | 809 | 60.06 | 799 | 2.42
2025-02-15 | 2:00 | 611 | 61.96 | 1379 | 1.68 | 0.46 | 309 | 569 | 5.61 | 763 | 3.79 | 770 | 59.54 | 8.12 | 60.24 | 808 | 2.36
2025-02-15 | 10:00 | 610 | 62.08 | 1382 | 1.68 | 0.46 | 303 | 581 | 5.51 | 762 | 3.8 | 768 | 59.75 | 813 | 60.47 | 808 | 2.43
2025-02-15 | 2:00 | 611 | 62.06 | 1381 | 1.68 | 0.47 | 303 | 569 | 5.65 | 770 | 3.81 | 770 | 59.67 | 811 | 60.38 | 812 | 2.36
2025-02-16 | 10:00 | 611 | 62.24 | 1379 | 1.67 | 0.46 | 298 | 545 | 5.56 | 775 | 3.81 | 768 | 59.8 | 811 | 60.48 | 815 | 2.41
2025-02-16 | 18:00 | 611 | 62.06 | 1381 | 1.68 | 0.47 | 300 | 545 | 5.56 | 770 | 3.81 | 770 | 59.8 | 811 | 60.44 | 812 | 2.41
2025-02-16 | 2:00 | 611 | 62.02 | 1384 | 1.67 | 0.47 | 304 | 569 | 5.75 | 771 | 3.8 | 772 | 59.65 | 814 | 60.35 | 813 | 2.41
2025-02-17 | 10:00 | 611 | 62.08 | 1382 | 1.67 | 0.47 | 302 | 569 | 5.74 | 773 | 3.81 | 770 | 59.74 | 811 | 60.44 | 819 | 2.41
2025-02-17 | 18:00 | 610 | 62.04 | 1381 | 1.67 | 0.47 | 306 | 569 | 5.77 | 770 | 3.8 | 773 | 59.61 | 809 | 60.38 | 808 | 2.38
2025-02-17 | 2:00 | 611 | 62.05 | 1379 | 1.67 | 0.47 | 300 | 569 | 5.77 | 770 | 3.8 | 772 | 59.68 | 811 | 60.44 | 815 | 2.39
2025-02-18 | 10:00 | 612 | 62.13 | 1383 | 1.68 | 0.46 | 305 | 569 | 5.59 | 770 | 3.8 | 771 | 59.45 | 811 | 60.15 | 814 | 2.42
2025-02-18 | 18:00 | 610 | 62.03 | 1379 | 1.67 | 0.46 | 302 | 568 | 5.71 | 762 | 3.77 | 769 | 59.67 | 810 | 60.4 | 809 | 2.43
2025-02-18 | 2:00 | 611 | 62.05 | 1379 | 1.67 | 0.47 | 300 | 569 | 5.71 | 766 | 3.8 | 772 | 59.66 | 811 | 60.44 | 812 | 2.43
2025-02-19 | 10:00 | 611 | 62.06 | 1381 | 1.67 | 0.47 | 301 | 569 | 5.71 | 771 | 3.82 | 769 | 59.67 | 811 | 60.38 | 814 | 2.43
2025-02-19 | 18:00 | 610 | 61.98 | 1376 | 1.67 | 0.47 | 304 | 569 | 5.77 | 762 | 3.8 | 771 | 59.56 | 811 | 60.24 | 807 | 2.43
2025-02-19 | 2:00 | 609 | 61.95 | 1380 | 1.67 | 0.46 | 302 | 582 | 5.65 | 768 | 3.81 | 770 | 59.58 | 810 | 60.3 | 807 | 2.43
2025-02-20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | 18:00 | 611 | 61.96 | 1381 | 1.61 | 0.46 | 302 | 566 | 5.72 | 765 | 3.81 | 777 | 59.63 | 812 | 60.32 | 808 | 2.35
2025-02-21 | 2:00 | 610 | 62.11 | 1381 | 1.67 | 0.45 | 302 | 576 | 5.58 | 769 | 3.81 | 770 | 59.71 | 812 | 60.4 | 815 | 2.37
2025-02-21 | 10:00 | 611 | 61.98 | 1380 | 1.67 | 0.46 | 302 | 577 | 5.57 | 770 | 3.81 | 771 | 59.72 | 811 | 60.2 | 812 | 2.36
2025-02-21 | 18:00 | 612 | 62.13 | 1380 | 1.7 | 0.55 | 303 | 569 | 5.61 | 781 | 3.81 | 768 | 59.75 | 810 | 60.46 | 819 | 2.36
2025-02-22 | 2:00 | 611 | 62.1 | 1380 | 1.67 | 0.46 | 300 | 564 | 5.7 | 769 | 3.8 | 770 | 59.7 | 811 | 60.4 | 811 | 2.42
2025-02-22 | 45710.4167 | 611 | 62.1 | 1380 | 1.7 | 0.46 | 300 | 564 | 5.65 | 771 | 3.8 | 770 | 59.71 | 811 | 60.4 | 811 | 2.41
2025-02-22 | 18:00 | 612 | 61.91 | 1382 | 1.67 | 0.47 | 302 | 569 | 5.63 | 763 | 3.82 | 770 | 59.54 | 812 | 60.24 | 806 | 2.43
2025-02-23 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-02-23 | 10:00 | 611 | 61.78 | 13.78 | 1.68 | 0.45 | 326 | 578 | 5.66 | 761 | 3.77 | 770 | 59.41 | 810 | 60.14 | 807 | 2.5
2025-02-23 | 18:00 | 611 | 62.1 | 1380 | 1.7 | 0.46 | 300 | 564 | 5.65 | 771 | 3.8 | 770 | 59.61 | 811 | 60.4 | 811 | 2.5
2025-02-24 | 2:00 | 609 | 61.88 | 1378 | 1.68 | 0.47 | 314 | 569 | 5.58 | 771 | 3.8 | 768 | 59.5 | 808 | 60.21 | 812 | 2.4
2025-02-24 | 10:00 | 612 | 62.02 | 1380 | 1.67 | 0.47 | 308 | 569 | 5.61 | 768 | 3.81 | 770 | 59.7 | 811 | 60.41 | 815 | 2.41
2025-02-24 | 18:00 | 611 | 62.04 | 1382 | 1.66 | 0.55 | 310 | 570 | 5.62 | 771 | 3.8 | 772 | 59.65 | 810 | 60.42 | 813 | 2.42
2025-02-25 | 2:00 | 611 | 61.98 | 1387 | 1.68 | 0.48 | 313 | 569 | 5.57 | 776 | 3.8 | 770 | 59.6 | 812 | 60.31 | 815 | 2.37
2025-02-25 | 10:00 | 611 | 62.13 | 1382 | 1.69 | 0.47 | 308 | 569 | 5.6 | 766 | 3.81 | 770 | 59.79 | 812 | 60.42 | 810 | 2.35
2025-02-25 | 2:00 | 597 | 61.26 | 1370 | 1.68 | 0.47 | 317 | 575 | 5.66 | 772 | 3.81 | 769 | 58.85 | 782 | 59.53 | 795 | 2.35
2025-02-26 | 10:00 | 598 | 61.28 | 1376 | 1.69 | 0.46 | 312 | 568 | 5.66 | 778 | 3.8 | 771 | 58.68 | 804 | 59.51 | 808 | 2.37
2025-02-26 | 18:00 | 613 | 61.94 | 1381 | 1.7 | 0.46 | 309 | 580 | 5.65 | 776 | 3.8 | 771 | 59.68 | 796 | 60.28 | 800 | 2.39
2025-02-26 | 2:00 | 610 | 62.04 | 1380 | 1.7 | 0.47 | 308 | 582 | 5.63 | 773 | 3.81 | 770 | 59.64 | 781 | 60.37 | 783 | 2.35
2025-02-27 | 10:00 | 610 | 62.16 | 1379 | 1.7 | 0.46 | 304 | 583 | 5.55 | 764 | 3.81 | 768 | 59.75 | 796 | 60.46 | 791 | 2.42
2025-02-27 | 18:00 | 612 | 62.02 | 1381 | 1.7 | 0.48 | 308 | 588 | 5.71 | 771 | 3.8 | 769 | 59.65 | 769 | 60.3 | 797 | 2.34
2025-02-27 | 0:00 | 610 | 61.89 | 1377 | 1.67 | 0.47 | 310 | 566 | 5.75 | 769 | 3.79 | 767 | 69.5 | 798 | 60.18 | 793 | 2.35
2025-02-28 | 10:00 | 612 | 61.97 | 1385 | 1.69 | 0.47 | 305 | 589 | 5.65 | 773 | 3.77 | 770 | 59.59 | 793 | 60.29 | 792 | 2.35
2025-02-28 | 18:00 | 611 | 61.41 | 1382 | 1.69 | 0.47 | 334 | 582 | 5.79 | 766 | 3.8 | 771 | 58.97 | 796 | 59.69 | 797 | 2.34
2025-03-01 | 2:00 | 610 | 61.59 | 1382 | 1.68 | 0.47 | 316 | 588 | 5.74 | 772 | 3.78 | 773 | 59.23 | 794 | 59.93 | 797 | 2.35
2025-03-01 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-01 | 18:00 | 610 | 61.31 | 1379 | 1.71 | 0.47 | 333 | 583 | 5.71 | 774 | 3.78 | 769 | 58.9 | 795 | 59.61 | 800 | 2.35
2025-03-02 | 2:00 | 609 | 61.48 | 1378 | 1.7 | 0.47 | 327 | 591 | 5.78 | 764 | 3.81 | 770 | 59.1 | 782 | 59.81 | 787 | 2.35
2025-03-02 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-02 | 18:00 | 610 | 60.85 | 1382 | 1.68 | 0.47 | 370 | 601 | 5.72 | 773 | 3.78 | 772 | 58.46 | 780 | 59.17 | 783 | 2.36
2025-03-03 | 2:00 | 610 | 61.05 | 1382 | 1.67 | 0.49 | 350 | 601 | 5.82 | 768 | 3.77 | 771 | 58.69 | 781 | 59.41 | 777 | 2.37
2025-03-03 | 10:00 | 609 | 61.32 | 1383 | 1.69 | 0.53 | 335 | 601 | 5.81 | 778 | 3.81 | 770 | 58.98 | 779 | 59.69 | 781 | 2.35
2025-03-03 | 18:00 | 610 | 61.31 | 1381 | 1.69 | 0.51 | 334 | 600 | 5.8 | 769 | 3.81 | 770 | 58.89 | 771 | 59.68 | 780 | 2.36
2025-03-04 | 2:00 | 600 | 60.64 | 1376 | 1.66 | 0.52 | 350 | 569 | 5.74 | 776 | 3.76 | 765 | 58.29 | 796 | 58.99 | 807 | 2.37
2025-03-04 | 10:00 | 609 | 61.32 | 1376 | 1.67 | 0.57 | 334 | 576 | 5.72 | 775 | 3.78 | 768 | 59.02 | 801 | 59.73 | 795 | 2.34
2025-03-05 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | 3:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-05 | 18:00 | 635 | 61.81 | 1436 | 1.77 | 0.62 | 347 | 608 | 5.87 | 805 | 3.8 | 800 | 59.27 | 832 | 60.05 | 834 | 2.25
2025-03-06 | 45721.0833 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-06 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-06 | 18:00 | 634 | 61.52 | 1438 | 1.77 | 0.55 | 348 | 607 | 6.06 | 807 | 3.79 | 799 | 58.86 | 830 | 59.64 | 836 | 2.23
2025-03-07 | 45721.0833 | 634 | 61.55 | 1437 | 1.77 | 0.63 | 344 | 608 | 5.94 | 794 | 3.81 | 799 | 58.95 | 824 | 59.79 | 820 | 2.24
2025-03-07 | 10:00 | 634 | 61.57 | 1438 | 1.78 | 0.52 | 334 | 605 | 5.94 | 796 | 3.78 | 803 | 59 | 833 | 59.79 | 824 | 2.27
2025-03-07 | 18:00 | 635 | 61.54 | 1434 | 1.77 | 0.59 | 336 | 605 | 6.04 | 801 | 3.8 | 801 | 58.96 | 822 | 59.73 | 833 | 2.23
2025-03-08 | 2:00 | 633 | 61.51 | 1437 | 1.79 | 0.67 | 327 | 606 | 5.88 | 802 | 3.79 | 800 | 59.02 | 828 | 59.83 | 832 | 2.25
2025-03-08 | 10:00 | 638 | 61.61 | 1441 | 1.79 | 0.57 | 320 | 610 | 5.75 | 807 | 3.79 | 803 | 59.02 | 831 | 59.83 | 835 | 2.24
2025-03-08 | 18:00 | 636 | 61.64 | 1439 | 1.78 | 0.5 | 320 | 609 | 5.81 | 801 | 3.8 | 803 | 59.05 | 829 | 59.83 | 826 | 2.23
2025-03-09 | 2:00 | 637 | 61.74 | 1440 | 1.78 | 0.54 | 317 | 608 | 5.79 | 806 | 3.82 | 802 | 59.14 | 831 | 59.96 | 835 | 2.24
2025-03-09 | 10:00 | 636 | 61.77 | 1440 | 1.79 | 0.49 | 311 | 610 | 5.8 | 800 | 3.8 | 803 | 59.23 | 830 | 60.2 | 827 | 2.32
2025-03-09 | 18:00 | 634 | 60.7 | 1437 | 1.78 | 0.5 | 314 | 605 | 5.85 | 802 | 3.8 | 803 | 59.09 | 831 | 59.9 | 831 | 2.22
2025-03-10 | 2:00 | 635 | 61.97 | 1439 | 1.79 | 0.49 | 311 | 609 | 5.82 | 800 | 3.8 | 802 | 59.21 | 829 | 60.01 | 827 | 2.24
2025-03-10 | 10:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-10 | 18:00 | 635 | 61.76 | 1439 | 1.78 | 0.48 | 327 | 605 | 5.85 | 803 | 3.78 | 804 | 59.17 | 833 | 59.98 | 831 | 2.24
2025-03-11 | 2:00 | 635 | 62.05 | 1438 | 1.79 | 0.6 | 324 | 603 | 5.82 | 801 | 3.79 | 802 | 59.44 | 822 | 60.25 | 823 | 2.25
2025-03-11 | 10:00 | 635 | 61.96 | 1439 | 1.79 | 0.54 | 322 | 605 | 5.84 | 794 | 3.77 | 803 | 59.43 | 836 | 60.25 | 830 | 2.24
2025-03-11 | 18:00 | 636 | 61.88 | 1444 | 1.77 | 0.49 | 323 | 608 | 5.83 | 802 | 3.78 | 803 | 59.29 | 821 | 60.01 | 818 | 2.23
2025-03-12 | 50:00 | 635 | 61.93 | 1439 | 1.78 | 0.56 | 322 | 607 | 5.83 | 799 | 3.8 | 804 | 59.35 | 828 | 60.15 | 831 | 2.23
2025-03-12 | 10:00 | 636 | 62.02 | 1438 | 1.79 | 0.54 | 319 | 599 | 5.74 | 802 | 3.81 | 804 | 59.38 | 831 | 60.19 | 831 | 2.25
2025-03-12 | 18:00 | 635 | 61.87 | 1438 | 1.78 | 0.6 | 323 | 610 | 5.85 | 800 | 3.8 | 801 | 59.31 | 828 | 60.12 | 827 | 2.25
2025-03-13 | 50:00 | 635 | 61.81 | 1438 | 1.79 | 0.54 | 323 | 604 | 5.8 | 804 | 3.82 | 803 | 59.22 | 834 | 60.03 | 835 | 2.24
2025-03-13 | 58:00 | 635 | 61.81 | 1436 | 1.79 | 0.44 | 318 | 611 | 5.84 | 802 | 3.8 | 800 | 59.28 | 831 | 60.08 | 833 | 2.36
2025-03-13 | 18:00 | 634 | 61.65 | 1438 | 1.78 | 0.5 | 326 | 606 | 5.76 | 803 | 3.8 | 804 | 59.09 | 828 | 59.08 | 825 | 2.25
2025-03-14 | 50:00 | 635 | 61.97 | 1439 | 1.79 | 0.5 | 319 | 609 | 5.82 | 800 | 3.8 | 802 | 59.21 | 829 | 60.01 | 827 | 2.24
2025-03-14 | 58:00 | 633 | 61.68 | 1433 | 1.78 | 0.48 | 317 | 614 | 5.78 | 811 | 3.8 | 801 | 59.11 | 825 | 59.9 | 833 | 2.29
2025-03-14 | 18:00 | 635 | 61.59 | 1436 | 1.79 | 0.49 | 320 | 606 | 5.8 | 800 | 3.79 | 802 | 59.01 | 831 | 59.81 | 826 | 2.24
2025-03-15 | 58:00 | 620 | 61.55 | 1393 | 1.71 | 0.39 | 325 | 587 | 5.75 | 769 | 3.83 | 772 | 59.14 | 805 | 59.83 | 799 | 2.36
2025-03-15 | 66:00 | 628 | 61.41 | 1392 | 1.69 | 0.48 | 330 | 598 | 5.55 | 762 | 3.82 | 769 | 59.01 | 794 | 59.72 | 795 | 2.33
2025-03-16 | 2:00 | 623 | 61.55 | 1391 | 1.7 | 0.48 | 326 | 597 | 5.75 | 768 | 3.79 | 769 | 59.16 | 796 | 59.85 | 798 | 2.42
2025-03-16 | 58:00 | 621 | 61.57 | 1393 | 1.7 | 0.5 | 319 | 590 | 5.3 | 764 | 3.79 | 771 | 59.18 | 802 | 59.87 | 795 | 2.35
2025-03-16 | 66:00 | 620 | 61.75 | 1390 | 1.69 | 0.59 | 322 | 597 | 5.79 | 773 | 3.78 | 770 | 59.13 | 796 | 59.85 | 738 | 2.35
2025-03-17 | 2:00 | 623 | 61.38 | 1392 | 1.7 | 0.48 | 323 | 597 | 5.76 | 769 | 3.79 | 768 | 59.01 | 794 | 59.71 | 799 | 2.33
2025-03-17 | 45734.4167 | 621 | 61.44 | 1391 | 1.7 | 0.51 | 320 | 597 | 5.77 | 770 | 3.79 | 769 | 59.03 | 795 | 59.71 | 799 | 2.33
2025-03-17 | 18:00 | 627 | 61.39 | 1401 | 1.7 | 0.47 | 327 | 596 | 5.09 | 707 | 3.8 | 774 | 58.99 | 804 | 59.69 | 753 | 2.33
2025-03-18 | 2:00 | 622 | 61.51 | 1391 | 1.69 | 0.49 | 318 | 595 | 5.79 | 770 | 3.79 | 769 | 59.11 | 795 | 59.8 | 767 | 2.33
2025-03-18 | 45734.4167 | 635 | 62.05 | 1438 | 1.79 | 0.6 | 324 | 603 | 5.82 | 801 | 3.79 | 802 | 59.44 | 822 | 60.25 | 823 | 2.25
2025-03-18 | 66:00 | 620 | 61.53 | 1389 | 1.7 | 0.65 | 323 | 598 | 5.76 | 769 | 3.78 | 770 | 59.13 | 792 | 59.83 | 791 | 2.35
2025-03-19 | 50:00 | 619 | 61.64 | 1338 | 1.69 | 0.55 | 320 | 594 | 5.76 | 764 | 3.81 | 770 | 59.21 | 795 | 59.91 | 793 | 2.36
2025-03-19 | 10:00 | 620 | 61.6 | 1389 | 1.71 | 0.52 | 317 | 592 | 5.83 | 770 | 3.79 | 769 | 59.2 | 797 | 59.89 | 798 | 2.34
2025-03-19 | 66:00 | 621 | 61.54 | 1392 | 1.07 | 0.54 | 324 | 596 | 5.85 | 775 | 3.81 | 770 | 59.13 | 794 | 59.82 | 801 | 2.37
2025-03-20 | 242:00 | 619 | 61.53 | 1389 | 1.7 | 0.62 | 322 | 592 | 5.77 | 772 | 3.81 | 770 | 59.11 | 796 | 59.83 | 798 | 2.35
2025-03-20 | 10:00 | 611 | 61.64 | 1338 | 1.69 | 0.55 | 320 | 594 | 5.76 | 764 | 3.81 | 770 | 59.21 | 795 | 59.91 | 793 | 2.36
2025-03-20 | 66:00 | 619 | 61.4 | 1383 | 1.69 | 0.5 | 324 | 596 | 5.8 | 760 | 3.79 | 770 | 59.7 | 790 | 59.57 | 796 | 2.33
2025-03-21 | 242:00 | 620 | 61.52 | 1389 | 1.7 | 0.54 | 324 | 590 | 5.71 | 768 | 3.8 | 769 | 59.12 | 799 | 59.82 | 797 | 2.35
2025-03-21 | 250:00 | 620 | 61.54 | 1393 | 1.7 | 0.51 | 324 | 594 | 5.77 | 778 | 3.8 | 770 | 59.13 | 797 | 59.84 | 796 | 2.34
2025-03-21 | 18:00 | 614 | 61.5 | 1399 | 1.71 | 0.46 | 330 | 596 | 4.95 | 742 | 3.82 | 770 | 59.21 | 799 | 60.22 | 800 | 2.41
2025-03-22 | 10:00 | 620 | 61.65 | 1392 | 1.7 | 0.61 | 322 | 596 | 5.7 | 768 | 3.8 | 770 | 59.29 | 799 | 59.97 | 794 | 2.41
2025-03-22 | 18:00 | 621 | 61.51 | 1391 | 1.7 | 0.55 | 328 | 594 | 5.77 | 765 | 3.8 | 770 | 59.16 | 798 | 59.84 | 795 | 2.4
2025-03-23 | 242:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-23 | 250:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | 258:00 | 613 | 60.75 | 1389 | 1.73 | 0.56 | 384 | 599 | 5.78 | 775 | 3.81 | 771 | 58.33 | 789 | 59.02 | 793 | 2.41
2025-03-24 | 2:00 | 614 | 60.95 | 1385 | 1.71 | 0.64 | 372 | 584 | 5.3 | 768 | 3.81 | 783 | 58.57 | 785 | 59.25 | 784 | 2.41
2025-03-24 | 10:00 | 612 | 60.87 | 1383 | 1.71 | 0.47 | 363 | 590 | 5.84 | 760 | 3.77 | 771 | 58.46 | 792 | 59.16 | 781 | 2.33