## Feuil1
Date | Unité | Anomalies | Emplacement | Actions à entreprendre | Type | Responsable | Date de réalisation | Statut | Commentaire
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride sur clapet de roufelement pompe booster ( train A) | Train A | Serrage sur site | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite sur les couvercles des filtres à cartouches 2 & 3 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite sur bride pleine du collecteur de roufelement des pompes d'alimentation | Sortie bassin UF | Serrage sur site | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de mur bassin UF juste à coté de collecteur entrée eau ultrafiltrée | Entrée bassin UF | GC | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-15 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau d'évent PX Train RO A | A | Serrage sur site | Mécanique | JESA | 2024-11-23 | réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride aspiration pompe HP booster ( train B) | B |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride de 2 eme bride conduite d'entrée filtre à cartouches N 2 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA | 2024-11-25 | réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Présence des manomètres non adaptés à notre installation (Entrée Filtres à Cartouches) | Filtres à cartouches |  | Instrumentation | JESA | 2024-11-25 | réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de la vanne d'entrée filtre à cartouches 1 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de collier sortieConcentrat Train D | Train D |  | Mécanique | JESA | 2024-11-24 | réalisée
2024-12-14 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du mélangeur des produits chimiques entrée trains UF (CEB des trains UF) | UF | A voir avec JESA | Mécanique | jesa | 2024-12-16 | réalisée | Amélioration
2024-12-17 | WAVE 2 EAST | Bloquage d'un PX du train C | Train C | Débloquage du PX | Mécanique | JESA | 2024-12-17 | réalisée
2024-12-17 | WAVE 2 EAST | Fuite sur bouchons à l'entrée des tube de pression membranaires des trains C | Train C | serrage bouchons à l'entrée des tube de pression | Mécanique | JESA | 2024-12-17 | réalisée
2024-12-19 | WAVE 2 EAST | Dysfonctionnement de la vanne 20XV015 (brine) du train RO-A. | Train A | pouvant affecter le démarrage. La vanne doit être ouverte. | Mécanique | JESA | 2024-12-19 | réalisée
2024-12-19 | WAVE 2 EAST | Dysfonctionnement de la vanne 20XV015 et 20XV016 (brine) du train RO-B | Train B | inversion de vinnile | Mécanique | JESA | 2024-12-19 | réalisée
2024-12-19 | WAVE 2 EAST | perturbation du programme des trains UF (qui fait arret les trains RO ) | UF | chargement dU programme UF |  | CA2E | 2024-12-19 | réalisée
2024-12-25 | WAVE 2 EAST | Travaux sur les vannes motorisées du brine visent à améliorer le fonctionnement des vannes motorisées | RO FEED | remplaçant le mécanisme de simple effet par un mécanisme à double effet. Cette modification permettra d'optimiser les opérations d'ouverture et de fermeture, en garantissant un contrôle plus précis et une meilleure fiabilité dans le fonctionnement global du système. | Mécanique | JESA | 2024-12-25 | réalisée
2024-12-27 | WAVE 2 EAST | Fuite Au niveau conduite de concentrat vers PX | RO-B | SERRAGE |  | JESA | 2024-12-27 | réalisée
2024-12-27 | WAVE 2 EAST | Réparation de fuite conduite PVC circuit Antiscalant | Antiscalant | Réparation | Mécanique | JESA et AICM | 2024-12-27 | réalisée
2024-12-27 | WAVE 2 EAST | Fuite exagérée sur la conduite de refoulement au niveau de la bride à l'emplacement du manomètre. | UF-FEED | Réparation | Mécanique | JESA et AICM | 2024-12-27 | réalisée
2024-12-27 | WAVE 2 EAST | les travaux sur les trains UF 16 et 9, consistant à percer le sol pour installer des boulons afin de fixer les trains | UF | Réparation | Mécanique | JESA et SIDEN | 2024-12-27 | réalisée
2024-12-27 | WAVE 2 EAST | débitmètre du transfert vers casa endommagé | Sortie bassin permeat | Réparation du débitmètre | Instrumentation | JESA | 2024-12-27 | réalisée
2024-12-28 | WAVE 2 EAST | collecteur bas du train UF09 male fixé cause un fuite grave | UF | Fixation | Mécanique | AICM | 2024-12-28 | réalisée
2024-12-30 | WAVE 2 EAST | La pompe (40AP0012) de sodium hypochlorite passe hors service |  | nous avons constaté que la vanne de décharge était fermée | Mécanique | JESA | 2024-12-30 | réalisée | mais la pompe reste ors service
2024-12-31 | WAVE 2 EAST | fin les taravux sur la flexiple du sortie de la permeat | RO-A | SERRAGE | Mécanique | JESA | 2024-12-31 | réalisée
2024-12-31 | WAVE 2 EAST | Serrage barde de la conduite l’aspiration de la pompe BW. | BW | SERRAGE | Mécanique | JESA | 2024-12-31 | réalisée
2024-12-31 | WAVE 2 EAST | Serrage sur la sratic mixer du sortie filtre a cartouche par (équipe AICM). | sorte filtre à cartouche | serage | Mécanique | jesa | 2024-12-31 | réalisée
2024-12-31 | WAVE 2 EAST | Fin les travaux de changement de la vanne manuel par un bride plein | chengement | Réparation | Mécanique | jesa | 2024-12-31 | réalisée
2024-12-31 | WAVE 2 EAST | Défaut variateur moteur principal et défaut variateur ventilateur | compresseur |  | Mécanique | JESA | 2025-01-01 | réalisée
2024-12-31 | WAVE 2 EAST | probleme en PSL | LP BOOSTER DU RO-B | Réparation | Mécanique | JESA | 2025-01-01 | réalisée
2024-12-30 | WAVE 2 EAST | La pompe (40AP0012) de sodium hypochlorite passe hors service |  | nous avons constaté que la vanne de décharge était fermée | Mécanique | JESA | 2024-12-30 | réalisée | mais la pompe reste Hors service
2025-01-02 | WAVE 2 EAST | fuite au niveau du raccorde de la conduite de vidange de SMBS (sur la pompe de la deuxième phase d’injection de SMBS) | bac des produits chimiques | Vérification de l'état du joint (le joint est déformé, il est aplati, mal monté ou mal positionné | Mécanique | JESA | 2025-01-02 | réalisée | le joint est déformé, il est aplati, mal monté ou mal positionné
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Transmetteur de débimètre sortie bassin alemente RO est endommagé | Filtres à cartouches | réparation du Transmetteur | Instrumentation | JESA | 2024-01-04 | réalisée
2024-12-30 | WAVE 2 EAST | fuite au niveau de la vanne sortie du filtre à Cartridge N°3 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2025-01-03 | WAVE 2 EAST | flexible de prise d’échantillon de conductivité du sortie PX des tains C endommagé qui entraine une fuite et la valeur de la conductivité incorrecte | RO-C |  | Instrumentation | JESA | 2024-01-03 | réalisée
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Defaut de la vanne de permeat | RO-B | reparation | Instrumentation | JESA | 2024-01-04 | réalisée
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Changement degancteur des pompes de uf feed | des pompes de uf feed | changement du degancteur des pompes de uf feed | électrique | JESA | 2024-01-04 | réalisée
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Transmetteur de débimètre sortie bassin alemente RO est endommagé | Filtres à cartouches | réparation du Transmetteur | Instrumentation | JESA | 2024-01-04 | réalisée
2025-01-05 | WAVE 2 EAST | Changement de raccord (qui permet de détecter la valeur de conductivité) au niveau de sortie PX | RO D | Fixation | Instrumentation | JESA | 2024-01-05 | réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite sur le collier ERD/C7 sortie rejet | Train C | Changement des joints vectulic | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Bruit anormal au niveau des ERD REP : 1,2,3,4,5 et 6 train C | Train C |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride au niveau de la dernière vanne de sortie permeat train B vers bassin permeat | Train B | Serrage sur site | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride 2 ème vanne conduite permeat Train B (Caniveau) | Train B |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de l’évent du LP Booster Train RO A | RO-A | CHANGEMENT DU JOINT | Mécanique | JESA | 2025-01-05 | réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Prolongement de la conduite des events des vannes de drainage des conduites HP des trains A,B,C et D | Trains A, B, C et D | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | réalisée | Amélioration
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride clapet refoulement HP Booster Train C | RO-C |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-11-28 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du transmetteur débitmètre Self cleaning 1 | Self cleaning |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-12-14 | WAVE 2 EAST | fuite entre bride d'entrée d'eau ultrafiltré LP au PX du train A | Train A |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2024-12-30 | WAVE 2 EAST | fuite au niveau de la vanne sortie du filtre à Cartridge N°3 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA |  | réalisée
2025-01-03 | WAVE 2 EAST | flexible de prise d’échantillon de conductivité du sortie PX des tains C endommagé qui entraine une fuite et la valeur de la conductivité incorrecte | RO-C |  | Instrumentation | JESA | 2024-01-03 | réalisée
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Defaut de la vanne de permeat | RO-B | reparation | Instrumentation | JESA | 2024-01-04 | réalisée
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Changement degancteur des pompes de uf feed | des pompes de uf feed | changement du degancteur des pompes de uf feed | électrique | JESA | 2024-01-04 | réalisée
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Transmetteur de débimètre sortie bassin alemente RO est endommagé | Filtres à cartouches | réparation du Transmetteur | Instrumentation | JESA | 2024-01-04 | réalisée
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de l’évent du LP Booster Train RO A | RO-A |  | SERRAGE | JESA | 2025-01-05 | réalisée
2025-01-07 | WAVE 2 EAST | stop train RO-C à cause de défaut électrique du la vanne (20xv003) | RO-C | reparation |  | JESA | 2025-01-07 | réalisée
2025-01-07 | WAVE 2 EAST | Changement la tube pvc en tube inox | RO-A | reparation | chengement | JESA | 2025-01-07 | réalisée
2025-01-07 | WAVE 2 EAST | Serrage de bride PX | RO-A | Reparation |  | JESA | 2025-01-07 | réalisée
2025-01-07 | WAVE 2 EAST | Soudage les vante superduplex | RO-A | Reparation | SOUDAGE | JESA | 2025-01-07 | réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du corps de purge automatique Train D (Vanne 1 " Inox) | Train D | Permutation de la position entre les vannes 10XV015 et 10XV016 pour éliminer la fuite sur l’accouplement de la vanne 10XV015 | Mécanique | JESA | 2025-01-07 | réalisée
2025-01-05 | WAVE 2 EAST | Alarme détectée sur le panneau électronique | Compresseur N°1 | Test de charge | Electrique | JESA (ATLAS COPCO) | 2025-01-07 | réalisée
2025-01-06 | WAVE 2 EAST | Echantillonnage | RO/UF |  |  | JESA | 2025-01-05 | réalisée
2025-01-06 | WAVE 2 EAST | Fixation les tubes de drainage | UF | reparation | montage et serage | JESA | 2025-01-06 | réalisée
| WAVE 2 EAST | Manque de papier de contrôle SDI. |  | Apporter le papier | Instrumentation | JESA |  | réalisée
| WAVE 2 EAST | Fuite d'entre bride sur le Conduite d'aspiration. |  | Serrage | Mécanique | JESA |  | réalisée
| WAVE 2 EAST | Manque une vanne d'isolation sur la conduite de refoulement de la pompe LP booster. |  | Ajouter une vanne d'isolation | Mécanique | JESA |  | réalisée
| WAVE 2 EAST | Prolongement de la conduite de la vanne de soupape de perméat. |  | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | réalisée
| WAVE 2 EAST | fuite entre bride d'entrée d'eau ultrafiltré LP au PX |  | Serrage | Mécanique | JESA |  | réalisée
| WAVE 2 EAST | Fuite au niveau des raccords des flexibles permeat | RO-B | Réparation | Mécanique | JESA |  | réalisée
| WAVE 2 EAST | Fuite entre les brides du collecteur d'eau perméat. | RO-B | Serrage | Mécanique | JESA |  | réalisée
| WAVE 2 EAST | Prolongement de la conduite d'event de refoulement pompe LP Booster | RO-B | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | réalisée
| WAVE 2 EAST | Prolongement de la conduite de event de vanne de drainage de conduite HP | RO-B | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | réalisée
| WAVE 2 EAST | Manque l'accès aux vannes de soupape, de perméat et de drainage. | RO-B | A voir avec JESA |  | JESA |  | réalisée
2025-01-09 | WAVE 2 EAST | Dépotage des produits chimiques l’antis calant 5 m3 | RO | Dépotage |  | DIPS | 2025-01-09 | réalisée
2025-01-09 | WAVE 2 EAST | stop train RO-G pour contrôler Alignement de HPP pompe | RO-G | reparation | Alignement | JESA | 2025-01-09 | réalisée
2025-01-09 | WAVE 2 EAST | stop la pompe l’hypochlorite prétraitement | UF |  |  | DIPS | 2025-01-09 | réalisée
2025-01-10 | WAVE 2 EAST | le niveau du bassin d'influent eau a augmenté au niveau de la zone UF. | UF | aspiration | Mécanique | JESA | 2025-01-10 | réalisée
2025-01-11 | WAVE 2 EAST | fuite au niveau du train UF10 | UF | SOUDAGE | Mécanique | AICM | 2025-01-11 | réalisée
2025-01-11 | WAVE 2 EAST | déclenchement de la pompe AP du BW suite d'un défaut électrique | UF | réparation du défaut électrique | électrique | JESA | 2025-01-11 | réalisée
2025-01-11 | WAVE 2 EAST | Fausse indication du niveau du bac d'intis-calant suite de niveau radar (50LSHH001) | bac d'anti-scalant | réparation du niveau radar (50LSHH001) du bac d'intis-calant | Instrumentation | JESA | 2025-01-11 | réalisée
2025-01-13 | WAVE 2 EAST | fuite exageree au niveau des raccord de permeat | Train RO-C | Fixation | Mécanique | JESA | 2025-01-13 | réalisée
2025-01-13 | WAVE 2 EAST | problème électrique au niveau de la pompe du transfert EST 30KP006 | permeat | Réparation du défaut électrique de la pompe du transfert EST 30KP006 | électrique | JESA | 2025-01-13 | réalisée
2025-01-14 | WAVE 2 EAST | reparation de la pompe de bach wash 10kp006 | pompes de bach wash | reparation a été terminee | électrique | JESA | 2025-01-14 | réalisée
2025-01-16 | WAVE 2 EAST | raccord du piquage de la conductivité sortie PX (HP) du train D/C endommagé | Train RO-C/D | changement des raccords | Instrumentation | JESA | 2025-01-16 | réalisée
2025-01-16 | WAVE 2 EAST | un débordement du bac de hypochlorite de sodium du dosage vers les trains UF pour CEB1 après le dépotage il est nécessite d'instaler une vanne d'isollemnt pour capter le produite | UF | instalation une vanne d'isollemnt pour capter le produite | Mécanique | JESA | 2025-01-16 | réalisée
2025-01-18 | WAVE 2 EAST | éclatement Conduite de refoulement | UF | collage | Mécanique | AICM | 2025-01-18 | réalisée
2025-01-18 | WAVE 2 EAST | déclenchement de la pompe AP du BW suite d'un défaut électrique | UF | réparation du défaut électrique | électrique | JESA | 2025-01-18 | réalisée
2025-01-19 | WAVE 2 EAST | bropléme du retour marche de la vanne 10CV001 entré du train UF08 | UF | réglage dela vanne | Instrumentation | JESA | 2025-01-19 | réalisée
2025-01-19 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de l'injection dans un mixeur de SMBS CARTRIDGE | CARTRIDGE | serage des bolants | Mécanique | JESA | 2025-01-19 | réalisée
2025-01-19 | WAVE 2 EAST | Fuite sur le collier ERD/C7 sortie rejet | Train C | l'ouverture et serarge des bolant du collier | Mécanique | AICM | 2025-01-19 | réalisée | toujours la fuite est existe suite d'un décalage entre le PX et coude
2025-01-20 | WAVE 2 EAST | Transmetteur de débitmètre entré filtre à cartouche défectueux | Filtres à cartouches | Réparation du débitmètre | Instrumentation | JESA | 2025-01-20 | réalisée
2025-01-21 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride refoulement de la pompe BW KP | UF | Ropositionner du joint à ça position | Mécanique | JESA | 2025-01-21 | réalisée
2025-01-21 | WAVE 2 EAST | déclenchement de deux pompes du dosage de NaOCl (CEB1) suite d'un défaut électrique | UF | réparation par Changement du fusible électrique | électrique | JESA | 2025-01-21 | réalisée
2025-01-21 | WAVE 2 EAST | PROBLEME SUR LA POMPE HAPOCHLOR PRE TRAITEMENT CAUSE DEFAUT ELECTRIQUE GENERAL | POMPES HYPOCHLOR PRE TRAITMENT | réparation DEFAUT électrique | électrique | JESA | 2025-01-22