## Feuil1
Date | Unité | Anomalies | Emplacement | Actions à entreprendre | Type | Responsable | Date de réalisation | Statut | Commentaire
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau des raccords des flexibles permeat des trains (A,B,C et D) | Trains A, B, C et D |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Prolongement de la conduite d'event de refoulement pompe LP Booster Train B | Train B | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | Non réalisée | Amélioration
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Manque des colliers de fixation des corps ERI 1 et 2 Train C | Train C | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Prolongement de la conduite des events des vannes de drainage des conduites HP des trains A,B,C et D | Trains A, B, C et D | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | Non réalisée | Amélioration
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride au niveau de la vanne d'aspiration pompe RO (REP 10AP010) | Sortie bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fixation du support boitier de pompe flashing Rep 1 | Sortie bassin permeat |  | Electrique | JESA
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Remise en bon état de bride permeat de flasching vers RO | Sortie bassin permeat | Changement de bride DN100 par DN80 | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride sur la vanne de sortie bassin permeat vers pompe transfert | Sortie bassin permeat |  | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Manque de volant de manoeuvre de la vanne principal sortie permeat du bassin de stockage | Sortie des trains RO |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Manque des réducteurs de commande des vannes de refoulement des pompes flashing vers RO | Sortie bassin permeat |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Manque volant de la vanne d'aspiration de pompe BW Rep 1 | Entrée bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-11 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau des train UF1,UF2,UF3,UF 4,UF8,UF7, UF9, UF10,UF14 | UF |  | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride clapet refoulement HP Booster Train C | RO-C |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride d'évent du collecteur refoulement pompes RO vers filtres à cartouches | Filtres à cartouches | Rendre du joint a ça place | Mécanique | JESA |  | En cours
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite d'air sur conduite principal d'alimentation (A cote des pompes alimentant RO) | Sortie bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du corps de purge automatique Train D (Vanne 1 " Inox) | Train D |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de jonction du coude de la conduite principale de transfert (Nord bassin permeat) | Sortie bassin permeat |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride du piquage prise de pression aspiration pompe RO 10BP018 | Sortie bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride au niveau clapet refoulement pompe 10AP018 alimentant RO | Sortie bassin UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Manque de convertisseur du transmetteur de pression Air service UF 16 | UF |  | Instrumentation | JESA |  | Non réalisée
2024-11-19 | WAVE 2 EAST | Transmetteur de débimètre Train UF16 est endommagé | UF |  | Instrumentation | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Manque des colliers de fixation des conduites de drainge des filtres à cartouches 1,2,3,4 et 5 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Les Manotamètres des filtres à cartouches sont endommagées | Filtres à cartouches |  | Instrumentation | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Manque des piquages des prises d'échantillons avant et après chaque système de filtration | Toute l'installation |  | Instrumentation | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Manque des boitiers de protection des arrets d'urgence LP Booster et HP Booster | C et D |  | Electrique | JESA
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Mal positionnement de callibotis au niveau de SC | Self cleaning |  | HSE | JESA |  | Non réalisée
2024-11-25 | WAVE 2 EAST | Manque de balisage au niveau des trains UF | UF |  | HSE | JESA |  | Non réalisée
2024-11-28 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du transmetteur débitmètre Self cleaning 1 | Self cleaning |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-29 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du collecteur en sortie du bassin UF (entrée des pompes BW) | UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-11-29 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du débitmètre à l'entrée du LP Booster Train A | A |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-12-02 | WAVE 2 EAST | Fissures au niveau des couvercles des filtres à cartouches 2,3 et 4 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA
2024-12-13 | WAVE 2 EAST | Defaut électrique du pompe 00-CP-018 de UF-FEED | UF-FEED |  |  | JESA
2024-12-14 | WAVE 2 EAST | Manque de convertisseur du transmetteur de pression (Air scour ) UF 15 | UF |  |  | JESA |  | Non réalisée
2024-12-14 | WAVE 2 EAST | fuite entre bride d'entrée d'eau ultrafiltré LP au PX du train A | Train A |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-12-18 | WAVE 2 EAST | Bloquage du PX4 du train C | Train C |  |  | JESA |  | Non réalisée
2024-12-26 | WAVE 2 EAST | Fuite Au niveau conduite de BW | UF | Réparation | Mécanique | JESA | 2024-12-26 | Non réalisée
2024-12-27 | WAVE 2 EAST | contrôleur d’huile de la pompe du transfert (30KP006) est endommagée | Sortie bassin permeat |  |  | JESA |  | Non réalisée
2024-12-28 | WAVE 2 EAST | Passerelle accès vers RO D: fentes à fermer risque de trébuchement. | ZONE RO |  |  | JESA |  | Non réalisée
2024-12-28 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de la pompe transfer 30AP006/MS | ZONE TANK PERMEAT | SERRAGE | Mécanique | JESA | 2024-12-27 | Non réalisée
2024-12-28 | WAVE 2 EAST | fuite au niveau de la vanne sortie du filtre à Cartridge N°3 | Filtres à cartouches |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-12-28 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du dilatoflex de la pompe du transfert WEST (185CIP001) | tra |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-12-29 | WAVE 2 EAST | Défaut électrique des pompes d'hypochlorite de sodium. | UF |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2024-12-30 | WAVE 2 EAST | problème sur le dèbitmètre de l'entreè px | RO-A |  | instrumentation | JESA |  | Non réalisée
2024-12-30 | WAVE 2 EAST | fuite sur les baride de la vanne de sortie de permeat | RO-C |  | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2025-01-04 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau du clapet anti-routeur de la pompe alimente UF 00DP018 | PPE UF FEED |  |  | JESA |  | Non réalisée
2025-01-05 | WAVE 2 EAST | Fuite détectée au niveau de la clapet de la conduite de refoulement du HP Booster. | RO-A | SERRAGE | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2025-01-05 | WAVE 2 EAST | Prolongement de la conduite de la vanne de soupape de perméat. | RO-A | A voir avec JESA | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2025-01-06 | WAVE 2 EAST | la valeur SDI n'a pas pu être réalisée au niveau des filtres à cartouche | cartouche | ajouter papier de contrôle dans la boîte |  | JESA |  | Non réalisée
2025-01-06 | WAVE 2 EAST | Fuite au niveau de la vanne d’échantillonnage (conduite de refoulement du SC 10-C-S001) suite de manque de deux bouclants de fixation | Self cleaning | fixation des boulants | Mécanique | JESA |  | Non réalisée
2025-01-06 | WAVE 2 EAST | Fuite entre bride refoulement de la pompe (KP) du BW | POMPE BW UF | serrage | Mécanique | JESA |  | Non réalisée